## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023-Ocak)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 300052 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_BÖLÜCEK TM_TRB_BÖLÜCEK DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA652 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
2 | 300036 | ANKARA_METROPOL OM_AKKÖPRÜ TM_TRB_ANKA DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA755 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1
3 | 300118 | ANKARA_METROPOL OM_YILDIZ TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA325 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4 | 300131 | KARABÜK_KARABÜK OM_SAFRANBOLU TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAB142 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 3
5 | 300056 | KASTAMONU_KASTAMONUOM_KASTAMONUTM_TRB_DEVREKANİDM_TM fideri sonu | Havai | BHM80 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1
6 | 300133 | ANKARA_METROPOL OM_MAMAK TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA174 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
7 | 300091 | ANKARA_SİNCAN OM_SİNCAN TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA370 | 2022-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | 102962 | OG_ANKARA_KALECİK_KALECİK TM_CIFTLIK KOK FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAB354-3 | 2021-04-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3
9 | 300058 | ANKARA_BEYPAZARI OM_BEYPAZARI TM_TRB_SANTRAL DM_TM fideri sonu | Havai | BAA785 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4
10 | 300026 | ANKARA_METROPOL OM_İMRAHOR TM_TRA_KAYAŞ-2 İM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA146 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2220 | 0 | 0 | 2 | CİHAZIN GERİLİM BİLGİSİ ALDIĞI KAPLAJDA TEMASSIZLIK | OG Tesis
11 | 300037 | ANKARA_METROPOL OM_TEIAS-BİLKENT TM_TRB_YDA DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BFN63 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0
12 | 300032 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_GÖLBAŞI TM_TRB_KARAOĞLAN KÖK_TM fideri sonu | Havai | BAA349 | 2022-04-29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
13 | 102895 | OG_ANKARA_POLATLI_BEYLİK KÖPRÜ TM_GENCALI(BOTAŞ) KÖK FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAC498-3 | 2021-04-25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4
14 | 300044 | ANKARA_BEYPAZARI OM_BEYPAZARI TM_TRA_URUŞ KÖK_TM fideri sonu | Havai | BAA893 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4
15 | 300138 | KARABÜK_KARABÜK OM_KARABÜK TM_TRC_TM fideri başı | Havai | BAB070 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
16 | 300148 | ANKARA_METROPOL OM_AKKÖPRÜ TM_TRC_TM fideri başı | Havai | BAA184 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
17 | 300022 | ANKARA_METROPOL OM_HASKÖY TM_TRA_TELEKOM_TM fideri sonu | Yeraltı | BCD81 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
18 | 102876 | OG_BARTIN_MERKEZ_BARTIN OST TM_ABDİPAŞA DM 3/0 FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Havai | BHE73-9 | 2021-04-18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2
19 | 300145 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_KOZLU TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BEL04 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
20 | 300122 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA OM_ÇAYCUMA TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA968 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4
21 | 102978 | OG_ANKARA_ETİMESGUT_SANAYİ TM_GUVERCINLIK FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TAE427-2 | 2021-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
22 | 300111 | ANKARA_SİNCAN OM_SİNCAN TM_TRA_TR-143 DM_TM fideri başı | Havai | BAA803 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
23 | 300055 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_ALAPLI TM_TRB_ALAPLI OSB DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BHF04 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
24 | 300105 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_GÖLBAŞI TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA872 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2
25 | 300048 | KIRIKKALE_KIRIKKALEOM_KIRIKKALETM_TRA_KIRIKKALEDM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAC169 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3
26 | 300102 | ANKARA_KAZAN OM_KAZAN TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA703 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
27 | 102981 | OG_ANKARA_SİNCAN_SİNCAN TM_TÖREKENT TR-1 FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TBJ189-3 | 2021-04-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
28 | 300024 | ANKARA_METROPOL OM_İMRAHOR TM_TRB_KAYAŞ-1 İM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA142 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0
29 | 300104 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_EMİRLER TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA871 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3
30 | 300020 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA OM_ÇAYCUMA TM_TRA_GÖKÇEBEY DM_TM fideri sonu | Havai | BGY30 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3
31 | 300088 | ANKARA_METROPOL OM_MALTEPE TM_TRC_TEKNİKOKULLAR İM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA026 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
32 | 300028 | ANKARA_METROPOL OM_HASKÖY TM_TRB_FERİDUNÇELİK İM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA154 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
33 | 300123 | BARTIN_BARTIN OM_BARTIN OSB TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BHS29 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3
34 | 300137 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_BÖLÜCEK TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA974 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
35 | 300040 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_ÇATES TM_TRD_KARADON DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BHE99 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
36 | 300047 | ANKARA_SİNCAN OM_ERYAMAN TM_TRA_TR-216 DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BEH08 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
37 | 102900 | OG_ANKARA_POLATLI_POLATLI TM_DÜÇ DM FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Havai | BAB324-3 | 2021-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4
38 | 300150 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_ZONGULDAK TM_TRC_TM fideri başı | Havai | BEL67 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
39 | 300139 | ANKARA_METROPOL OM_OVACIK TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA218 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
40 | 300109 | ANKARA_METROPOL OM_MALTEPE TM_TRC_TM fideri başı | Havai | BAA270 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
41 | 300103 | ANKARA_KAZAN OM_KAZAN TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA703 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3
42 | 300143 | ANKARA_METROPOL OM_HASKÖY TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA045 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
43 | 300120 | ANKARA_METROPOL OM_İMRAHOR TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA149 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | TEİAŞ KAYNAKLI | OG Tesis | TEİAŞ ÖLÇÜ HÜCRESİNDEKİ GERİLİM BİLGİSİ ALINAN TEÇHİZATLARDA VEYA GERİLİM BİLGİSİ ALINAN GÜZERGAH ÜZERİNDE BULUNAN KAPLAJDA PROBLEM MEVCUTTUR. (GERİLİM BİLGİSİ ALINAN KABLOLARDAKİ GEVŞEKLİK, TEMASSIZLIK) B FAZINDA PROBLEM OLDUĞU GÖZLEMLENMİŞ OLUP KONUYA İLİŞKİN TEİAŞ'A MAİL ATILMIŞTIR. TEİAŞ YETKİLİLERİN SORUNU ÇÖZMELERİ BEKLENMEKTEDİR.
44 | 300142 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_ÇATES TM_TRD_TM fideri başı | Havai | BAA582 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
45 | 300053 | KARABÜK_KARABÜK OM_İSMETPAŞA TM_TRA_DOĞLACIK KÖK_TM fideri sonu | Havai | BHH41 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3
46 | 300127 | ANKARA_METROPOL OM_ÇİĞDEM TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAC275 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
47 | 102921 | OG_ANKARA_POLATLI_POLATLI TM_FIDER 13 CIKISI FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BHE41-3 | 2021-04-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
48 | 300034 | ANKARA_METROPOL OM_YILDIZ TM_TRB_TURANGÜNEŞ DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BCL76 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
49 | 300146 | ANKARA_METROPOL OM_AKKÖPRÜ TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA184 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
50 | 300121 | ANKARA_METROPOL OM_İMRAHOR TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA149 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0
51 | 300041 | ANKARA_METROPOL OM_ANKARA SANAYİ TM_TRA_ERGAZİ DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA197 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1
52 | 300153 | ANKARA_ÇUBUK OM_AKYURT TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BEH72 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4
53 | 102976 | OG_ZONGULDAK_ÇAYCUMA_ÇAYCUMA TM_KOROĞLU SAPCA FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BCE00-2 | 2021-04-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
54 | 300107 | ANKARA_METROPOL OM_MACUNKÖY TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA235 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
55 | 300152 | ANKARA_ÇUBUK OM_ESENBOĞA TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA331 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2
56 | 300124 | BARTIN_BARTIN OM_BARTIN TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BEL03 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2
57 | 300050 | ANKARA_KAZAN OM_KAZAN TM_TRA_AKINCI DM_TM fideri sonu | Havai | BDV45 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3
58 | 102973 | OG_ANKARA_KALECİK_KALECİK TM_CANDIR KOK FIDERI_BASI_Kök fideri başı | Havai | BAB413-5 | 2021-04-22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2
59 | 300144 | ANKARA_METROPOL OM_HASKÖY TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA045 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
60 | 300094 | ANKARA_SİNCAN OM_ERYAMAN TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BHN49 | 2022-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
61 | 300059 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_İNCEK TM_TRB_SİNPAŞ DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BCP49 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
62 | 300129 | ANKARA_METROPOL OM_BAŞTAŞ TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA056 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1
63 | 300135 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_KIRIKKALE TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAC191 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | 300027 | ANKARA_METROPOL OM_ÜMİTKÖY TM_TRA_GORDİON DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA333 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
65 | 300030 | ANKARA_POLATLI OM_POLATLI TM_TRB_DM 601_TM fideri sonu | Yeraltı | BAB030 | 2022-04-29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 4 | TRAFO MERKEZİNİN ENERJİLENDİRDİĞİ FİDERLERİN HAT UZUNLUĞUNUN YÜKSEK OLMASI VE TRAFO MERKEZİ ÜZERİNDE ÇOK SAYIDA ÖZEL SULAMA TRAFOSU BULUNMASI | OG Tesis | SULAMA TRAFOLARINDAN KAYNAKLI ENDÜKTİF YÜKÜN DEVREYE GİRİP ÇIKMASI İLE FİDERLERDE ANLIK GERİLİM ÇÖKMELERİ MEYDANA GELMEKTEDİR.
66 | 300149 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_ZONGULDAK TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BEL67 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
67 | 300130 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_ALAPLI TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BJE79 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
68 | 300021 | ANKARA_METROPOL OM_ANKARA SANAYİ TM_TRB_BOLU KABİN_TM fideri sonu | Havai | BAA168 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2
69 | 300155 | KARABÜK_KARABÜK OM_İSMETPAŞA TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA545 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3
70 | 300092 | ANKARA_SİNCAN OM_SİNCAN TM_TRC_TM fideri başı | Havai | BAA370 | 2022-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3
71 | 300046 | ANKARA_METROPOL OM_ÜMİTKÖY TM_TRC_MESA DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA202 | 2022-04-29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
72 | 300025 | ANKARA_METROPOL OM_ÇİĞDEM TM_TRA_HASTANE DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BFN56 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 91 | 0 | 1 | 0
73 | 300035 | ANKARA_KAZAN OM_KAZAN TM_TRB_KAZAN TR-1 DM_TM fideri sonu | Havai | BAA275 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3
74 | 300039 | ANKARA_SİNCAN OM_ERYAMAN TM_TRB_TR-66_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA134 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
75 | 300100 | ANKARA_METROPOL OM_ANKARA SANAYİ TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAC276 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1
76 | 300112 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_KURŞUNLU TM_TRA_ÇERKEŞ OSB KÖK_TM fideri sonu | Havai | BAA457 | 2022-04-29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4
77 | 300033 | ZONGULDAK_ZNGLDKOM_ZONGULDAKTM_TRC_ÇINARTEPE İM71_TM fideri sonu | Yeraltı | BFG10 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
78 | 300108 | ANKARA_METROPOL OM_MALTEPE TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA270 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
79 | 102917 | OG_ANKARA_SİNCAN_SİNCAN TM_TR-196/2 ÇIKIŞ FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BAA860-3 | 2021-04-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0
80 | 300157 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_BÖLÜCEK TM_TRA_DEVREK YOL DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BEG65 | 2022-04-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
81 | 300023 | ANKARA_METROPOL OM_OVACIK TM_TRA_BAĞLUM DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA344 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
82 | 300093 | ANKARA_SİNCAN OM_ERYAMAN TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BHN49 | 2022-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
83 | 300054 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_EMİRLER TM_TRB_GÜLBAĞ KÖK_TM fideri sonu | Havai | BAB366 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
84 | 300116 | ANKARA_METROPOL OM_BİLKENT TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA000 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0
85 | 300114 | ANKARA_POLATLI OM_POLATLI TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAC196 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 4 | TRAFO MERKEZİNİN ENERJİLENDİRDİĞİ FİDERLERİN HAT UZUNLUĞUNUN YÜKSEK OLMASI VE TRAFO MERKEZİ ÜZERİNDE ÇOK SAYIDA ÖZEL SULAMA TRAFOSU BULUNMASI | OG Tesis | SULAMA TRAFOLARINDAN KAYNAKLI ENDÜKTİF YÜKÜN DEVREYE GİRİP ÇIKMASI İLE FİDERLERDE ANLIK GERİLİM ÇÖKMELERİ MEYDANA GELMEKTEDİR.
86 | 300136 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_BÖLÜCEK TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA974 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
87 | 300113 | ANKARA_ÇUBUK OM_KALECİK TM_TRB_AKTEPE KÖK_TM fideri sonu | Havai | BHF16 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 3
88 | 300147 | ANKARA_METROPOL OM_AKKÖPRÜ TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA184 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
89 | 300099 | ANKARA_SİNCAN OM_ÜMİTKÖY TM_TRC_TM fideri başı | Havai | BAA801 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
90 | 300038 | ANKARA_SİNCAN OM_ÜMİTKÖY TM_TRB_TURKUAZ DM_TM fideri sonu | Havai | BAA034 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
91 | 300049 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_KOZLU TM_TRA_CEMALLER DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BHY04 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
92 | 300101 | ANKARA_METROPOL OM_ANKARA SANAYİ TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAC276 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2
93 | 300089 | ANKARA_METROPOL OM_ÇİĞDEM TM_TRB_KEPEKLİ DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA245 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
94 | 300140 | ANKARA_METROPOL OM_BAĞLUM TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA218 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
95 | 300156 | ANKARA_ÇUBUK OM_ESENBOĞA TM_TRB_ASELSAN KÖK_TM fideri başı | Havai | BAB439 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | 4
96 | 300117 | ANKARA_METROPOL OM_YILDIZ TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA325 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
97 | 300128 | ANKARA_METROPOL OM_ÇİĞDEM TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAC275 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1
98 | 300096 | ANKARA_BEYPAZARI OM_SARIYAR TM_TRE_TM fideri başı | Havai | BAA716 | 2022-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3
99 | 102885 | OG_ANKARA_POLATLI_ADATOPRAK TM_ADA TOPRAKPINAR SOL FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BHE55-11 | 2021-04-19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
100 | 300141 | KASTAMONU_İNEBOLU OM_KÜRE TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA686 | 2022-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3
101 | 300043 | ANKARA_METROPOL OM_AKKÖPRÜ TM_TRA_SİLO DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA027 | 2022-04-29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
102 | 300051 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_KÜRE TM_TRB_ÖDEMİŞ KÖK_TM fideri sonu | Havai | BCY36 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4
103 | 300125 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_KURŞUNLU TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAB359 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3
104 | 300151 | ANKARA_ÇUBUK OM_ESENBOĞA TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA331 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3
105 | 300132 | ANKARA_METROPOL OM_MAMAK TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA174 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1
106 | 300106 | ANKARA_METROPOL OM_MACUNKÖY TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA235 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1
107 | 102930 | OG_ÇANKIRI_ILGAZ_KURŞUNLU TM_TR-5-15-17 FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Havai | TAU306-5 | 2021-04-18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4
108 | 300119 | ANKARA_METROPOL OM_YILDIZ TM_TRC_TM fideri başı | Havai | BAA325 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
109 | 300060 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_ZONGULDAK TM_TRA_DM-48A_TM fideri sonu | Yeraltı | BFG15 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
110 | 300134 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_KIRIKKALE TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAC191 | 2022-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
111 | 300154 | KARABÜK_KARABÜK OM_İSMETPAŞA TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA545 | 2022-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3
112 | 300045 | ANKARA_METROPOL OM_TEIAS-BİLKENT TM_TRA_BİLKENT DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA242 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
113 | 300115 | ANKARA_METROPOL OM_BİLKENT TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA000 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
114 | 102910 | OG_KASTAMONU_MERKEZ_KASTAMONU OSB TM_SOMA ENERJİ FİDERİ_BASI_Kök fideri başı | Havai | BCY28-3 | 2021-04-20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
115 | 300090 | ANKARA_ÇUBUK OM_AKYURT TM_TRB_SÜNLÜ DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BHB37 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4
116 | 300029 | ANKARA_METROPOL OM_YILDIZ TM_TRA_ÇANKAYA İM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA328 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
117 | 300019 | KARABÜK_KARABÜK OM_SAFRANBOLU TM_TRA_EFLANİ DM_TM fideri sonu | Havai | BAB240 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 3 | BESLEME REJİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KAPLAJ TEMASSIZLIĞI | OG Tesis | 28.05.2022 HAFTASINDA ŞEBEKEDE YAŞANAN ARIZA SEBEBİYLE ÖLÇÜM NOKTASI 1 SAATLİK BESLEME REJİMİ DEĞİŞİMİ YAPILMASI SEBEBİYLE 1369 ADET GÇ VE 08.10.2022 HAFTASINDA İSE GERİLİM BİLGİSİ ALINAN KAPLAJDA GEVŞEKLİK YAŞANMASI SEBEBİYLE 29231 ADET GÇ YAŞANMIŞTIR.
118 | 300110 | KARABÜK_KARABÜK OM_KARABÜK TM_TRC_A-AYIRMA_TM fideri başı | Yeraltı | BAA622 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
119 | 300057 | ANKARA_METROPOL OM_OVACIK TM_TRB_ESERTEPE DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BEJ11 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
120 | 300042 | ANKARA_METROPOL OM_AKKÖPRÜ TM_TRC_YENİMAHALLE İM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA182 | 2022-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
121 | 300031 | ANKARA_METROPOL OM_MACUNKÖY TM_TRA_HURDACILAR DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA364 | 2022-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
122 | 300097 | ANKARA_SİNCAN OM_ÜMİTKÖY TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA801 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
123 | 300098 | ANKARA_SİNCAN OM_ÜMİTKÖY TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA801 | 2022-04-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2
124 | 300126 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_ÇANKIRI TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA518 | 2022-04-21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
125 | 300095 | ANKARA_BEYPAZARI OM_BEYPAZARI TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAB348 | 2022-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0