## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023-Haziran)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 300308 | ANKARA_METROPOL OM_KARACAÖREN DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA144 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 4
2 | 300329 | KASTAMONU_TAŞKÖPRÜ OM_TAŞKÖPRÜ DM_BARA1_HANÖNÜ KÖK_DM fideri sonu | Havai | TAH954 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 4
3 | 300394 | KASTAMONU_CİDE OM_CİDE TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA945 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4
4 | 300411 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA OM_ÇAYCUMA TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA968 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
5 | 300300 | ANKARA_METROPOL OM_ÇAYYOLU DM_BARA4_DM fideri başı | Yeraltı | BAA203 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
6 | 300403 | KARABÜK_KARABÜK OM_KARABÜK OSB TM_TRC_TM fideri başı | Havai | BEP47 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
7 | 300392 | KASTAMONU_TAŞKÖPRÜ OM_TAŞKÖPRÜ TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA904 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4
8 | 300293 | KARABÜK_GÖKÇEBEY DM_BARA1_YENİCE TÜNELLERİ TR-5_DM fideri sonu | Havai | TAR724 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 4
9 | 300345 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_AYM 5-1_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAC145 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4
10 | 300287 | KASTAMONU_TOSYA OM_TOSYA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA466 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2734 | 0 | 0 | 4
11 | 300370 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_ÖREN DM_BARA1_KEPEZ TEPE TR_DM fideri sonu | Havai | TAN978 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4
12 | 300396 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_KASTAMONU OSB TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BEL01 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2
13 | 300262 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA OM_ÇAYCUMA TM_TRB_ÇAYCUMA İM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA961 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 2
14 | 300373 | ANKARA_SİNCAN OM_ELVANKENT DM_BARA1_TR-1 KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | TAV626 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 4
15 | 300337 | KASTAMONU OM_KUZEYKENT DM_BARA1_KÜÇÜK SANAYİ TR_DM fideri sonu | Yeraltı | TAG111 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1
16 | 300404 | ANKARA_KAZAN OM_GERKONSAN TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA900 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4
17 | 300367 | ANKARA_SİNCAN OM_TR 143 DM_BARA1_GÖÇMEN KONUT TR_DM fideri sonu | Havai | TAY133 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4
18 | 300361 | ANKARA_SİNCAN OM_TR32 DM_BARA2_TREN TR_DM fideri sonu | Yeraltı | TBH715 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
19 | 300292 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_YANLAR DM_BARA1_YK OZ TR-1_DM fideri sonu | Havai | TAK525 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 4
20 | 300393 | KASTAMONU_TOSYA OM_YENİ TOSYA TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BEP37 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 4
21 | 300279 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_AĞLI DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA513 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
22 | 300307 | ANKARA_METROPOL OM_KIBRIS DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA150 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4
23 | 300019 | KARABÜK_KARABÜK OM_SAFRANBOLU TM_TRA_EFLANİ DM_TM fideri sonu | Havai | BAB240 | 2022-04-18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4
24 | 300395 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_KASTAMONU TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA609 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
25 | 300289 | BARTIN_BARTIN OM_DM5 DEVLET HASTANESİ_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA983 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 4
26 | 300389 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_HACILAR TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BHJ66 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 4
27 | 300297 | ANKARA_ŞKOÇHİSAR_ŞKOÇHİSAR OM_DM703_BARA1_SOLMAZTR_DM fideri sonu | Havai | TGJ451 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 192 | 0 | 0 | 4
28 | 300276 | KASTAMONU_KST OM_MİGROS DM_BARA1_KARAYOLLARI KÖK_DM fideri sonu | Havai | TAG088 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
29 | 300273 | ANKARA_ŞKOÇHİSAROM_ŞKOÇHİSARTM_TRB_ŞKOÇHİSARDM_TM fideri sonu | Yeraltı | BFK50 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 4
30 | 300388 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_HACILAR TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BHJ66 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
31 | 300391 | ANKARA_POLATLI OM_BEYLİKKÖPRÜ TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAC025 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
32 | 300320 | ANKARA_METROPOL OM_YILDIZ İM_BARA2_ADALET TR_DM fideri sonu | Yeraltı | TAF474 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
33 | 300347 | ANKARA_SİNCAN OM_YENİKENT DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA854 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1
34 | 300390 | ANKARA_BEYPAZARI OM_ÇAYIRHAN TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA894 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2
35 | 300327 | ANKARA_SİNCAN OM_ERYAMAN DM-3_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BHY58 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4
36 | 300371 | ANKARA_SİNCAN OM_ERYAMAN DM 216_BARA1_TR 212_DM fideri sonu | Yeraltı | TAV189 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3
37 | 300352 | ANKARA_ÇUBUK OM_AKYURT DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAB318 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 4
38 | 300277 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_AHİBOZ DM_BARA2_DM fideri başı | Havai | BFE79 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 4
39 | 300284 | BARTIN_BARTIN OM_ABDİPAŞA DM_BARA1_ÜRKÜTLER KÖK_DM fideri sonu | Havai | TBE790 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4
40 | 300301 | ANKARA_METROPOL OM_100.YIL DM_BARA4_DM fideri başı | Yeraltı | BAA286 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 3
41 | 300319 | KASTAMONU_İNEBOLU OM_ABANA DM_BARA1_TOKİ KÖK_DM fideri sonu | Havai | TAJ138 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 4
42 | 300331 | ANKARA_ÇUBUK OM_ESENBOĞA DM_BARA1_NEVTAŞ TR_DM fideri sonu | Havai | TBB460 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 4
43 | 300386 | ANKARA_METROPOL OM_BALGAT TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA769 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
44 | 300114 | ANKARA_POLATLI OM_POLATLI TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAC196 | 2022-04-21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
45 | 300310 | ANKARA_METROPOL OM_TEVZİ-4 DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BGY36 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
46 | 300316 | ANKARA_METROPOL OM_100YIL DM_BARA4_ZAMAN GZT TR_DM fideri sonu | Yeraltı | TAB921 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2
47 | 300344 | ANKARA_METROPOL OM_KARACAÖREN DM_BARA1_DANYILDIZTR_DM fideri sonu | Yeraltı | TAE121 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3
48 | 300413 | ANKARA_POLATLI OM_ADATOPRAKPINAR TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BEH54 | 2023-04-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
49 | 300397 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_ŞABANÖZÜ OSB TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BHV35 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
50 | 300281 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_AYM 6-1_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAC037 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
51 | 300417 | KASTAMONU_CİDE OM_CİDE OM_BARA2_KUMLUCA KÖK_DM fideri sonu | Havai | TAH524 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4
52 | 300321 | ANKARA_METROPOL OM_HURDACILARDM_BARA1_G.PLASTİK TR_DM fideri sonu | Yeraltı | TGN812 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4
53 | 300270 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_ŞABANÖZÜ TM_TRB_ŞABANÖZÜ DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BJF19 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4
54 | 300323 | ANKARA_SİNCAN OM_ALSANCAK DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BCY24 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
55 | 300311 | ANKARA_METROPOL OM_TEVZİ-6 DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA192 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
56 | 300338 | ANKARA_ŞEREFLİKOÇHİSAR OM_DM702_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAC008 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 4
57 | 300330 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_AHİBOZ DM_BARA2_ŞAŞMAZLAR TR_DM fideri sonu | Havai | TFP183 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 216 | 0 | 0 | 4
58 | 300261 | ANKARA_SİNCAN OM_SİNCAN TM_TRB_TR94_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA116 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4
59 | 300360 | ANKARA_SİNCAN OM_TR121 DM_BARA1_TR100 GİMSA_DM fideri sonu | Yeraltı | TFM700 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4
60 | 300312 | ANKARA_METROPOL OM_TEVZİ-1 DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA193 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
61 | 300278 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_BALLIK DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA348 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4
62 | 300346 | ANKARA_METROPOL OM_UFUKTEPE DM_BARA1_YURT TR29_DM fideri sonu | Yeraltı | TAD367 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 4 | 0 | 79971 | 4 | 4 | 4
63 | 300269 | KARABÜK_KARABÜK OM_KARABÜK OSB TM_TRC_OSB DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BGU74 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
64 | 300365 | ANKARA_SİNCAN OM_ALSANCAK DM_BARA1_İSTASYON 20 TR_DM fideri sonu | Yeraltı | TAY530 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1149 | 0 | 0 | 4
65 | 300343 | ANKARA_SİNCAN OM_TR32 DM_BARA2_DM fideri başı | Yeraltı | BAA794 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4
66 | 300355 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_DM5 BAĞLIK_BARA1_TR1 İNAĞZI_DM fideri sonu | Yeraltı | TAM223 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
67 | 300267 | ANKARA_KAZAN OM_GERKONSAN TM_TRA_GERKONSAN KÖK_TM fideri sonu | Havai | BAA101 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 143 | 0 | 4 | 4
68 | 300263 | KASTAMONU_İNEBOLU OM_BOZKURT TM_TRA_ABANA DM_TM fideri sonu | Havai | BAA497 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 4
69 | 300342 | BARTIN_BARTIN OM_KOZCAĞIZ DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB077 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 4
70 | 300286 | BARTIN_BARTIN OM_DM5 DEVLETHAST_BARA1_TÜRBE KÖK_DM fideri başı | Havai | TDG123 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4
71 | 300348 | ANKARA_SİNCAN OM_TR121 DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA807 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 300353 | KASTAMONU_CİDE OM_AĞLI DM_BARA1_AZDAVAY TR6_DM fideri sonu | Havai | TAG494 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 4 | 4
73 | 300304 | ANKARA_METROPOL OM_UFUKTEPE DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA338 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 2
74 | 300322 | ANKARA_SİNCAN OM_KAYI DM_BARA2_DM fideri başı | Yeraltı | BHS33 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 4
75 | 300120 | ANKARA_METROPOL OM_İMRAHOR TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA149 | 2022-04-21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4
76 | 300315 | ANKARA_METROPOL OM_YILDIZ İM_BARA1_HENTBOL TR_DM fideri sonu | Yeraltı | TAE880 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2
77 | 300324 | ANKARA_SİNCAN OM_BAĞLICA DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA748 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 2
78 | 300380 | ANKARA_POLATLI OM_HAYMANA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB337 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 4
79 | 300362 | KASTAMONU_TOSYA OM_TOSYA OSB DM_BARA1_CEZAEVİ KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | TAJ819 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 4
80 | 300309 | ANKARA_METROPOL OM_TEVZİ-2 DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BJD06 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2
81 | 300339 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_BÖLÜCEK DM_BARA1_HASTANE TR_DM fideri sonu | Yeraltı | TAN969 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4
82 | 300414 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_ARAÇ TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BEL02 | 2023-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4
83 | 300296 | ANKARA_ŞKOÇHİSAR_ŞKOÇHİSAR OM_DM703_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAC007 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4
84 | 300387 | ANKARA_METROPOL OM_BALGAT TM_TRC_TM fideri başı | Havai | BAA769 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2
85 | 300402 | KARABÜK_KARABÜK OM_KARABÜK TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA609 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
86 | 300325 | KASTAMONU_CİDE OM_ŞENPAZAR DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA454 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4
87 | 300313 | ANKARA_METROPOL OM_BARAJ DM_BARA2_DM fideri başı | Yeraltı | BAA031 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
88 | 300415 | KASTAMONU_İNEBOLU OM_İNEBOLU TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA516 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 4
89 | 300385 | ANKARA_METROPOL OM_BALGAT TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BAA769 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
90 | 300364 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_AYM 6-1_BARA1_TR 6-33_DM fideri sonu | Havai | TDR635 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
91 | 300268 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_KASTAMONU TM_TRA_MİGROS KÖK_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA431 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
92 | 300359 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_DM5 BAĞLIK_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BFG12 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
93 | 300282 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_BALLIK DM_BARA1_LOSEV TR_DM fideri sonu | Yeraltı | TBB510 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 4
94 | 300383 | ZONGULDAK_DEVREK OM_KARAMAN EMİRLER DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BFF95 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 4
95 | 300366 | ANKARA_SİNCAN OM_BAĞLICA DM_BARA1_30 AĞUSTOS TR5_DM fideri sonu | Yeraltı | TAY550 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2
96 | 300328 | KASTAMONU_CİDE OM_EFLANİ DM_BARA1_HORMA KÖK_DM fideri sonu | Havai | TFB908 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4
97 | 300030 | ANKARA_POLATLI OM_POLATLI TM_TRB_DM 601_TM fideri sonu | Yeraltı | BAB030 | 2022-04-29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
98 | 300314 | ANKARA_METROPOL OM_YAŞAMKENT DM1_BARA1_TELEKOM TR_DM fideri sonu | Yeraltı | TAD160 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2
99 | 300369 | ANKARA_SİNCAN OM_KAYI DM_BARA2_OLTAN SANAYİ TR_DM fideri sonu | Havai | TAY285 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
100 | 300283 | KIRIKKALE_KKALEOM_AYM 1-1_BARA2_SAĞLIK KOMPLEKSİ_DM fideri sonu | Yeraltı | TFP157 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4
101 | 300291 | ANKARA_ÇUBUK OM_ESENBOĞA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BHV92 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 4
102 | 300372 | ANKARA_SİNCAN OM_ERYAMAN DM-3_BARA1_5.ETAP TR-7_DM fideri sonu | Yeraltı | TAV124 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4
103 | 300317 | ANKARA_METROPOL OM_ÇAYYOLU DM_BARA4_GAMA 2 TR_DM fideri sonu | Yeraltı | TAC512 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
104 | 300299 | ANKARA_METROPOL OM_YAŞAMKENT DM1_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BCF72 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
105 | 300412 | ANKARA_ŞEREFLİKOÇHİSAR OM_ŞEREFLİKOÇHİSAR TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA808 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 4
106 | 300266 | ANKARA_BEYPAZARI OM_ÇAYIRHANTM_TRA_KALDIRIMBAŞI DM_TM fideri sonu | Havai | BJC99 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | 4
107 | 300264 | ANKARA_METROPOL OM_KAYAŞ TM_TRA_ORTAKÖY DM_TM fideri sonu | Havai | BHU48 | 2023-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1
108 | 300026 | ANKARA_METROPOL OM_İMRAHOR TM_TRA_KAYAŞ-2 İM_TM fideri sonu | Yeraltı | BAA146 | 2022-04-18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4
109 | 300401 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_KIZILIRMAK TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BHR60 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
110 | 300363 | KASTAMONU_TOSYA OM_TOSYA DM_BARA1_ALDEDE KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | TAJ747 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2582 | 0 | 0 | 4
111 | 300305 | ANKARA_METROPOL OM_TUZLUÇAYIR DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA147 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2
112 | 300318 | ANKARA_ÇUBUK OM_AKYURT DM_BARA1_KIZIKKABİN_DM fideri sonu | Yeraltı | BHN72 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4
113 | 300280 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_ÖREN DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BFF91 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4
114 | 300384 | ANKARA_SİNCAN OM_YENİKENT DM_BARA2_OLTAN GİRİS TR_DM fideri sonu | Havai | TAY277 | 2023-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4
115 | 300326 | KASTAMONU_CİDE OM_ŞENPAZAR DM_BARA1_AYSELBAKIRTR_DM fideri sonu | Havai | TDC940 | 2023-04-13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 4
116 | 300400 | ANKARA_METROPOL OM_KAYAŞ TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BJE80 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
117 | 300290 | KARABÜK_KARABÜKOM_SAFRANBOLU DM_BARA2_SUARITMA KÖK_DM fideri sonu | Havai | TFG926 | 2023-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 4
118 | 300398 | ANKARA_METROPOL OM_MACUNKÖY TM_TRC_TM fideri başı | Havai | BAA235 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4
119 | 300351 | ANKARA_METROPOL OM_TEVZİ-2 DM_BARA1_GERSAN TR4_DM fideri sonu | Yeraltı | TAD024 | 2023-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2
120 | 300288 | KARABÜK_KARABÜK OM_SAFRANBOLU DM_BARA2_DM fideri başı | Yeraltı | BAB145 | 2023-04-11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
121 | 300405 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_KIZILIRMAK TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BHR60 | 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4
122 | 300416 | KASTAMONU_İNEBOLU OM_BOZKURT TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAA446 | 2023-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 4
123 | 300399 | ANKARA_POLATLI OM_TEMELLİ TM_TRA_TM fideri başı | Havai | BEH71 | 2023-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4