## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-Ocak)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 300541 |  | Havai | BHB38 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
2 | 300614 |  | Havai | BAA465 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 1
3 | 300596 |  | Havai | BAA409 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | YENİ ALINAN TESİSLERDEN KAYNAKLI | Yatırım
4 | 300619 |  | Yeraltı | BAB088 | 2024-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
5 | 300600 |  | Yeraltı | BAA777 | 2024-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 300638 |  | Yeraltı | BAA744 | 2024-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 3
7 | 300706 |  | Havai | BAA441 | 2024-04-30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | 300588 |  | Yeraltı | BEF99 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1
9 | 300569 |  | Havai | BAA504 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
10 | 300651 |  | Havai | BAB347 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 4 | 0
11 | 300330 |  | Havai | TFP183 | 2023-04-13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3
12 | 300601 |  | Havai | BAA435 | 2024-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0
13 | 300384 |  | Havai | TAY277 | 2023-04-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4
14 | 300642 |  | Yeraltı | BAA706 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
15 | 300342 |  | Havai | BAB077 | 2023-04-14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1
16 | 300662 |  | Havai | BAB279 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 2
17 | 300618 |  | Yeraltı | BHS32 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4 | KUŞ ÇARPILMASI VE KUŞ YUVASI KAYNAKLI | Bakım
18 | 300620 |  | Yeraltı | BAA662 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
19 | 300608 |  | Yeraltı | BAA792 | 2024-04-14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 285 | 0 | 4 | 2
20 | 300656 |  | Havai | BAA291 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 161 | 0 | 4 | 4 | KUL YUVASI,İZOLATÖR ARIZALARI VE İLETKEN ARIZALARI | Bakım
21 | 300590 |  | Yeraltı | BAA425 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
22 | 300615 |  | Havai | BAA447 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 3 | HATTA AĞAÇ TEMASI VE İLETKEN ARIZALARI | Bakım
23 | 300622 |  | Yeraltı | BAA746 | 2024-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
24 | 300582 |  | Yeraltı | BAA791 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4
25 | 300663 |  | Yeraltı | BAB383 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
26 | 300360 |  | Yeraltı | TFM700 | 2023-04-14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4
27 | 300556 |  | Havai | BAA569 | 2024-04-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 3
28 | 300696 |  | Yeraltı | BAB018 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3 | GÖLBAŞI TEİAŞ MOBİL TR KAYNAKLI BÖLGELERDE OLUŞAN ARIZALAR | Bakım
29 | 300545 |  | Yeraltı | BAB203 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | KABLO ARIZALARI | Yatırım
30 | 300612 |  | Havai | TGL706 | 2024-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4
31 | 300605 |  | Yeraltı | BAA290 | 2024-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 300641 |  | Yeraltı | BEH18 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0
33 | 300659 |  | Yeraltı | BHV89 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
34 | 300564 |  | Havai | BLC85 | 2024-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4 | İZOLATÖR ARIZALARI VE KUŞ YUVALARI | Bakım
35 | 300610 |  | Yeraltı | BAA186 | 2024-04-09 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1
36 | 300655 |  | Havai | BJU36 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 68 | 0 | 4 | 4 | HATTIN UZUN OLMASI,3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR VE KUŞ YUVALARI | Yatırım
37 | 300702 |  | Havai | BAC214 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
38 | 300544 |  | Havai | BHV79 | 2024-04-30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4 | KUŞ YUVASI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
39 | 300730 |  | Havai | BCD37 | 2024-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1
40 | 300328 |  | Havai | TFB908 | 2023-04-13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4
41 | 300567 |  | Yeraltı | BAA136 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1
42 | 300645 |  | Havai | BAA256 | 2024-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 354 | 0 | 4 | 3 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI,SULAMA TRAFOLARI VE KUŞ YUVALARI | Bakım
43 | 300628 |  | Havai | BAA835 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
44 | 300584 |  | Yeraltı | BAA806 | 2024-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
45 | 300616 |  | Havai | BAA443 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 | 1 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
46 | 300574 |  | Havai | BAA369 | 2024-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | 4 | HATTA AĞAÇ TEMASI, İZOLASYON KAYBI VE JUMPER ARIZALARI | Bakım
47 | 300634 |  | Yeraltı | BHF07 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
48 | 300611 |  | Havai | BHV87 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | GERİLİM TRAFSOSU ARIZASI KAYNAKLI | Bakım
49 | 300594 |  | Yeraltı | BEL85 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 4 | 2 | KABLO ARIZALARI KAYNAKLI | Bakım
50 | 300640 |  | Yeraltı | BFE82 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 3
51 | 300630 |  | Yeraltı | BAA789 | 2024-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
52 | 300657 |  | Havai | BHV20 | 2024-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0
53 | 300650 |  | Havai | BAA788 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI KABLO ARIZALARI | Bakım
54 | 300623 |  | Havai | BAB068 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
55 | 300277 |  | Havai | BFE79 | 2023-04-10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0
56 | 300648 |  | Havai | BAA278 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 4 | 4 | KUŞ YUVALARI VE İZOLASYON KAYBI KAYNAKLI | Bakım
57 | 300644 |  | Havai | BAA840 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | KABLO ARIZALARI | Yatırım
58 | 300636 |  | Havai | BJF13 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4
59 | 300561 |  | Havai | BAC065 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4 | HATTA AĞAÇ TEMASI, İZOLASYON KAYBI VE KUŞ YUVASI ARIZALARI | Bakım
60 | 300279 |  | Havai | BAA513 | 2023-04-11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4
61 | 300560 |  | Havai | BFG00 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1
62 | 300573 |  | Yeraltı | BHU51 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1
63 | 300653 |  | Havai | BAA817 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 3
64 | 300598 |  | Yeraltı | BAA376 | 2024-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
65 | 300114 |  | Havai | BAC196 | 2022-04-21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 | HATTA AĞAÇ TEMASI, İZOLASYON KAYBI,3.ŞAHIS KAYNAKLI,HATTIN UZUN OLMASI VE KUŞ YUVASI ARIZALARI | Şebek Yenileme/İyileştirme
66 | 300624 |  | Yeraltı | BAB400 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 0 | GÖLBAŞI TEİAŞ MOBİL TR KAYNAKLI BÖLGELERDE OLUŞAN ARIZALAR,KUŞ YUVALARI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
67 | 300708 |  | Havai | BAB438 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR VE SIKIBAĞ ARIZALARI | Bakım
68 | 300284 |  | Havai | TBE790 | 2023-04-11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
69 | 300625 |  | Havai | BEL16 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
70 | 300297 |  | Havai | TGJ451 | 2023-04-12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4
71 | 300554 |  | Yeraltı | BAA198 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 4 | KUŞ YUVASI,İLETKEN ARIZALARI VE SİGORTA ARIZALARI | Bakım
72 | 300551 |  | Yeraltı | BAC492 | 2024-04-30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 | KUŞ ÇARPILMASI,KUŞ YUVASI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
73 | 300555 |  | Yeraltı | TBF537 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 3 | İZOLASYON KAYBI VE KUŞ YUVASI ARIZALARI | Bakım
74 | 300576 |  | Havai | BAA505 | 2024-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 1
75 | 300593 |  | Yeraltı | TAC497 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
76 | 300562 |  | Havai | BKR62 | 2024-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
77 | 300627 |  | Havai | TAR054 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
78 | 300565 |  | Havai | BHH32 | 2024-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 4 | 4 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
79 | 300633 |  | Yeraltı | BAA787 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4
80 | 300548 |  | Havai | BAA468 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
81 | 300580 |  | Havai | BAB183 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
82 | 300599 |  | Yeraltı | BAA734 | 2024-04-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
83 | 300346 |  | Yeraltı | TAD367 | 2023-04-14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2
84 | 300586 |  | Yeraltı | BAA712 | 2024-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
85 | 300571 |  | Havai | BHB78 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
86 | 300660 |  | Havai | BHS47 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 4 | 3 | KUŞ ÇARPILMASI, KUŞ YUVASI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
87 | 300547 |  | Havai | BKT04 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 4 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI,SULAMA TRAFOLARI VE KUŞ YUVALARI | Bakım
88 | 300550 |  | Havai | BEG84 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3
89 | 300631 |  | Yeraltı | BHU50 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
90 | 300577 |  | Yeraltı | BAA341 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
91 | 300595 |  | Havai | TAL159 | 2024-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
92 | 300652 |  | Havai | BCP50 | 2024-04-30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
93 | 300647 |  | Havai | BKR30 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
94 | 300632 |  | Yeraltı | BHJ08 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4
95 | 300626 |  | Havai | BAB263 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4
96 | 300543 |  | Yeraltı | BCD31 | 2024-04-30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | KABLO ARIZALARI | Bakım
97 | 300563 |  | Yeraltı | BAA366 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1
98 | 300609 |  | Havai | TFF901 | 2024-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
99 | 300559 |  | Havai | BKS22 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4 | GESLERDEN KAYNAKLI GERİLİM YÜKSELME VE 3.ŞAHIS KAYNAKLI | Bakım
100 | 300597 |  | Havai | BLC54 | 2024-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 4 | GES KAYNAKLI,İZOLATÖR ARIZALARI VE KUL YUAVALARI KAYNAKLI | Bakım
101 | 300292 |  | Havai | TAK525 | 2023-04-12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4
102 | 300352 |  | Yeraltı | BAB318 | 2023-04-14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
103 | 300591 |  | Havai | BHH16 | 2024-04-30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 2
104 | 300604 |  | Havai | BAB479 | 2024-04-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4
105 | 300707 |  | Havai | BKU31 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
106 | 300639 |  | Havai | TAK670 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4
107 | 300572 |  | Yeraltı | BAB079 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | İLETKEN ARIZALARI | Yatırım
108 | 300661 |  | Havai | BKR64 | 2024-04-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
109 | 300549 |  | Havai | BHH14 | 2024-04-30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1
110 | 300643 |  | Yeraltı | TAV131 | 2024-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
111 | 300607 |  | Havai | BAA112 | 2024-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0
112 | 300546 |  | Havai | BAB177 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4 | KUŞ YUVASI ARIZALARI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
113 | 300710 |  | Yeraltı | BLD92 | 2024-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
114 | 300621 |  | Havai | BAA731 | 2024-04-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 300579 |  | Havai | BAB184 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
116 | 300553 |  | Havai | BAA167 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 4
117 | 300709 |  | Havai | BAA225 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
118 | 300578 |  | Yeraltı | BCF75 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
119 | 300568 |  | Havai | BEG81 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
120 | 300542 |  | Yeraltı | BHV26 | 2024-04-23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 4 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI KABLO ARIZALARI | Bakım
121 | 300331 |  | Havai | TBB460 | 2023-04-13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4
122 | 300606 |  | Yeraltı | BEM72 | 2024-04-09 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1
123 | 300649 |  | Havai | BAA257 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4 | HATTA AĞAÇ TEMASI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
124 | 300637 |  | Havai | BAA544 | 2024-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0
125 | 300617 |  | Havai | BCV66 | 2024-04-19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4
126 | 300558 |  | Havai | BAA551 | 2024-04-12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
127 | 300613 |  | Yeraltı | BEM64 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
128 | 300575 |  | Havai | BEP42 | 2024-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
129 | 300703 |  | Havai | BEL58 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | HATTA AĞAÇ TEMASI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
130 | 300658 |  | Havai | BDV47 | 2024-04-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 271 | 0 | 4 | 2
131 | 300704 |  | Havai | BEL43 | 2024-04-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0
132 | 300322 |  | Yeraltı | BHS33 | 2023-04-13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4
133 | 300603 |  | Havai | BAA434 | 2024-04-09 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
134 | 300552 |  | Havai | BAA625 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | İZOALTÖR ARIZALARI KAYNAKLI | Bakım
135 | 300373 |  | Yeraltı | TAV626 | 2023-04-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 4
136 | 300592 |  | Havai | BAA572 | 2024-04-09 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2
137 | 300570 |  | Yeraltı | BAA156 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
138 | 300380 |  | Havai | BAB337 | 2023-04-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI,HATTIN UZUN OLMASI VE KUŞ YUVALARI | Şebek Yenileme/İyileştirme
139 | 300602 |  | Havai | BAA137 | 2024-04-11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1
140 | 300557 |  | Havai | BAA681 | 2024-04-12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1641 | 0 | 4 | 4 | İLETKEN ARIZALARI | Bakım
141 | 300581 |  | Yeraltı | BAA778 | 2024-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4