## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-Mart)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 300380 | ANKARA_POLATLI OM_HAYMANA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB337 | 2023-04-17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI,HATTIN UZUN OLMASI VE KUŞ YUVALARI | Şebek Yenileme/İyileştirme
2 | 300602 | ANKARA_METROPOL OM_KARAPURCEK IM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA137 | 2024-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1
3 | 300570 | ANKARA_METROPOL OM_TR32 DM_BARA2_KUZEY ANKARA DM_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA156 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4 | 300592 | ZONGULDAK_DEVREK OM_BEYCUMA DM TR12_DM fideri başı | Havai | BAA572 | 2024-04-09 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
5 | 300557 | KARABÜK_KARABÜK OM_ÖZAL DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA681 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1795 | 0 | 5 | 4 | İLETKEN ARIZALARI | Bakım
6 | 300581 | ANKARA_SİNCAN OM_TR-196/2_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA778 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 4
7 | 300373 | ANKARA_SİNCAN OM_ELVANKENT DM_BARA1_TR-1 KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | TAV626 | 2023-04-17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 5
8 | 300596 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_ZİNTAŞ DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA409 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 4 | YENİ ALINAN TESİSLERDEN KAYNAKLI | Yatırım
9 | 300638 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_IŞIKLAR DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA744 | 2024-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4
10 | 300541 | ANKARA_ÇUBUK OM_KOZAYAĞI DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BHB38 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4
11 | 300614 | KASTAMONU_TOSYA OM_TOSYA DM_BARA1_SEVINCOREN KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA465 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1
12 | 300619 | BARTIN_BARTIN OM_KARASU DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAB088 | 2024-04-19 | 1 | 5 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 3
13 | 300600 | ANKARA_METROPOL OM_BEYSUKENT DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA777 | 2024-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 300706 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_ARAÇ DM_BARA1_K136 BOYALI KOK_DM fideri sonu | Havai | BAA441 | 2024-04-30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1
15 | 300651 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN OM_GİMAT DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB347 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 130 | 0 | 5 | 0
16 | 300588 | KASTAMONU OM_KASTAMONU OM_MERCEDES SERVİSİ KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BEF99 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 1
17 | 300330 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_AHİBOZ DM_BARA2_ŞAŞMAZLAR TR_DM fideri sonu | Havai | TFP183 | 2023-04-13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 5
18 | 300384 | ANKARA_SİNCAN OM_YENİKENT DM_BARA2_OLTAN GİRİS TR_DM fideri sonu | Havai | TAY277 | 2023-04-17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5
19 | 300601 | KASTAMONU OM_KASTAMONU OM_ZINTAS DM_BARA1_İHSANGAZİ AKKAYA KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA435 | 2024-04-18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 480 | 0 | 5 | 1
20 | 300618 | ANKARA_SİNCAN OM_SANAYİ DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BHS32 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 5 | KUŞ ÇARPILMASI VE KUŞ YUVASI KAYNAKLI | Bakım
21 | 300620 | BARTIN_BARTIN OM_BARTIN DEMIRKAN_BARA1_BARTUĞSAN KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA662 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
22 | 300642 | ANKARA_SİNCAN OM_ALSANCAK DM_BARA1_4.ANA BAKIM KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA706 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
23 | 300342 | BARTIN_BARTIN OM_KOZCAĞIZ DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB077 | 2023-04-14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 262 | 0 | 0 | 3
24 | 300662 | KASTAMONU_İNEBOLU OM_İMAMOĞLU DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB279 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 84 | 0 | 3 | 2
25 | 300569 | KASTAMONU_CİDE OM_AZDAVAY DM_DM fideri başı | Havai | BAA504 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
26 | 300615 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_DADAY DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA447 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 4 | HATTA AĞAÇ TEMASI VE İLETKEN ARIZALARI | Bakım
27 | 300656 | ANKARA_SİNCAN OM_YENIKENT DM_BARA1_GUNEYCE KOK_DM fideri sonu | Havai | BAA291 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 115 | 0 | 5 | 5 | KUL YUVASI,İZOLATÖR ARIZALARI VE İLETKEN ARIZALARI | Bakım
28 | 300590 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_SARIKAYA DM_DM fideri başı | Yeraltı | BAA425 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 4 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
29 | 300622 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_DM68 GÖLBAŞI DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA746 | 2024-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
30 | 300582 | ANKARA_SİNCAN OM_ÇOĞLU DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA791 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 4
31 | 300663 | ANKARA_POLATLI OM_POLATLI DM DM603_DM fideri başı | Yeraltı | BAB383 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
32 | 300605 | ANKARA_METROPOL OM_TRT DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA290 | 2024-04-24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 300641 | ANKARA_SİNCAN OM_BAGLICA DM-1_BARA1_ETİMESGUT HASTANESİ TR-KÖK PROJESİ_DM fideri sonu | Yeraltı | BEH18 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0
34 | 300360 | ANKARA_SİNCAN OM_TR121 DM_BARA1_TR100 GİMSA_DM fideri sonu | Yeraltı | TFM700 | 2023-04-14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 5
35 | 300608 | ANKARA_SİNCAN OM_TR32 DM_BARA1_ŞEKER DM_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA792 | 2024-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 1
36 | 300659 | ANKARA_METROPOL OM_BİLKENT DM_BARA1_BİLKENT OTEL YANI KABİN_DM fideri sonu | Yeraltı | BHV89 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
37 | 300545 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_ÇANKIRI MERKEZ DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAB203 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 5 | KABLO ARIZALARI | Yatırım
38 | 300612 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_AYM 8/1_BARA2_KIRIKKALE GAR_DM fideri sonu | Havai | TGL706 | 2024-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 5
39 | 300696 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_HACILAR DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAB018 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | GÖLBAŞI TEİAŞ MOBİL TR KAYNAKLI BÖLGELERDE OLUŞAN ARIZALAR | Bakım
40 | 300556 | ZONGULDAK_DEVREK OM_BEYCUMA DM TR-12_BARA1_DEDEOĞLU KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA569 | 2024-04-22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 5
41 | 300610 | ANKARA_METROPOL OM_URANKENT DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA186 | 2024-04-09 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
42 | 300564 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_KESKİN DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BLC85 | 2024-04-24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 3 | İZOLATÖR ARIZALARI VE KUŞ YUVALARI | Bakım
43 | 300655 | ANKARA_ŞEREFLİKOÇHİSAR OM_ŞEREFLİKOÇHİSAR DM_BARA1_BÜYÜKDAMLACIK KÖK_DM fideri sonu | Havai | BJU36 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 145 | 0 | 5 | 5 | HATTIN UZUN OLMASI,3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR VE KUŞ YUVALARI | Yatırım
44 | 300544 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_YANLAR DM_BARA1_SUNGURLU KÖK_DM fideri sonu | Havai | BHV79 | 2024-04-30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | KUŞ YUVASI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
45 | 300730 | BARTIN_BARTIN OM_DM-5 DEVLET HASTANESI ALTI_BARA1_GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK_DM fideri sonu | Havai | BCD37 | 2024-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3
46 | 300702 | ANKARA METROPOL OM EKMEK BÜFESİ YANI KABİN_DM fideri sonu | Havai | BAC214 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
47 | 300628 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN OM_ÇAMLIDERE DM1_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA835 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 3
48 | 300640 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_SIMPAS DM_BARA1_CEZAİNFAZ KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BFE82 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4
49 | 300328 | KASTAMONU_CİDE OM_EFLANİ DM_BARA1_HORMA KÖK_DM fideri sonu | Havai | TFB908 | 2023-04-13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 5
50 | 300645 | ANKARA_SİNCAN OM_YAPRACIK DM-1_BARA1_POLATLAR MONOBLOK_DM fideri sonu | Havai | BAA256 | 2024-04-18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 445 | 0 | 5 | 5 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI,SULAMA TRAFOLARI VE KUŞ YUVALARI | Bakım
51 | 300567 | ANKARA_METROPOL OM_MAMAK IM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA136 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1
52 | 300616 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_DADAY DM_BARA1_KARACAÖREN KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA443 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 4 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
53 | 300574 | ANKARA_POLATLI OM_DM603_BARA2_MÜSLÜM KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA369 | 2024-04-23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 433 | 0 | 5 | 5 | HATTA AĞAÇ TEMASI, İZOLASYON KAYBI VE JUMPER ARIZALARI | Bakım
54 | 300634 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_TR-86/A DM TAŞBACA_DM fideri başı | Yeraltı | BHF07 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 4 | 0 | 246 | 0 | 0 | 1
55 | 300594 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_KASKİ KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BEL85 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 271 | 0 | 5 | 4 | KABLO ARIZALARI KAYNAKLI | Bakım
56 | 300611 | ANKARA_METROPOL OM_YUVA MAH. 63503 A 4P İLAVE KÖK_DM fideri sonu | Havai | BHV87 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | GERİLİM TRAFSOSU ARIZASI KAYNAKLI | Bakım
57 | 300584 | ANKARA_SİNCAN OM_TR200 DM_BARA2_DM fideri başı | Yeraltı | BAA806 | 2024-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
58 | 300623 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_ZONGULDAK DM2_BARA2_GELİK DM_DM fideri sonu | Havai | BAB068 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1
59 | 300630 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_TR10027_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA789 | 2024-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1
60 | 300650 | ANKARA_GÖLBAŞI DM_TR 10027_BARA1_TR10013_DM fideri sonu | Havai | BAA788 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1 | 4 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI KABLO ARIZALARI | Bakım
61 | 300657 | BARTIN_BARTIN OM_ABDİPAŞA DM_BARA1_BAĞDATLI KÖK_DM fideri sonu | Havai | BHV20 | 2024-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
62 | 300636 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA OM_ÇAYCUMA TR42_BARA1_DM fideri başı | Havai | BJF13 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 4
63 | 300598 | ANKARA_METROPOL OM_DANIŞTAY DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA376 | 2024-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1
64 | 300114 | ANKARA_POLATLI OM_POLATLI TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAC196 | 2022-04-21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 5 | HATTA AĞAÇ TEMASI, İZOLASYON KAYBI,3.ŞAHIS KAYNAKLI,HATTIN UZUN OLMASI VE KUŞ YUVASI ARIZALARI | Şebek Yenileme/İyileştirme
65 | 300648 | ANKARA_SİNCAN OM_GUDUL DM_BARA2_YELLI KOK_DM fideri sonu | Havai | BAA278 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 117 | 0 | 4 | 5 | KUŞ YUVALARI VE İZOLASYON KAYBI KAYNAKLI | Bakım
66 | 300277 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_AHİBOZ DM_BARA2_DM fideri başı | Havai | BFE79 | 2023-04-10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 1
67 | 300560 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_KEPEZ DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BFG00 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
68 | 300561 | ANKARA_POLATLI OM_HAYMANA DM_BARA1_SEYMENLER KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAC065 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 5 | HATTA AĞAÇ TEMASI, İZOLASYON KAYBI VE KUŞ YUVASI ARIZALARI | Bakım
69 | 300653 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN OM_ÖRENCİK KÖK_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA817 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5
70 | 300279 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_AĞLI DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA513 | 2023-04-11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 3
71 | 300644 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN OM_CAMLIDERE DM-1_BARA1_OSMANSIN KOK_DM fideri sonu | Havai | BAA840 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 411 | 0 | 5 | 3 | KABLO ARIZALARI | Yatırım
72 | 300573 | ANKARA_METROPOL OM_SON DURAK DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BHU51 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1
73 | 300624 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_MOGAN DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAB400 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | GÖLBAŞI TEİAŞ MOBİL TR KAYNAKLI BÖLGELERDE OLUŞAN ARIZALAR,KUŞ YUVALARI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
74 | 300708 | ANKARA_ÇUBUK OM_AKYURT DM_BARA1_ŞEYHLER DM_DM fideri sonu | Havai | BAB438 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR VE SIKIBAĞ ARIZALARI | Bakım
75 | 300625 | KARABÜK_KARABÜK OM_GÖZTEPE DM_BARA1_TR-24(I22)_DM fideri sonu | Havai | BEL16 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5
76 | 300284 | BARTIN_BARTIN OM_ABDİPAŞA DM_BARA1_ÜRKÜTLER KÖK_DM fideri sonu | Havai | TBE790 | 2023-04-11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 3
77 | 300555 | ANKARA_POLATLI OM_SEHIR(43) DM_BARA1_CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI_DM fideri sonu | Yeraltı | TBF537 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 5 | İZOLASYON KAYBI VE KUŞ YUVASI ARIZALARI | Bakım
78 | 300551 | ANKARA_POLATLI OM_EMEK DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAC492 | 2024-04-30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 5 | KUŞ ÇARPILMASI,KUŞ YUVASI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
79 | 300554 | ANKARA_SİNCAN OM_YAPRACIK DM-1_BARA2_DM fideri başı | Yeraltı | BAA198 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 5 | KUŞ YUVASI,İLETKEN ARIZALARI VE SİGORTA ARIZALARI | Bakım
80 | 300593 | ANKARA_METROPOL OM_YAŞAMKENT DM-1_BARA1_TÜRK TELEKOM IBM_DM fideri sonu | Yeraltı | TAC497 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0
81 | 300576 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_SEYDİLER DM_BARA1_TAKAZLAR KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA505 | 2024-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 2
82 | 300297 | ANKARA_ŞKOÇHİSAR_ŞKOÇHİSAR OM_DM703_BARA1_SOLMAZTR_DM fideri sonu | Havai | TGJ451 | 2023-04-12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 4
83 | 300565 | KASTAMONU_CİDE OM_EFLANİ DM_KAPANCA KÖK_DM fideri sonu | Havai | BHH32 | 2024-04-18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 5 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
84 | 300633 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_TR10038_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA787 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3
85 | 300580 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_SABANOZU DM_BARA2_HASANHACI KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAB183 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3
86 | 300562 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_SİVRİLER DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BKR62 | 2024-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
87 | 300627 | KARABÜK_KARABÜK OM_A-AYIRMA KARABUK_BARA1_TR-269(B-4)_DM fideri sonu | Havai | TAR054 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 300586 | ANKARA_METROPOL OM_İLKBAHAR DM_BARA1_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA712 | 2024-04-24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
89 | 300548 | KASTAMONU_TOSYA OM_OSB DM_BARA1_KİLKUYU KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA468 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
90 | 300346 | ANKARA_METROPOL OM_UFUKTEPE DM_BARA1_YURT TR29_DM fideri sonu | Yeraltı | TAD367 | 2023-04-14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
91 | 300599 | ANKARA_METROPOL OM_SUKENT DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA734 | 2024-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
92 | 300632 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_TR10038_BARA1_GOLKOP DM_DM fideri sonu | Yeraltı | BHJ08 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3
93 | 300547 | ANKARA_SİNCAN OM_TURKUAZ DM_BARA2_YENİPEÇENEK DM_DM fideri sonu | Havai | BKT04 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 5 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI,SULAMA TRAFOLARI VE KUŞ YUVALARI | Bakım
94 | 300577 | ANKARA_METROPOL OM_NATEVEGA DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA341 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 3
95 | 300595 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_SAĞLIK HİZMETLERİ ÇİFTLİK KÖK_DM fideri sonu | Havai | TAL159 | 2024-04-24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 4 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
96 | 300550 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA OM_FİLYOS DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BEG84 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 4
97 | 300631 | ANKARA_METROPOL OM_TUZLUÇAYIR DM_BARA1_ÇAĞLAYAN KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BHU50 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 73 | 1 | 4 | 3
98 | 300647 | ANKARA_SİNCAN OM_YENIKENT_BARA1_YENİ ÇAĞA DM_DM fideri sonu | Havai | BKR30 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 5 | HATTA AĞAÇ TEMASI | Bakım
99 | 300626 | KARABÜK_KARABÜK OM_GÖZTEPE OM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB263 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5
100 | 300660 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_CERKES DM_BARA1_AĞACA KÖK_DM fideri sonu | Havai | BHS47 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | 5 | KUŞ ÇARPILMASI, KUŞ YUVASI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
101 | 300652 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_IŞIKLAR DM_BARA1_TASPINAR DM_DM fideri sonu | Havai | BCP50 | 2024-04-30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2
102 | 300571 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_KESKİN DM_BARA2_KARABUCAK KÖK_DM fideri sonu | Havai | BHB78 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
103 | 300591 | KASTAMONU_CİDE OM_ŞENPAZAR DM YANI_BARA1_TEKKE KÖK_DM fideri sonu | Havai | BHH16 | 2024-04-30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 103 | 0 | 5 | 2
104 | 300572 | BARTIN_BARTIN OM_ABDİPAŞA DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAB079 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | İLETKEN ARIZALARI | Yatırım
105 | 300549 | KASTAMONU_İNEBOLU OM_ABANA DM_PAŞALI KÖK_DM fideri sonu | Havai | BHH14 | 2024-04-30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 2
106 | 300609 | ANKARA_METROPOL OM_NATA VEGA DM_BARA1_KYN GES_DM fideri sonu | Havai | TFF901 | 2024-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4
107 | 300604 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_AYM 8/1_DM fideri başı | Havai | BAB479 | 2024-04-18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 5
108 | 300543 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_MERKEZ DM_BARA2_TR224_DM fideri sonu | Yeraltı | BCD31 | 2024-04-30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 5 | KABLO ARIZALARI | Bakım
109 | 300559 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_BÜYÜKYAĞLI DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BKS22 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 5 | GESLERDEN KAYNAKLI GERİLİM YÜKSELME VE 3.ŞAHIS KAYNAKLI | Bakım
110 | 300292 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_YANLAR DM_BARA1_YK OZ TR-1_DM fideri sonu | Havai | TAK525 | 2023-04-12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5
111 | 300597 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_BÜYÜKYAĞLI DM_BARA2_OCAKBAŞI KÖK_DM fideri sonu | Havai | BLC54 | 2024-04-23 | 1 | 5 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 5 | GES KAYNAKLI,İZOLATÖR ARIZALARI VE KUL YUAVALARI KAYNAKLI | Bakım
112 | 300563 | ANKARA_METROPOL OM_DIŞKAPI IM_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA366 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1
113 | 300707 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN OM_ÖRENCİK KÖK_BARA1_MERMER KÖK_DM fideri sonu | Havai | BKU31 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
114 | 300639 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA OM_SALTUKOVA DM_BARA1_ELMACIOĞLU KÖK1_DM fideri sonu | Havai | TAK670 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 4
115 | 300661 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_SİVRİLER DM_BARA2_AYVATLAR KÖK_DM fideri sonu | Havai | BKR64 | 2024-04-24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
116 | 300352 | ANKARA_ÇUBUK OM_AKYURT DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAB318 | 2023-04-14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4
117 | 300607 | ANKARA_METROPOL OM_KIBRIS DM_BARA1_KUTLUDÜĞÜN KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA112 | 2024-04-10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 73 | 0 | 5 | 2
118 | 300643 | ANKARA_SİNCAN OM_ERYAMAN DM3_BARA1_MIGROS TIC.A.S. 1600 KVA TR TESISI_DM fideri sonu | Yeraltı | TAV131 | 2024-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
119 | 300546 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_KIZILIRMAK DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB177 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 5 | KUŞ YUVASI ARIZALARI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
120 | 300710 | ANKARA_SİNCAN OM_BAĞLICA TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BLD92 | 2024-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
121 | 300579 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_ORTA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB184 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 3
122 | 300553 | ANKARA_SİNCAN OM_YAPRACIK DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA167 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 5
123 | 300649 | ANKARA_SİNCAN OM_GÜDÜL DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA257 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 5 | HATTA AĞAÇ TEMASI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
124 | 300568 | ZONGULDAK_EREĞLİ OM_OREN DM_BARA1_SUBASI DM_DM fideri sonu | Havai | BEG81 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
125 | 300542 | ANKARA_BEYPAZARI OM_SANTRAL DM_BARA1_GAZİPAŞA KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BHV26 | 2024-04-23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5 | 3.ŞAHIS KAYNAKLI KABLO ARIZALARI | Bakım
126 | 300331 | ANKARA_ÇUBUK OM_ESENBOĞA DM_BARA1_NEVTAŞ TR_DM fideri sonu | Havai | TBB460 | 2023-04-13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4
127 | 300709 | ANKARA_METROPOL OM_ETLİK-2 DM_BARA1_GATA DM_DM fideri sonu | Havai | BAA225 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
128 | 300617 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_HİMMETOĞLU KÖK_BARA1_DM fideri başı | Havai | BCV66 | 2024-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 4
129 | 300578 | ANKARA_METROPOL OM_YAŞAMKENT DM-2_DM fideri başı | Yeraltı | BCF75 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0
130 | 300606 | ANKARA_METROPOL OM_URANKENT DM_KEÇİÖRENGÜCÜ KÖK_BARA1_DM fideri sonu | Yeraltı | BEM72 | 2024-04-09 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
131 | 300613 | ANKARA_METROPOL OM_TRT DM_BARA1_İSMAİL MERT FIRAT KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BEM64 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1
132 | 300637 | BARTIN_BARTIN OM_AMASRA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA544 | 2024-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
133 | 300704 | BARTIN_BARTIN OM_BARTIN DEMİRKAN DM_DM fideri başı | Havai | BEL43 | 2024-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0
134 | 300658 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN OM_SELPA DM_BARA1_GALEN GRUP_DM fideri sonu | Havai | BDV47 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 149 | 0 | 5 | 0
135 | 300575 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_SEYDİLER DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BEP42 | 2024-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
136 | 300703 | BARTIN_BARTIN OM_KUMLUCA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BEL58 | 2024-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 776 | 0 | 1 | 3 | HATTA AĞAÇ TEMASI VE İZOLATÖR ARIZALARI | Bakım
137 | 300322 | ANKARA_SİNCAN OM_KAYI DM_BARA2_DM fideri başı | Yeraltı | BHS33 | 2023-04-13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 5
138 | 300552 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA OM_SALTUKOVA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA625 | 2024-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 4 | İZOALTÖR ARIZALARI KAYNAKLI | Bakım
139 | 300621 | ANKARA_METROPOL OM_DODURGA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA731 | 2024-04-09 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 300558 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_MARIKPINAR KÖK_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA551 | 2024-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
141 | 300603 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_İHSANGAZİ DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA434 | 2024-04-09 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1