## Tablo 3 - Dağıtılmayan Enerji
Kesinti Kodu (1) | Kademe (2) | Kesintinin Yeri (3) |  |  |  | Kesinti Nedenine İlişkin Açıklama (4) | Kesintinin Sınıfı (5) |  |  |  | Kesintinin Başlama Tarihi ve Zamanı (6) | Kesintinin Sona Erme Tarihi ve Zamanı (7) | Kesinti Süresi (Saat) (8) = (7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İl (3A) | İlçe (3B) | Şebeke Unsuru Tipi (3C) | Şebeke Unsuru Kodu (3D) |  | Kaynağa Göre (5A) | Süreye Göre (5B) | Sebebe Göre (5C) | Bildirime Göre (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
8004940802 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ628-TR1 P1 ANA ŞALTER-28518765-Çıkış | 28518765 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:52:44 | 17.06.2025 13:38:26 | 3.7617 |  | 39 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 13.6463 | 0 | 0 | 0 | 2.4254 | 0 | 0 | 16.0716
8005225297 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT766-TR1 P1 C-331223861-Çıkış | 331223861 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:40:38 | 03.06.2025 15:49:40 | 2.1506 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 10.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5904
8005256822 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ916-TR1 P1 ANA ŞALTER-314327288-Çıkış | 314327288 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:58:09 | 10.06.2025 12:12:16 | 1.2353 |  | 164 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 14.3645 | 0 | 0.054149 | 0 | 0.00016189 | 0 | 0 | 14.4188
8005283642 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | SAP191-TR1 A-317111950-Çıkış | 317111950 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 13:31:51 | 24.06.2025 14:14:43 | 0.71444 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.466 | 0 | 0 | 0 | 0.11097 | 0 | 0 | 5.5769
8005292636 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG741-TR1 P1 C-302274383-Çıkış | 302274383 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:00:23 | 13.06.2025 14:32:57 | 0.54278 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5528
8005320069 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA364-TR1 P1 ANA ŞALTER-238508530-Çıkış | 238508530 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:54:10 | 19.06.2025 16:42:59 | 6.8136 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.9878 | 0 | 0 | 0 | 6.5161 | 0 | 0 | 29.504
8005322631 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TGH595-TR1 P1 ANA ŞALTER-235033589-Çıkış | 235033589 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:37:00 | 18.06.2025 21:25:34 | 0.80944 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.3674 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 0 | 0 | 5.6071
8005348489 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS290-TR1 P1 E-331710014-Çıkış | 331710014 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:41:41 | 13.06.2025 12:51:18 | 1.1603 |  | 184 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 40.0173 | 0 | 0 | 0 | 0.38829 | 0 | 0 | 40.4056
8005348637 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN625- P1 ANA ŞALTER-318451044-Çıkış | 318451044 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:46:33 | 14.06.2025 9:52:14 | 0.094722 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.14862 | 0 | 0 | 0 | 0.016172 | 0 | 0 | 0.1648
8005364911 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ462-TR1 P1 ANA ŞALTER-28562764-Çıkış | 28562764 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:25:57 | 26.06.2025 16:57:15 | 7.5217 |  | 40 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 33.1402 | 0 | 0 | 0 | 5.753 | 0 | 0 | 38.8932
8005395407 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA375-TR1 P1 ANA ŞALTER-314674666-Çıkış | 314674666 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:31:21 | 25.06.2025 16:35:37 | 7.0711 |  | 99 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 0 | 93.3684 | 0 | 3.1566 | 0 | 3.4963 | 0 | 22.2768 | 122.2981
8005395772 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGH593- P1 ANA ŞALTER-235034365-Çıkış | 235034365 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:41:25 | 04.06.2025 13:03:04 | 1.3608 |  | 83 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 23.8305 | 0 | 0 | 0 | 1.5931 | 0 | 0 | 25.4236
8005405479 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TJC752-TR1 P1 E-245250341-Çıkış | 245250341 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:44:40 | 05.06.2025 12:04:23 | 0.32861 |  | 67 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 4.4576 | 0 | 0.11099 | 0 | 6.5615 | 0 | 0 | 11.1302
8005406832 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TBA246- P1 ANA ŞALTER-303424253-Çıkış | 303424253 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:38:39 | 03.06.2025 20:10:26 | 0.52972 |  | 68 |  | 4 |  | 11 |  |  | 0 | 4.8838 | 0 | 0.12725 | 0 | 23.6749 | 0 | 0 | 28.6859
8005408022 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG887-TR1 P1 ANA ŞALTER-331683237-Çıkış | 331683237 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:47:25 | 20.06.2025 19:26:09 | 0.64556 |  | 198 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 20.3216 | 0 | 0 | 0 | 7.1187 | 0 | 0 | 27.4402
8005408456 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ825-TR1 P1 D-315172881-Çıkış | 315172881 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:06:34 | 10.06.2025 16:54:42 | 7.8022 |  | 36 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 52.0177 | 0 | 2.3267 | 0 | 0.46854 | 0 | 0 | 54.813
8005408457 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ825-TR1 P1 D-315172881-Çıkış | 315172881 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:07:31 | 12.06.2025 17:00:17 | 7.8794 |  | 36 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 51.5111 | 0 | 2.4365 | 0 | 0.45775 | 0 | 0 | 54.4053
8005408576 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ825-TR1 P1 E-315172882-Çıkış | 315172882 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:00:18 | 11.06.2025 16:58:58 | 7.9778 |  | 78 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 68.1481 | 0 | 1.0706 | 0 | 2.3795 | 0 | 0 | 71.5983
8005408578 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ825-TR1 P1 E-315172882-Çıkış | 315172882 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:03:32 | 13.06.2025 16:59:35 | 7.9342 |  | 78 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 67.2903 | 0 | 1.0948 | 0 | 2.2711 | 0 | 0 | 70.6562
8005411054 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SBG966-TR1 ANA ŞALTER-340012465-Çıkış | 340012465 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:59:38 | 04.06.2025 10:11:30 | 0.19778 |  | 3 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8938 | 0 | 0 | 2.8938
8005412513 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | TAH237- P1 ANA ŞALTER-316303610-Çıkış | 316303610 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:26:09 | 20.06.2025 16:54:42 | 7.4758 |  | 9 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 13.3442 | 0 | 2.1609 | 0 | 0.73601 | 0 | 0 | 16.2411
8005414060 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDP673- P1 ANA ŞALTER-203806833-Çıkış | 203806833 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:08:05 | 04.06.2025 20:50:14 | 0.7025 |  | 28 |  | 4 |  | 16 |  |  | 0 | 2.4897 | 0 | 3.1756 | 0 | 12.9761 | 0 | 0 | 18.6414
8005415442 | 1 | ANKARA | SİNCAN | THU541- P1 ANA ŞALTER-241398309-Çıkış | 241398309 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:47:26 | 05.06.2025 12:38:13 | 0.84639 |  | 11 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 2.4743 | 0 | 0.96695 | 0 | 0.16429 | 0 | 0 | 3.6055
8005415658 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK589-TR1 P1 ANA ŞALTER-316461424-Çıkış | 316461424 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:42:45 | 16.06.2025 10:49:51 | 1.1183 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 1.2172 | 0 | 0 | 2.6299
8005416313 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE831-TR1 P1 ANA ŞALTER-318973150-Çıkış | 318973150 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:17:46 | 01.06.2025 9:42:53 | 0.41861 |  | 129 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0.14649 | 0 | 0 | 5.1255
8005417339 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY437-TR1 P1 C-327712530-Çıkış | 327712530 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:20:59 | 05.06.2025 19:48:55 | 1.4656 |  | 10 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 7.3838 | 0 | 0.95963 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 14.2833
8005417846 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV245-TR1 ANA ŞALTER-313350870-Çıkış | 313350870 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:24:30 | 04.06.2025 17:57:35 | 0.55139 |  | 246 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 55.569 | 0 | 0 | 0 | 17.555 | 0 | 0 | 73.124
8005418322 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAY505-TR1 F-246245282-Çıkış | 246245282 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:37:38 | 02.06.2025 13:15:04 | 2.6239 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 7.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4498
8005421095 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAJ740-TR1 I-312060662-Çıkış | 312060662 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:55:34 | 04.06.2025 14:48:53 | 0.88861 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 7.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9659
8005422880 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ579-TR1 P1 ANA ŞALTER-237243507-Çıkış | 237243507 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:25:42 | 10.06.2025 16:36:51 | 7.1858 |  | 61 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 42.9638 | 0 | 0 | 0 | 0.10411 | 0 | 0 | 43.0679
8005422891 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ564- P1 ANA ŞALTER-319912309-Çıkış | 319912309 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:28:54 | 11.06.2025 16:36:52 | 7.1328 |  | 40 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 57.1341 | 0 | 11.725 | 0 | 5.8195 | 0 | 0 | 74.6786
8005422897 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBG455- P1 I-314896673-Çıkış | 314896673 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:31:07 | 15.06.2025 19:05:45 | 1.5772 |  | 95 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 31.9699 | 0 | 0.44733 | 0 | 5.5639 | 0 | 0 | 37.9812
8005422898 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ555-TR1 P1 ANA ŞALTER-320901098-Çıkış | 320901098 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:22:51 | 12.06.2025 16:36:17 | 7.2239 |  | 17 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 28.4092 | 0 | 10.9675 | 0 | 6.9694 | 0 | 0 | 46.3461
8005422930 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ684- P1 ANA ŞALTER-319915283-Çıkış | 319915283 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:24:40 | 13.06.2025 16:39:14 | 7.2428 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 76.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.373
8005423190 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU512-TR1 P1 ANA ŞALTER-214956531-Çıkış | 214956531 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:10:38 | 03.06.2025 15:03:17 | 0.8775 |  | 100 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 7.6318 | 0 | 0.0091406 | 0 | 0.61374 | 0 | 0 | 8.2547
8005424400 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TJJ535-TR1 P1 C-245674775-Çıkış | 245674775 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:05:50 | 02.06.2025 9:44:43 | 0.64806 |  | 79 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.4196 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 0 | 0 | 13.2092
8005425599 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ160- ANA ŞALTER-314760191-Çıkış | 314760191 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:17:51 | 03.06.2025 11:54:13 | 0.60611 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.6978 | 0 | 0 | 0 | 0.0824 | 0 | 0 | 2.7802
8005426736 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE517-TR1 P1 B-331262079-Çıkış | 331262079 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:20:45 | 10.06.2025 17:04:12 | 7.7242 |  | 33 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 33.4794 | 0 | 0 | 0 | 18.1671 | 0 | 0 | 51.6465
8005426738 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE517-TR1 P1 D-331262081-Çıkış | 331262081 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:08:12 | 11.06.2025 17:02:53 | 7.9114 |  | 10 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 17.8352 | 0 | 0.076109 | 0 | 9.0854 | 0 | 0 | 26.9967
8005426739 | 1 | BARTIN | ULUS | BKR75-243324653-243324653-Fider | 243324653 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:41:27 | 13.06.2025 17:03:36 | 7.3692 |  | 109 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 126.0313 | 0 | 1.8517 | 0 | 10.5223 | 0 | 0 | 138.4053
8005427056 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD876-311188218-311188218-Kofra | 311188218 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:34:53 | 11.06.2025 10:19:27 | 0.74278 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005427063 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAU964-TR1 P1 H-304310312-Çıkış | 304310312 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:51:38 | 01.06.2025 11:39:31 | 0.79806 |  | 45 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.6399 | 0 | 0 | 0 | 1.2662 | 0 | 0 | 11.9061
8005427156 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA413-240730231-240730231-Fider | 240730231 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:59:43 | 01.06.2025 12:25:57 | 1.4372 |  | 74 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 10.7145 | 0 | 0 | 0.073863 | 0.72977 | 0 | 0 | 11.5181
8005428188 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT339-TR1 P1 E-316791343-Çıkış | 316791343 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:15:30 | 10.06.2025 17:10:24 | 7.915 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 25.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7221
8005428209 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT190-TR1 P1 C-331181210-Çıkış | 331181210 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:29:34 | 11.06.2025 16:53:47 | 7.4036 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 53.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3546
8005428279 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT746-TR1 P1 C-331225613-Çıkış | 331225613 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:13:33 | 12.06.2025 17:10:21 | 7.9467 |  | 65 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 78.4038 | 0 | 1.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1953
8005428338 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT190-TR1 P1 B-331181209-Çıkış | 331181209 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:28:39 | 13.06.2025 16:59:12 | 7.5092 |  | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 59.6195 | 0 | 0 | 0 | 0.01545 | 0 | 0 | 59.635
8005428442 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-H2-331183200-Fider | 331183200 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:51:42 | 14.06.2025 17:49:07 | 7.9569 | 5 | 557 | 1 | 35 | 3 | 154 |  |  | 0 | 643.5696 | 1.4731 | 256.7321 | 80.0108 | 1151.4225 | 0 | 0 | 2133.2081
8005428957 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TBB541-TR1 P1 D-328052379-Çıkış | 328052379 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:15:43 | 04.06.2025 10:55:28 | 1.6625 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06819 | 0 | 0 | 0.06819
8005429433 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH726-TR1 P1 B-314456840-Çıkış | 314456840 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:25:40 | 02.06.2025 18:08:31 | 0.71417 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 4.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.961
8005429989 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT473- P1 ANA ŞALTER-331051781-Çıkış | 331051781 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:15:20 | 03.06.2025 11:07:54 | 0.87611 |  | 40 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 5.1597 | 0 | 0.20027 | 0 | 0.066551 | 0 | 0 | 5.4265
8005430328 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM245-TR1 P1 E-328646391-Çıkış | 328646391 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:07:29 | 10.06.2025 16:20:16 | 7.2131 |  | 80 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 70.5159 | 0 | 0 | 0 | 105.2454 | 0 | 0 | 175.7614
8005430329 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM254-H2-237962038-Fider | 237962038 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:03:20 | 10.06.2025 16:23:06 | 7.3294 |  | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 2.5846 | 0 | 0 | 982.6532 | 583.7027 | 0 | 0 | 1568.9405
8005430414 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH304- P1 ANA ŞALTER-335475275-Çıkış | 335475275 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:39:20 | 02.06.2025 12:04:54 | 1.4261 |  | 65 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.9739 | 0 | 0 | 0 | 1.8262 | 0 | 0 | 9.8001
8005430869 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TDG148- P1 B-208900080-Çıkış | 208900080 | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:32:25 | 01.06.2025 17:18:25 | 0.76667 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1727 | 0 | 0 | 0 | 0.066281 | 0 | 0 | 3.239
8005430881 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF560-TR1 P1 E-235278547-Çıkış | 235278547 | -Arıza - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 9:59:44 | 22.06.2025 13:01:42 | 3.0328 |  | 29 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.3595 | 0 | 0 | 0 | 2.2052 | 0 | 0 | 11.5647
8005431166 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD527-H3-748566-Fider | 748566 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:21:46 | 02.06.2025 16:38:01 | 7.2708 |  | 1349 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 1840.5652 | 0 | 0 | 0 | 53.3568 | 0 | 0 | 1893.922
8005431171 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC813-H3-312811412-Fider | 312811412 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 9:13:15 | 03.06.2025 16:42:01 | 7.4794 |  | 928 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 1577.702 | 0 | 0 | 0 | 827.385 | 0 | 0 | 2405.087
8005431175 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD429-H1-748092-Fider | 748092 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 9:11:46 | 04.06.2025 16:33:25 | 7.3608 |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.7047 | 0 | 0 | 948.7047
8005431235 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV453- P1 C-304085200-Çıkış | 304085200 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:23:37 | 02.06.2025 9:54:33 | 0.51556 |  | 444 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 42.3036 | 0 | 0 | 0 | 22.7821 | 0 | 0 | 65.0857
8005431308 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV700-TR1 P1 K-300815689-Çıkış | 300815689 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:56:36 | 04.06.2025 9:31:22 | 0.57944 |  | 493 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 55.9981 | 0 | 0 | 0 | 9.5156 | 0 | 0 | 65.5136
8005431354 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH678-TR1 P1 ANA ŞALTER-28426195-Çıkış | 28426195 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 8:59:33 | 02.06.2025 17:00:08 | 8.0097 |  | 37 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 43.4618 | 0 | 0 | 0 | 0.17564 | 0 | 0 | 43.6374
8005431376 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD409-H3-745389-Fider | 745389 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:07:41 | 10.06.2025 16:31:05 | 7.39 |  | 1051 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 1540.3877 | 0 | 0 | 0 | 98.5819 | 0 | 0 | 1638.9696
8005431381 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF155-H2-312748815-Fider | 312748815 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:30:18 | 11.06.2025 16:39:22 | 7.1511 |  | 735 |  |  |  | 103 |  |  | 0 | 1318.953 | 0 | 0 | 0 | 842.4842 | 0 | 0 | 2161.4372
8005431395 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA532-H2-26173068-Fider | 26173068 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:56:14 | 11.06.2025 16:39:52 | 6.7272 |  | 153 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 425.7181 | 0 | 4.0409 | 0 | 49.0942 | 0 | 0 | 478.8532
8005431404 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFN496-H3-238256159-Fider | 238256159 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:31:44 | 12.06.2025 16:37:01 | 7.0881 |  | 121 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 218.6632 | 0 | 0 | 0 | 688.9015 | 0 | 0 | 907.5647
8005431413 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC378-H3-744014-Fider | 744014 | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:04:19 | 13.06.2025 16:47:30 | 7.7197 |  | 151 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 323.8443 | 0 | 0 | 0 | 708.6556 | 0 | 0 | 1032.4999
8005431417 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEN49-H5-233216394-Fider | 233216394 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:48:58 | 13.06.2025 16:37:50 | 6.8144 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005431552 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG751- P1 ANA ŞALTER-28323198-Çıkış | 28323198 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:33:51 | 10.06.2025 16:54:58 | 7.3519 |  | 251 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 245.1192 | 0 | 0 | 0 | 76.4548 | 0 | 0 | 321.574
8005431570 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | TAG899-TR1 P1 ANA ŞALTER-239235554-Çıkış | 239235554 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:32:14 | 11.06.2025 12:47:48 | 3.2594 |  | 43 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 23.6841 | 0 | 0 | 0 | 0.49261 | 0 | 0 | 24.1767
8005431579 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BCY35-H4-204634159-Fider | 204634159 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:28:23 | 12.06.2025 16:53:45 | 7.4228 | 1 | 752 |  | 1 | 2 | 73 |  |  | 13.4164 | 732.1421 | 0 | 0 | 76.8323 | 78.4708 | 0 | 0 | 900.8616
8005431638 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | TAH237- P1 ANA ŞALTER-316303610-Çıkış | 316303610 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:35:11 | 10.06.2025 16:56:38 | 7.3575 |  | 9 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 13.1926 | 0 | 1.972 | 0 | 0.75375 | 0 | 0 | 15.9184
8005431645 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH057-TR1 P1 ANA ŞALTER-28346190-Çıkış | 28346190 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:37:04 | 11.06.2025 16:50:46 | 7.2283 |  | 77 | [6 empty] | 0 | 55.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8169
8005431952 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB098- P1 ANA ŞALTER-331338624-Çıkış | 331338624 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:35:17 | 01.06.2025 15:30:28 | 0.91972 |  | 100 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.183 | 0 | 0 | 0 | 0.66047 | 0 | 0 | 13.8435
8005432189 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BFL17-H3-245620527-Fider | 245620527 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:14:56 | 01.06.2025 18:09:20 | 0.90667 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12.0183 | 1.0726 | 0 | 2.5497 | 0 | 15.6405
8005432310 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV456-TR1 P1 K-304085520-Çıkış | 304085520 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:04:58 | 08.06.2025 13:16:42 | 1.1956 |  | 227 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 55.2477 | 0 | 0.31472 | 0 | 9.2979 | 0 | 0 | 64.8602
8005433042 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG359-TR1 P1 ANA ŞALTER-300911250-Çıkış | 300911250 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:26:51 | 10.06.2025 17:16:05 | 7.8206 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.5666 | 0 | 0 | 0 | 19.5531 | 0 | 0 | 41.1198
8005433056 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA412-H3-300916264-Fider | 300916264 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:29:01 | 11.06.2025 18:04:24 | 8.5897 |  | 208 |  | 1 |  | 27 |  |  | 0 | 254.8812 | 0 | 0.98484 | 0 | 77.0657 | 0 | 0 | 332.9317
8005433066 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAB633-TR1 P1 K-309820845-Çıkış | 309820845 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 10:30:14 | 10.06.2025 17:03:29 | 6.5542 |  | 187 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 300.3317 | 0 | 0 | 0 | 426.255 | 0 | 0 | 726.5867
8005433274 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | THL516-TR1 P1 ANA ŞALTER-244034497-Çıkış | 244034497 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 10:07:27 | 10.06.2025 16:42:56 | 6.5914 |  | 93 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 74.134 | 0 | 0 | 0 | 2.5908 | 0 | 0 | 76.7249
8005433295 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | THL516-TR1 P1 ANA ŞALTER-244034497-Çıkış | 244034497 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 10:00:08 | 11.06.2025 16:43:03 | 6.7153 |  | 93 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 75.82 | 0 | 0 | 0 | 2.6466 | 0 | 0 | 78.4666
8005433336 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TGK890-H3-239686074-Fider | 239686074 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 8:55:08 | 12.06.2025 17:14:26 | 8.3217 |  | 33 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 46.1209 | 0 | 6.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.568
8005433338 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA590-TR1 P1 B-328031886-Çıkış | 328031886 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:37:50 | 02.06.2025 13:20:50 | 0.71667 |  | 49 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.2839 | 0 | 0 | 0 | 0.7081 | 0 | 0 | 5.992
8005433359 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN093-TR1 P1 B-318543910-Çıkış | 318543910 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:30:34 | 10.06.2025 17:00:12 | 7.4939 |  | 78 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 79.7498 | 0 | 0 | 0 | 0.015582 | 0 | 0 | 79.7653
8005433382 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN024-TR1 P1 A-241635519-Çıkış | 241635519 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:23:24 | 13.06.2025 17:00:34 | 6.6194 |  | 122 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 63.7711 | 0 | 0 | 0 | 3.4428 | 0 | 0 | 67.214
8005433456 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ789-TR1 P1 D-400898753-Çıkış | 400898753 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:44:49 | 03.06.2025 9:03:29 | 0.31111 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96927 | 0 | 0 | 0.96927
8005433504 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-H12-237112543-Fider | 237112543 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:30:29 | 11.06.2025 16:48:37 | 7.3022 | 5 | 72 | 34 | 17 | 5 | 5 |  |  | 0.045059 | 127.8696 | 1354.6412 | 332.6001 | 425.8625 | 140.8448 | 0 | 0 | 2381.8632
8005433542 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-308826560-308826560-Fider | 308826560 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:40:42 | 02.06.2025 11:11:38 | 0.51556 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 1.7503
8005433582 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHV51-H3-239698929-Fider | 239698929 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:43:37 | 12.06.2025 10:02:25 | 1.3133 | 2 | 426 | 1 | 25 | 4 | 23 |  |  | 339.852 | 72.1016 | 0.69852 | 11.3896 | 4.5378 | 8.574 | 0 | 0 | 437.1535
8005433752 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ066- P1 ANA ŞALTER-308139184-Çıkış | 308139184 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:19:43 | 03.06.2025 20:09:27 | 1.8289 |  | 133 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.3887 | 0 | 0 | 0 | 0.047289 | 0 | 0 | 21.436
8005433910 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA870-TR1 P1 H-327738430-Çıkış | 327738430 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:32:40 | 12.06.2025 17:02:57 | 7.5047 |  | 22 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 26.01 | 0 | 1.2301 | 0 | 0.19796 | 0 | 0 | 27.4381
8005434026 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG950-H2-342542539-Fider | 342542539 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:01:46 | 01.06.2025 17:48:12 | 8.7739 |  | 1305 |  |  |  | 292 | 1 |  | 0 | 1403.0021 | 0 | 0 | 0 | 1628.3655 | 435.2928 | 0 | 3466.6604
8005434027 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BDV45-H14-209019887-Fider | 209019887 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:01:35 | 01.06.2025 19:33:46 | 9.5364 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1657 | 0 | 0 | 0 | 263.1657
8005434028 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H3-4069529-Fider | 4069529 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:01:09 | 01.06.2025 17:33:37 | 8.5411 | 10 | 1 |  |  | 15 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.6122 | 0 | 1350.0504 | 0 | 2075.6626
8005434029 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT913-TR1 P1 ANA ŞALTER-337069258-Çıkış | 337069258 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 8:28:28 | 01.06.2025 12:39:54 | 4.1906 |  | 80 |  | 2 |  | 41 |  |  | 0 | 106.7752 | 0 | 0.21672 | 0 | 86.9521 | 0 | 0 | 193.944
8005434031 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ902-TR1 P1 C-309223880-Çıkış | 309223880 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:01:27 | 01.06.2025 17:07:23 | 8.0989 |  | 82 |  | 5 |  | 11 |  |  | 0 | 105.1234 | 0 | 2.9633 | 0 | 18.2179 | 0 | 0 | 126.3045
8005434032 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS316- P1 ANA ŞALTER-337072946-Çıkış | 337072946 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 13:18:43 | 01.06.2025 16:50:04 | 3.5225 |  | 44 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 33.218 | 0 | 1.8473 | 0 | 3.572 | 0 | 0 | 38.6373
8005434036 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | THT862- P1 ANA ŞALTER-240777889-Çıkış | 240777889 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 8:53:59 | 01.06.2025 12:44:49 | 3.8472 |  | 97 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 37.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.84374 | 0 | 0 | 37.9494
8005434037 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ031-TR1 P1 ANA ŞALTER-28482656-Çıkış | 28482656 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 13:58:56 | 01.06.2025 16:43:30 | 2.7428 |  | 248 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 70.2001 | 0 | 0 | 0 | 0.4935 | 0 | 0 | 70.6936
8005434039 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGG663-H4-232118275-Fider | 232118275 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 11:36:36 | 01.06.2025 14:19:39 | 2.7175 |  | 5 |  |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0487 | 0 | 10.8379 | 176.8866
8005434040 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEG11-H1-209505564-Fider | 209505564 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:20:27 | 01.06.2025 18:22:00 | 8.0258 | 1 | 407 |  | 1 | 1 | 77 |  |  | 0.58941 | 554.4735 | 0 | 1.1949 | 613.6205 | 388.5623 | 0 | 0 | 1558.4407
8005434041 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU40-310710925-310710925-Fider | 310710925 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.06.2025 13:40:54 | 01.06.2025 19:59:31 | 6.3103 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3952 | 0 | 0 | 0 | 41.3952
8005434043 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TAK310- P1 ANA ŞALTER-319986803-Çıkış | 319986803 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:05:35 | 01.06.2025 16:54:08 | 7.8092 |  | 190 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 212.3942 | 0 | 2.0144 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 217.2476
8005434044 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BAA514-H2-26183961-Fider | 26183961 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:27:45 | 01.06.2025 17:27:38 | 7.9981 |  | 444 |  | 1 | 4 | 17 |  |  | 0 | 292.1035 | 0 | 0.52217 | 2302.7071 | 54.5092 | 0 | 0 | 2649.842
8005434045 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV456-H3-304085523-Fider | 304085523 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 12:51:21 | 01.06.2025 19:22:05 | 6.5122 |  | 736 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 1030.4381 | 0 | 1.6764 | 0 | 88.9382 | 0 | 0 | 1121.0528
8005434046 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR656- P1 ANA ŞALTER-328674846-Çıkış | 328674846 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 8:52:54 | 01.06.2025 16:46:06 | 7.8867 |  | 64 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 64.0714 | 0 | 2.887 | 0 | 9.7612 | 0 | 0 | 76.7196
8005434047 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV832-H3-303873519-Fider | 303873519 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:19:28 | 01.06.2025 15:00:00 | 5.6756 |  | 418 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 464.1463 | 0 | 0 | 0 | 0.74205 | 0 | 0 | 464.8883
8005434049 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB468-TR1 P1 C-312712268-Çıkış | 312712268 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:36:12 | 01.06.2025 17:32:11 | 7.9331 |  | 30 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 36.5099 | 0 | 10.2751 | 0 | 4.7712 | 0 | 0 | 51.5562
8005434050 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BCL88-319127893-319127893-Fider | 319127893 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:00:48 | 01.06.2025 18:14:21 | 9.2258 |  | 408 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 531.1382 | 0 | 0 | 0 | 104.1322 | 0 | 0 | 635.2705
8005434051 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKR86-349058077-349058077-Fider | 349058077 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:30:55 | 01.06.2025 18:16:25 | 8.7583 |  | 111 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 142.8763 | 0 | 0 | 0 | 2.2038 | 0 | 0 | 145.0801
8005434052 | 1 | ANKARA | AKYURT | BHN81-H3-238256048-Fider | 238256048 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.06.2025 9:56:23 | 01.06.2025 18:26:04 | 8.4947 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5374 | 0 | 2720.7271 | 0 | 2960.2645
8005434053 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN580-TR1 P1 ANA ŞALTER-318454379-Çıkış | 318454379 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:59:43 | 01.06.2025 14:59:14 | 3.9919 |  | 68 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 42.7138 | 0 | 0 | 0 | 0.11668 | 0 | 0 | 42.8305
8005434054 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHE61-H12-234769100-Fider | 234769100 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:34:21 | 01.06.2025 11:42:01 | 2.1278 | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3183 | 0 | 165.7917 | 0 | 246.11
8005434055 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN630- P1 ANA ŞALTER-318446993-Çıkış | 318446993 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:10:58 | 01.06.2025 15:32:24 | 6.3572 |  | 87 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 96.1932 | 0 | 0 | 0 | 0.022572 | 0 | 0 | 96.2157
8005434056 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP323- P1 ANA ŞALTER-328619612-Çıkış | 328619612 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:45:13 | 01.06.2025 17:20:08 | 7.5819 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 32.0301 | 0 | 0 | 0 | 11.4559 | 0 | 0 | 43.4859
8005434058 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | THT220-TR1 P1 ANA ŞALTER-240848538-Çıkış | 240848538 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:00:51 | 01.06.2025 14:40:37 | 5.6628 |  | 84 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 75.3716 | 0 | 2.4024 | 0 | 3.4451 | 0 | 0 | 81.2191
8005434059 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU557-H3-316743220-Fider | 316743220 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.06.2025 10:06:48 | 01.06.2025 13:23:56 | 3.2856 |  | 280 |  | 3 |  | 33 |  |  | 0 | 97.2742 | 0 | 1.0236 | 0 | 49.4935 | 0 | 0 | 147.7913
8005434061 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BHN49-H8-204637957-Fider | 204637957 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:59:41 | 01.06.2025 14:11:46 | 4.2014 |  | 48 |  | 2 | 1 | 99 | 4 | 11 | 0 | 11.386 | 0 | 0.3796 | 91.6559 | 1346.1638 | 1329.785 | 827.2213 | 3606.5915
8005434062 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TJJ817-TR1 P1 ANA ŞALTER-240177908-Çıkış | 240177908 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 9:31:16 | 01.06.2025 17:45:55 | 8.2442 |  | 176 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 230.6619 | 0 | 0 | 0 | 6.9063 | 0 | 0 | 237.5682
8005434063 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC998-TR1 P1 G-364016009-Çıkış | 364016009 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:15:26 | 01.06.2025 17:35:10 | 7.3289 |  | 120 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 104.6142 | 0 | 0 | 0 | 2.0014 | 0 | 0 | 106.6155
8005434064 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | THB128-H3-242425516-Fider | 242425516 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 14:24:30 | 01.06.2025 16:09:22 | 1.7478 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7809 | 0 | 6.8823 | 53.6631
8005434065 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA852-H5-200934758-Fider | 200934758 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 16:49:42 | 01.06.2025 21:17:00 | 4.455 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324.7693 | 0 | 0 | 0 | 4324.7693
8005434073 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-H17-240214202-Fider | 240214202 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2025 10:15:35 | 01.06.2025 16:26:37 | 6.1839 | 4 | 614 | 2 | 6 | 6 | 60 |  |  | 132.3111 | 646.2333 | 114.0854 | 9.4384 | 269.6365 | 457.8699 | 0 | 0 | 1629.5747
8005434373 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY904-300448788-300448788-Kofra | 300448788 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:47:59 | 02.06.2025 11:22:32 | 0.57583 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005434527 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB600-TR1 P1 ANA ŞALTER-309410327-Çıkış | 309410327 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:05:28 | 02.06.2025 17:05:36 | 4.0022 |  | 135 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 72.6215 | 0 | 0 | 0 | 3.0167e-05 | 0 | 0.061454 | 72.6829
8005434531 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA600- P1 ANA ŞALTER-328032094-Çıkış | 328032094 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:29:29 | 03.06.2025 17:02:30 | 1.5503 |  | 23 |  | 8 |  | 7 |  |  | 0 | 10.6724 | 0 | 2.2838 | 0 | 11.8156 | 0 | 0 | 24.7717
8005434536 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA591- P1 ANA ŞALTER-328031951-Çıkış | 328031951 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:12:00 | 04.06.2025 12:49:02 | 0.61722 |  | 64 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 9.8295 | 0 | 0.096607 | 0 | 0.84707 | 0 | 0 | 10.7731
8005434537 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TDP733- P1 ANA ŞALTER-28241322-Çıkış | 28241322 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:56:38 | 04.06.2025 15:52:02 | 1.9233 |  | 48 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 15.164 | 0 | 0 | 0 | 0.68334 | 0 | 0 | 15.8473
8005434974 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | TAG930-TR1 P1 ANA ŞALTER-321209271-Çıkış | 321209271 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:36:50 | 02.06.2025 9:52:53 | 0.2675 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0378
8005435032 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA379-TR1 P1 ANA ŞALTER-235972856-Çıkış | 235972856 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:13:51 | 04.06.2025 23:04:17 | 0.84056 |  | 163 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 15.3232 | 0 | 0.05057 | 0 | 1.1157 | 0 | 0 | 16.4894
8005435406 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAN789-TR1 P1 C-337088466-Çıkış | 337088466 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 2:32:20 | 05.06.2025 3:18:56 | 0.77667 |  | 148 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 16.4946 | 0 | 0 | 0 | 4.2501 | 0 | 0 | 20.7447
8005435875 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-246317424-246317424-Fider | 246317424 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:48:02 | 18.06.2025 16:51:13 | 7.0531 | 1 | 120 |  | 65 | 1 | 12 |  |  | 0 | 161.4612 | 0 | 84.9874 | 6.7671 | 89.1921 | 0 | 0 | 342.4077
8005435876 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-304569826-304569826-Fider | 304569826 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:28:35 | 18.06.2025 17:17:26 | 7.8142 |  | 24 |  | 15 |  | 8 |  |  | 0 | 64.5023 | 0 | 47.0327 | 0 | 16.0178 | 0 | 0 | 127.5528
8005436027 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU855-H4-4069689-Fider | 4069689 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:14:10 | 12.06.2025 17:23:02 | 8.1478 |  | 295 |  | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 350.6469 | 0 | 32.6864 | 35.4427 | 138.3464 | 2.832 | 54.8789 | 614.8333
8005436029 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU855-300939124-300939124-Fider | 300939124 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:03:28 | 13.06.2025 16:50:02 | 7.7761 |  | 118 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 144.8616 | 0 | 0 | 51.2889 | 25.0473 | 0 | 0 | 221.1978
8005436099 | 1 | ANKARA | POLATLI | THT263-TR1 P1 C-239923628-Çıkış | 239923628 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:33:26 | 02.06.2025 12:23:57 | 0.84194 |  | 13 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.3338 | 0 | 0 | 0 | 1.3057 | 0 | 0 | 2.6395
8005436166 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-233086793-233086793-Fider | 233086793 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:54:19 | 02.06.2025 17:33:47 | 2.6578 | 3 | 49 | 6 | 4 | 2 | 13 |  | 1 | 1.2004 | 27.7249 | 58.4788 | 5.4625 | 114.0992 | 16.4794 | 0 | 0 | 223.4452
8005436279 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA425-TR1 P1 A-307615137-Çıkış | 307615137 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:21:41 | 12.06.2025 16:57:10 | 7.5914 |  | 314 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 293.8621 | 0 | 0 | 0 | 115.1187 | 0 | 0 | 408.9808
8005436367 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB603- P1 ANA ŞALTER-328053981-Çıkış | 328053981 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:38:14 | 01.06.2025 19:41:55 | 1.0614 |  | 23 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 8.0801 | 0 | 0 | 0 | 13.1103 | 0 | 0 | 21.1903
8005436381 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB824- P1 ANA ŞALTER-304260639-Çıkış | 304260639 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:15:36 | 11.06.2025 17:01:03 | 7.7575 |  | 102 |  |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 170.2618 | 0 | 0 | 0 | 19.5793 | 0 | 0 | 189.8412
8005436465 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGP538-TR1 P1 C-238438621-Çıkış | 238438621 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:31:36 | 01.06.2025 10:00:26 | 0.48056 |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.088741 | 0 | 0 | 0 | 0.93231 | 0 | 0 | 1.0211
8005436604 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDF092-225441320-225441320-Fider | 225441320 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:24:41 | 03.06.2025 14:57:05 | 0.54 |  | 99 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.9565 | 0 | 0 | 0 | 0.48821 | 0 | 0 | 9.4447
8005436613 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH647-TR1 P1 ANA ŞALTER-316453204-Çıkış | 316453204 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:27:44 | 04.06.2025 12:16:39 | 0.81528 |  | 70 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.8704 | 0 | 0 | 0 | 0.037491 | 0 | 0 | 5.9079
8005436689 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA866-TR1 P1 D-327737938-Çıkış | 327737938 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:31:24 | 13.06.2025 16:59:42 | 7.4717 |  | 89 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 100.2053 | 0 | 0 | 0 | 7.8761 | 0 | 0 | 108.0814
8005436783 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB006-TR1 P1 D-313776871-Çıkış | 313776871 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:44:36 | 05.06.2025 19:08:28 | 0.39778 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005436881 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU058-TR1 P1 ANA ŞALTER-303888065-Çıkış | 303888065 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 10:05:25 | 10.06.2025 16:02:19 | 5.9483 |  | 94 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 52.6298 | 0 | 4.5847 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 58.5079
8005436889 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY893-TR1 P1 L-313367673-Çıkış | 313367673 | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:32:48 | 10.06.2025 11:29:39 | 1.9475 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.9649 | 0 | 0 | 0 | 4.2522 | 0 | 0 | 11.2171
8005436895 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY904-TR1 P1 H-313368305-Çıkış | 313368305 | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 11:49:37 | 10.06.2025 12:29:56 | 0.67194 |  | 88 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 7.4969 | 0 | 0 | 0 | 29.6653 | 0 | 0 | 37.1621
8005436906 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY893-TR1 P1 K-313367672-Çıkış | 313367672 | Bakim Ihtiyaci - Pano fiziki durum bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 15:31:51 | 10.06.2025 16:45:50 | 1.2331 |  | 129 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 28.8418 | 0 | 0 | 0 | 51.4024 | 0 | 0 | 80.2442
8005436909 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY777- P1 ANA ŞALTER-304222499-Çıkış | 304222499 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 10:00:49 | 11.06.2025 15:39:41 | 5.6478 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 22.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8952
8005436919 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TFG279-TR1 P1 B-202131262-Çıkış | 202131262 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:35:13 | 12.06.2025 11:40:34 | 2.0892 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 2.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1391
8005436925 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY804- P1 ANA ŞALTER-304222447-Çıkış | 304222447 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 13:28:58 | 12.06.2025 16:40:26 | 3.1911 |  | 18 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.7435 | 0 | 0 | 0 | 22.0126 | 0 | 0 | 28.7561
8005436930 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TGG458-TR1 P1 ANA ŞALTER-232619074-Çıkış | 232619074 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:40:56 | 13.06.2025 11:43:37 | 2.0447 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 6.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6981
8005436939 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TGG460-TR1 P1 ANA ŞALTER-232626754-Çıkış | 232626754 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 13:49:56 | 13.06.2025 15:23:32 | 1.56 |  | 96 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.2599 | 0 | 0 | 0 | 1.4509 | 0 | 0 | 11.7108
8005436943 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG801- P1 ANA ŞALTER-308134858-Çıkış | 308134858 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:43:56 | 03.06.2025 15:17:05 | 0.5525 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5286
8005436964 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-385429667-385429667-Fider | 385429667 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:58:59 | 10.06.2025 17:08:06 | 7.1519 |  | 163 |  | 8 |  | 20 |  |  | 0 | 297.5889 | 0 | 4.8337 | 0 | 73.9026 | 0 | 0 | 376.3252
8005436965 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-385429713-385429713-Fider | 385429713 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:00:24 | 11.06.2025 16:50:27 | 7.8342 |  | 67 |  | 6 |  | 7 |  |  | 0 | 120.5377 | 0 | 3.1727 | 0 | 75.386 | 0 | 0 | 199.0964
8005436966 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-342591151-342591151-Fider | 342591151 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 8:58:42 | 13.06.2025 16:46:56 | 7.8039 |  | 103 |  | 32 |  | 10 |  |  | 0 | 137.4094 | 0 | 32.1062 | 0 | 28.0341 | 0 | 0 | 197.5497
8005436967 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-342591151-342591151-Fider | 342591151 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:04:30 | 12.06.2025 16:40:59 | 7.6081 |  | 103 |  | 32 |  | 10 |  |  | 0 | 132.083 | 0 | 29.926 | 0 | 27.4219 | 0 | 0 | 189.4309
8005436968 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-385429819-385429819-Fider | 385429819 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:05:11 | 13.06.2025 12:07:53 | 3.045 |  | 39 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 17.0392 | 0 | 0.26151 | 0 | 2.5831 | 0 | 0 | 19.8838
8005437086 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-304530803-304530803-Fider | 304530803 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:10:10 | 11.06.2025 16:54:51 | 7.7447 |  | 248 |  | 4 | 2 | 6 |  |  | 0 | 351.067 | 0 | 8.1056 | 77.2271 | 21.3778 | 0 | 0 | 457.7775
8005437087 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN093-TR1 P1 D-318543906-Çıkış | 318543906 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:31:17 | 11.06.2025 17:00:17 | 7.4833 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 41.2824 | 0 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 43.1756
8005437091 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH174-TR1 P1 ANA ŞALTER-28484346-Çıkış | 28484346 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:32:17 | 02.06.2025 12:48:11 | 3.265 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0.03949 | 0 | 0 | 23.9795
8005437092 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH182-TR1 P1 ANA ŞALTER-316122570-Çıkış | 316122570 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:19:58 | 02.06.2025 18:23:38 | 4.0611 |  | 95 | [6 empty] | 0 | 49.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5852
8005437094 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | TAH198-TR1 P1 ANA ŞALTER-28311964-Çıkış | 28311964 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 13:42:43 | 03.06.2025 15:51:00 | 2.1381 |  | 55 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 17.5365 | 0 | 0 | 0 | 13.0566 | 0 | 0 | 30.5932
8005437095 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA434-243006464-243006464-Fider | 243006464 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 9:20:34 | 03.06.2025 12:32:33 | 3.1997 |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 16.1078 | 0 | 0 | 0 | 5.2258 | 0 | 0 | 21.3336
8005437098 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-H5-219583951-Fider | 219583951 | Tesis Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 8:58:00 | 02.06.2025 17:34:27 | 8.6075 | 2 | 1147 | 1 | 26 |  | 81 |  |  | 91.6109 | 2043.6557 | 3.8923 | 13.5561 | 0 | 231.5235 | 0 | 0 | 2384.2385
8005437100 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB021-H5-309444836-Fider | 309444836 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 9:42:09 | 03.06.2025 16:39:57 | 6.9633 | 1 | 311 |  | 1 | 1 | 20 |  | 2 | 1.8386 | 473.3288 | 0 | 1.7511 | 42.669 | 70.5994 | 0 | 1.4731 | 591.6599
8005437101 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB961-H1-328058280-Fider | 328058280 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 03.06.2025 9:19:47 | 03.06.2025 17:08:02 | 7.8042 | 1 | 171 |  | 3 |  | 60 |  |  | 4.911 | 485.0557 | 0 | 7.3427 | 0 | 154.1554 | 0 | 0 | 651.4647
8005437103 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV839-H3-303874550-Fider | 303874550 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:36:02 | 02.06.2025 16:10:42 | 6.5778 |  | 435 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 607.5668 | 0 | 0 | 0 | 51.723 | 0 | 0 | 659.2898
8005437110 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB200-H1-225436766-Fider | 225436766 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:32:19 | 10.06.2025 16:50:09 | 7.2972 |  | 196 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 158.9922 | 0 | 0 | 0 | 2.2383 | 0 | 0 | 161.2305
8005437114 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | BHH15-236926517-236926517-Fider | 236926517 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:03:36 | 02.06.2025 17:29:28 | 8.4311 |  | 118 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 87.9401 | 0 | 0 | 0 | 6.1977 | 0 | 0 | 94.1377
8005437120 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB468-TR1 P1 D-312712269-Çıkış | 312712269 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:36:09 | 02.06.2025 17:20:15 | 7.735 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 23.7173 | 0 | 0 | 0 | 37.299 | 0 | 0 | 61.0164
8005437122 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ653-TR1 P1 ANA ŞALTER-237548202-Çıkış | 237548202 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 8:59:25 | 03.06.2025 17:03:21 | 8.0656 |  | 122 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 143.5006 | 0 | 0 | 0 | 9.8837 | 0 | 0 | 153.3843
8005437123 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM654- P1 ANA ŞALTER-318525345-Çıkış | 318525345 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:10:33 | 10.06.2025 17:47:17 | 8.6122 |  | 47 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 45.6428 | 0 | 2.3333 | 0 | 4.2654 | 0 | 0 | 52.2415
8005437124 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA558-320412608-320412608-Fider | 320412608 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 9:06:10 | 03.06.2025 17:11:52 | 8.095 |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 80.0613 | 0 | 0 | 0 | 0.94196 | 0 | 0 | 81.0032
8005437125 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ653-TR1 P1 ANA ŞALTER-237548202-Çıkış | 237548202 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:28:11 | 02.06.2025 17:23:09 | 7.9161 |  | 122 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 134.2251 | 0 | 0 | 0 | 9.0179 | 0 | 0 | 143.243
8005437126 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BCL88-319127893-319127893-Fider | 319127893 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:01:29 | 02.06.2025 18:20:36 | 9.3186 |  | 408 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 585.6177 | 0 | 0 | 0 | 144.1087 | 0 | 0 | 729.7264
8005437127 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BKR66-319812523-319812523-Fider | 319812523 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:17:21 | 11.06.2025 12:25:10 | 3.1303 |  | 115 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 36.879 | 0 | 0.26737 | 0 | 1.2379 | 0 | 0 | 38.3842
8005437128 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA683-233957540-233957540-Fider | 233957540 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 8:53:46 | 02.06.2025 12:26:27 | 3.5447 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445
8005437132 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG96-319707593-319707593-Fider | 319707593 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 13:40:41 | 11.06.2025 18:18:52 | 4.6364 |  | 136 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 71.865 | 0 | 0.39344 | 0 | 22.676 | 0 | 0 | 94.9345
8005437133 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TBA261-H1-4070114-Fider | 4070114 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.06.2025 9:25:30 | 02.06.2025 11:59:57 | 2.5742 |  | 450 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 189.8167 | 0 | 0 | 0 | 31.2975 | 0 | 0 | 221.1143
8005437134 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV602-H3-312463452-Fider | 312463452 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 12:30:42 | 02.06.2025 18:00:57 | 5.5042 |  | 346 |  |  |  | 121 |  |  | 0 | 386.0132 | 0 | 0 | 0 | 1591.5413 | 0 | 0 | 1977.5545
8005437135 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV626-1-4070533-Fider | 4070533 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 9:01:19 | 03.06.2025 17:29:22 | 8.4675 |  | 301 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 650.1028 | 0 | 0 | 0 | 12.8978 | 0 | 0 | 663.0006
8005437137 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BLC69-H3-242527634-Fider | 242527634 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:26:20 | 03.06.2025 18:31:54 | 8.0928 |  | 380 |  | 1 |  | 24 |  |  | 0 | 506.9887 | 0 | 24.2522 | 0 | 59.906 | 0 | 0 | 591.1469
8005437140 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS994-TR1 P1 ANA ŞALTER-314494776-Çıkış | 314494776 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 8:51:00 | 02.06.2025 16:45:09 | 7.9025 |  | 117 |  | 2 |  | 25 |  |  | 0 | 105.1523 | 0 | 7.4264e-05 | 0 | 55.8888 | 0 | 0 | 161.0412
8005437141 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT907- P1 ANA ŞALTER-331125843-Çıkış | 331125843 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 8:46:11 | 02.06.2025 16:53:04 | 8.1147 |  | 64 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 108.4372 | 0 | 2.0052 | 0 | 0.0054713 | 0 | 0 | 110.4479
8005437142 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 8:59:50 | 02.06.2025 17:03:32 | 8.0617 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 78.0953 | 0 | 0 | 873.772 | 3.3593 | 37.1928 | 0 | 992.4195
8005437143 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ075- P1 ANA ŞALTER-310538866-Çıkış | 310538866 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:06:32 | 12.06.2025 13:00:04 | 3.8922 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 23.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1743
8005437144 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ091- P1 ANA ŞALTER-310537115-Çıkış | 310537115 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:07:24 | 11.06.2025 12:20:30 | 3.2183 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.0138 | 0 | 0 | 0 | 0.37402 | 0 | 0 | 13.3878
8005437146 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ074- P1 ANA ŞALTER-310539061-Çıkış | 310539061 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 14:01:14 | 12.06.2025 17:16:39 | 3.2569 |  | 52 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 24.4424 | 0 | 0 | 0 | 4.0931 | 0 | 0 | 28.5355
8005437147 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BKP77-319182585-319182585-Fider | 319182585 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 10:03:02 | 02.06.2025 18:11:54 | 8.1478 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 74.7872 | 0 | 0 | 0 | 0.0014713 | 0 | 0 | 74.7887
8005437148 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ093- P1 ANA ŞALTER-310536986-Çıkış | 310536986 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 15:16:51 | 11.06.2025 17:30:07 | 2.2211 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | 0 | 0.020753 | 0 | 0 | 3.0834
8005437150 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS047-TR1 P1 C-239439677-Çıkış | 239439677 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:32:39 | 02.06.2025 19:08:24 | 9.5958 |  | 64 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 71.3564 | 0 | 1.9231 | 0 | 10.2445 | 0 | 0 | 83.5241
8005437151 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TAK311- P1 ANA ŞALTER-319986249-Çıkış | 319986249 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:04:59 | 02.06.2025 17:31:43 | 8.4456 |  | 87 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 86.8664 | 0 | 8.8033 | 0 | 9.4065 | 0 | 0 | 105.0762
8005437152 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ092-TR1 P1 ANA ŞALTER-310536893-Çıkış | 310536893 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 12:56:49 | 11.06.2025 15:00:07 | 2.055 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.185
8005437154 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS081-TR1 P1 D-314680284-Çıkış | 314680284 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 9:29:17 | 03.06.2025 17:27:24 | 7.9686 |  | 27 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 19.0807 | 0 | 0 | 0 | 4.8402 | 0 | 0 | 23.9209
8005437155 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDR091-H4-328637633-Fider | 328637633 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:29:58 | 11.06.2025 14:20:04 | 4.835 |  | 1188 |  |  |  | 66 |  |  | 0 | 933.0237 | 0 | 0 | 0 | 384.822 | 0 | 0 | 1317.8457
8005437158 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB04-H18-243098142-Fider | 243098142 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 8:59:15 | 11.06.2025 18:39:05 | 9.6639 |  | 15 |  |  | 6 | 2 |  |  | 0 | 10.5578 | 0 | 0 | 1987.2243 | 34.6847 | 0 | 0 | 2032.4669
8005437159 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD494-H3-307034941-Fider | 307034941 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 9:42:58 | 03.06.2025 15:19:01 | 5.6008 |  | 217 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 270.5412 | 0 | 0 | 0 | 164.5977 | 0 | 0 | 435.1389
8005437160 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB04-H18-243098142-Fider | 243098142 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:13:40 | 10.06.2025 18:52:32 | 9.6478 |  | 15 |  |  | 6 | 2 |  |  | 0 | 10.5188 | 0 | 0 | 1972.9545 | 34.445 | 0 | 0 | 2017.9183
8005437161 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN953- P1 ANA ŞALTER-317444322-Çıkış | 317444322 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:25:42 | 12.06.2025 12:27:28 | 3.0294 |  | 620 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 335.866 | 0 | 0 | 0 | 65.7557 | 0 | 0 | 401.6217
8005437162 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAB454-H2-331446955-Fider | 331446955 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 8:58:18 | 03.06.2025 12:45:56 | 3.7939 |  | 359 |  | 3 |  | 13 | 1 |  | 0 | 228.9021 | 0 | 0.25306 | 0 | 12.3797 | 663.1104 | 0 | 904.6453
8005437163 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD002-H3-313781282-Fider | 313781282 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.06.2025 9:31:18 | 02.06.2025 12:48:32 | 3.2872 | 4 | 402 |  | 11 | 6 | 148 |  |  | 0.012628 | 320.2451 | 0 | 36.0254 | 363.4637 | 685.8354 | 0 | 0 | 1405.5822
8005437164 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BLJ96-H3-245490048-Fider | 245490048 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:02:36 | 02.06.2025 16:56:21 | 7.8958 |  | 825 |  | 1 |  | 50 |  |  | 0 | 1026.1446 | 0 | 0.84498 | 0 | 331.7062 | 0 | 0 | 1358.6959
8005437165 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-237033902-237033902-Fider | 237033902 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 03.06.2025 9:30:34 | 03.06.2025 15:35:52 | 6.0883 | 2 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 |  | 319.7101 | 6.1358 | 9.6574 | 0.26065 | 427.6147 | 6.027 | 3438.7702 | 0 | 4208.1758
8005437166 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT419- P1 ANA ŞALTER-304276964-Çıkış | 304276964 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:17:51 | 02.06.2025 14:15:38 | 4.9631 |  | 255 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 205.2857 | 0 | 0 | 0 | 8.1844 | 0 | 0 | 213.4701
8005437167 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT421-245850641-245850641-Fider | 245850641 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 14:36:02 | 02.06.2025 17:13:14 | 2.62 |  | 52 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 26.0262 | 0 | 0 | 0 | 14.6534 | 0 | 0 | 40.6796
8005437168 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE222-H3-304070714-Fider | 304070714 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:56:28 | 02.06.2025 14:09:13 | 4.2125 |  | 81 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 133.2384 | 0 | 0 | 0 | 146.8971 | 0 | 0 | 280.1355
8005437169 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB722- P1 ANA ŞALTER-309810846-Çıkış | 309810846 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 9:53:32 | 03.06.2025 14:46:20 | 4.88 |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 48.839 | 0 | 0 | 0 | 0.017103 | 0 | 0 | 48.8561
8005437170 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA342-H4-400339517-Fider | 400339517 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:33:01 | 02.06.2025 11:40:38 | 2.1269 | 16 | 4 | 110 | 1 | 9 | 1 |  |  | 4.131 | 0 | 1118.7826 | 3.8589 | 61.748 | 2.1335 | 0 | 0 | 1190.654
8005437172 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR051-TR1 P1 M-342599292-Çıkış | 342599292 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:22:52 | 02.06.2025 12:19:23 | 2.9419 |  | 319 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 111.9916 | 0 | 0 | 0 | 6.8134 | 0 | 0 | 118.805
8005437173 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAC025- P1 ANA ŞALTER-309805076-Çıkış | 309805076 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 9:25:48 | 04.06.2025 14:59:03 | 5.5542 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.3835 | 0 | 0 | 0 | 0.38108 | 0 | 0 | 12.7645
8005437176 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA590-238052789-238052789-Fider | 238052789 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:01:26 | 12.06.2025 17:57:31 | 8.9347 |  | 262 |  | 3 |  | 27 |  |  | 0 | 219.1278 | 0 | 0.00828 | 0 | 26.2176 | 0 | 0 | 245.3537
8005437178 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLE17-H3-242532216-Fider | 242532216 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 9:31:43 | 04.06.2025 15:04:28 | 5.5458 | 6 | 288 | 9 | 6 | 5 | 49 |  | 1 | 67.6882 | 317.1509 | 134.3802 | 329.3182 | 322.504 | 104.5547 | 0 | 269.6815 | 1545.2777
8005437180 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA478-315533019-315533019-Fider | 315533019 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:38:15 | 11.06.2025 18:20:40 | 8.7069 |  | 129 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 93.1703 | 0 | 0 | 0 | 21.6255 | 0 | 0 | 114.7958
8005437181 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA478-315533019-315533019-Fider | 315533019 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:28:36 | 12.06.2025 18:18:43 | 8.8353 |  | 129 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 92.4048 | 0 | 0 | 0 | 21.0981 | 0 | 0 | 113.5029
8005437182 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFL093-TR1 P1 ANA ŞALTER-219350809-Çıkış | 219350809 | Hizmet Alım Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:01:27 | 11.06.2025 17:33:28 | 8.5336 |  | 94 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 159.8245 | 0 | 0.083054 | 0 | 30.6187 | 0 | 0 | 190.5262
8005437183 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM186-TR1 P1 A-241124122-Çıkış | 241124122 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 8:59:03 | 11.06.2025 17:06:28 | 8.1236 |  | 137 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 198.9609 | 0 | 0 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 | 199.1047
8005437185 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H1-364016700-Fider | 364016700 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:49:19 | 02.06.2025 11:06:18 | 1.2831 | 1 | 787 | 2 | 2 | 3 | 69 | 1 | 3 | 5.2404 | 141.0628 | 245.5208 | 0.31751 | 62.9544 | 24.1024 | 27.1083 | 22.024 | 528.3307
8005437186 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFL093-TR1 P1 ANA ŞALTER-219350809-Çıkış | 219350809 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:01:56 | 12.06.2025 17:20:09 | 8.3036 |  | 94 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 152.0272 | 0 | 0.06778 | 0 | 28.7463 | 0 | 0 | 180.8412
8005437189 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BLC69-319179551-319179551-Fider | 319179551 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 10:10:43 | 10.06.2025 18:51:16 | 8.6758 |  | 195 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 271.4429 | 0 | 25.9019 | 0 | 7.2116 | 0 | 0 | 304.5564
8005437190 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA975-320452110-320452110-Fider | 320452110 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 9:08:31 | 04.06.2025 14:11:50 | 5.0553 |  | 755 |  | 3 |  | 29 |  |  | 0 | 762.6264 | 0 | 1.7409 | 0 | 54.4145 | 0 | 0 | 818.7819
8005437191 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BHY07-H3-237235108-Fider | 237235108 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:11:44 | 12.06.2025 10:42:06 | 1.5061 |  | 328 |  |  | 1 | 12 |  |  | 0 | 87.7637 | 0 | 0 | 101.6943 | 2.7867 | 0 | 0 | 192.2447
8005437192 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-H6-209945269-Fider | 209945269 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 13:17:53 | 02.06.2025 16:25:07 | 3.1206 |  | 2709 |  | 9 |  | 363 |  |  | 0 | 1012.0608 | 0 | 2.9191 | 0 | 283.6911 | 0 | 0 | 1298.671
8005437193 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA975-400682506-400682506-Fider | 400682506 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:38:04 | 11.06.2025 18:44:22 | 9.105 |  | 491 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 903.7991 | 0 | 3.128 | 0 | 28.5148 | 0 | 0 | 935.4418
8005437194 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR40-4087144-4087144-Fider | 4087144 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:40:57 | 10.06.2025 17:34:10 | 7.8869 |  | 12 |  |  | 2 | 4 |  |  | 0 | 6.3086 | 0 | 0 | 41.5289 | 6.2753 | 0 | 0 | 54.1129
8005437195 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ124- P1 ANA ŞALTER-308139463-Çıkış | 308139463 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 8:58:47 | 03.06.2025 16:59:24 | 8.0103 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 52.754 | 0 | 0 | 0 | 1.4285 | 0 | 0 | 54.1825
8005437196 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-310042033-310042033-Fider | 310042033 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 9:31:55 | 04.06.2025 17:00:56 | 7.4836 |  | 230 | 1 |  | 1 | 21 |  | 1 | 0 | 283.3708 | 1638.1706 | 0 | 13.0982 | 28.0483 | 0 | 13.5578 | 1976.2457
8005437197 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA993-H3-208994149-Fider | 208994149 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:20:30 | 02.06.2025 17:08:33 | 7.8008 | 1 | 402 |  |  |  | 110 |  |  | 0.27727 | 480.6077 | 0 | 0 | 0 | 325.5497 | 0 | 0 | 806.4347
8005437198 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA615-H2-246251441-Fider | 246251441 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:09:53 | 11.06.2025 17:34:47 | 8.415 |  | 198 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 286.1328 | 0 | 0 | 0 | 12.5777 | 0 | 0 | 298.7105
8005437199 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN354- P1 ANA ŞALTER-208787643-Çıkış | 208787643 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 13:11:45 | 12.06.2025 15:53:45 | 2.7 |  | 158 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 4.8077 | 0 | 0 | 96.0978
8005437200 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM196-H3-385828087-Fider | 385828087 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:08:05 | 12.06.2025 17:32:43 | 8.4106 |  | 141 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 269.16 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 0 | 0 | 273.5595
8005437201 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-H3-328063069-Fider | 328063069 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 04.06.2025 9:37:12 | 04.06.2025 12:37:34 | 3.0061 | 13 | 643 | 2 | 6 | 6 | 33 |  |  | 39.7993 | 367.6135 | 12.0834 | 2.6637 | 157.4151 | 91.9488 | 0 | 0 | 671.5237
8005437202 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLC31-H3-241510590-Fider | 241510590 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 14:57:43 | 12.06.2025 17:23:31 | 2.43 |  | 266 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 92.6537 | 0 | 0 | 0 | 18.3423 | 0 | 0 | 110.996
8005437203 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BKR65-9-240177300-Fider | 240177300 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:34:30 | 10.06.2025 11:41:25 | 2.1153 | 1 | 382 |  | 1 | 2 | 26 |  | 1 | 17.9465 | 124.1306 | 0 | 7.3086e-05 | 45.0474 | 19.3935 | 0 | 1.6155 | 208.1337
8005437204 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN580-TR1 P1 ANA ŞALTER-318454379-Çıkış | 318454379 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:29:34 | 12.06.2025 17:27:08 | 7.9594 |  | 68 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 95.7996 | 0 | 0 | 0 | 0.3637 | 0 | 0 | 96.1633
8005437206 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H8-312714347-Fider | 312714347 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 9:58:23 | 04.06.2025 13:07:49 | 3.1572 | 4 | 506 |  | 49 | 2 | 57 |  | 2 | 56.4486 | 376.3014 | 0 | 53.3594 | 175.1255 | 97.8086 | 0 | 76.4098 | 835.4533
8005437207 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR861-TR1 P1 E-337044253-Çıkış | 337044253 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 8:44:33 | 03.06.2025 11:30:54 | 2.7725 |  | 63 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 29.2121 | 0 | 0.074629 | 0 | 19.5682 | 0 | 0 | 48.8549
8005437208 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA252-H8-313361274-Fider | 313361274 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 9:09:09 | 03.06.2025 12:01:48 | 2.8775 | 3 | 759 |  | 2 | 12 | 20 | 1 |  | 8.5646 | 212.9202 | 0 | 0.10672 | 131.1434 | 6.1552 | 349.1408 | 0 | 708.0309
8005437209 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAU092- P1 ANA ŞALTER-303884252-Çıkış | 303884252 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 9:53:57 | 04.06.2025 14:29:20 | 4.5897 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 15.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0468
8005437210 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BEL22-H2-386737800-Fider | 386737800 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 13:59:35 | 11.06.2025 16:58:00 | 2.9736 | 2 | 104 |  | 3 | 3 | 30 | 1 |  | 0 | 53.8531 | 0 | 0.61896 | 441.0726 | 33.6383 | 1519.8079 | 0 | 2048.9909
8005437211 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BLC80-H2-243248483-Fider | 243248483 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 8:51:17 | 03.06.2025 17:22:55 | 8.5272 |  | 182 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 108.6827 | 0 | 0.087704 | 0 | 14.624 | 0 | 0 | 123.3944
8005437212 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-239268787-239268787-Fider | 239268787 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:38:10 | 12.06.2025 18:33:38 | 8.9244 | 1 | 206 |  |  |  | 5 |  |  | 2.3231 | 352.6679 | 0 | 0 | 0 | 3.9778 | 0 | 0 | 358.9689
8005437213 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H3-244375313-Fider | 244375313 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 10:22:44 | 03.06.2025 13:28:01 | 3.0881 |  | 260 |  | 65 | 4 | 67 |  |  | 0 | 398.9116 | 0 | 121.0048 | 160.7975 | 318.1891 | 0 | 0 | 998.903
8005437217 | 1 | ANKARA | SİNCAN | THS813-H3-240769393-Fider | 240769393 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 12:34:30 | 03.06.2025 16:53:38 | 4.3189 |  | 346 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 223.9057 | 0 | 0 | 0 | 99.3606 | 0 | 0 | 323.2663
8005437222 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA682-244649568-244649568-Fider | 244649568 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:46:48 | 11.06.2025 16:57:10 | 7.1728 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.0304 | 0 | 0 | 0 | 0.0031901 | 0 | 0 | 28.0336
8005437226 | 1 | BARTIN | ULUS | BHH24-H3-233437366-Fider | 233437366 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:00:01 | 12.06.2025 17:45:19 | 8.755 |  | 591 |  | 8 |  | 15 |  |  | 0 | 819.2922 | 0 | 7.5313 | 0 | 21.198 | 0 | 0 | 848.0214
8005437227 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BEL49-H10-243485928-Fider | 243485928 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 10:28:32 | 12.06.2025 13:37:33 | 3.1503 | 1 | 1768 | 1 | 140 | 3 | 141 |  |  | 0 | 1174.4339 | 1.0106 | 62.6636 | 687.6164 | 500.6442 | 0 | 0 | 2426.3687
8005437229 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BCL88-319127893-319127893-Fider | 319127893 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 10:09:12 | 11.06.2025 18:56:39 | 8.7908 |  | 408 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 585.2782 | 0 | 0 | 0 | 144.4732 | 0 | 0 | 729.7514
8005437230 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BCL88-319127893-319127893-Fider | 319127893 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 10:03:44 | 12.06.2025 18:48:30 | 8.7461 |  | 408 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 568.5189 | 0 | 0 | 0 | 138.7242 | 0 | 0 | 707.2432
8005437231 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA837-H3-400356453-Fider | 400356453 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 17:14:26 | 04.06.2025 19:11:50 | 1.9567 | 7 | 1145 |  | 8 |  | 16 |  | 2 | 56.7948 | 268.6806 | 0 | 2.4321 | 0 | 22.7883 | 0 | 0 | 350.6957
8005437232 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB203-H30-316759851-Fider | 316759851 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 03.06.2025 10:30:03 | 03.06.2025 14:00:44 | 3.5114 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0837 | 0 | 0 | 32.0837
8005437233 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-331404532-331404532-Fider | 331404532 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 9:10:38 | 04.06.2025 16:53:50 | 7.72 |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 661.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.3778
8005437234 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU820-H2-319998584-Fider | 319998584 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 03.06.2025 10:14:58 | 03.06.2025 13:51:34 | 3.61 |  | 10 |  |  | 1 | 39 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3513 | 182.9028 | 371.594 | 0 | 734.8482
8005437235 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB344-H1-238485290-Fider | 238485290 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2025 16:58:10 | 03.06.2025 19:35:50 | 2.6278 |  | 66 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 |  | 0 | 49.9316 | 150.5465 | 27.3069 | 157.9824 | 27.2478 | 1253.3091 | 0 | 1666.3242
8005437236 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA168-H4-305929021-Fider | 305929021 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2025 10:40:54 | 04.06.2025 16:43:32 | 6.0439 | 6 | 3 |  | 1 | 9 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9046 | 425.0108 | 161.7699 | 461.7915 | 0 | 1055.4767
8005437240 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA903-H4-308131962-Fider | 308131962 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:32:50 | 11.06.2025 17:49:11 | 8.2725 |  | 219 |  |  | 1 | 10 |  |  | 0 | 154.0129 | 0 | 0 | 21.1684 | 8.4622 | 0 | 0 | 183.6435
8005437243 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BEL26-H5-237940577-Fider | 237940577 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 10:16:16 | 11.06.2025 12:19:13 | 2.0492 |  | 68 |  |  | 3 | 3 |  |  | 0 | 23.3461 | 0 | 0 | 692.0952 | 0.7777 | 0 | 0 | 716.219
8005437245 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDT081-H2-203937297-Fider | 203937297 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:25:42 | 11.06.2025 18:04:28 | 8.6461 |  | 552 |  |  |  | 116 |  |  | 0 | 685.4741 | 0 | 0 | 0 | 428.8582 | 0 | 0 | 1114.3323
8005437248 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-303110341-303110341-Fider | 303110341 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2025 9:33:48 | 02.06.2025 18:17:19 | 8.7253 | 1 | 375 |  | 15 |  | 33 |  | 1 | 17.4077 | 748.0174 | 0 | 90.0397 | 0 | 192.6103 | 0 | 0.20504 | 1048.2801
8005437251 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA477-H1-3183010-Fider | 3183010 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:31:07 | 10.06.2025 19:19:03 | 9.7989 |  | 238 | 1 |  | 3 | 6 |  |  | 0 | 551.6787 | 76.3736 | 0 | 594.9495 | 49.7804 | 0 | 0 | 1272.7822
8005437252 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BLE05-H4-243610947-Fider | 243610947 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 10:52:40 | 11.06.2025 11:56:08 | 1.0578 |  | 717 |  |  | 3 | 38 | 3 |  | 0 | 131.1089 | 0 | 0 | 302.2191 | 117.9015 | 460.0869 | 0 | 1011.3165
8005437254 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA483-400139222-400139222-Fider | 400139222 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:32:44 | 12.06.2025 18:15:29 | 8.7125 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 26.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9928
8005437256 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDT081-H2-203937297-Fider | 203937297 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:04:52 | 12.06.2025 17:36:36 | 8.5289 |  | 552 |  |  |  | 116 |  |  | 0 | 659.907 | 0 | 0 | 0 | 407.9319 | 0 | 0 | 1067.8389
8005437257 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TBA878- P1 ANA ŞALTER-309424096-Çıkış | 309424096 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:45:10 | 12.06.2025 17:32:09 | 7.7831 |  | 115 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 105.4423 | 0 | 0 | 0 | 18.7133 | 0 | 0 | 124.1557
8005437260 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR635-H3-328670961-Fider | 328670961 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 8:53:47 | 10.06.2025 17:02:40 | 8.1481 |  | 317 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 390.5836 | 0 | 5.3093 | 0 | 9.8429 | 0 | 0 | 405.7359
8005437261 | 1 | BARTIN | ULUS | TGT225-H2-243442902-Fider | 243442902 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 8:48:52 | 11.06.2025 12:10:50 | 3.3661 | 2 | 4262 |  | 128 | 7 | 319 | 2 |  | 22.8137 | 1818.8137 | 0 | 32.9917 | 196.8243 | 598.2372 | 719.414 | 0 | 3389.0946
8005437262 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR682-H3-233326984-Fider | 233326984 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 8:58:25 | 12.06.2025 17:12:04 | 8.2275 |  | 221 |  | 14 |  | 5 |  |  | 0 | 197.0633 | 0 | 42.2059 | 0 | 10.3785 | 0 | 0 | 249.6477
8005437280 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB194-302920647-302920647-Fider | 302920647 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.06.2025 10:02:24 | 02.06.2025 16:57:03 | 6.9108 |  | 62 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 34.615 | 0 | 0 | 8.1459 | 2.6311 | 0 | 0 | 45.392
8005437287 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU833-TR1 P1 B-315170292-Çıkış | 315170292 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:13:27 | 01.06.2025 14:23:25 | 0.16611 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.12906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12906
8005437287 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU833- P1 ANA ŞALTER-315170295-Çıkış | 315170295 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:23:25 | 01.06.2025 14:52:38 | 0.48694 |  | 145 |  | 3 |  | 8 |  | 1 | 0 | 10.3775 | 0 | 0.025106 | 0 | 1.3587 | 0 | 1.9421 | 13.7035
8005437377 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK573- P1 ANA ŞALTER-316733747-Çıkış | 316733747 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:43:53 | 17.06.2025 14:55:53 | 5.2 |  | 73 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 30.8584 | 0 | 2.9371 | 0 | 0.0069996 | 0 | 0 | 33.8025
8005437401 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAB308- P1 ANA ŞALTER-328027614-Çıkış | 328027614 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:59:26 | 02.06.2025 9:40:26 | 0.68333 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979
8005437543 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM507-TR1 P1 E-317456739-Çıkış | 317456739 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:23:01 | 01.06.2025 20:20:41 | 0.96111 |  | 41 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.8073 | 0 | 0 | 0 | 3.9247 | 0 | 0 | 9.732
8005437587 | 1 | ANKARA | BALA | TBD087-TR1 P1 E-364017604-Çıkış | 364017604 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:06:49 | 11.06.2025 17:05:08 | 7.9719 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 80.0692 | 0 | 0 | 0 | 1.6148 | 0 | 0 | 81.684
8005437600 | 1 | ANKARA | BALA | TBD087-TR1 P1 C-364017597-Çıkış | 364017597 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:00:18 | 12.06.2025 17:56:33 | 8.9375 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 43.0849 | 0 | 0 | 0 | 4.7849 | 0 | 0 | 47.8698
8005437665 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR993-TR1 P1 D-328696041-Çıkış | 328696041 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 8:35:17 | 12.06.2025 17:40:37 | 9.0889 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 54.8222 | 0 | 0 | 0 | 1.6098 | 0 | 0 | 56.432
8005437685 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA995-H2-245821333-Fider | 245821333 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:56:34 | 11.06.2025 17:44:57 | 7.8064 | 4 | 737 |  | 1 | 2 | 22 |  |  | 80.5079 | 747.296 | 0 | 0.38927 | 23.099 | 14.2572 | 0 | 0 | 865.5493
8005437686 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA995-H2-245821333-Fider | 245821333 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2025 9:55:07 | 12.06.2025 17:41:14 | 7.7686 | 4 | 737 |  | 1 | 2 | 22 |  |  | 84.0976 | 727.8513 | 0 | 0.38493 | 21.6522 | 13.6234 | 0 | 0 | 847.6094
8005437956 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGT164-TR1 P1 C-237460278-Çıkış | 237460278 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:06:57 | 02.06.2025 11:47:55 | 0.68278 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3755 | 0 | 0 | 1.3755
8005438735 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU442- P1 ANA ŞALTER-318946412-Çıkış | 318946412 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:59:32 | 11.06.2025 19:41:22 | 0.69722 |  | 16 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1.3267 | 0 | 0.46626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793
8005439017 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP411- P1 ANA ŞALTER-328600338-Çıkış | 328600338 | Olumsuz Hava Sartlari - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:51:47 | 01.06.2025 15:13:52 | 0.36806 |  | 106 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 4.6394 | 0 | 0.06831 | 0 | 0.68336 | 0 | 0 | 5.3911
8005439226 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG565-TR1 P1 E-307064414-Çıkış | 307064414 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:54:39 | 02.06.2025 14:30:24 | 0.59583 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0.69104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69104
8005439287 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU388- P1 ANA ŞALTER-314466408-Çıkış | 314466408 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:17:07 | 02.06.2025 10:03:51 | 0.77889 |  | 111 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3443
8005439315 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBD182-TR1 P1 D-309465349-Çıkış | 309465349 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:09:57 | 02.06.2025 15:57:39 | 0.795 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.3571 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | 3.3868
8005439336 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TGT554-TR1 P1 ANA ŞALTER-328043163-Çıkış | 328043163 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:39:21 | 03.06.2025 19:08:24 | 0.48417 |  | 29 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5158
8005439398 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ745- P1 ANA ŞALTER-316146648-Çıkış | 316146648 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:57:02 | 03.06.2025 15:24:57 | 0.46528 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 0.66479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66479
8005439501 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG510-TR1 P1 ANA ŞALTER-238214429-Çıkış | 238214429 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:03:33 | 10.06.2025 16:36:17 | 7.5456 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.2701 | 0 | 0 | 0 | 1.9064 | 0 | 0 | 33.1765
8005439621 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TBJ629- P1 ANA ŞALTER-314660780-Çıkış | 314660780 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:39:38 | 08.06.2025 20:36:25 | 0.94639 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0206
8005439969 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | TAG931- P1 ANA ŞALTER-301934699-Çıkış | 301934699 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:16:44 | 02.06.2025 11:40:22 | 0.39389 |  | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.9762 | 0 | 0 | 0 | 0.049657 | 0 | 0 | 2.0259
8005440064 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TDR066-TR1 P1 ANA ŞALTER-203203747-Çıkış | 203203747 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:12:19 | 01.06.2025 9:40:01 | 0.46167 |  | 114 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 6.1025 | 0 | 0.070771 | 0 | 0.091731 | 0 | 0 | 6.265
8005440121 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA447-TR1 P1 ANA ŞALTER-328030020-Çıkış | 328030020 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:25:15 | 02.06.2025 10:52:38 | 0.45639 |  | 41 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 2.1107 | 0 | 8.9168 | 0 | 0.29118 | 0 | 0 | 11.3186
8005440228 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH18-H4-234457316-Fider | 234457316 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2025 9:30:38 | 11.06.2025 16:44:10 | 7.2256 |  | 172 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 122.9872 | 0 | 0 | 17.551 | 0.035136 | 0 | 0 | 140.5733
8005440229 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHJ65-H3-234456305-Fider | 234456305 | Tesis Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2025 9:32:52 | 10.06.2025 14:44:58 | 5.2017 |  | 303 |  | 15 | 4 | 11 | 1 |  | 0 | 234.492 | 0 | 9.3209 | 335.661 | 444.2721 | 141.7018 | 0 | 1165.4478
8005440416 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TFK676- P1 ANA ŞALTER-219655518-Çıkış | 219655518 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:12:34 | 06.06.2025 19:11:54 | 0.98889 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2698 | 0 | 0 | 0 | 1.7962 | 0 | 0 | 5.066
8005440549 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE981- P1 ANA ŞALTER-337080406-Çıkış | 337080406 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:21:23 | 01.06.2025 12:19:41 | 0.97167 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 9.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7597
8005440606 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDP679-TR1 P1 K-203738207-Çıkış | 203738207 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 2:42:57 | 01.06.2025 2:51:01 | 0.13444 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.70742 | 0 | 0 | 0 | 0.085814 | 0 | 0 | 0.79323
8005440781 | 2 | ANKARA | BALA | BJU39-H2-235885999-Fider | 235885999 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:08:40 | 01.06.2025 0:09:30 | 1.0139 | 1 | 560 | 6 | 2 | 5 | 40 |  |  | 0 | 63.6375 | 320.5863 | 1.2552 | 34.1858 | 5.1671 | 0 | 0 | 424.8318
8005440803 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH891-TR1 P1 A-28302022-Çıkış | 28302022 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:45:24 | 01.06.2025 12:37:35 | 0.86972 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 1.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9862
8005440848 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB015-H1-309442970-Fider | 309442970 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 22:07:15 | 01.06.2025 3:46:02 | 5.6464 | 8 | 17 | 1 |  | 12 | 7 | 2 |  | 4.0874 | 2.9652 | 0.80509 | 0 | 358.6285 | 22.0128 | 187.2553 | 0 | 575.7543
8005440875 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE863-TR1 ANA ŞALTER-311115501-Çıkış | 311115501 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 21:58:00 | 01.06.2025 2:36:30 | 4.6417 |  | 36 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 47.7947 | 0 | 0 | 0 | 13.2152 | 0 | 0 | 61.01
8005440925 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF395-TR1 P1 D-309477537-Çıkış | 309477537 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 21:08:31 | 01.06.2025 2:45:17 | 5.6128 |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 10.6082 | 0 | 0 | 0 | 105.9719 | 0 | 0 | 116.5801
8005440930 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TGG456-TR1 P1 A-232761205-Çıkış | 232761205 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 22:32:26 | 01.06.2025 0:10:11 | 1.6292 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 10.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8492
8005440959 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA430-H3-245917929-Fider | 245917929 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 2:07:04 | 01.06.2025 2:12:00 | 0.082222 |  | 897 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 11.8639 | 0 | 0 | 0 | 3.6891 | 0 | 0 | 15.553
8005440984 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKR88-H2-242817364-Fider | 242817364 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:03:16 | 01.06.2025 1:39:36 | 2.6056 | 16 | 212 | 3 | 1 | 1 | 8 |  |  | 22.6837 | 173.8836 | 53.2946 | 0 | 4.19 | 11.6644 | 0 | 0 | 265.7163
8005440986 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA349-H2-241037153-Fider | 241037153 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:47:03 | 01.06.2025 0:18:10 | 0.51861 | 50 | 263 | 9 | 4 | 49 | 53 | 3 |  | 14.0262 | 36.7308 | 0.7264 | 3.2858 | 176.139 | 41.9142 | 18.455 | 0 | 291.2773
8005440997 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBG455-TR1 P1 D-314896668-Çıkış | 314896668 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 22:54:25 | 01.06.2025 5:06:46 | 6.2058 |  | 33 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 18.7984 | 0 | 0 | 0 | 13.2444 | 0 | 0 | 32.0428
8005441004 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-2210990-2210990-Fider | 2210990 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 22:59:54 | 01.06.2025 0:51:28 | 1.8594 |  | 89 | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 29.7677 | 0.12947 | 0.29499 | 0 | 2.1197 | 0 | 0 | 32.3119
8005441004 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-H3-331183195-Fider | 331183195 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:51:28 | 01.06.2025 1:03:36 | 0.20222 | 19 | 2201 | 4 | 53 | 8 | 95 |  | 1 | 2.5747 | 45.3047 | 0.1648 | 1.0737 | 18.5261 | 5.9758 | 0 | 1.3276 | 74.9473
8005441029 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA056-H55-200202459-Fider | 200202459 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:29:51 | 01.06.2025 0:17:18 | 0.79083 | 45 | 912 | 5 | 44 | 12 | 131 |  |  | 0.64542 | 93.6313 | 9.0111 | 6.4371 | 336.8286 | 56.8907 | 0 | 0 | 503.4443
8005441045 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-H2-303875750-Fider | 303875750 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:54:59 | 01.06.2025 0:11:13 | 0.27056 | 5 | 15 | 11 | 7 | 10 | 6 |  | 1 | 0.012053 | 0.73527 | 72.4409 | 2.291 | 23.5532 | 0.62554 | 0 | 0.68394 | 100.3419
8005441051 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-H5-3182905-Fider | 3182905 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:01:54 | 01.06.2025 0:09:44 | 0.13056 |  | 1192 |  |  | 1 | 42 |  |  | 0 | 13.8452 | 0 | 0 | 0.26079 | 1.3961 | 0 | 0 | 15.5021
8005441056 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAD139-TR1 ANA ŞALTER-301814479-Çıkış | 301814479 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:16:06 | 01.06.2025 1:07:05 | 1.8497 |  | 61 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 19.9743 | 0 | 0 | 0 | 7.3189 | 0 | 0 | 27.2933
8005441068 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH431- P1 ANA ŞALTER-327848984-Çıkış | 327848984 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:01:10 | 01.06.2025 1:43:17 | 2.7019 |  | 786 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 307.6439 | 0 | 0 | 0 | 56.5946 | 0 | 0 | 364.2385
8005441068 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH431-TR1 P1 C-327848987-Çıkış | 327848987 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:43:17 | 01.06.2025 2:30:41 | 0.79 |  | 295 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 29.897 | 0 | 0 | 0 | 8.7431 | 0 | 0 | 38.6402
8005441074 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB06-385897881-385897881-Fider | 385897881 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:40:53 | 01.06.2025 2:00:26 | 0.32583 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.42603 | 0 | 0 | 0 | 0.00024792 | 0 | 0 | 0.42628
8005441076 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H6-232891185-Fider | 232891185 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:14:26 | 01.06.2025 10:12:00 | 10.9594 | 4 | 59 | 5 | 2 | 13 | 14 |  |  | 4.9709 | 146.9444 | 188.5935 | 1.8998 | 652.4037 | 631.1584 | 0 | 0 | 1625.9706
8005441077 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA019-H3-322012177-Fider | 322012177 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:24:42 | 01.06.2025 0:33:53 | 0.15306 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3326 | 11.9578 | 0 | 0 | 21.2904
8005441078 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG876-TR1 P1 B-331681510-Çıkış | 331681510 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:04:50 | 01.06.2025 1:17:05 | 2.2042 |  | 52 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.8403 | 0 | 0 | 0 | 0.016412 | 0 | 0 | 14.8567
8005441078 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG876- P1 ANA ŞALTER-331681513-Çıkış | 331681513 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:17:05 | 01.06.2025 1:53:06 | 0.60028 |  | 148 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 11.4187 | 0 | 0 | 0 | 0.26567 | 0 | 0 | 11.6843
8005441081 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC097-H3-309494614-Fider | 309494614 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 22:55:25 | 01.06.2025 0:21:30 | 1.4347 | 1 | 173 | 20 | 3 | 2 | 15 |  |  | 13.4153 | 22.4935 | 241.5623 | 6.5349 | 1.985 | 3.2933 | 0 | 0 | 289.2843
8005441082 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BAA541-H1-4070195-Fider | 4070195 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:27:08 | 01.06.2025 1:51:17 | 1.4025 |  | 1085 |  | 15 |  | 18 | 1 |  | 0 | 136.4702 | 0 | 2.9306 | 0 | 12.3641 | 202.8195 | 0 | 354.5844
8005441083 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB395-H5-328070461-Fider | 328070461 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:02:03 | 01.06.2025 2:32:43 | 2.5111 | 1 | 758 |  | 12 | 3 | 141 | 2 |  | 10.4516 | 314.1374 | 0 | 3.6069 | 5.8204 | 64.4154 | 16.6087 | 0 | 415.0405
8005441088 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB911-TR1 P1 C-327755278-Çıkış | 327755278 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 21:56:34 | 01.06.2025 0:50:28 | 2.8983 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0 | 3.5523
8005441090 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA867-H2-327725339-Fider | 327725339 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:37:42 | 01.06.2025 0:41:04 | 0.056111 | 1 | 2384 |  |  | 6 | 18 |  |  | 7.6324 | 31.6897 | 0 | 0 | 1.02 | 2.9505 | 0 | 0 | 43.2926
8005441090 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | BFN49-H5-232212541-Fider | 232212541 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:41:04 | 01.06.2025 4:14:04 | 3.55 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 452.0961 | 0 | 0 | 0 | 57.2452 | 0 | 0 | 0 | 509.3413
8005441090 | 3 | ANKARA | ETİMESGUT | TGJ155-H3-209271951-Fider | 209271951 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 4:14:04 | 01.06.2025 6:53:24 | 2.6556 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 289.701 | 0 | 0 | 0 | 28.1626 | 0 | 0 | 0 | 317.8635
8005441090 | 4 | ANKARA | ETİMESGUT | BFN49-H5-232212541-Fider | 232212541 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:53:24 | 01.06.2025 7:02:24 | 0.15 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 15.9465 | 0 | 0 | 0 | 1.7155 | 0 | 0 | 0 | 17.662
8005441102 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR046-TR1 P1 E-337057198-Çıkış | 337057198 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:40:57 | 01.06.2025 1:21:06 | 0.66917 |  | 88 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.97279 | 0 | 0 | 7.1357
8005441110 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BJF19-H2-238761979-Fider | 238761979 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:45:15 | 01.06.2025 0:54:30 | 0.15417 | 8 | 2456 | 1 | 151 | 3 | 172 |  |  | 0.09215 | 40.1274 | 0.03567 | 3.6971 | 3.1205 | 16.6668 | 0 | 0 | 63.7396
8005441111 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951-H2-4076291-Fider | 4076291 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:44:29 | 01.06.2025 0:47:29 | 0.05 | 1 | 95 |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0.53734 | 0 | 0.48846 | 3.429 | 0.18548 | 0 | 0 | 4.6403
8005441114 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-H2-234665495-Fider | 234665495 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:37:01 | 01.06.2025 0:47:19 | 0.17167 | 1 | 4193 | 12 | 46 | 20 | 406 | 2 | 2 | 4.6936 | 85.8662 | 1.9464 | 10.7062 | 12.27 | 41.8007 | 3.3312 | 0.8724 | 161.4865
8005441114 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB177-H2-316765554-Fider | 316765554 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:47:19 | 01.06.2025 1:37:31 | 0.83667 | 1 | 2625 | 9 | 37 | 14 | 352 |  |  | 22.3591 | 254.2013 | 8.9315 | 5.9956 | 26.9498 | 174.777 | 0 | 0 | 493.2143
8005441114 | 3 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-H2-234665495-Fider | 234665495 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:37:31 | 01.06.2025 1:40:59 | 0.057778 | 1 | 4169 | 12 | 46 | 20 | 406 | 2 | 2 | 1.532 | 27.8252 | 0.62641 | 3.4455 | 3.9549 | 13.4354 | 1.0771 | 0.28913 | 52.1857
8005441124 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP002-TR1 P1 C-328632310-Çıkış | 328632310 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:21:11 | 01.06.2025 2:34:59 | 1.23 |  | 2 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1881 | 0 | 0 | 1.1881
8005441129 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGJ885-TR1 P1 ANA ŞALTER-233836264-Çıkış | 233836264 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 21:59:13 | 01.06.2025 3:08:21 | 5.1522 |  | 23 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 8.8061 | 0 | 0.73442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5405
8005441132 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD605-TR1 P1 I-304018060-Çıkış | 304018060 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:19:20 | 01.06.2025 1:33:25 | 1.2347 |  | 273 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 49.0174 | 0 | 0 | 0 | 2.7105 | 0 | 0 | 51.7279
8005441140 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA365-H8-747635-Fider | 747635 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:09:35 | 01.06.2025 3:13:04 | 2.0581 |  | 4703 |  |  |  | 307 |  |  | 0 | 1441.3915 | 0 | 0 | 0 | 292.6356 | 0 | 0 | 1734.0271
8005441143 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA222-21-745420-Fider | 745420 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:12:30 | 01.06.2025 1:18:01 | 0.091944 |  | 1516 |  |  |  | 186 |  |  | 0 | 19.8829 | 0 | 0 | 0 | 7.337 | 0 | 0 | 27.2199
8005441149 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAB477-TR1 P1 A-28322258-Çıkış | 28322258 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 2:33:43 | 01.06.2025 3:22:08 | 0.80694 |  | 60 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 3.955 | 0 | 0.19046 | 0 | 0.31153 | 0 | 0 | 4.457
8005441166 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA974-H4-5488010-Fider | 5488010 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:40:02 | 01.06.2025 1:41:30 | 0.024444 | 7 | 17531 | 1 | 13 | 13 | 1682 | 5 | 4 | 0.26761 | 54.7167 | 0.098821 | 0.032446 | 20.504 | 18.5706 | 6.3081 | 0.063762 | 100.5621
8005441169 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BHU51-TR1 P1 D-240944700-Çıkış | 240944700 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:03:06 | 01.06.2025 7:31:55 | 8.4803 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.9859 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 6.9879
8005441172 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD587-TR1 P1 D-304025352-Çıkış | 304025352 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:23:40 | 01.06.2025 2:37:28 | 2.23 |  | 3 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2278 | 0 | 0 | 125.2278
8005441176 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H16-226380597-Fider | 226380597 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:45:26 | 01.06.2025 1:57:44 | 0.205 | 30 | 259 | 169 | 7 | 13 | 11 | 1 |  | 0.49372 | 7.1833 | 93.5085 | 6.8078 | 1.664 | 1.2336 | 2.0858 | 0 | 112.9767
8005441185 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP827-__-386744688-Fider | 386744688 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 2:29:07 | 01.06.2025 4:35:56 | 2.1136 |  | 568 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 53.7184 | 0 | 0 | 0 | 10.0036 | 0 | 0 | 63.722
8005441208 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHU47-H5-237088092-Fider | 237088092 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 2:15:48 | 01.06.2025 3:33:58 | 1.3028 | 1 | 59 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 0 | 10.3393 | 16.8694 | 0.59397 | 5.0829 | 0.59684 | 0 | 0.056605 | 33.5391
8005441218 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB067-TR1 P1 D-304621983-Çıkış | 304621983 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:53:59 | 01.06.2025 3:09:08 | 1.2525 |  | 8 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.168 | 0 | 0 | 22.168
8005441230 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAE389-H1-301225832-Fider | 301225832 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:11:38 | 01.06.2025 3:29:19 | 3.2947 |  | 20 |  |  |  | 244 |  | 2 | 0 | 1.1857 | 0 | 0 | 0 | 166.8362 | 0 | 186.2746 | 354.2966
8005441236 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFG444-348013763-348013763-Kofra | 348013763 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:31:15 | 01.06.2025 4:09:06 | 3.6308 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6253
8005441236 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFG444-TR1 P1 D-240301341-Çıkış | 240301341 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 4:09:06 | 01.06.2025 5:27:02 | 1.2989 |  | 35 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 6.3187 | 0 | 0 | 0 | 2.4266 | 0 | 0 | 8.7453
8005441240 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TJJ753-H2-246222231-Fider | 246222231 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:55:39 | 01.06.2025 7:18:32 | 6.3814 | 1 | 214 |  |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 96.3589 | 0 | 0 | 87.2 | 98.55 | 0 | 0 | 282.1089
8005441240 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAC338-H8-203606853-Fider | 203606853 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:18:32 | 01.06.2025 7:22:44 | 0.07 | 1 | 4318 |  |  | 2 | 141 | 1 |  | 0 | 61.815 | 0 | 0 | 0.60066 | 17.6065 | 1.6624 | 0 | 81.6846
8005441247 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-304530803-304530803-Fider | 304530803 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 3:16:42 | 01.06.2025 4:41:27 | 1.4125 |  | 248 |  | 4 | 2 | 6 |  |  | 0 | 45.154 | 0 | 0.9369 | 7.3221 | 1.8958 | 0 | 0 | 55.3088
8005441247 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-304530803-304530803-Fider | 304530803 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 4:41:27 | 01.06.2025 4:59:58 | 0.30861 |  | 248 |  | 4 | 2 | 6 |  |  | 0 | 9.7457 | 0 | 0.20298 | 1.5854 | 0.41326 | 0 | 0 | 11.9473
8005441251 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHS55-2-237680595-Fider | 237680595 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 2:25:04 | 01.06.2025 4:17:54 | 1.8806 | 8 | 2282 |  | 42 | 2 | 169 | 1 |  | 0 | 311.7084 | 0 | 8.598 | 5.8376 | 71.0258 | 20.4898 | 0 | 417.6595
8005441256 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | THH943-_P1_-244184964-Fider | 244184964 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2025 23:28:08 | 01.06.2025 4:42:29 | 5.2392 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5441 | 0 | 0 | 0 | 166.5441
8005441258 | 1 | ANKARA | BALA | BJU39-H4-235886101-Fider | 235886101 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 3:55:17 | 01.06.2025 3:57:37 | 0.038889 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005441262 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGH132-H3-232636498-Fider | 232636498 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 3:57:25 | 01.06.2025 4:08:10 | 0.17917 | 1 | 170 | 1 | 4 | 3 | 13 |  |  | 0.1425 | 7.4776 | 0.38035 | 0.22211 | 0.92249 | 0.60482 | 0 | 0 | 9.7498
8005441274 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS46-H3-240581487-Fider | 240581487 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 4:25:43 | 01.06.2025 4:37:49 | 0.20167 | 3 | 331 | 1 | 5 |  | 6 |  |  | 0.0096659 | 4.8147 | 0 | 0.047125 | 0 | 0.32508 | 0 | 0 | 5.1965
8005441275 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU616-H3-4069853-Fider | 4069853 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 2:23:23 | 01.06.2025 5:32:50 | 3.1575 |  | 259 | 1 |  |  | 16 |  |  | 0 | 76.5343 | 0.13966 | 0 | 0 | 17.957 | 0 | 0 | 94.6309
8005441277 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TEA360-TR1 P1 K-214930837-Çıkış | 214930837 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 3:27:16 | 01.06.2025 4:50:43 | 1.3908 |  | 118 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 30.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6754
8005441278 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA533-H1-314768040-Fider | 314768040 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 4:36:34 | 01.06.2025 4:48:41 | 0.20194 |  | 378 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 7.3964 | 0 | 0 | 0 | 0.30851 | 0 | 0 | 7.705
8005441281 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC191-H54-201990596-Fider | 201990596 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 4:44:26 | 01.06.2025 4:54:54 | 0.17444 | 32 | 15873 | 2 | 639 | 24 | 1421 | 3 | 4 | 41.5793 | 353.9818 | 0.23223 | 10.2632 | 117.7724 | 152.54 | 1.0812 | 517.2501 | 1194.7003
8005441296 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHJ65-H4-234462330-Fider | 234462330 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 4:53:29 | 01.06.2025 5:05:22 | 0.19806 |  | 5 | 2 | 1 | 4 |  | 1 |  | 0 | 0.057651 | 0.15749 | 0.77233 | 1.0151 | 0 | 0.55359 | 0 | 2.5562
8005441299 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA547-H2-331307370-Fider | 331307370 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 4:59:16 | 01.06.2025 5:24:53 | 0.42694 | 21 | 2004 | 1 | 150 | 4 | 133 | 1 |  | 96.9021 | 128.6083 | 0.03052 | 3.4684 | 2.2774 | 15.886 | 0.44766 | 0 | 247.6203
8005441300 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA107-H4-303890691-Fider | 303890691 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 4:58:53 | 01.06.2025 5:19:32 | 0.34417 |  | 7 | 1 | 50 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0.049587 | 7.3509e-06 | 34.4427 | 5.6938 | 7.1995 | 0 | 0 | 47.3857
8005441310 | 1 | ANKARA | POLATLI | TFM515-H3-385847594-Fider | 385847594 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:11:44 | 01.06.2025 8:45:08 | 3.5567 | 2 | 635 |  | 1 |  | 49 |  |  | 32.3544 | 279.8592 | 0 | 13.7351 | 0 | 58.9229 | 0 | 0 | 384.8716
8005441322 | 1 | ANKARA | KALECİK | BHF16-H3-233072736-Fider | 233072736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:27:39 | 01.06.2025 5:38:23 | 0.17889 | 5 | 610 | 2 | 7 | 5 | 61 |  |  | 0.83539 | 13.8057 | 1.4473 | 0.079136 | 15.8638 | 2.9715 | 0 | 0 | 35.0029
8005441325 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHE551-TR1 B-235366128-Çıkış | 235366128 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:36:58 | 01.06.2025 7:04:05 | 6.4519 |  | 77 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 49.0731 | 0 | 0 | 0 | 29.2603 | 0 | 0 | 78.3333
8005441327 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BFJ67-H3-316462548-Fider | 316462548 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:33:50 | 01.06.2025 6:24:20 | 0.84167 |  | 7 |  |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0.1799 | 0 | 0 | 0 | 5.8492 | 2.1945 | 0 | 8.2236
8005441327 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BFJ67-H3-316462548-Fider | 316462548 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:24:20 | 01.06.2025 8:35:26 | 2.185 |  | 7 |  |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0.52406 | 0 | 0 | 0 | 12.5912 | 7.1043 | 0 | 20.2195
8005441328 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB203-H12-316759955-Fider | 316759955 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:33:26 | 01.06.2025 6:00:10 | 0.44556 | 3 | 1788 |  | 18 | 12 | 118 | 1 | 3 | 0 | 104.8108 | 0 | 0.97329 | 123.8005 | 40.3202 | 21.3169 | 8.3494 | 299.5711
8005441336 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-H2-321511161-Fider | 321511161 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:45:27 | 01.06.2025 5:55:20 | 0.16472 | 2 | 2362 | 1 | 46 | 8 | 66 |  |  | 1.0788 | 39.4769 | 0.99837 | 0.71006 | 1.8377 | 4.9697 | 0 | 0 | 49.0716
8005441345 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV18-H3-238147235-Fider | 238147235 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:59:31 | 01.06.2025 6:10:14 | 0.17861 |  | 54 | 8 |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 1.8716 | 8.6468 | 0 | 0.018888 | 0.066963 | 0 | 0 | 10.6042
8005441349 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAC099-H5-331614433-Fider | 331614433 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:03:03 | 01.06.2025 6:14:41 | 0.19389 | 36 | 951 | 65 | 20 | 20 | 154 | 2 | 3 | 8.4865 | 30.786 | 32.2551 | 9.3189 | 9.1172 | 3.9017 | 54.1959 | 0.02535 | 148.0867
8005441350 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-H2-321511161-Fider | 321511161 | -SCADA - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:03:58 | 01.06.2025 7:08:08 | 1.0694 | 2 | 2362 | 1 | 46 | 8 | 66 |  |  | 2.4735 | 286.3175 | 4.7981 | 5.4126 | 18.2167 | 25.7458 | 0 | 0 | 342.9642
8005441353 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | BHV37-5-241083760-Fider | 241083760 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:53:45 | 01.06.2025 6:05:02 | 0.18806 |  | 5234 |  | 1 | 2 | 493 |  | 1 | 0 | 91.6249 | 0 | 0.00049928 | 1.5204 | 34.0576 | 0 | 2.5234 | 129.7267
8005441353 | 2 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ030-H2-200439716-Fider | 200439716 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:05:02 | 01.06.2025 6:10:33 | 0.091944 |  | 1370 |  | 1 | 2 | 42 |  | 1 | 0 | 12.254 | 0 | 0.0002095 | 0.99392 | 1.2726 | 0 | 1.2063 | 15.727
8005441353 | 3 | KASTAMONU | BOZKURT | BHV37-5-241083760-Fider | 241083760 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:10:33 | 01.06.2025 6:57:52 | 0.78861 |  | 5234 |  | 1 | 2 | 493 |  | 1 | 0 | 400.8497 | 0 | 0.0017969 | 8.5249 | 145.5712 | 0 | 10.3461 | 565.2937
8005441353 | 4 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ030-H2-200439716-Fider | 200439716 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:57:52 | 01.06.2025 7:02:44 | 0.081111 |  | 1370 |  | 1 | 2 | 42 |  | 1 | 0 | 10.8286 | 0 | 0.0001989 | 0.91135 | 1.1985 | 0 | 1.0799 | 14.0185
8005441353 | 5 | KASTAMONU | BOZKURT | TGT187-H1-240976345-Fider | 240976345 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:02:44 | 01.06.2025 7:24:19 | 0.35972 |  | 262 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.3678 | 0 | 0 | 0 | 0.22307 | 0 | 0 | 7.5909
8005441353 | 6 | KASTAMONU | BOZKURT | BHV37-5-241083760-Fider | 241083760 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:24:19 | 01.06.2025 7:25:41 | 0.022778 |  | 5234 |  | 1 | 2 | 493 |  | 1 | 0 | 11.6134 | 0 | 5.8946e-05 | 0.26351 | 4.7105 | 0 | 0.30671 | 16.8941
8005441353 | 7 | KASTAMONU | BOZKURT | TGT187-H1-240976345-Fider | 240976345 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:25:41 | 01.06.2025 7:38:46 | 0.21806 |  | 262 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.4662 | 0 | 0 | 0 | 0.13522 | 0 | 0 | 4.6014
8005441354 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-H5-234356448-Fider | 234356448 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:09:59 | 01.06.2025 6:22:11 | 0.20333 | 12 | 150 |  | 12 | 4 | 2 |  |  | 0 | 3.5985 | 0 | 0.23975 | 0.73039 | 0.030042 | 0 | 0 | 4.5987
8005441355 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BHS20-H10-234356726-Fider | 234356726 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:09:25 | 01.06.2025 6:25:16 | 0.26417 | 6 | 1312 | 3 | 6 | 5 | 54 | 1 |  | 6.5821 | 43.3003 | 1.7235 | 1.0329 | 1.5113 | 4.7827 | 32.1396 | 0 | 91.0724
8005441357 | 1 | ANKARA | BALA | BAB429-H2-302242477-Fider | 302242477 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:09:53 | 01.06.2025 6:12:03 | 0.036111 | 2 | 513 | 3 |  | 2 | 59 |  | 1 | 0 | 2.4919 | 0.137 | 0 | 0.20237 | 0.75607 | 0 | 0.013733 | 3.6011
8005441368 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB377-H6-322015994-Fider | 322015994 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:19:35 | 01.06.2025 6:32:39 | 0.21778 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  | 0.011731 | 0.028684 | 0.30303 | 0 | 0.58193 | 0.58899 | 0.12534 | 0 | 1.6397
8005441382 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-331291614-331291614-Fider | 331291614 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:52:43 | 01.06.2025 8:52:56 | 3.0036 |  | 280 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 51.1787 | 0 | 0.70803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8867
8005441382 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-331291614-331291614-Fider | 331291614 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:52:56 | 01.06.2025 9:25:06 | 0.53611 |  | 280 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 9.6214 | 0 | 0.17018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7916
8005441384 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA198-H10-302052457-Fider | 302052457 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:41:26 | 01.06.2025 8:52:14 | 2.18 | 6 | 424 |  | 17 | 7 | 41 |  | 1 | 6.6076 | 146.8197 | 0 | 12.01 | 22.1796 | 43.7485 | 0 | 0 | 231.3656
8005441386 | 1 | ANKARA | KALECİK | BAB413-H4-313792200-Fider | 313792200 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:43:11 | 01.06.2025 9:09:50 | 2.4442 | 9 | 2297 |  | 8 | 9 | 261 | 1 | 3 | 50.0161 | 735.5229 | 0 | 3.6181 | 36.4079 | 73.7008 | 7.7801 | 42.4101 | 949.4561
8005441388 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB330-H14-328078942-Fider | 328078942 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:44:30 | 01.06.2025 6:57:49 | 0.22194 | 2 |  | 1 |  | 10 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0.53725 | 0 | 7.0995 | 0 | 0.16513 | 0 | 7.8019
8005441389 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H6-232541008-Fider | 232541008 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:46:49 | 01.06.2025 12:23:11 | 6.6061 | 44 | 1356 | 20 | 13 | 15 | 78 | 1 | 1 | 672.6196 | 2046.0169 | 1112.3036 | 547.0223 | 246.4669 | 135.1706 | 3221.1514 | 0 | 7980.7513
8005441396 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAA622-H7-330984955-Fider | 330984955 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:54:46 | 01.06.2025 7:22:06 | 0.45556 |  | 663 |  | 4 | 1 | 110 |  |  | 0 | 28.6536 | 0 | 0.17448 | 2.758 | 17.5582 | 0 | 0 | 49.1443
8005441397 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA427-H5-300922341-Fider | 300922341 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:56:50 | 01.06.2025 7:08:24 | 0.19278 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3618 | 0 | 7.3618
8005441398 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFR009-TR1 P1 B-241209185-Çıkış | 241209185 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:14:04 | 01.06.2025 10:02:44 | 9.8111 |  | 48 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 75.9521 | 0 | 0.21192 | 0 | 7.0466 | 0 | 0 | 83.2106
8005441405 | 1 | BARTIN | AMASRA | BKC35-H1-243673359-Fider | 243673359 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:51:17 | 01.06.2025 15:16:01 | 8.4122 |  | 543 |  |  | 2 | 44 |  |  | 0 | 682.0629 | 0 | 0 | 102.4804 | 74.2169 | 0 | 0 | 858.7602
8005441406 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS46-H2-240581489-Fider | 240581489 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:08:31 | 01.06.2025 7:19:35 | 0.18444 | 3 | 394 |  | 2 |  | 9 |  |  | 1.0323 | 9.235 | 0 | 0.02078 | 0 | 0.19939 | 0 | 0 | 10.4875
8005441408 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-H2-234665495-Fider | 234665495 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:16:47 | 01.06.2025 7:50:10 | 1.5564 |  | 1030 | 1 | 8 | 4 | 36 | 2 | 2 | 0 | 191.3862 | 0.46625 | 65.4132 | 34.1238 | 17.7073 | 15.3699 | 114.2308 | 438.6975
8005441408 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BHV79-H4-240867566-Fider | 240867566 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:50:10 | 01.06.2025 9:06:15 | 1.2681 |  | 244 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 32.4923 | 0.46436 | 59.9694 | 28.7015 | 13.2392 | 20.0219 | 101.8673 | 256.756
8005441411 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H26-331874713-Fider | 331874713 | Olumsuz Hava Sartlari - AGD Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 4:46:51 | 01.06.2025 4:58:13 | 0.18944 | 32 | 15865 | 2 | 636 | 24 | 1418 | 3 | 4 | 45.1545 | 384.276 | 0.25219 | 11.0765 | 127.8994 | 165.5566 | 1.1742 | 561.727 | 1297.1165
8005441416 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN010-TR1 P1 B-238185863-Çıkış | 238185863 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:20:55 | 01.06.2025 9:20:09 | 1.9872 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 0.073713 | 0 | 0 | 1.2668
8005441417 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB012-H2-309430116-Fider | 309430116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:23:06 | 01.06.2025 7:33:55 | 0.18028 | 12 | 16 |  |  | 8 | 2 |  |  | 0.38891 | 0.3364 | 0 | 0 | 4.598 | 0.1628 | 0 | 0 | 5.4861
8005441422 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA465-H6-314327236-Fider | 314327236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:26:26 | 01.06.2025 7:36:56 | 0.175 |  | 672 |  | 2 | 2 | 69 |  |  | 0 | 9.0536 | 0 | 0.007631 | 0.012113 | 3.6758 | 0 | 0 | 12.7492
8005441423 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB361-311410120-311410120-Fider | 311410120 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:25:31 | 01.06.2025 7:32:59 | 0.12444 | 5 |  | 69 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 42.496 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 43.7601
8005441434 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR017-TR1 P1 D-337064364-Çıkış | 337064364 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:43:13 | 01.06.2025 10:21:53 | 1.6444 |  | 168 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 35.1822 | 0 | 0 | 0 | 8.8221 | 0 | 0 | 44.0042
8005441485 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H3-364016696-Fider | 364016696 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 3:59:01 | 01.06.2025 12:15:25 | 8.2733 |  | 1280 | 2 | 16 | 6 | 76 | 1 |  | 0 | 1470.4664 | 74.4218 | 37.9966 | 145.3069 | 165.131 | 19.5223 | 0 | 1912.8451
8005441485 | 2 | ANKARA | BALA | BAB367-310757040-310757040-Fider | 310757040 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:15:25 | 01.06.2025 15:37:22 | 3.3658 |  | 160 |  | 5 |  | 11 |  |  | 0 | 97.9125 | 0 | 7.5416 | 0 | 7.1637 | 0 | 0 | 112.6177
8005441488 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-242790703-242790703-Fider | 242790703 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:25:02 | 01.06.2025 9:06:46 | 1.6956 |  | 36 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.8384 | 0 | 0 | 0 | 0.81086 | 0 | 0 | 14.6493
8005441488 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-242790703-242790703-Fider | 242790703 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:06:46 | 01.06.2025 9:36:52 | 0.50167 |  | 36 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.2387 | 0 | 0 | 0 | 0.28695 | 0 | 0 | 4.5257
8005441489 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD605-TR1 P1 I-304018060-Çıkış | 304018060 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 3:56:42 | 01.06.2025 9:03:05 | 5.1064 |  | 273 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 187.28 | 0 | 0 | 0 | 10.8759 | 0 | 0 | 198.1559
8005441491 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAB355-TR1 ANA ŞALTER-306019825-Çıkış | 306019825 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 2:10:03 | 01.06.2025 9:35:51 | 7.43 |  | 102 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 114.3465 | 0 | 0 | 0 | 17.2275 | 0 | 0 | 131.5739
8005441493 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB424-246238795-246238795-Fider | 246238795 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:09:43 | 01.06.2025 10:33:22 | 4.3942 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2244 | 0 | 108.0492 | 0 | 348.2736
8005441493 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BAB424-H8-235978675-Fider | 235978675 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:33:22 | 01.06.2025 10:50:56 | 0.29278 | 3 | 437 | 4 | 7 | 7 | 209 | 3 |  | 4.7585 | 23.82 | 2.5089 | 0.12745 | 24.3465 | 11.1579 | 9.8503 | 0 | 76.5695
8005441494 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA374-TR1 P1 A-307400383-Çıkış | 307400383 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:44:13 | 01.06.2025 10:58:02 | 1.2303 |  | 73 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.5432 | 0 | 0 | 0 | 0.37242 | 0 | 0 | 14.9156
8005441496 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC053-245407732-245407732-Fider | 245407732 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:34:51 | 01.06.2025 10:02:10 | 8.4553 | 3 |  | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1205.4946 | 1.889 | 15.0396 | 22.4608 | 0 | 0 | 1244.884
8005441500 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC011-242302987-242302987-Fider | 242302987 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:16:35 | 01.06.2025 10:03:54 | 9.7886 |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 527.6236 | 323.1726 | 0 | 13.2834 | 44.5468 | 0 | 0 | 908.6264
8005441500 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC011-H3-331480758-Fider | 331480758 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:03:54 | 01.06.2025 10:24:16 | 0.33944 | 3 | 332 | 9 | 2 | 5 | 19 |  |  | 0 | 47.4289 | 30.7406 | 1.9789 | 3.7161 | 4.2062 | 0 | 0 | 88.0706
8005441501 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903637-Fider | 203903637 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:01:47 | 01.06.2025 8:17:55 | 0.26889 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 8.2854 | 0 | 0 | 0.3769 | 0.12258 | 0 | 0 | 8.7849
8005441502 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF639-TR1 P1 F-331312074-Çıkış | 331312074 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:21:12 | 01.06.2025 10:14:26 | 2.8872 |  | 238 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 79.3136 | 0 | 0.29021 | 0 | 1.8534 | 0 | 0 | 81.4572
8005441505 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-349081865-349081865-Fider | 349081865 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:12:54 | 01.06.2025 9:56:04 | 2.7194 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.10926 | 0 | 0 | 0 | 5.1386 | 0 | 0 | 0 | 5.2479
8005441509 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAM753- P1 ANA ŞALTER-317414039-Çıkış | 317414039 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:24:17 | 01.06.2025 11:18:18 | 1.9003 |  | 114 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 28.8977 | 0 | 0 | 0 | 0.29136 | 0 | 0 | 29.189
8005441511 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD258- P1 ANA ŞALTER-304296607-Çıkış | 304296607 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:02:49 | 01.06.2025 8:52:56 | 0.83528 |  | 6 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 4.4129 | 0 | 0 | 0 | 0.77202 | 0 | 0 | 5.1849
8005441511 | 2 | ANKARA | KALECİK | TGT232-H3-242259231-Fider | 242259231 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:52:56 | 01.06.2025 10:25:43 | 1.5464 | 2 | 77 |  | 7 | 4 | 28 | 2 |  | 0.38696 | 128.6864 | 0 | 2.9175 | 22.018 | 30.3138 | 228.6183 | 0 | 412.9409
8005441514 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TFL033- P1 ANA ŞALTER-242236761-Çıkış | 242236761 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:26:02 | 01.06.2025 9:16:30 | 1.8411 |  | 254 |  | 11 |  | 23 |  |  | 0 | 51.8601 | 0 | 2.5072 | 0 | 12.4586 | 0 | 0 | 66.826
8005441514 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | TFH393-H3-343333375-Fider | 343333375 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:16:30 | 01.06.2025 10:15:00 | 0.975 | 1 | 675 |  | 23 | 1 | 56 |  | 1 | 0 | 82.8108 | 0 | 2.4944 | 6.9358e-05 | 13.426 | 0 | 33.9503 | 132.6816
8005441520 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BKR85-306139272-306139272-Fider | 306139272 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:14:03 | 01.06.2025 12:34:01 | 5.3328 |  | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.2355 | 1520.7604 | 7.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.2806
8005441520 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BHS44-H7-243216528-Fider | 243216528 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:34:01 | 01.06.2025 12:45:35 | 0.19278 | 33 | 794 | 15 | 25 | 12 | 46 | 2 |  | 81.4867 | 22.2028 | 66.4722 | 1.2617 | 11.99 | 4.0637 | 17.9389 | 0 | 205.4159
8005441525 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ356-TR1 P1 B-319949231-Çıkış | 319949231 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:59:42 | 01.06.2025 10:55:44 | 2.9339 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 6.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.833
8005441525 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ356-TR1 P1 ANA ŞALTER-28382564-Çıkış | 28382564 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:55:44 | 01.06.2025 10:59:21 | 0.060278 |  | 168 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.94429 | 0 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | 0 | 0.95519
8005441526 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BJS40-H2-331620621-Fider | 331620621 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:57:56 | 01.06.2025 8:44:48 | 0.78111 |  | 104 |  | 6 |  | 32 |  |  | 0 | 9.5851 | 0 | 0.71319 | 0 | 110.6252 | 0 | 0 | 120.9235
8005441530 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA747-TR1 P1 F-301900807-Çıkış | 301900807 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:38:19 | 01.06.2025 9:38:55 | 2.01 |  | 174 | [6 empty] | 0 | 59.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2119
8005441531 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB020-TR1 P1 B-331330057-Çıkış | 331330057 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:46:31 | 01.06.2025 11:54:03 | 1.1256 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.88792 | 0 | 0 | 0 | 1.7996 | 0 | 0 | 2.6875
8005441535 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | SHF314-TR1 P1 A-331229579-Çıkış | 331229579 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:13:27 | 01.06.2025 12:40:25 | 5.4494 |  | 6 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 2.0142 | 0 | 22.7422 | 0 | 32.4482 | 0 | 0 | 57.2046
8005441536 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCL548-TR1 B-202617433-Çıkış | 202617433 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:02:06 | 01.06.2025 13:29:43 | 3.4603 |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.9191 | 0 | 0 | 0 | 0.27026 | 0 | 0 | 7.1894
8005441538 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-243816285-243816285-Fider | 243816285 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:57:31 | 01.06.2025 13:03:42 | 6.1031 |  |  | 14 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 258.23 | 0 | 14.8478 | 0 | 0 | 0 | 273.0778
8005441539 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHN78-336017929-336017929-Kofra | 336017929 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:49:46 | 01.06.2025 9:16:30 | 0.44556 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.25777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25777
8005441540 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS181-TR1 P1 E-331620749-Çıkış | 331620749 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:01:25 | 01.06.2025 8:54:17 | 1.8811 |  | 49 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 10.5899 | 0 | 0.35842 | 0 | 3.6884 | 0 | 0 | 14.6366
8005441540 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS181-TR1 P1 ANA ŞALTER-331620746-Çıkış | 331620746 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:54:17 | 01.06.2025 8:58:56 | 0.0775 |  | 187 |  | 15 |  | 88 |  |  | 0 | 1.8296 | 0 | 0.073606 | 0 | 2.3807 | 0 | 0 | 4.2838
8005441542 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA349-312653668-312653668-Fider | 312653668 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 2:55:42 | 01.06.2025 9:33:35 | 6.6314 | 4 | 8 | 2 |  | 4 | 1 |  |  | 6.1792 | 7.5081 | 3.3769 | 0 | 251.092 | 87.5168 | 0 | 0 | 355.673
8005441542 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA349-H2-241037153-Fider | 241037153 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:33:35 | 01.06.2025 11:02:43 | 1.4856 | 17 | 10 | 4 |  | 31 | 8 | 2 |  | 11.2575 | 4.4677 | 2.1544 | 0 | 219.7419 | 50.8338 | 44.1145 | 0 | 332.57
8005441542 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA349-312653668-312653668-Fider | 312653668 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:02:43 | 01.06.2025 12:10:35 | 1.1311 | 4 | 8 | 2 |  | 4 | 1 |  |  | 1.6758 | 1.7744 | 0.97022 | 0 | 43.8162 | 22.2305 | 0 | 0 | 70.4672
8005441542 | 4 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA349-H2-241037153-Fider | 241037153 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:10:35 | 01.06.2025 12:13:12 | 0.043611 | 17 | 10 | 4 |  | 31 | 8 | 2 |  | 0.34907 | 0.13729 | 0.064084 | 0 | 6.5473 | 1.6526 | 1.0306 | 0 | 9.781
8005441546 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT698-TR1 P1 D-331300468-Çıkış | 331300468 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:42:54 | 01.06.2025 11:49:22 | 4.1078 |  | 4 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 2.2417 | 0 | 33.3744 | 0 | 2.6579 | 0 | 0 | 38.274
8005441546 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT698-TR1 P1 ANA ŞALTER-331300459-Çıkış | 331300459 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:49:22 | 01.06.2025 12:59:14 | 1.1644 |  | 13 |  | 19 |  | 1 |  |  | 0 | 2.2303 | 0 | 20.0053 | 0 | 0.88183 | 0 | 0 | 23.1174
8005441547 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ750- P1 ANA ŞALTER-314337425-Çıkış | 314337425 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:01:34 | 01.06.2025 9:40:37 | 0.65083 |  | 305 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 20.7176 | 0 | 0 | 0 | 0.0090711 | 0 | 0 | 20.7267
8005441548 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-2210990-2210990-Fider | 2210990 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:55:57 | 01.06.2025 9:07:05 | 1.1856 |  | 89 | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 14.4731 | 0.061283 | 0.26462 | 0 | 0.91913 | 0 | 0 | 15.7182
8005441548 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-2210990-2210990-Fider | 2210990 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:07:05 | 01.06.2025 9:17:46 | 0.17806 |  | 89 | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 2.2269 | 0.010597 | 0.045756 | 0 | 0.15721 | 0 | 0 | 2.4405
8005441551 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD677-H3-748679-Fider | 748679 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:47:55 | 01.06.2025 9:35:00 | 1.7847 |  | 1065 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 273.7396 | 0 | 0 | 0 | 45.6397 | 0 | 0 | 319.3793
8005441557 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB377-H5-322015992-Fider | 322015992 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:14:10 | 01.06.2025 8:20:34 | 0.10667 |  |  | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0.023524 | 0 | 4.2281 | 0 | 0.072053 | 0 | 4.3237
8005441558 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-331353315-331353315-Fider | 331353315 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 4:08:57 | 01.06.2025 10:07:27 | 5.975 |  | 167 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 0 | 89.9891 | 0 | 0.15011 | 2.3027 | 0.70661 | 0 | 0 | 93.1486
8005441558 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-400383735-400383735-Fider | 400383735 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:07:27 | 01.06.2025 12:14:07 | 2.1111 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0.784
8005441561 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC112-TR1 P1 E-331688223-Çıkış | 331688223 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:27:35 | 01.06.2025 12:16:43 | 4.8189 |  | 70 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 42.3295 | 0 | 0 | 0 | 10.0604 | 0 | 0 | 52.3898
8005441563 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH37-TR1 P1 F-331657024-Çıkış | 331657024 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:36:53 | 01.06.2025 10:12:16 | 2.5897 |  | 221 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 74.3305 | 0 | 0 | 0 | 9.0453 | 0 | 0 | 83.3758
8005441567 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAD969-TR1 ANA ŞALTER-306420120-Çıkış | 306420120 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:44:45 | 01.06.2025 11:44:55 | 1.0028 |  | 3 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3555 | 0 | 0 | 15.3555
8005441569 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT782-TR1 P1 D-331308999-Çıkış | 331308999 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:49:03 | 01.06.2025 9:28:27 | 1.6567 |  | 17 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 3.2262 | 0 | 0.17592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4021
8005441570 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB181-H1-243172904-Fider | 243172904 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:25:12 | 01.06.2025 14:01:37 | 6.6069 | 1 | 95 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 74.9405 | 0 | 0 | 0 | 2.4005 | 0 | 0 | 77.341
8005441571 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ96-305716103-305716103-Fider | 305716103 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:16:49 | 01.06.2025 10:47:34 | 3.5125 | 3 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.563 | 16.4984 | 0 | 0 | 35.0614
8005441571 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ96-H8-203322623-Fider | 203322623 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:47:34 | 01.06.2025 12:36:00 | 1.8072 | 4 | 4 |  |  | 7 | 19 |  | 1 | 0 | 52.6391 | 0 | 0 | 65.1143 | 135.2864 | 0 | 13.73 | 266.7698
8005441575 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS140- P1 ANA ŞALTER-309425249-Çıkış | 309425249 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:59:41 | 01.06.2025 10:13:11 | 2.225 |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.8783 | 0 | 0 | 0 | 0.65589 | 0 | 0 | 7.5342
8005441577 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TEA360-H3-214930850-Fider | 214930850 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:14:31 | 01.06.2025 6:23:00 | 1.1414 |  | 236 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 54.2231 | 0 | 0 | 0 | 11.4494 | 0 | 0 | 65.6725
8005441580 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BHV21-241759042-241759042-Fider | 241759042 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:21:33 | 01.06.2025 8:54:08 | 0.54306 |  | 46 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 2.3546 | 0 | 0.025483 | 0 | 0.24544 | 0 | 0 | 2.6255
8005441580 | 2 | KARABÜK | YENİCE | BHV21-241759042-241759042-Fider | 241759042 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:54:08 | 01.06.2025 9:04:00 | 0.16444 |  | 46 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 0.72025 | 0 | 0.0082191 | 0 | 0.078708 | 0 | 0 | 0.80718
8005441581 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHU47-H4-237088091-Fider | 237088091 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:22:33 | 01.06.2025 8:33:54 | 0.18917 | 5 | 612 | 8 | 1 | 9 | 58 |  |  | 2.9851 | 17.9984 | 4.4583 | 0.016665 | 10.173 | 2.4937 | 0 | 0 | 38.1251
8005441583 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFR722-TR-B__-219897840-Fider | 219897840 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 0:35:44 | 01.06.2025 8:28:00 | 7.8711 |  | 468 |  |  |  | 147 |  |  | 0 | 322.1183 | 0 | 0 | 0 | 245.2886 | 0 | 0 | 567.4069
8005441584 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR743-TR1 P1 B-240857148-Çıkış | 240857148 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:23:38 | 01.06.2025 12:32:53 | 4.1542 |  | 70 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 36.0883 | 0 | 0 | 0 | 0.55478 | 0 | 0 | 36.6431
8005441587 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY535-TR1 P1 D-328016649-Çıkış | 328016649 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:02:28 | 01.06.2025 10:36:47 | 1.5719 |  | 212 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 56.3936 | 0 | 0 | 0 | 6.7006 | 0 | 0 | 63.0942
8005441589 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BEL01-H9-237999865-Fider | 237999865 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:24:51 | 01.06.2025 8:27:40 | 0.046944 | 7 | 14644 | 1 | 30 | 23 | 1424 | 2 | 18 | 0 | 96.9516 | 0.58292 | 0.80563 | 58.6014 | 50.0174 | 0.31892 | 4.3073 | 211.5851
8005441590 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SDB859-TR1 C-203034530-Çıkış | 203034530 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:50:12 | 01.06.2025 14:08:42 | 1.3083 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2639 | 29.2639
8005441593 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-H2-242847360-Fider | 242847360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:26:26 | 01.06.2025 8:40:23 | 0.2325 | 3 | 1344 |  | 59 | 6 | 225 | 1 | 1 | 0.037771 | 61.0566 | 0 | 6.2885 | 1.4436 | 16.2502 | 53.0664 | 15.9424 | 154.0854
8005441597 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHN19-231980721-231980721-Fider | 231980721 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:35:41 | 01.06.2025 10:53:18 | 3.2936 |  | 11 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 0 | 12.1736 | 0 | 4.5028 | 4.8222 | 4.8574 | 0 | 0 | 26.356
8005441597 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BHN19-231980721-231980721-Fider | 231980721 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:53:18 | 01.06.2025 11:41:39 | 0.80583 |  | 11 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 0 | 3.1794 | 0 | 1.2821 | 1.3077 | 1.4147 | 0 | 0 | 7.1838
8005441598 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS47-380047894-380047894-Fider | 380047894 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:12:28 | 01.06.2025 15:14:36 | 7.0356 |  | 52 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 39.4991 | 0 | 0.77658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2757
8005441602 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF395-TR1 P1 D-309477537-Çıkış | 309477537 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:12:50 | 01.06.2025 10:36:24 | 1.3928 |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 22.0516 | 0 | 0 | 24.4358
8005441605 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM485-TR1 P1 A-400206431-Çıkış | 400206431 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:15:00 | 01.06.2025 10:05:12 | 0.83667 |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.8023 | 0 | 0 | 0 | 11.698 | 0 | 0 | 12.5003
8005441607 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA227-234696203-234696203-Fider | 234696203 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:27:52 | 01.06.2025 9:36:01 | 3.1358 |  | 202 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 67.9873 | 0 | 0 | 0 | 18.6344 | 0 | 0 | 86.6217
8005441607 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA227-234696203-234696203-Fider | 234696203 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:36:01 | 01.06.2025 9:47:22 | 0.18917 |  | 202 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 4.2555 | 0 | 0 | 0 | 1.3724 | 0 | 0 | 5.6279
8005441608 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF112-TR1 P1 D-245604939-Çıkış | 245604939 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:06:48 | 01.06.2025 12:59:43 | 3.8819 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0381 | 0 | 0 | 20.0381
8005441610 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-400434699-400434699-Fider | 400434699 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:43:21 | 01.06.2025 9:48:02 | 2.0781 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1899 | 0 | 0 | 0 | 0.018195 | 0 | 0 | 2.2081
8005441610 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-400434699-400434699-Fider | 400434699 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:48:02 | 01.06.2025 10:01:47 | 0.22917 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0.0022436 | 0 | 0 | 0.25064
8005441610 | 3 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-400920672-400920672-Fider | 400920672 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:01:47 | 01.06.2025 10:10:59 | 0.15333 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.59711 | 0 | 0 | 0 | 0.0016119 | 0 | 0 | 0.59872
8005441610 | 4 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-400920672-400920672-Fider | 400920672 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:10:59 | 01.06.2025 10:20:00 | 0.15028 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.58521 | 0 | 0 | 0 | 0.0015798 | 0 | 0 | 0.58679
8005441613 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-239012233-239012233-Fider | 239012233 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:31:29 | 01.06.2025 9:14:01 | 2.7089 | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.8508 | 0 | 0 | 0 | 415.8508
8005441613 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:14:01 | 01.06.2025 9:24:14 | 0.17028 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 4.3173 | 9.8631 | 1.1559 | 0.75622 | 48.0141 | 5.0862 | 0 | 0 | 69.1928
8005441614 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT317-TR1 P1 B-316788807-Çıkış | 316788807 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:28:54 | 01.06.2025 11:31:04 | 3.0361 |  | 18 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 10.8024 | 0 | 1.0267 | 0 | 6.0266 | 0 | 0 | 17.8557
8005441614 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT317- P1 ANA ŞALTER-316788809-Çıkış | 316788809 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:31:04 | 01.06.2025 12:29:12 | 0.96889 |  | 193 |  | 5 |  | 11 |  |  | 0 | 24.5064 | 0 | 0.34931 | 0 | 6.1572 | 0 | 0 | 31.0129
8005441617 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TFG929-5-5488278-Fider | 5488278 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:32:27 | 01.06.2025 8:54:12 | 0.3625 | 1 | 195 |  | 5 |  | 13 |  |  | 0.48968 | 6.314 | 0 | 0.81645 | 0 | 0.45338 | 0 | 0 | 8.0735
8005441621 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SFJ601-TR1 ANA ŞALTER-342813274-Çıkış | 342813274 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:32:10 | 01.06.2025 9:16:23 | 0.73694 |  | 201 |  |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 21.2956 | 0 | 0 | 0 | 2.6433 | 0 | 3.2036 | 27.1426
8005441626 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV420- P1 C-303863993-Çıkış | 303863993 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:54:44 | 01.06.2025 9:46:39 | 1.8653 |  | 164 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 52.3169 | 0 | 0 | 0 | 0.29674 | 0 | 0 | 52.6136
8005441633 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BCY36-240878036-240878036-Fider | 240878036 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:35:50 | 01.06.2025 10:26:14 | 1.84 |  | 91 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.4818 | 0 | 0 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 10.8995
8005441633 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | BCY36-240878036-240878036-Fider | 240878036 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:26:14 | 01.06.2025 10:42:15 | 0.26694 |  | 91 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.6049 | 0 | 0 | 0 | 0.066293 | 0 | 0 | 1.6712
8005441637 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAA944-H1-4082759-Fider | 4082759 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:45:14 | 01.06.2025 8:33:24 | 2.8028 |  | 538 | 2 | 1 | 2 | 18 |  |  | 0 | 180.8225 | 0.0069947 | 0 | 3.3014 | 21.2365 | 0 | 0 | 205.3673
8005441641 | 1 | ANKARA | BALA | BDA71-H3-209153360-Fider | 209153360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:41:44 | 01.06.2025 9:06:37 | 0.41472 | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6722 | 0 | 0 | 0 | 9.6722
8005441648 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB126-H3-26178014-Fider | 26178014 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:11:33 | 01.06.2025 12:10:00 | 0.97417 |  | 141 |  |  |  | 636 |  |  | 0 | 3.3121 | 0 | 0 | 0 | 393.118 | 0 | 0 | 396.4302
8005441650 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFH534-TR1 P1 B-307812262-Çıkış | 307812262 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:15:00 | 01.06.2025 9:50:21 | 0.58917 |  | 127 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.8446 | 0 | 0 | 0 | 0.18708 | 0 | 0 | 6.0317
8005441650 | 2 | ANKARA | MAMAK | TFH534-TR1 P1 ANA ŞALTER-307812269-Çıkış | 307812269 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:50:21 | 01.06.2025 10:23:49 | 0.55778 |  | 161 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.3029 | 0 | 0 | 0 | 13.9433 | 0 | 0 | 22.2462
8005441654 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM005-TR1 P1 G-385820207-Çıkış | 385820207 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:50:40 | 01.06.2025 9:59:53 | 1.1536 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938
8005441660 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD002-H3-313781307-Fider | 313781307 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:26:27 | 01.06.2025 10:23:33 | 1.9517 | 4 | 402 |  | 11 | 7 | 148 |  |  | 0.0071948 | 162.0462 | 0 | 19.4781 | 736.9568 | 251.5086 | 0 | 0 | 1169.9968
8005441661 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC019-H1-331708451-Fider | 331708451 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:56:07 | 01.06.2025 8:57:25 | 0.021667 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0 | 1.4444
8005441663 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCT183-TR1 A-219636718-Çıkış | 219636718 | Tesis veya iscilik Hatasi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:40:32 | 01.06.2025 13:13:01 | 4.5414 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 9.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7334
8005441665 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB492-H2-316469206-Fider | 316469206 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:51:15 | 01.06.2025 11:16:18 | 2.4175 |  | 61 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.48145 | 0 | 0 | 15.485
8005441665 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB490-H5-2195111-Fider | 2195111 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:16:18 | 01.06.2025 11:22:37 | 0.10528 | 3 | 1036 |  | 2 | 3 | 60 |  |  | 0.026948 | 11.7303 | 0 | 0.041052 | 0.99753 | 7.2293 | 0 | 0 | 20.0251
8005441667 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TEB008-TR1 P1 ANA ŞALTER-209428684-Çıkış | 209428684 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:01:02 | 01.06.2025 12:44:43 | 2.7281 |  | 66 |  | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 22.3747 | 0 | 4.5551 | 0 | 3.0081 | 0 | 0 | 29.9379
8005441668 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY32-H2-233117644-Fider | 233117644 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:58:49 | 01.06.2025 9:10:11 | 0.18944 |  | 591 |  | 1 | 1 | 39 |  |  | 0 | 9.4425 | 0 | 0.018553 | 0 | 1.8102 | 0 | 0 | 11.2712
8005441670 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-300935897-300935897-Fider | 300935897 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:57:45 | 01.06.2025 15:23:32 | 6.4297 |  | 87 | [6 empty] | 0 | 79.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8572
8005441671 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB00-H15-243021775-Fider | 243021775 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:58:47 | 01.06.2025 9:00:44 | 0.0325 | 11 | 24510 | 4 | 55 | 32 | 3733 | 5 | 5 | 0.38232 | 113.1729 | 1.5942 | 1.0054 | 7.9612 | 79.086 | 5.5468 | 1.4725 | 210.2214
8005441674 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-376063361-376063361-Fider | 376063361 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:40:08 | 01.06.2025 13:47:34 | 5.1239 |  | 45 | 4 | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 33.8551 | 106.9723 | 16.0376 | 0 | 0.0035037 | 0 | 0 | 156.8685
8005441674 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-376063361-376063361-Fider | 376063361 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:47:34 | 01.06.2025 14:00:28 | 0.215 |  | 45 | 4 | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 1.4753 | 4.6009 | 0.68977 | 0 | 0.00016024 | 0 | 0 | 6.7661
8005441680 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF596-TR1 P1 G-242645739-Çıkış | 242645739 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:42:12 | 01.06.2025 15:27:09 | 0.74917 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 5.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0975
8005441684 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAA539-386946079-386946079-Fider | 386946079 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:04:04 | 01.06.2025 13:34:55 | 4.5142 | 1 | 35 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0.30763 | 21.4134 | 0 | 2.7771 | 0 | 0.16479 | 0 | 0 | 24.663
8005441684 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAA539-386946079-386946079-Fider | 386946079 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:34:55 | 01.06.2025 13:50:34 | 0.26083 | 1 | 35 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0.0179 | 1.2781 | 0 | 0.16237 | 0 | 0.010246 | 0 | 0 | 1.4686
8005441697 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TDT043-300627376-300627376-Kofra | 300627376 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:08:48 | 01.06.2025 11:26:57 | 2.3025 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14302 | 0 | 0 | 0.14302
8005441697 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TDT043-TR1 P1 ANA ŞALTER-204483569-Çıkış | 204483569 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:26:57 | 01.06.2025 11:45:49 | 0.31444 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 0.020942 | 0 | 0 | 1.1828
8005441706 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCJ980-TR1 ANA ŞALTER-209604661-Çıkış | 209604661 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:12:52 | 01.06.2025 10:54:42 | 1.6972 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.76985 | 0 | 0 | 0 | 4.6592 | 0 | 0 | 5.429
8005441707 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHE77-H3-203886225-Fider | 203886225 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:14:57 | 01.06.2025 9:26:07 | 0.18611 | 3 | 1611 |  | 149 | 2 | 102 |  | 1 | 0.17964 | 27.0454 | 0 | 7.7031 | 4.8272 | 4.4923 | 0 | 0.7277 | 44.9752
8005441708 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY395-TR1 P1 B-327719352-Çıkış | 327719352 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:09:50 | 01.06.2025 10:26:49 | 1.2831 |  | 129 | [6 empty] | 0 | 13.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7203
8005441710 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BKS21-239769235-239769235-Fider | 239769235 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:15:01 | 01.06.2025 13:30:58 | 4.2658 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 1.6201
8005441721 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-H3-328228620-Fider | 328228620 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:22:09 | 01.06.2025 9:25:08 | 0.049722 | 9 | 995 | 5 | 40 | 3 | 38 | 2 |  | 0.024668 | 5.2487 | 1.0343 | 0.34833 | 1.3118 | 4.6655 | 5.3449 | 0 | 17.9782
8005441723 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BAA491-H1-328232018-Fider | 328232018 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:22:39 | 01.06.2025 9:23:40 | 0.016944 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005441729 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA814-306163122-306163122-Fider | 306163122 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:50:24 | 01.06.2025 10:14:03 | 2.3942 |  | 60 | 3 | 9 | 2 | 29 | 1 | 1 | 0 | 20.8033 | 160.3635 | 65.199 | 176.181 | 35.4168 | 207.9591 | 904.1916 | 1570.1143
8005441729 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA814-H1-302220842-Fider | 302220842 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:14:03 | 01.06.2025 10:22:03 | 0.13333 | 12 | 796 | 7 | 46 | 12 | 222 | 1 | 2 | 2.832 | 19.3595 | 10.6621 | 5.2931 | 14.9886 | 13.2852 | 13.3464 | 54.0193 | 133.7861
8005441735 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-384040439-384040439-Fider | 384040439 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:28:06 | 01.06.2025 9:50:10 | 0.36778 |  | 9 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.8182 | 0.021888 | 0.058006 | 0 | 0.0029246 | 0 | 0 | 1.901
8005441746 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA695-TR1 P1 N-226175249-Çıkış | 226175249 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:48:38 | 01.06.2025 12:17:05 | 3.4742 |  | 268 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 148.6602 | 0 | 0 | 0 | 17.3472 | 0 | 0 | 166.0074
8005441749 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC103-331434242-331434242-Kofra | 331434242 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:20:03 | 01.06.2025 10:49:20 | 1.4881 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.51926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51926
8005441751 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAB355-306019854-306019854-Kofra | 306019854 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:17:10 | 01.06.2025 14:21:10 | 4.0667 |  | 11 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.3191 | 0 | 0 | 0 | 1.5924 | 0 | 0 | 8.9115
8005441760 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAY558-TR1 A-306781062-Çıkış | 306781062 | - Besleme Rejimi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:46:05 | 01.06.2025 10:25:26 | 2.6558 |  | 29 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0.19464 | 0 | 0 | 10.1047
8005441764 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA550-319743357-319743357-Fider | 319743357 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 6:32:15 | 01.06.2025 11:57:57 | 5.4283 |  | 481 |  |  | 1 | 11 |  |  | 0 | 239.7332 | 0 | 0 | 1.1016 | 3.3988 | 0 | 0 | 244.2336
8005441764 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA550-319743357-319743357-Fider | 319743357 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:57:57 | 01.06.2025 12:10:27 | 0.20833 |  | 481 |  |  | 1 | 11 |  |  | 0 | 9.9973 | 0 | 0 | 0.047447 | 0.16224 | 0 | 0 | 10.207
8005441766 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG591-TR1 P1 A-400899853-Çıkış | 400899853 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:33:26 | 01.06.2025 12:47:56 | 3.2417 |  | 28 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 17.2828 | 0 | 0 | 0 | 2.6425 | 0 | 0 | 19.9253
8005441768 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA351-H2-237262655-Fider | 237262655 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:48:20 | 01.06.2025 9:49:54 | 0.026111 | 2 | 8961 |  |  | 2 | 510 |  | 6 | 0 | 38.1802 | 0 | 0 | 0.25226 | 17.72 | 0 | 0.58002 | 56.7325
8005441769 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BEL22-H3-386737798-Fider | 386737798 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:48:19 | 01.06.2025 9:58:35 | 0.17111 | 6 | 4057 | 1 | 19 |  | 497 |  | 1 | 2.5968 | 93.8796 | 0.25601 | 3.8909 | 0 | 14.7561 | 0 | 0.012095 | 115.3916
8005441770 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA462-245756725-245756725-Fider | 245756725 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:42:51 | 01.06.2025 11:23:41 | 1.6806 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.85935 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 0 | 0 | 2.8
8005441770 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | BAA462-245756725-245756725-Fider | 245756725 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:23:41 | 01.06.2025 11:38:02 | 0.23917 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.1241 | 0 | 0 | 0 | 0.29083 | 0 | 0 | 0.41493
8005441775 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TFB893-TR1 P1 H-339920954-Çıkış | 339920954 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:41:02 | 01.06.2025 10:11:54 | 0.51444 |  | 27 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.6501 | 0 | 0 | 0 | 0.33226 | 0 | 0 | 1.9824
8005441777 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN983-345004281-345004281-Kofra | 345004281 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:44:59 | 01.06.2025 9:59:27 | 0.24111 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.064231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064231
8005441777 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN983-TR1 P1 D-337014715-Çıkış | 337014715 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:59:27 | 01.06.2025 10:27:00 | 0.45917 |  | 80 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.0505 | 0 | 0 | 0 | 0.00089468 | 0 | 0 | 6.0514
8005441779 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAL836-TR1 ANA ŞALTER-311132552-Çıkış | 311132552 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:49:48 | 01.06.2025 10:43:21 | 1.8925 |  | 44 | [6 empty] | 0 | 23.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5141
8005441782 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA365-H8-747635-Fider | 747635 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:54:10 | 01.06.2025 12:12:32 | 2.3061 |  | 4703 |  |  |  | 307 |  |  | 0 | 1765.5695 | 0 | 0 | 0 | 513.047 | 0 | 0 | 2278.6166
8005441789 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB410-241382788-241382788-Fider | 241382788 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:11:01 | 01.06.2025 13:21:21 | 5.1722 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.8984 | 0 | 197.6166 | 0 | 865.5149
8005441789 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB410-241382788-241382788-Fider | 241382788 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:21:21 | 01.06.2025 13:30:06 | 0.14583 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8435 | 0 | 5.3103 | 0 | 25.1538
8005441791 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH286-H2-314761324-Fider | 314761324 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:59:15 | 01.06.2025 11:16:21 | 1.285 |  | 1092 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 133.7833 | 0 | 0 | 0 | 3.6235 | 0 | 0 | 137.4069
8005441796 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | TAK426-TR1 P1 B-314771857-Çıkış | 314771857 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:53:21 | 01.06.2025 11:20:51 | 1.4583 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.0037998 | 0 | 0 | 0 | 0.2608 | 0 | 0 | 0.2646
8005441796 | 2 | ÇANKIRI | KORGUN | TAK426- P1 ANA ŞALTER-235861469-Çıkış | 235861469 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:20:51 | 01.06.2025 13:23:35 | 2.0456 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0.39166 | 0 | 0 | 3.4647
8005441802 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA712-12-310314275-Fider | 310314275 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:05:06 | 01.06.2025 10:36:00 | 0.515 | 2 | 2931 |  |  |  | 510 |  | 2 | 0 | 412.8468 | 0 | 0 | 0 | 399.6277 | 0 | 0.77035 | 813.2449
8005441805 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA864-H4-327726205-Fider | 327726205 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:05:15 | 01.06.2025 10:46:48 | 0.6925 | 14 | 309 | 2 | 17 | 15 | 78 |  |  | 18.4592 | 42.7737 | 5.0419 | 3.2986 | 202.529 | 22.4577 | 0 | 0 | 294.56
8005441814 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA453-4-3183037-Fider | 3183037 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:07:18 | 01.06.2025 10:20:49 | 0.22528 |  | 600 |  | 2 | 2 | 20 |  |  | 0 | 11.9566 | 0 | 0.035811 | 12.5015 | 0.53647 | 0 | 0 | 25.0304
8005441819 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD279-TR1 P1 ANA ŞALTER-304298282-Çıkış | 304298282 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:06:56 | 01.06.2025 10:53:48 | 3.7811 |  | 20 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 14.1221 | 0 | 2.4265 | 0 | 10.1093 | 0 | 0 | 26.658
8005441831 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-H6-331653575-Fider | 331653575 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:13:55 | 01.06.2025 10:22:42 | 0.14639 | 1 | 828 |  | 247 | 4 | 54 |  |  | 0 | 21.5738 | 0 | 5.9823 | 11.5505 | 13.3996 | 0 | 0 | 52.5062
8005441833 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC489-400801636-400801636-Fider | 400801636 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:07:30 | 01.06.2025 14:22:57 | 4.2575 |  | 131 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 94.3838 | 0 | 0 | 0 | 1.4059 | 0 | 0 | 95.7898
8005441833 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAC489-400801636-400801636-Fider | 400801636 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:22:57 | 01.06.2025 14:36:43 | 0.22944 |  | 131 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.2198 | 0 | 0 | 0 | 0.079538 | 0 | 0 | 5.2993
8005441834 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH467-TR1 P1 C-331657623-Çıkış | 331657623 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:07:11 | 01.06.2025 11:08:18 | 1.0186 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.7923 | 0 | 0 | 0 | 17.8199 | 0 | 0 | 33.6123
8005441844 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-209399579-209399579-Fider | 209399579 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:14:44 | 01.06.2025 11:22:59 | 1.1375 | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0.22573 | 0 | 9.5238 | 0 | 0 | 0 | 9.7495
8005441844 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-209399579-209399579-Fider | 209399579 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:22:59 | 01.06.2025 11:33:47 | 0.18 | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0.036435 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 1.5581
8005441846 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT270-TR1 P1 D-331184078-Çıkış | 331184078 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:16:48 | 01.06.2025 11:08:46 | 0.86611 |  | 31 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 14.3008 | 0 | 0 | 16.2378
8005441846 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT270- P1 A-331184073-Çıkış | 331184073 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:08:46 | 01.06.2025 11:46:44 | 0.63278 |  | 120 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 7.8456 | 0 | 0 | 0 | 30.6816 | 0 | 0 | 38.5272
8005441847 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG441-TR1 P1 A-385507500-Çıkış | 385507500 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:18:10 | 01.06.2025 10:51:20 | 0.55278 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0 | 2.3503
8005441849 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-331137417-331137417-Fider | 331137417 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:11:22 | 01.06.2025 15:52:12 | 5.6806 |  | 89 | [6 empty] | 0 | 35.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4206
8005441853 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-209287972-209287972-Fider | 209287972 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:15:51 | 01.06.2025 13:55:54 | 3.6675 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 331.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.1692
8005441854 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | THT631-311447619-311447619-Fider | 311447619 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:53:59 | 01.06.2025 11:50:22 | 1.9397 |  | 116 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.1379 | 0 | 0 | 0 | 0.031339 | 0 | 0 | 18.1692
8005441860 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA645-TR1 P1 B-308300145-Çıkış | 308300145 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:51:44 | 01.06.2025 11:20:17 | 0.47583 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.5312 | 0 | 0 | 0 | 0.29242 | 0 | 0 | 2.8237
8005441864 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEF57-203881429-203881429-Fider | 203881429 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:16:03 | 01.06.2025 12:01:56 | 2.7647 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 4.301 | 0 | 0.21243 | 0 | 0 | 0 | 4.5134
8005441866 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE594-TR1 P1 D-239946388-Çıkış | 239946388 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:09:19 | 01.06.2025 10:48:15 | 2.6489 |  | 22 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 10.8606 | 0 | 6.335 | 0 | 3.2039 | 0 | 0 | 20.3994
8005441867 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA465-H3-314327205-Fider | 314327205 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:28:01 | 01.06.2025 10:39:34 | 0.1925 |  | 400 |  | 1 |  | 11 | 1 |  | 0 | 6.2826 | 0 | 0.0082438 | 0 | 0.14381 | 0.022519 | 0 | 6.4572
8005441868 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA146- P1 ANA ŞALTER-302011583-Çıkış | 302011583 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:21:34 | 01.06.2025 12:04:22 | 0.71333 |  | 122 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.2911 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 11.3073
8005441872 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TFL099-TR1 P1 E-225675651-Çıkış | 225675651 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:56:26 | 01.06.2025 11:59:18 | 1.0478 |  | 464 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 64.793 | 0 | 0 | 0 | 14.7912 | 0 | 0 | 79.5843
8005441875 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV420- P1 C-303863993-Çıkış | 303863993 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:49:14 | 01.06.2025 15:03:28 | 4.2372 |  | 164 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 132.1681 | 0 | 0 | 0 | 0.86485 | 0 | 0 | 133.033
8005441880 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAE700-TR1 P1 C-307719404-Çıkış | 307719404 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:30:21 | 01.06.2025 12:29:10 | 0.98028 |  | 52 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 15.7871 | 0 | 0.27582 | 0 | 2.6439 | 0 | 0 | 18.7069
8005441886 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TGY630-H3-241107595-Fider | 241107595 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:36:19 | 01.06.2025 12:24:23 | 1.8011 |  | 698 |  | 4 | 2 | 40 | 1 |  | 0 | 99.5968 | 0 | 0.20277 | 13.0718 | 72.3323 | 0.23667 | 0 | 185.4402
8005441886 | 2 | KASTAMONU | ABANA | TAH361-H5-3182919-Fider | 3182919 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:24:23 | 01.06.2025 15:40:19 | 3.2656 |  | 360 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 84.8319 | 0 | 0 | 0 | 10.7403 | 0 | 0 | 95.5721
8005441890 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ747-H3-314337137-Fider | 314337137 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:28:27 | 01.06.2025 11:19:11 | 0.84556 |  | 1287 |  |  |  | 379 |  | 3 | 0 | 111.8506 | 0 | 0 | 0 | 137.0713 | 0 | 15.2691 | 264.191
8005441891 | 1 | ANKARA | EVREN | BDJ34-H7-209186020-Fider | 209186020 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:21:42 | 01.06.2025 12:09:19 | 3.7936 |  | 213 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 119.8335 | 0 | 0 | 0 | 6.5062 | 0 | 0 | 126.3397
8005441893 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBK138-TR1 E-317380138-Çıkış | 317380138 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:36:33 | 01.06.2025 11:07:05 | 0.50889 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.35009 | 0 | 0 | 0 | 0.15259 | 0 | 0 | 0.50268
8005441894 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB210-305730397-305730397-Fider | 305730397 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:29:52 | 01.06.2025 12:04:45 | 1.5814 |  | 141 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 21.398 | 0 | 0.45137 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 23.8774
8005441894 | 2 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB210-305730397-305730397-Fider | 305730397 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:04:45 | 01.06.2025 12:26:13 | 0.35778 |  | 141 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 4.9518 | 0 | 0.099601 | 0 | 0.47935 | 0 | 0 | 5.5307
8005441895 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA609-244062964-244062964-Fider | 244062964 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:37:44 | 01.06.2025 17:51:30 | 7.2294 |  | 63 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 86.9415 | 0 | 0 | 471.9065 | 21.3831 | 0 | 0 | 580.2311
8005441895 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA609-244062964-244062964-Fider | 244062964 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:51:30 | 01.06.2025 18:05:23 | 0.23139 |  | 63 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 3.1088 | 0 | 0 | 16.7965 | 0.71913 | 0 | 0 | 20.6245
8005441895 | 3 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BHM80-H8-386706250-Fider | 386706250 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:05:23 | 01.06.2025 18:25:12 | 0.33028 |  | 64 |  |  | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4.4319 | 0 | 0 | 23.4058 | 1.0152 | 0.42954 | 18.1156 | 47.398
8005441902 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU40-H2-240413939-Fider | 240413939 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:46:02 | 01.06.2025 11:01:59 | 0.26583 |  | 442 | 1 | 1 |  | 26 |  |  | 0 | 18.1985 | 0.98677 | 0.022137 | 0 | 1.1694 | 0 | 0 | 20.3768
8005441906 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD12-231966016-231966016-Fider | 231966016 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:27:35 | 01.06.2025 11:18:43 | 0.85222 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2119 | 0 | 0 | 9.2119
8005441906 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD12-231966016-231966016-Fider | 231966016 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:18:43 | 01.06.2025 12:39:25 | 1.345 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2259 | 0 | 0 | 15.2259
8005441909 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKP82-H5-240404724-Fider | 240404724 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:08:11 | 01.06.2025 11:21:49 | 1.2272 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 1.0182
8005441914 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SJL829-TR1 B-242437982-Çıkış | 242437982 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:34:20 | 01.06.2025 12:20:20 | 0.76667 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 2.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4345
8005441921 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB049-310178716-310178716-Fider | 310178716 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:58:55 | 01.06.2025 15:21:41 | 7.3794 | 1 | [7 empty] | 25.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8898
8005441923 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD264- P1 ANA ŞALTER-304297190-Çıkış | 304297190 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:36:19 | 01.06.2025 12:20:10 | 0.73083 |  | 142 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 14.663 | 0 | 0 | 0 | 0.33565 | 0 | 0 | 14.9987
8005441929 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-233473327-233473327-Fider | 233473327 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:46:56 | 01.06.2025 11:34:50 | 1.7983 | 2 | 231 | 1 | 12 | 1 | 43 |  |  | 3.6223 | 76.9997 | 13.0325 | 2.6247 | 0.80204 | 12.4308 | 0 | 0 | 109.512
8005441929 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-233473327-233473327-Fider | 233473327 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:34:50 | 01.06.2025 13:58:59 | 2.4025 | 2 | 231 | 1 | 12 | 1 | 43 |  |  | 4.9607 | 106.0864 | 17.4562 | 3.5156 | 1.0881 | 17.92 | 0 | 0 | 151.027
8005441930 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA388-TR1 P1 C-300900448-Çıkış | 300900448 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:36:32 | 01.06.2025 12:20:50 | 0.73833 |  | 14 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 1.5623 | 0 | 0.26261 | 0 | 1.0536 | 0 | 0 | 2.8785
8005441931 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BFK50-H8-401093218-Fider | 401093218 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:57:05 | 01.06.2025 11:08:47 | 0.195 | 1 | 1533 | 5 | 2 | 1 | 38 |  |  | 2.8359 | 37.7997 | 9.8803 | 1.6165 | 0.051682 | 47.7371 | 0 | 0 | 99.9212
8005441931 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC009-H14-331310619-Fider | 331310619 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:08:47 | 01.06.2025 11:11:56 | 0.0525 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2.6799 | 0 | 0.013965 | 0 | 0 | 0 | 2.6938
8005441931 | 3 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TGG945-H2-232635409-Fider | 232635409 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:11:56 | 01.06.2025 15:41:11 | 4.4875 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 223.542 | 0 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 224.7537
8005441934 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BFM37-H1-242830066-Fider | 242830066 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:57:00 | 01.06.2025 14:45:07 | 3.8019 | 5 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.6844 | 0 | 337.6844
8005441936 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H1-364016700-Fider | 364016700 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:58:06 | 01.06.2025 10:59:11 | 0.018056 | 1 | 787 | 2 | 2 | 3 | 69 | 1 | 3 | 0.08061 | 1.7976 | 3.5248 | 0.0045583 | 0.54287 | 0.23682 | 0.14429 | 0.08821 | 6.4197
8005441948 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAG153-TR1 ANA ŞALTER-321206179-Çıkış | 321206179 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:00:55 | 01.06.2025 14:25:59 | 3.4178 |  | 89 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 34.4648 | 0 | 0 | 0 | 16.5151 | 0 | 0 | 50.9798
8005441968 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF923-TR1 P1 C-364035079-Çıkış | 364035079 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:08:29 | 01.06.2025 15:49:31 | 4.6839 |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 28.5015 | 0 | 0 | 0 | 0.23444 | 0 | 0 | 28.736
8005441979 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH151-TR1 P1 E-400924000-Çıkış | 400924000 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:09:06 | 01.06.2025 15:10:16 | 4.0194 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.9406 | 0 | 0 | 0 | 2.7803 | 0 | 0 | 12.7209
8005441980 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA468-316522502-316522502-Fider | 316522502 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:10:52 | 01.06.2025 13:42:34 | 2.5283 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0498
8005441982 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG104-TR1 P1 B-302264432-Çıkış | 302264432 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:54:38 | 01.06.2025 12:32:44 | 0.635 |  | 89 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 8.2539 | 0 | 0 | 0 | 21.1734 | 0 | 0 | 29.4274
8005442041 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BCY36-240878075-240878075-Fider | 240878075 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:18:38 | 01.06.2025 11:46:13 | 0.45972 |  | 99 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.3319 | 0 | 0 | 0 | 0.24844 | 0 | 0 | 3.5803
8005442041 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | BCY36-240878075-240878075-Fider | 240878075 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:46:13 | 01.06.2025 12:12:03 | 0.43056 |  | 99 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.1529 | 0 | 0 | 0 | 0.23594 | 0 | 0 | 3.3889
8005442041 | 3 | KASTAMONU | KÜRE | BCY36-240878075-240878075-Fider | 240878075 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:12:03 | 01.06.2025 12:15:40 | 0.060278 |  | 99 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.44661 | 0 | 0 | 0 | 0.033553 | 0 | 0 | 0.48017
8005442046 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-4076268-Fider | 4076268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:29:16 | 01.06.2025 11:34:52 | 0.093333 | 14 | 298 | 2 | 16 | 16 | 75 |  |  | 2.5471 | 5.6356 | 0.70027 | 0.44619 | 27.9139 | 3.1436 | 0 | 0 | 40.3867
8005442051 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR516-TR1 P1 D-316767691-Çıkış | 316767691 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:25:47 | 01.06.2025 14:20:05 | 2.905 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 3.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0829
8005442055 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG860- P1 ANA ŞALTER-327844657-Çıkış | 327844657 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:53:32 | 01.06.2025 13:43:47 | 0.8375 |  | 263 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 35.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.56318 | 0 | 0 | 36.132
8005442065 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB860- P1 ANA ŞALTER-304263285-Çıkış | 304263285 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:01:42 | 07.06.2025 10:39:04 | 0.62278 |  | 137 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 12.6141 | 0 | 0.21878 | 0 | 4.111 | 0 | 0 | 16.9438
8005442067 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA465-H5-314327230-Fider | 314327230 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:40:48 | 01.06.2025 11:50:04 | 0.15444 | 1 | 1736 |  |  | 7 | 43 |  |  | 0 | 15.8808 | 0 | 0 | 2.5481 | 1.0975 | 0 | 0 | 19.5264
8005442072 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAE508-TR1 B-300712032-Çıkış | 300712032 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:32:28 | 01.06.2025 14:19:56 | 2.7911 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1002 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 3.2168
8005442073 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE846-303947646-303947646-Kofra | 303947646 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:26:02 | 01.06.2025 12:45:45 | 0.32861 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735
8005442084 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SDE789-TR1 H-385560493-Çıkış | 385560493 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:06:23 | 01.06.2025 13:59:52 | 2.8914 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 3.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2554
8005442085 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TJJ746-H3-245408944-Fider | 245408944 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:27:49 | 01.06.2025 15:03:15 | 0.59056 |  | 75 |  | 4 |  | 18 |  |  | 0 | 8.6569 | 0 | 0.17499 | 0 | 3.2218 | 0 | 0 | 12.0537
8005442089 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BFG09-H5-226246830-Fider | 226246830 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:49:58 | 01.06.2025 12:00:27 | 0.17472 | 1 | 236 |  | 1 | 1 | 24 |  |  | 0.26682 | 7.3753 | 0 | 0 | 2.908 | 31.2436 | 0 | 0 | 41.7937
8005442098 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY535-TR1 P1 D-328016649-Çıkış | 328016649 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:45:08 | 01.06.2025 15:28:54 | 0.72944 |  | 212 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 28.1932 | 0 | 0 | 0 | 3.6795 | 0 | 0 | 31.8727
8005442116 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE896-H3-310312311-Fider | 310312311 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:53:39 | 01.06.2025 12:58:00 | 1.0725 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 15.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5345
8005442120 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN765-TR1 P1 D-318418031-Çıkış | 318418031 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:48:47 | 01.06.2025 15:31:03 | 0.70444 |  | 43 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 0 | 3.7575 | 0 | 0 | 7.6002
8005442123 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD715-TR1 P1 C-245344367-Çıkış | 245344367 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:41:25 | 01.06.2025 13:46:56 | 0.091944 |  | 47 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.69812 | 0 | 0.040981 | 0 | 0.059272 | 0 | 0 | 0.79837
8005442125 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-203723714-203723714-Fider | 203723714 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:07:47 | 01.06.2025 13:49:08 | 5.6892 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 283.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2966
8005442135 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG885-TR1 P1 D-331682963-Çıkış | 331682963 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:04:53 | 01.06.2025 13:46:16 | 0.68972 |  | 126 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 12.8296 | 0 | 0 | 0 | 4.3501 | 0 | 0 | 17.1797
8005442139 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA094-H2-301202029-Fider | 301202029 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:16:04 | 01.06.2025 12:30:59 | 0.24861 | 1 | 1831 |  | 20 | 3 | 202 | 4 |  | 2.0519 | 131.1812 | 0 | 1.115 | 72.5725 | 95.6637 | 112.1514 | 0 | 414.7356
8005442140 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF803-TR1 P1 E-331316188-Çıkış | 331316188 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:45:31 | 01.06.2025 13:27:07 | 0.69333 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.733 | 0 | 0 | 0 | 0.48709 | 0 | 0 | 5.2201
8005442142 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H4-331303429-Fider | 331303429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:17:37 | 01.06.2025 12:27:42 | 0.16806 | 11 | 2629 |  | 89 | 14 | 211 |  |  | 0.04377 | 50.3774 | 0 | 7.6885 | 19.8022 | 27.1093 | 0 | 0 | 105.0211
8005442152 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG088-H3-3182700-Fider | 3182700 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:22:21 | 01.06.2025 14:23:27 | 2.0183 |  | 2397 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 766.8893 | 0 | 0 | 0 | 223.2276 | 0 | 0 | 990.1169
8005442153 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TAG692-TR1 P1 ANA ŞALTER-307073699-Çıkış | 307073699 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:09:42 | 02.06.2025 21:51:40 | 0.69944 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.43864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43864
8005442155 | 1 | ANKARA | BALA | TBC942-309955261-309955261-Fider | 309955261 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 5:21:23 | 01.06.2025 13:46:06 | 8.4119 |  | 7 |  | 4 | 2 | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 393.8144 | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 396.4374
8005442155 | 2 | ANKARA | BALA | TBC942-309955261-309955261-Fider | 309955261 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:46:06 | 01.06.2025 14:05:28 | 0.32278 |  | 7 |  | 4 | 2 | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8842 | 0 | 0.12641 | 0 | 0 | 18.0106
8005442168 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB016-H4-26156443-Fider | 26156443 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:28:25 | 01.06.2025 13:04:48 | 0.60639 | 68 | 1033 | 10 | 11 | 67 | 169 | 3 | 3 | 83.426 | 131.8511 | 11.117 | 1.8484 | 702.5917 | 90.8238 | 315.0026 | 7.9689 | 1344.6296
8005442168 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB016-237345186-237345186-Fider | 237345186 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:04:48 | 01.06.2025 16:52:07 | 3.7886 | 2 |  |  |  | 8 | 1 |  |  | 0.81899 | 0 | 0 | 0 | 179.4395 | 2.4734 | 0 | 0 | 182.7319
8005442168 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB016-H4-26156443-Fider | 26156443 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:52:07 | 01.06.2025 17:36:58 | 0.7475 | 2 |  |  |  | 13 | 1 |  |  | 2.7322 | 0 | 0 | 0 | 149.5859 | 0.51388 | 0 | 0 | 152.832
8005442169 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV30-H1-240153562-Fider | 240153562 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:28:30 | 01.06.2025 12:42:14 | 0.22889 | 6 | 177 | 44 |  | 4 | 8 |  |  | 0.79504 | 6.4245 | 12.0901 | 0 | 0.47476 | 0.41556 | 0 | 0 | 20.1999
8005442179 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB415-H4-313798486-Fider | 313798486 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:04:51 | 01.06.2025 12:26:08 | 1.3547 |  | 144 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 28.7719 | 0 | 0.21151 | 0 | 29.5338 | 0 | 0 | 58.5173
8005442182 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLC50-305767691-305767691-Fider | 305767691 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:31:02 | 01.06.2025 14:29:05 | 5.9675 |  | 70 |  |  | 1 | 9 | 1 |  | 0 | 64.7742 | 0 | 0 | 16.975 | 35.433 | 2.308 | 0 | 119.4902
8005442182 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLC50-235180068-235180068-Fider | 235180068 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:29:05 | 01.06.2025 14:49:00 | 0.33194 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13702 | 0 | 0.13702
8005442190 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA183-TR1 P1 ANA ŞALTER-301213687-Çıkış | 301213687 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:42:35 | 01.06.2025 13:03:22 | 1.3464 |  | 170 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 39.1941 | 0 | 0.034643 | 0 | 9.0299 | 0 | 0 | 48.2586
8005442200 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB338-238764870-238764870-Fider | 238764870 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:17:04 | 01.06.2025 20:25:57 | 8.1481 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005442203 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-210016846-210016846-Fider | 210016846 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 7:40:09 | 01.06.2025 13:26:49 | 5.7778 | 1 | 61 |  |  |  | 6 |  |  | 5.3315 | 59.7207 | 0 | 0 | 0 | 12.2683 | 0 | 0 | 77.3205
8005442203 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-210016846-210016846-Fider | 210016846 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:26:49 | 01.06.2025 13:52:33 | 0.42889 | 1 | 61 |  |  |  | 6 |  |  | 0.41302 | 4.6847 | 0 | 0 | 0 | 1.0423 | 0 | 0 | 6.14
8005442205 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY346-TR1 P1 B-327722792-Çıkış | 327722792 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:32:58 | 01.06.2025 14:07:50 | 2.5811 |  | 54 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 16.4289 | 0 | 0 | 0 | 3.2763 | 0 | 0 | 19.7051
8005442208 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TDS200-TR1 P1 G-304012033-Çıkış | 304012033 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:34:26 | 01.06.2025 14:35:31 | 1.0181 |  | 25 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 4.5082 | 0 | 0 | 0 | 1.1931 | 0 | 0 | 5.7013
8005442210 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCJ980-TR1 ANA ŞALTER-209604661-Çıkış | 209604661 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:02:38 | 01.06.2025 15:21:06 | 0.30778 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.14829 | 0 | 0 | 0 | 0.99053 | 0 | 0 | 1.1388
8005442218 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SFF410-TR1 B-219559548-Çıkış | 219559548 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:09:16 | 01.06.2025 14:22:44 | 3.2244 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 9.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5234
8005442224 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA913-2-314457837-Fider | 314457837 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:54:23 | 01.06.2025 13:06:30 | 0.20194 |  | 1707 |  |  | 3 | 74 |  |  | 0 | 30.2906 | 0 | 0 | 0.77553 | 0.97828 | 0 | 0 | 32.0444
8005442232 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H3-364016696-Fider | 364016696 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:57:42 | 01.06.2025 12:59:35 | 0.031389 |  | 1120 | 2 | 11 | 6 | 65 | 1 |  | 0 | 5.3249 | 0.38108 | 0.1045 | 0.59121 | 0.7187 | 0.078 | 0 | 7.1984
8005442243 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ652-TR1 P1 D-314739769-Çıkış | 314739769 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:05:39 | 01.06.2025 13:47:00 | 0.68917 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.2598 | 0 | 0 | 0 | 0.38521 | 0 | 0 | 3.6451
8005442255 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA142-1-743708-Fider | 743708 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:12:34 | 01.06.2025 13:25:55 | 0.2225 |  | 937 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 45.0835 | 0 | 0 | 0 | 11.7768 | 0 | 0 | 56.8603
8005442264 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE646- P1 ANA ŞALTER-331328000-Çıkış | 331328000 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:07:19 | 03.06.2025 17:15:32 | 0.13694 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0.19198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19198
8005442266 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFN45-6-385816145-Fider | 385816145 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:04:58 | 01.06.2025 13:06:59 | 0.033611 | 2 | 11 |  |  | 4 | 44 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2412 | 5.5161 | 5.73 | 12.0223 | 24.5096
8005442271 | 1 | ANKARA | POLATLI | TGV517-TR1 P1 D-236995844-Çıkış | 236995844 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:11:42 | 01.06.2025 17:30:01 | 4.3053 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 48.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5534
8005442276 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | THT326-TR1 P1 ANA ŞALTER-239825958-Çıkış | 239825958 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 12:41:44 | 01.06.2025 15:03:44 | 2.3667 |  | 108 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.6528 | 0 | 0 | 0 | 0.076763 | 0 | 0 | 24.7296
8005442289 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA186-TR1 P1 ANA ŞALTER-301213209-Çıkış | 301213209 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:54:43 | 01.06.2025 15:31:29 | 4.6128 |  | 19 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 62.9088 | 0 | 10.2949 | 0 | 10.9271 | 0 | 0 | 84.1308
8005442290 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-H2-242847360-Fider | 242847360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:29:37 | 01.06.2025 13:40:40 | 0.18417 | 3 | 1344 |  | 59 | 6 | 225 | 1 | 1 | 0.034786 | 54.5254 | 0 | 6.2238 | 1.3583 | 17.6939 | 44.9827 | 13.4946 | 138.3135
8005442315 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB518-TR1 P1 E-309837480-Çıkış | 309837480 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:25:42 | 01.06.2025 15:25:33 | 0.9975 |  | 33 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 21.6362 | 0 | 0.0062199 | 0 | 0.44083 | 0 | 0 | 22.0832
8005442321 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-H4-237898777-Fider | 237898777 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:45:39 | 01.06.2025 15:51:34 | 2.0986 | 9 | 5119 |  | 3 | 14 | 969 | 4 | 4 | 347.8913 | 1674.4683 | 0 | 3.5975 | 230.914 | 947.5608 | 100.9522 | 46.1153 | 3351.4995
8005442323 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH532-TR1 P1 B-331841011-Çıkış | 331841011 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:39:25 | 01.06.2025 14:17:20 | 0.63194 |  | 194 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 17.6889 | 0 | 0 | 0 | 0.11658 | 0 | 0 | 17.8055
8005442323 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH532-TR1 P1 ANA ŞALTER-331840982-Çıkış | 331840982 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:17:20 | 01.06.2025 14:48:56 | 0.52667 |  | 579 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 42.0611 | 0 | 0 | 0 | 0.20666 | 0 | 0 | 42.2678
8005442329 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAN007-TR1 E-312322533-Çıkış | 312322533 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:07:35 | 01.06.2025 14:13:18 | 0.095278 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.18943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18943
8005442338 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA463-H3-3183040-Fider | 3183040 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:49:57 | 01.06.2025 14:28:23 | 0.64056 |  | 931 |  | 1 | 1 | 56 |  |  | 0 | 67.3755 | 0 | 0.09596 | 17.5501 | 9.1286 | 0 | 0 | 94.1501
8005442344 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BHJ33-4085515-4085515-Fider | 4085515 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:51:07 | 01.06.2025 16:24:21 | 2.5539 |  | 727 | 1 |  | 2 | 15 |  |  | 0 | 201.9373 | 0.99604 | 0 | 4.25 | 10.3849 | 0 | 0 | 217.5683
8005442345 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF646-TR1 P1 D-331313100-Çıkış | 331313100 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:58:47 | 01.06.2025 14:04:14 | 5.0908 |  | 107 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 65.1643 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0 | 0 | 66.3078
8005442348 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB171-TR1 P1 C-308106575-Çıkış | 308106575 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:58:54 | 01.06.2025 15:20:26 | 0.35889 |  | 17 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 2.5674 | 0 | 0 | 0 | 4.4131 | 0 | 0 | 6.9805
8005442353 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-4076268-Fider | 4076268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:55:48 | 01.06.2025 13:58:23 | 0.043056 | 12 | 78 | 1 | 5 | 15 | 35 |  |  | 1.0751 | 0.83028 | 0.0019782 | 0.14287 | 13.0262 | 1.2166 | 0 | 0 | 16.2931
8005442354 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA483-315657855-315657855-Fider | 315657855 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:54:44 | 01.06.2025 18:46:18 | 4.8594 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4523
8005442360 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB438-H9-225502981-Fider | 225502981 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:00:08 | 01.06.2025 14:13:23 | 0.22083 | 3 | 39 | 3 | 1 | 7 | 4 |  |  | 0 | 1.7634 | 1.1164 | 0.50305 | 7.6033 | 0.39558 | 0 | 0 | 11.3817
8005442370 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SHS086-TR1 C-239345519-Çıkış | 239345519 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:01:09 | 01.06.2025 14:57:05 | 1.9322 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8529 | 0 | 0 | 10.8529
8005442370 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | SHS086-TR1 ANA ŞALTER-239345526-Çıkış | 239345526 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:57:05 | 01.06.2025 16:27:36 | 1.5086 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2919 | 0 | 0 | 10.2919
8005442377 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU673-H4-316748632-Fider | 316748632 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:06:07 | 01.06.2025 14:08:36 | 0.041389 | 15 | 1302 | 5 | 2 | 8 | 32 |  |  | 0 | 6.4359 | 0.89574 | 0.01321 | 2.2166 | 0.34073 | 0 | 0 | 9.9022
8005442380 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA904-H2-200895702-Fider | 200895702 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:03:26 | 01.06.2025 14:05:08 | 0.028333 | 43 | 26175 | 116 | 271 | 54 | 3028 | 6 | 8 | 0.51352 | 98.2069 | 26.049 | 15.9032 | 11.2195 | 55.5945 | 10.7427 | 1.4334 | 219.6628
8005442381 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TBA876- P1 ANA ŞALTER-309424234-Çıkış | 309424234 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:10:52 | 02.06.2025 19:40:02 | 1.4861 |  | 38 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 22.6691 | 0 | 0 | 0 | 3.1969 | 0 | 0 | 25.866
8005442382 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB585-TR1 P1 G-302024091-Çıkış | 302024091 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:30:28 | 01.06.2025 16:55:59 | 0.42528 |  | 296 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 21.3403 | 0 | 0.12028 | 0 | 6.6669 | 0 | 0 | 28.1275
8005442384 | 1 | ANKARA | BALA | BJU39-H4-235886101-Fider | 235886101 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:27:11 | 01.06.2025 14:51:15 | 3.4011 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005442394 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGG916-TR1 P1 C-233017081-Çıkış | 233017081 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:03:25 | 01.06.2025 15:38:47 | 1.5894 |  | 348 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 102.3851 | 0 | 0 | 0 | 28.2104 | 0 | 0 | 130.5954
8005442398 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT594- P1 D-331447414-Çıkış | 331447414 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:14:23 | 01.06.2025 15:49:55 | 0.59222 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.96558 | 0 | 0 | 0 | 0.0040039 | 0 | 0 | 0.96959
8005442399 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ383-TR1 P1 D-386961405-Çıkış | 386961405 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:13:37 | 01.06.2025 15:37:33 | 1.3989 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1157
8005442399 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ383-TR1 P1 ANA ŞALTER-307059520-Çıkış | 307059520 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:37:33 | 01.06.2025 16:13:50 | 0.60472 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3503
8005442404 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF139-TR1 P1 J-312747911-Çıkış | 312747911 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:00:06 | 01.06.2025 15:39:45 | 0.66083 |  | 302 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 29.3092 | 0 | 0 | 0 | 6.9153 | 0 | 0 | 36.2245
8005442410 | 1 | KASTAMONU | CİDE | SBB404-TR1 B-310554172-Çıkış | 310554172 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:17:24 | 01.06.2025 14:35:53 | 0.30806 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14272 | 0 | 0 | 0.14272
8005442414 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA289-TR1 P1 ANA ŞALTER-307012959-Çıkış | 307012959 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:41:44 | 01.06.2025 15:27:40 | 0.76556 |  | 32 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 4.3059 | 0 | 1.7407 | 0 | 3.7185 | 0 | 0 | 9.765
8005442415 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG104-346041451-346041451-Kofra | 346041451 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:03:27 | 01.06.2025 17:10:28 | 1.1169 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.81873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81873
8005442415 | 2 | ANKARA | POLATLI | TBG104-TR1 P1 B-302264432-Çıkış | 302264432 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:10:28 | 01.06.2025 17:44:10 | 0.56167 |  | 89 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 8.4898 | 0 | 0 | 0 | 15.0469 | 0 | 0 | 23.5367
8005442418 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-376021242-376021242-Fider | 376021242 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:35:19 | 01.06.2025 20:10:22 | 6.5842 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  | 4.2882 | 0.0040453 | 12.4484 | 0.25464 | 303.2917 | 0 | 0 | 0 | 320.287
8005442433 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCS348-340410874-340410874-Kofra | 340410874 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:13:15 | 01.06.2025 14:53:02 | 0.66306 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 8.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3813
8005442434 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH766-TR1 P1 B-343638433-Çıkış | 343638433 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:30:02 | 01.06.2025 17:11:35 | 2.6925 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.5979 | 0 | 0 | 0 | 0.38543 | 0 | 0 | 12.9834
8005442434 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH766- P1 ANA ŞALTER-307054225-Çıkış | 307054225 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:11:35 | 01.06.2025 17:38:18 | 0.44528 |  | 90 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 6.9226 | 0 | 0 | 0 | 0.75156 | 0 | 0 | 7.6742
8005442435 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH783-TR1 P1 B-316707271-Çıkış | 316707271 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:24:42 | 01.06.2025 19:46:47 | 5.3681 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 16.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4499
8005442435 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH783-TR1 P1 ANA ŞALTER-28447465-Çıkış | 28447465 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:46:47 | 01.06.2025 20:15:34 | 0.47972 |  | 40 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469
8005442442 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA142-1-743708-Fider | 743708 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:30:37 | 01.06.2025 14:58:09 | 0.45889 |  | 159 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.7489 | 0 | 0 | 0 | 4.6103 | 0 | 0 | 11.3592
8005442454 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BEF96-316183640-316183640-Fider | 316183640 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:29:36 | 01.06.2025 17:23:02 | 2.8906 |  | 112 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 35.941 | 0 | 0 | 0.9138 | 0.069048 | 0 | 0 | 36.9239
8005442454 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BEF96-316183640-316183640-Fider | 316183640 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:23:02 | 01.06.2025 17:34:27 | 0.19028 |  | 112 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 2.4145 | 0 | 0 | 0.15783 | 0.0062085 | 0 | 0 | 2.5786
8005442463 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY32-H2-233117644-Fider | 233117644 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:40:01 | 01.06.2025 14:49:45 | 0.16222 |  | 591 |  | 1 | 1 | 39 |  |  | 0 | 9.041 | 0 | 0.017474 | 0 | 1.9107 | 0 | 0 | 10.9692
8005442471 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP058-4-204557646-Fider | 204557646 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:37:38 | 01.06.2025 15:08:29 | 0.51417 | 8 | 2186 |  | 3 | 13 | 875 | 4 | 4 | 85.2338 | 196.5724 | 0 | 0.88462 | 52.1469 | 188.6215 | 25.0211 | 11.3801 | 559.8604
8005442472 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBC859-TR1 D-308567526-Çıkış | 308567526 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:01:53 | 01.06.2025 15:14:04 | 5.2031 |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.4537 | 0 | 0 | 0 | 4.6916 | 0 | 0 | 12.1453
8005442473 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-H2-3182929-Fider | 3182929 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:46:42 | 01.06.2025 14:57:14 | 0.17556 |  | 624 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 7.7907 | 0 | 0 | 0 | 0.40286 | 0 | 0 | 8.1935
8005442488 | 1 | ANKARA | BALA | TBD355-TR1 P1 D-302241880-Çıkış | 302241880 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 9:47:49 | 01.06.2025 15:18:00 | 5.5031 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 30.1802 | 0 | 0 | 0 | 0.043256 | 0 | 0 | 30.2234
8005442489 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD10-H15-209326030-Fider | 209326030 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:52:24 | 01.06.2025 14:55:57 | 0.059167 | 66 | 1033 | 10 | 11 | 54 | 168 | 3 | 3 | 7.9265 | 13.0875 | 1.1016 | 0.18317 | 58.9285 | 9.1022 | 37.4411 | 0.80128 | 128.572
8005442494 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-331110332-331110332-Fider | 331110332 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:33:27 | 01.06.2025 17:16:43 | 2.7211 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.60615 | 0 | 0.83893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451
8005442494 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-331110332-331110332-Fider | 331110332 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:16:43 | 01.06.2025 17:26:17 | 0.15944 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.037046 | 0 | 0.050058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087104
8005442496 | 1 | ANKARA | POLATLI | SBG129-TR1 G-369029441-Çıkış | 369029441 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:42:18 | 01.06.2025 19:45:59 | 5.0614 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 4.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1607
8005442502 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA317-TR1 P1 ANA ŞALTER-307010900-Çıkış | 307010900 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:38:42 | 01.06.2025 19:53:18 | 0.24333 |  | 30 |  | 10 |  | 9 |  |  | 0 | 1.0955 | 0 | 0.28184 | 0 | 0.40274 | 0 | 0 | 1.7801
8005442503 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-H7-209650784-Fider | 209650784 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:55:21 | 01.06.2025 15:03:21 | 0.13333 | 6 | 938 |  | 9 | 2 | 33 |  |  | 0 | 13.5852 | 0 | 0.18868 | 0.59048 | 0.72191 | 0 | 0 | 15.0863
8005442514 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK642-H3-318430256-Fider | 318430256 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:00:43 | 01.06.2025 15:48:06 | 0.78972 |  | 167 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 24.8772 | 0 | 0.028566 | 0 | 0.53621 | 0 | 0 | 25.442
8005442515 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H4-26183260-Fider | 26183260 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:03:08 | 01.06.2025 15:11:56 | 0.14667 |  | 196 |  | 2 | 1 | 27 |  | 2 | 0 | 5.1339 | 0 | 0.14627 | 3.5283 | 0.55587 | 0 | 9.2538 | 18.6182
8005442520 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-H2-3182929-Fider | 3182929 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:05:10 | 01.06.2025 16:18:32 | 1.2228 |  | 1214 |  |  | 1 | 15 |  |  | 0 | 96.6174 | 0 | 0 | 1.8662 | 6.8499 | 0 | 0 | 105.3335
8005442532 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU616-H3-4069853-Fider | 4069853 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:10:19 | 01.06.2025 15:54:28 | 0.73583 |  | 259 | 1 |  |  | 16 |  |  | 0 | 23.1123 | 0.41852 | 0 | 0 | 5.2845 | 0 | 0 | 28.8153
8005442538 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDY166-TR1 P1 B-204105189-Çıkış | 204105189 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:19:35 | 01.06.2025 16:58:09 | 0.64278 |  | 10 |  | 4 |  | 16 |  |  | 0 | 1.9885 | 0 | 5.6833 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 10.2199
8005442539 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA461-H4-316130898-Fider | 316130898 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:09:50 | 01.06.2025 15:25:06 | 0.25444 |  | 344 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 6.1441 | 0 | 0 | 0 | 0.92463 | 0 | 0 | 7.0687
8005442540 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY32-H2-233117644-Fider | 233117644 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:12:02 | 01.06.2025 15:59:47 | 0.79583 |  | 591 |  | 1 | 1 | 39 |  |  | 0 | 43.7472 | 0 | 0.083924 | 0 | 9.4503 | 0 | 0 | 53.2814
8005442541 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG745-H4-314745333-Fider | 314745333 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:12:17 | 01.06.2025 15:24:09 | 0.19778 | 2 | 1498 | 1 | 7 | 1 | 104 | 1 |  | 0 | 39.4295 | 0.033921 | 3.0888 | 1.2088 | 11.713 | 35.6983 | 0 | 91.1723
8005442543 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE861-TR1 ANA ŞALTER-306733487-Çıkış | 306733487 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:25:19 | 01.06.2025 15:59:51 | 0.57556 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5499
8005442554 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA278-H3-327719477-Fider | 327719477 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:15:16 | 01.06.2025 15:31:21 | 0.26806 | 1 | 1172 |  | 3 | 1 | 45 |  |  | 0.2874 | 37.7432 | 0 | 0.34251 | 0.39498 | 3.0632 | 0 | 0 | 41.8313
8005442566 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAL525-H2-314331394-Fider | 314331394 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:15:33 | 01.06.2025 16:53:48 | 1.6375 |  | 536 |  | 1 | 3 | 21 |  |  | 0 | 61.7386 | 0 | 0.027472 | 13.314 | 8.5663 | 0 | 0 | 83.6464
8005442579 | 1 | ANKARA | BALA | TBD313-TR1 P1 E-328080650-Çıkış | 328080650 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:55:47 | 01.06.2025 16:53:26 | 0.96083 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.0976 | 0 | 0 | 0 | 0.034149 | 0 | 0 | 5.1317
8005442580 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHN53-400416108-400416108-Fider | 400416108 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:35:30 | 01.06.2025 18:22:53 | 3.7897 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7489 | 2.5345 | 0 | 0 | 71.2834
8005442585 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY528-TR1 P1 F-328017677-Çıkış | 328017677 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:33:21 | 01.06.2025 20:28:45 | 0.92333 |  | 329 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 64.6739 | 0 | 0 | 0 | 5.6419 | 0 | 0 | 70.3158
8005442586 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAC338-H9-203607943-Fider | 203607943 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:23:16 | 01.06.2025 15:35:28 | 0.20333 | 1 | 3945 |  |  | 2 | 158 |  |  | 0 | 176.5875 | 0 | 0 | 2.5093 | 63.6428 | 0 | 0 | 242.7396
8005442597 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | BKV58-H4-243125439-Fider | 243125439 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:27:23 | 01.06.2025 15:40:28 | 0.21806 | 5 | 2293 | 5 | 14 | 6 | 109 |  |  | 2.9883 | 49.539 | 10.2671 | 8.0981 | 1.0857 | 11.3066 | 0 | 0 | 83.2847
8005442599 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-H2-4070283-Fider | 4070283 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:27:16 | 01.06.2025 15:38:55 | 0.19417 | 5 | 3148 | 1 | 15 | 7 | 143 |  | 1 | 0.10234 | 64.1566 | 12.4525 | 0.28528 | 5.024 | 36.214 | 0 | 5.7168 | 123.9515
8005442604 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H12-201798730-Fider | 201798730 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:27:08 | 01.06.2025 15:46:20 | 0.32 | 40 | 1479 | 9 | 6 | 20 | 114 |  |  | 8.0414 | 66.5045 | 36.6188 | 0.71633 | 43.5024 | 65.484 | 0 | 0 | 220.8675
8005442605 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H3-339925076-Fider | 339925076 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:28:33 | 01.06.2025 16:16:21 | 0.79667 | 3 | 6057 | 2 | 29 | 14 | 398 |  |  | 14.3337 | 551.3367 | 11.7224 | 14.677 | 14.703 | 115.526 | 0 | 0 | 722.2989
8005442605 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA699-H3-319500254-Fider | 319500254 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:16:21 | 01.06.2025 18:19:00 | 2.0442 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.6941 | 0 | 0.40487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0989
8005442606 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL02-H9-225454337-Fider | 225454337 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:27:48 | 01.06.2025 15:31:11 | 0.056389 | 10 | 10692 | 2 | 31 | 29 | 880 | 6 | 1 | 0.10414 | 65.1988 | 0.66395 | 0.89085 | 12.6282 | 26.0682 | 9.1533 | 0.8623 | 115.5698
8005442606 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL02-H8-225454432-Fider | 225454432 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:31:11 | 01.06.2025 16:13:37 | 0.70722 | 14 | 10692 | 2 | 31 | 29 | 880 | 6 | 1 | 1.2929 | 813.8973 | 8.403 | 11.2747 | 158.2569 | 326.1863 | 111.7661 | 10.6498 | 1441.7268
8005442615 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BEL37-H3-219557182-Fider | 219557182 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:34:17 | 01.06.2025 16:31:34 | 0.95472 | 1 | 320 | 2 | 26 |  | 47 |  |  | 3.5883 | 67.5211 | 11.829 | 29.7958 | 0 | 6.1575 | 0 | 0 | 118.8917
8005442626 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-H5-331187822-Fider | 331187822 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:36:39 | 01.06.2025 15:50:31 | 0.23111 | 4 | 964 |  | 7 |  | 33 |  |  | 7.9825 | 28.2066 | 0 | 0.4545 | 0 | 2.8144 | 0 | 0 | 39.4581
8005442627 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-H4-3186212-Fider | 3186212 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:37:52 | 01.06.2025 16:19:14 | 0.68944 |  | 275 | 1 | 13 |  | 37 |  |  | 0 | 52.1572 | 6.2186 | 2.1337 | 0 | 8.1058 | 0 | 0 | 68.6154
8005442630 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BEL37-H6-341112370-Fider | 341112370 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:39:02 | 01.06.2025 16:34:40 | 0.92722 |  | 941 | 18 | 49 | 12 | 176 | 3 | 1 | 0 | 202.319 | 230.8685 | 100.6154 | 13.7126 | 58.046 | 89.0342 | 4.1923 | 698.7881
8005442631 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-H3-3186319-Fider | 3186319 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:39:05 | 01.06.2025 16:19:05 | 0.66667 |  | 473 | 1 | 10 | 1 | 97 |  |  | 0 | 73.5216 | 5.5401 | 2.7121 | 0.63217 | 29.1161 | 0 | 0 | 111.5221
8005442635 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA609-H10-26184304-Fider | 26184304 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:37:10 | 01.06.2025 16:25:57 | 0.81306 | 4 | 74 |  | 1 | 6 | 22 | 2 | 1 | 0 | 14.7579 | 0 | 0.11331 | 141.3894 | 11.4887 | 70.7315 | 0.1148 | 238.5956
8005442637 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | BKV58-H10-243125416-Fider | 243125416 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:39:27 | 01.06.2025 15:43:45 | 0.071667 | 1 | 868 | 1 | 9 | 4 | 56 |  | 1 | 0.037772 | 7.0828 | 4.5962 | 0.045314 | 1.8543 | 3.5093 | 0 | 2.1101 | 19.2358
8005442651 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAG098-TR1 ANA ŞALTER-321205870-Çıkış | 321205870 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:06:19 | 01.06.2025 16:01:27 | 0.91889 |  | 427 |  |  |  | 106 |  |  | 0 | 40.9489 | 0 | 0 | 0 | 27.7573 | 0 | 0 | 68.7062
8005442652 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHV84-H4-244905626-Fider | 244905626 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:41:35 | 01.06.2025 16:37:55 | 0.93889 |  | 632 |  | 8 | 6 | 45 | 1 |  | 0 | 79.3124 | 0 | 1.2501 | 119.9533 | 10.7292 | 62.7214 | 0 | 273.9664
8005442653 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB601-TR1 P1 E-328053847-Çıkış | 328053847 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:58:14 | 01.06.2025 17:49:35 | 1.8558 |  | 11 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.6099 | 0 | 0 | 0 | 0.36293 | 0 | 0 | 3.9728
8005442669 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF530-308582463-308582463-Kofra | 308582463 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:47:35 | 01.06.2025 19:01:34 | 3.2331 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6013
8005442670 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-H3-302253194-Fider | 302253194 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:49:42 | 01.06.2025 16:22:32 | 0.54722 |  | 373 | 1 |  | 1 | 23 |  |  | 0 | 35.0279 | 0.080256 | 0 | 1.056 | 6.197 | 0 | 0 | 42.3612
8005442673 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H3-303888194-Fider | 303888194 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:49:37 | 01.06.2025 16:01:54 | 0.20472 | 19 | 2626 |  | 5 | 12 | 53 | 1 | 1 | 11.5312 | 68.2516 | 0 | 0.15288 | 10.6188 | 4.5546 | 0 | 0 | 95.1091
8005442676 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM865- P1 ANA ŞALTER-318504776-Çıkış | 318504776 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:02:01 | 01.06.2025 17:56:43 | 0.91167 |  | 85 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 9.5595 | 0 | 0.066085 | 0 | 0.094496 | 0 | 0 | 9.7201
8005442678 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB020-TR1 P1 C-331330058-Çıkış | 331330058 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:57:19 | 01.06.2025 17:41:41 | 2.7394 |  | 16 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 8.1698 | 0 | 0.026446 | 0 | 0.020305 | 0 | 0 | 8.2165
8005442678 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TBB020- P1 ANA ŞALTER-331330051-Çıkış | 331330051 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:41:41 | 01.06.2025 18:27:07 | 0.75722 |  | 35 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 6.2053 | 0 | 0.0098602 | 0 | 1.5917 | 0 | 0 | 7.8068
8005442682 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | BAB219-H5-316739384-Fider | 316739384 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:52:35 | 01.06.2025 16:03:22 | 0.17972 |  | 341 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 4.8325 | 0 | 0.001718 | 0 | 0.59065 | 0 | 0 | 5.4248
8005442685 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H1-4070849-Fider | 4070849 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:54:19 | 01.06.2025 16:02:49 | 0.14167 |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0.33641 | 0 | 0 | 0 | 0.9793 | 0 | 0 | 1.3157
8005442686 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA422-H2-300922497-Fider | 300922497 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:53:49 | 01.06.2025 16:21:30 | 0.46139 | 3 | 715 | 1 | 7 | 9 | 95 | 3 |  | 0.2229 | 43.3597 | 11.3152 | 0.63865 | 27.6456 | 41.6601 | 82.6049 | 0 | 207.447
8005442689 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT907-TR1 P1 C-331125850-Çıkış | 331125850 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:34:09 | 01.06.2025 17:39:49 | 1.0944 |  | 47 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 7.9144 | 0 | 0.13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0491
8005442693 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT378-TR1 P1 C-316796930-Çıkış | 316796930 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:44:49 | 01.06.2025 17:17:38 | 0.54694 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1946 | 0 | 0 | 0 | 0.066602 | 0 | 0 | 2.2612
8005442699 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLD09-H3-242308251-Fider | 242308251 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:45:44 | 01.06.2025 18:44:11 | 2.9742 |  | 6 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 1.1811 | 0 | 0.84261 | 0 | 8.6194 | 0 | 0 | 10.6431
8005442716 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG894-TR1 P1 E-331684299-Çıkış | 331684299 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:33:47 | 01.06.2025 17:23:49 | 1.8339 |  | 73 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 17.533 | 0 | 0 | 0 | 1.8189 | 0 | 0 | 19.3519
8005442716 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG894- P1 ANA ŞALTER-331684308-Çıkış | 331684308 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:23:49 | 01.06.2025 17:56:51 | 0.55056 |  | 540 |  | 1 |  | 46 |  |  | 0 | 43.3778 | 0 | 0.00084683 | 0 | 6.5963 | 0 | 0 | 49.9749
8005442718 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD471-TR1 P1 ANA ŞALTER-313795357-Çıkış | 313795357 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:13:12 | 01.06.2025 18:41:40 | 3.4744 |  | 22 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 20.9959 | 0 | 0.0010846 | 0 | 3.3814 | 0 | 0 | 24.3784
8005442720 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFE531-305502874-305502874-Kofra | 305502874 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:58:38 | 01.06.2025 17:24:55 | 1.4381 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3023 | 0 | 0 | 4.3023
8005442722 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA513-TR1 P1 B-400824836-Çıkış | 400824836 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:39:54 | 01.06.2025 17:53:05 | 0.21972 |  | 52 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0.18229 | 0 | 0 | 2.6311
8005442724 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB030-H2-245527338-Fider | 245527338 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:02:41 | 01.06.2025 16:05:29 | 0.046667 | 3 | 10714 |  |  |  | 896 | 2 | 2 | 0 | 88.0299 | 0 | 0 | 0 | 50.5382 | 4.1892 | 0.38188 | 143.1392
8005442727 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TDP655-H3-203764088-Fider | 203764088 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:02:30 | 01.06.2025 17:55:06 | 1.8767 |  | 224 |  |  | 2 | 21 |  |  | 0 | 73.9898 | 0 | 0 | 9.1815 | 6.151 | 0 | 0 | 89.3223
8005442728 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA475-H4-319015253-Fider | 319015253 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:03:02 | 01.06.2025 22:12:58 | 6.1656 | 2 | 560 | 23 | 27 |  | 64 |  | 3 | 20.2587 | 788.5325 | 1142.1172 | 327.523 | 0 | 64.4142 | 0 | 34.9214 | 2377.767
8005442732 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC196-H13-2194641-Fider | 2194641 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:58:07 | 01.06.2025 16:09:20 | 0.18694 | 16 | 247 | 14 | 10 | 1 | 33 |  |  | 43.8549 | 4.0589 | 50.6078 | 6.4857 | 0.1253 | 32.0751 | 0 | 0 | 137.2077
8005442739 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAK151-H1-241094723-Fider | 241094723 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:02:11 | 01.06.2025 16:46:40 | 0.74139 | 1 | 425 | 13 | 19 | 1 | 153 |  |  | 0 | 73.9896 | 51.2446 | 30.7798 | 1.8282 | 29.9538 | 0 | 0 | 187.796
8005442742 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA463-H3-3183040-Fider | 3183040 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:12:37 | 01.06.2025 16:55:38 | 1.7169 |  | 931 |  | 1 | 1 | 56 |  |  | 0 | 177.3697 | 0 | 0.25614 | 47.659 | 24.6594 | 0 | 0 | 249.9443
8005442746 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAB696-TR1 P1 ANA ŞALTER-303601925-Çıkış | 303601925 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:04:45 | 01.06.2025 17:26:46 | 3.3669 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 2.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9616
8005442748 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | BKV58-H7-243125430-Fider | 243125430 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:06:01 | 01.06.2025 16:17:30 | 0.19139 | 2 | 1285 | 1 | 6 | 2 | 24 |  |  | 0 | 22.65 | 0 | 0.458 | 0.11017 | 1.0967 | 0 | 0 | 24.3149
8005442750 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS643-TR1 P1 D-319082848-Çıkış | 319082848 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:58:36 | 01.06.2025 19:04:52 | 2.1044 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.8775 | 0 | 0 | 0 | 1.4456 | 0 | 0 | 13.3231
8005442751 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | BKV58-H11-243125421-Fider | 243125421 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:34:47 | 01.06.2025 18:20:00 | 2.7536 |  | 359 |  | 3 | 1 | 20 |  |  | 0 | 126.2785 | 0 | 0.63293 | 4.791 | 15.7913 | 0 | 0 | 147.4938
8005442755 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHN78-TR1 P1 F-304270661-Çıkış | 304270661 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:01:47 | 01.06.2025 20:52:39 | 3.8478 |  | 205 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 127.1516 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0 | 128.2883
8005442757 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BFJ50-H2-239467431-Fider | 239467431 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:06:59 | 01.06.2025 19:21:36 | 3.2436 |  | 4892 | 3 | 90 | 9 | 189 |  |  | 0 | 1459.9439 | 25.6115 | 50.8743 | 139.2108 | 136.1053 | 0 | 0 | 1811.7458
8005442760 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB797-235539106-235539106-Kofra | 235539106 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:09:50 | 01.06.2025 17:13:00 | 4.0528 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3418
8005442760 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB797-TR1 P1 D-386937308-Çıkış | 386937308 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:13:00 | 01.06.2025 17:50:54 | 0.63167 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.40919 | 0 | 0 | 0 | 0.80142 | 0 | 0 | 1.2106
8005442761 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TFG930-TR1 P1 D-316770197-Çıkış | 316770197 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:44:22 | 01.06.2025 20:13:44 | 3.4894 |  | 37 |  |  |  | 24 |  | 1 | 0 | 13.3084 | 0 | 0 | 0 | 22.7987 | 0 | 1.1652 | 37.2723
8005442765 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H13-226380653-Fider | 226380653 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:08:48 | 01.06.2025 16:21:52 | 0.21778 | 72 | 853 | 506 | 13 | 42 | 90 | 2 | 3 | 3.2489 | 35.2196 | 792.3489 | 9.366 | 28.9787 | 4.9124 | 14.2349 | 4.0922 | 892.4017
8005442768 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH18-226334888-226334888-Fider | 226334888 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:57:10 | 01.06.2025 17:48:29 | 1.8553 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1327
8005442768 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH18-H1-234457317-Fider | 234457317 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:48:29 | 01.06.2025 18:12:11 | 0.395 |  | 201 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 8.4302 | 0 | 0 | 0 | 0.76939 | 0 | 0 | 9.1996
8005442769 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-323815117-323815117-Fider | 323815117 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:13:09 | 01.06.2025 17:59:28 | 2.7719 | 1 | 76 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 29.5933 | 0 | 1.3074 | 0 | 7.8089 | 0 | 0 | 38.7096
8005442769 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-323815117-323815117-Fider | 323815117 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:59:28 | 01.06.2025 21:56:40 | 3.9533 | 1 | 76 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 47.8047 | 0 | 1.3399 | 0 | 13.5167 | 0 | 0 | 62.6613
8005442772 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BLC85-H1-242417513-Fider | 242417513 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:10:10 | 01.06.2025 16:24:38 | 0.24111 | 13 | 1927 | 5 | 30 | 2 | 44 |  |  | 2.4168 | 64.9106 | 0.70271 | 2.532 | 0.31839 | 5.6159 | 0 | 0 | 76.4964
8005442776 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-309905736-309905736-Fider | 309905736 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:52:04 | 01.06.2025 16:47:16 | 0.92 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0.11245 | 0 | 0 | 5.1825
8005442776 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H3-303888194-Fider | 303888194 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:47:16 | 01.06.2025 17:07:51 | 0.34306 | 19 | 2622 |  | 5 | 12 | 53 | 1 | 1 | 18.7447 | 118.2239 | 0 | 0.28919 | 19.1259 | 7.9146 | 0 | 0 | 164.2984
8005442776 | 3 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU052-__-240845643-Fider | 240845643 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:07:51 | 01.06.2025 17:18:02 | 0.16972 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0.033094 | 0 | 0 | 1.074
8005442776 | 4 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H3-303888194-Fider | 303888194 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:18:02 | 01.06.2025 17:58:00 | 0.66611 | 19 | 2499 |  | 5 | 12 | 53 |  | 1 | 36.1996 | 241.3822 | 0 | 0.64619 | 41.4469 | 16.404 | 0 | 0 | 336.0789
8005442777 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGL027-TR1 P1 A-331841775-Çıkış | 331841775 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:24:16 | 01.06.2025 18:55:36 | 0.52222 |  | 56 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.5182 | 0 | 0 | 0 | 0.23504 | 0 | 0 | 4.7533
8005442782 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA281-304631789-304631789-Fider | 304631789 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:27:34 | 01.06.2025 16:38:05 | 0.17528 | 2 | 126 |  | 3 | 3 | 4 |  |  | 0.17714 | 2.5645 | 0 | 2.1458 | 0.20728 | 0.15303 | 0 | 0 | 5.2478
8005442783 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TEA360-H3-214930850-Fider | 214930850 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:33:15 | 01.06.2025 19:49:36 | 0.2725 |  | 236 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.1972 | 0 | 0 | 0 | 3.3256 | 0 | 0 | 23.5228
8005442793 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA020-TR1 P1 D-243061417-Çıkış | 243061417 | -Yangın (Şebeke Harici) - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:33:30 | 01.06.2025 19:33:49 | 3.0053 |  | 32 |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 8.0252 | 0 | 0 | 0 | 24.9665 | 0 | 0 | 32.9917
8005442794 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-310757040-310757040-Fider | 310757040 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:50:22 | 01.06.2025 21:52:41 | 4.0386 |  | 160 |  | 5 |  | 11 |  |  | 0 | 123.2309 | 0 | 11.1216 | 0 | 9.2568 | 0 | 0 | 143.6093
8005442812 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA985-TR1 P1 E-400336973-Çıkış | 400336973 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:48:38 | 01.06.2025 18:13:31 | 0.41472 |  | 24 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.5627 | 0 | 0.44606 | 0 | 0.34944 | 0 | 0 | 2.3582
8005442817 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | BKV58-H7-243125430-Fider | 243125430 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:23:53 | 01.06.2025 17:45:54 | 1.3669 | 2 | 1285 | 1 | 6 | 2 | 24 |  |  | 0 | 170.4558 | 0 | 3.4984 | 1.1834 | 8.1362 | 0 | 0 | 183.2738
8005442830 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDF091-319167796-319167796-Fider | 319167796 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:15:39 | 02.06.2025 10:13:00 | 0.95583 |  | 146 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.7959 | 0 | 0 | 0 | 0.79801 | 0 | 0 | 19.5939
8005442837 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM634-TR1 P1 B-241014355-Çıkış | 241014355 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:27:26 | 01.06.2025 17:06:50 | 0.65667 |  | 37 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | 0.43415 | 0 | 0 | 2.5725
8005442837 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM634- P1 ANA ŞALTER-241014386-Çıkış | 241014386 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:06:50 | 01.06.2025 17:36:51 | 0.50028 |  | 70 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 3.325 | 0 | 0.068301 | 0 | 0.55583 | 0 | 0 | 3.9491
8005442838 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-400392341-400392341-Fider | 400392341 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:29:43 | 01.06.2025 18:16:46 | 1.7842 | 2 | 640 |  | 8 |  | 4 |  |  | 5.5418 | 90.4097 | 0 | 1.3334 | 0 | 1.5503 | 0 | 0 | 98.8352
8005442838 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-H3-331187828-Fider | 331187828 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:16:46 | 01.06.2025 18:42:02 | 0.42111 | 2 | 2580 |  | 21 | 4 | 48 |  |  | 0.9677 | 107.2251 | 0 | 1.8413 | 13.9483 | 8.8094 | 0 | 0 | 132.7918
8005442839 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAP806-TR1 ANA ŞALTER-304188071-Çıkış | 304188071 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:50:30 | 01.06.2025 18:23:00 | 0.54167 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.43951 | 0 | 0 | 0 | 2.8596 | 0 | 0 | 3.2992
8005442842 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA444-H6-386704849-Fider | 386704849 | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:11:12 | 01.06.2025 20:20:40 | 5.1578 |  | 513 |  | 6 | 2 | 31 |  |  | 0 | 250.2552 | 0 | 1.4299 | 12.9892 | 35.7869 | 0 | 0 | 300.4612
8005442845 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAA545-H58-4070838-Fider | 4070838 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:22:42 | 01.06.2025 16:23:54 | 0.02 | 22 | 9271 | 6 | 29 | 19 | 772 |  |  | 0 | 21.8786 | 0.44749 | 0.78903 | 1.7898 | 11.2037 | 0 | 0 | 36.1087
8005442850 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB068-TR1 B-300502703-Çıkış | 300502703 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:24:54 | 01.06.2025 19:09:09 | 3.7375 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 36.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2292
8005442851 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHB77-H15-232513469-Fider | 232513469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:35:19 | 01.06.2025 16:45:21 | 0.16722 | 2 | 173 |  | 8 | 1 | 2 |  |  | 0.83269 | 3.3701 | 0 | 0.12954 | 0.0028939 | 0.01896 | 0 | 0 | 4.3542
8005442852 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BHJ39-310101277-310101277-Fider | 310101277 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:29:15 | 01.06.2025 17:48:14 | 1.3164 |  | 123 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 9.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9534
8005442859 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGK952- P1 ANA ŞALTER-331459051-Çıkış | 331459051 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:13:11 | 01.06.2025 18:57:18 | 0.73528 |  | 218 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 40.645 | 0 | 0 | 0 | 2.3276 | 0 | 0 | 42.9725
8005442863 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG944-TR1 P1 C-342542738-Çıkış | 342542738 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:35:01 | 01.06.2025 18:12:57 | 1.6322 |  | 92 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 24.175 | 0 | 0 | 0 | 14.6644 | 0 | 0 | 38.8394
8005442863 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG944-TR1 P1 ANA ŞALTER-314318476-Çıkış | 314318476 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:12:57 | 01.06.2025 19:06:18 | 0.88917 |  | 247 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 36.2195 | 0 | 0 | 0 | 8.2854 | 0 | 0 | 44.505
8005442871 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | SBJ735-TR1 D-305572555-Çıkış | 305572555 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:58:44 | 01.06.2025 18:11:25 | 1.2114 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 3.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8036
8005442874 | 1 | ANKARA | KALECİK | SBG441-TR1 E-305561820-Çıkış | 305561820 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:36:48 | 01.06.2025 17:00:22 | 0.39278 |  | 63 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 5.0994 | 0 | 0 | 7.4478
8005442874 | 2 | ANKARA | KALECİK | SBG441-TR1 D-305561823-Çıkış | 305561823 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:00:22 | 01.06.2025 17:41:28 | 0.685 |  | 63 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 5.2504 | 0 | 0 | 0 | 14.3635 | 0 | 0 | 19.6139
8005442878 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE983-TR1 P1 ANA ŞALTER-28226605-Çıkış | 28226605 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:54:04 | 01.06.2025 18:03:25 | 2.1558 |  | 60 |  | 23 |  | 7 |  |  | 0 | 80.3822 | 0 | 17.1227 | 0 | 31.1279 | 0 | 0 | 128.6328
8005442892 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAA545-H56-4070839-Fider | 4070839 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:47:16 | 01.06.2025 17:55:11 | 1.1319 | 3 | 1360 | 2 | 6 | 13 | 57 | 3 | 1 | 0 | 187.4644 | 1.5748 | 1.0444 | 211.2908 | 30.5208 | 194.713 | 6.8177 | 633.4259
8005442892 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR40-H1-234619485-Fider | 234619485 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:55:11 | 02.06.2025 2:15:29 | 8.3383 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.7791 | 0 | 0 | 0 | 4.1361 | 0 | 0 | 12.9153
8005442893 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245095853-245095853-Fider | 245095853 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:07:09 | 01.06.2025 19:08:48 | 3.0275 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.1761 | 0 | 0 | 0 | 0.71982 | 0 | 0 | 9.8959
8005442893 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245095853-245095853-Fider | 245095853 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:08:48 | 01.06.2025 19:19:37 | 0.18028 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.52217 | 0 | 0 | 0 | 0.042765 | 0 | 0 | 0.56494
8005442897 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP674-H6-318571484-Fider | 318571484 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:50:04 | 01.06.2025 16:52:51 | 0.046389 |  | 1181 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 6.8217 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 7.5857
8005442905 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-315719711-315719711-Fider | 315719711 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:48:49 | 01.06.2025 18:47:10 | 1.9725 |  | 140 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 27.8494 | 0 | 0 | 0 | 0.49431 | 0 | 0 | 28.3437
8005442905 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-315719711-315719711-Fider | 315719711 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:47:10 | 01.06.2025 18:57:04 | 0.165 |  | 140 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.3521 | 0 | 0 | 0 | 0.041559 | 0 | 0 | 2.3937
8005442906 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAL159-321309544-321309544-Fider | 321309544 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:50:43 | 01.06.2025 19:20:34 | 2.4975 |  | 96 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 43.212 | 0 | 0.43833 | 0 | 8.7787 | 0 | 0 | 52.429
8005442906 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAL159-321309544-321309544-Fider | 321309544 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:20:34 | 01.06.2025 19:36:11 | 0.26028 |  | 96 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 4.566 | 0 | 0.041403 | 0 | 0.88602 | 0 | 0 | 5.4934
8005442909 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H16-385503997-Fider | 385503997 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:31:40 | 01.06.2025 17:28:00 | 0.93889 | 6 | 2509 |  | 1 | 2 | 67 |  |  | 1.9881 | 160.5469 | 0 | 0.082357 | 3.4029 | 20.7496 | 0 | 0 | 186.7699
8005442911 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:54:40 | 01.06.2025 16:56:59 | 0.038611 | 40 | 1139 | 18 | 11 | 8 | 58 |  | 1 | 3.0492 | 7.1509 | 7.6973 | 2.4441 | 1.2327 | 0.54311 | 0 | 0 | 22.1173
8005442916 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | THT220-TR1 P1 A-240848537-Çıkış | 240848537 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:58:02 | 01.06.2025 19:24:58 | 2.4489 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 22.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.145
8005442917 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC026-245640039-245640039-Kofra | 245640039 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:17:09 | 01.06.2025 17:26:40 | 4.1586 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85849 | 0 | 0 | 0.85849
8005442917 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC026-TR1 P1 C-328062734-Çıkış | 328062734 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:26:40 | 01.06.2025 18:09:22 | 0.71167 |  | 18 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 3.8373 | 0 | 0 | 0 | 2.1712 | 0 | 0 | 6.0085
8005442918 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC106-TR1 P1 E-331684900-Çıkış | 331684900 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:30:32 | 01.06.2025 18:38:52 | 1.1389 |  | 142 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 28.233 | 0 | 0.6632 | 0 | 6.4266 | 0 | 0 | 35.3229
8005442923 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAK151-H2-238288052-Fider | 238288052 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:01:36 | 01.06.2025 21:45:34 | 5.7328 | 2 | 122 | 1 | 2 | 1 | 46 |  |  | 0 | 306.634 | 29.2501 | 39.5774 | 4.6794 | 95.7481 | 0 | 0 | 475.8891
8005442924 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | THY079-H3-242217860-Fider | 242217860 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:02:57 | 01.06.2025 18:30:51 | 0.465 |  | 22 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 2.5014 | 0 | 0 | 0 | 19.516 | 0 | 0 | 22.0173
8005442925 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL001-241016458-241016458-Fider | 241016458 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:58:34 | 01.06.2025 17:52:48 | 0.90389 | 1 | 45 |  |  |  | 6 |  |  | 0.95897 | 9.6865 | 0 | 0 | 0 | 3.4048 | 0 | 0 | 14.0503
8005442925 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL001-241016458-241016458-Fider | 241016458 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:52:48 | 01.06.2025 18:05:20 | 0.20889 | 1 | 45 |  |  |  | 6 |  |  | 0.22367 | 2.2473 | 0 | 0 | 0 | 0.78254 | 0 | 0 | 3.2535
8005442927 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP058-4-204557646-Fider | 204557646 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:50:03 | 01.06.2025 17:34:31 | 0.74111 | 8 | 2186 |  | 3 | 13 | 875 | 4 | 4 | 120.2521 | 304.8974 | 0 | 1.8032 | 71.6848 | 275.3636 | 53.7297 | 14.7419 | 842.4726
8005442929 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR38-4088216-4088216-Fider | 4088216 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:58:52 | 01.06.2025 21:22:11 | 4.3886 |  | 132 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 46.8914 | 0 | 0 | 0 | 4.015 | 0 | 0 | 50.9064
8005442929 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR38-4088216-4088216-Fider | 4088216 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:22:11 | 01.06.2025 21:35:02 | 0.21417 |  | 132 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3042 | 0 | 0 | 0 | 0.17133 | 0 | 0 | 2.4756
8005442930 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHV84-4085449-4085449-Fider | 4085449 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:59:39 | 01.06.2025 18:49:58 | 1.8386 |  | 453 |  | 6 | 3 | 33 |  |  | 0 | 130.7682 | 0 | 1.399 | 34.0728 | 18.3833 | 0 | 0 | 184.6234
8005442934 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB489-331094865-331094865-Fider | 331094865 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:59:20 | 01.06.2025 19:10:13 | 2.1814 | 1 | 23 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3.1523 | 7.7578 | 0 | 0 | 68.464 | 2.5611 | 0 | 0 | 81.9352
8005442934 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB489-H2-331057458-Fider | 331057458 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:10:13 | 01.06.2025 19:45:45 | 0.59222 | 1 | 243 |  | 8 | 1 | 11 |  |  | 0.91587 | 30.5264 | 0 | 10.3259 | 17.7281 | 2.5772 | 0 | 0 | 62.0735
8005442939 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC597-H3-747720-Fider | 747720 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:47:43 | 01.06.2025 18:42:54 | 0.91972 |  | 518 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 99.5783 | 0 | 0 | 0 | 19.2011 | 0 | 0 | 118.7795
8005442941 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA142-1-743708-Fider | 743708 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 13:50:58 | 01.06.2025 14:06:01 | 0.25083 |  | 937 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 51.1107 | 0 | 0 | 0 | 13.3488 | 0 | 0 | 64.4595
8005442941 | 2 | ANKARA | MAMAK | BAA078-H4-760312-Fider | 760312 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 14:06:01 | 01.06.2025 14:29:00 | 0.38306 |  | 937 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 78.7101 | 0 | 0 | 0 | 20.5515 | 0 | 0 | 99.2616
8005442942 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB216-H2-4077020-Fider | 4077020 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:05:05 | 01.06.2025 17:17:43 | 0.21056 | 9 | 3817 | 3 | 19 | 8 | 138 | 1 |  | 2.2456 | 74.0894 | 1.6403 | 0.31575 | 3.4246 | 15.1408 | 31.0523 | 0 | 127.9088
8005442943 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE55-384064589-384064589-Fider | 384064589 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:02:11 | 01.06.2025 19:46:47 | 2.7433 |  | 103 | 2 |  |  | 4 |  |  | 0 | 41.2739 | 123.6088 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 168.5927
8005442943 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHE55-384064589-384064589-Fider | 384064589 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:46:47 | 01.06.2025 20:01:27 | 0.24444 |  | 103 | 2 |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.7118 | 10.3159 | 0 | 0 | 0.3195 | 0 | 0 | 14.3472
8005442946 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA864-H4-327726205-Fider | 327726205 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:06:35 | 01.06.2025 17:09:47 | 0.053333 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 1.0189 | 3.9574 | 0.39646 | 0.42907 | 46.8669 | 2.1713 | 0 | 0 | 54.84
8005442947 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TAU583-321436139-321436139-Kofra | 321436139 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:02:43 | 01.06.2025 21:01:44 | 3.9836 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715
8005442947 | 2 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TAU583- P1 ANA ŞALTER-240314146-Çıkış | 240314146 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:01:44 | 01.06.2025 21:40:09 | 0.64028 |  | 98 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.199 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | 0 | 0 | 11.5369
8005442949 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-H3-240615233-Fider | 240615233 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:08:17 | 01.06.2025 17:09:41 | 0.023333 |  | 463 |  | 11 |  | 46 |  |  | 0 | 1.0547 | 0 | 0.020073 | 0 | 0.12963 | 0 | 0 | 1.2044
8005442959 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS833-TR1 P1 C-370008988-Çıkış | 370008988 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:10:11 | 01.06.2025 19:05:10 | 1.9164 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 3.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2134
8005442959 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS833- P1 ANA ŞALTER-370008923-Çıkış | 370008923 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:05:10 | 01.06.2025 19:07:15 | 0.034722 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.13745 | 0 | 0 | 0 | 0.0027054 | 0 | 0 | 0.14015
8005442960 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAA474-4084995-4084995-Fider | 4084995 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:08:58 | 01.06.2025 22:59:45 | 5.8464 |  | 207 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 183.7719 | 0 | 1.589 | 0 | 23.0763 | 0 | 0 | 208.4371
8005442960 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAA474-4084995-4084995-Fider | 4084995 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:59:45 | 01.06.2025 23:55:07 | 0.92278 |  | 207 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 25.2697 | 0 | 0.10568 | 0 | 3.5784 | 0 | 0 | 28.9538
8005442962 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA691-H2-3182841-Fider | 3182841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:11:48 | 01.06.2025 17:22:27 | 0.1775 | 1 | 249 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0.17985 | 5.0798 | 0 | 0 | 0.20401 | 0.31967 | 0 | 0 | 5.7833
8005442969 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU542- P1 ANA ŞALTER-310559598-Çıkış | 310559598 | Olumsuz Hava Sartlari - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:13:54 | 01.06.2025 21:20:54 | 4.1167 |  | 133 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 70.3084 | 0 | 1.0987 | 0 | 25.7328 | 0 | 0 | 97.14
8005442972 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR903-TR1 P1 B-328678719-Çıkış | 328678719 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:14:49 | 01.06.2025 18:14:27 | 0.99389 |  | 33 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.9196 | 0 | 0.13758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0572
8005442972 | 2 | KARABÜK | YENİCE | TAR903-TR1 P1 ANA ŞALTER-328678694-Çıkış | 328678694 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:14:27 | 01.06.2025 18:18:30 | 0.0675 |  | 55 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0.49236 | 0 | 0.017409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50977
8005442977 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA181-TR1 P1 C-301211249-Çıkış | 301211249 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:23:09 | 01.06.2025 18:52:57 | 0.49667 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 2.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0659
8005442983 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TFB908-H1-316717265-Fider | 316717265 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:21:23 | 01.06.2025 17:34:39 | 0.22111 |  | 60 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0.66042 | 0 | 0 | 0 | 2.6206 | 0 | 0 | 3.281
8005442986 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL001-235034101-235034101-Fider | 235034101 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:21:30 | 01.06.2025 18:38:44 | 1.2872 |  | 27 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 4.2283 | 0 | 0.29492 | 0 | 0.84483 | 0 | 0 | 5.368
8005442986 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL001-235034101-235034101-Fider | 235034101 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:38:44 | 01.06.2025 18:54:49 | 0.26806 |  | 27 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 0.87961 | 0 | 0.06155 | 0 | 0.17435 | 0 | 0 | 1.1155
8005442991 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA426-TR1 P1 ANA ŞALTER-302022130-Çıkış | 302022130 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:24:40 | 01.06.2025 19:25:48 | 1.0189 |  | 255 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 45.0201 | 0 | 0 | 0 | 0.11117 | 0 | 0 | 45.1313
8005442994 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-H3-240615233-Fider | 240615233 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:25:50 | 01.06.2025 20:03:44 | 2.6317 |  | 463 |  | 11 |  | 46 |  |  | 0 | 119.3192 | 0 | 2.1934 | 0 | 14.211 | 0 | 0 | 135.7235
8005442995 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU616-204552045-204552045-Kofra | 204552045 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:33:30 | 02.06.2025 2:29:41 | 7.9364 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 5.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3267
8005443013 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TDS200-TR1 P1 D-304012030-Çıkış | 304012030 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:32:27 | 01.06.2025 19:24:33 | 0.86833 |  | 549 |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 98.2006 | 0 | 0 | 0 | 24.5368 | 0 | 0 | 122.7374
8005443015 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-316519881-316519881-Fider | 316519881 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:31:58 | 01.06.2025 18:51:08 | 1.3194 |  | 432 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 39.6248 | 0 | 0 | 0 | 1.1599 | 0 | 0 | 40.7848
8005443015 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-316519881-316519881-Fider | 316519881 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:51:08 | 01.06.2025 19:00:00 | 0.14778 |  | 432 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 4.4347 | 0 | 0 | 0 | 0.12908 | 0 | 0 | 4.5638
8005443015 | 3 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-H1-3182930-Fider | 3182930 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:00:00 | 01.06.2025 19:03:00 | 0.05 | 1 | 966 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0.023576 | 3.3987 | 0 | 0.0055703 | 0 | 0.27291 | 0 | 0 | 3.7007
8005443016 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SCH728-TR1 F-302788509-Çıkış | 302788509 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:16:30 | 01.06.2025 18:10:55 | 0.90694 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.5234 | 0 | 0 | 0 | 3.0061 | 0 | 0 | 4.5295
8005443016 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | SCH728-TR1 J-302788578-Çıkış | 302788578 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:10:55 | 01.06.2025 18:44:16 | 0.55583 |  | 37 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.0993 | 0 | 0 | 0 | 2.6366 | 0 | 0 | 5.7359
8005443018 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA437-H1-3183129-Fider | 3183129 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:34:59 | 01.06.2025 17:44:16 | 0.15472 | 1 | 1823 |  | 8 | 2 | 66 |  |  | 2.0615 | 32.201 | 0 | 0.15909 | 0.23624 | 1.2271 | 0 | 0 | 35.885
8005443019 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF885-TR1 P1 C-331483690-Çıkış | 331483690 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:54:00 | 01.06.2025 18:55:51 | 2.0308 |  | 52 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.8187 | 0 | 0 | 0 | 3.0008 | 0 | 0 | 25.8195
8005443039 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT995-TR1 P1 B-331126859-Çıkış | 331126859 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:41:40 | 01.06.2025 18:18:41 | 0.61694 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 1.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9365
8005443039 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAT995-TR1 P1 ANA ŞALTER-331126864-Çıkış | 331126864 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:18:41 | 01.06.2025 19:27:20 | 1.1442 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 7.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0174
8005443041 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD675-TR1 P1 C-331867204-Çıkış | 331867204 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:31:37 | 01.06.2025 19:42:25 | 3.18 |  | 108 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 42.1849 | 0 | 0 | 0 | 3.1669 | 0 | 0 | 45.3518
8005443047 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TGP242-TR1 P1 B-385507334-Çıkış | 385507334 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:53:31 | 01.06.2025 19:06:18 | 1.2131 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4472
8005443052 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA814-309910745-309910745-Fider | 309910745 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:02:27 | 01.06.2025 22:05:14 | 2.0464 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3236
8005443053 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BDA09-H8-226137746-Fider | 226137746 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:38:16 | 01.06.2025 18:19:28 | 0.68667 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 0.21032 | 0 | 0 | 21.6733 | 0.5282 | 124.0842 | 0 | 146.4961
8005443055 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS49-331011216-331011216-Fider | 331011216 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:48:04 | 01.06.2025 21:15:45 | 0.46139 | 1 | 19 | [6 empty] | 0.14221 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1644
8005443056 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGT099-TR1 P1 C-237013875-Çıkış | 237013875 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:04:14 | 01.06.2025 18:36:46 | 1.5422 |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.1722 | 0 | 0 | 0 | 2.1014 | 0 | 0 | 6.2736
8005443056 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGT099-TR1 P1 ANA ŞALTER-237020361-Çıkış | 237020361 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:36:46 | 01.06.2025 18:44:44 | 0.13278 |  | 24 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 0.61986 | 0 | 0 | 1.9565
8005443059 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS471-H2-236582577-Fider | 236582577 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:50:52 | 01.06.2025 18:01:09 | 0.17139 |  | 2052 |  | 6 |  | 322 |  |  | 0 | 41.8398 | 0 | 0.11887 | 0 | 10.4743 | 0 | 0 | 52.4329
8005443070 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-H2-321511163-Fider | 321511163 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:54:53 | 01.06.2025 22:43:06 | 4.8036 | 2 | 2363 | 1 | 46 | 8 | 66 |  |  | 35.4708 | 1646.9279 | 33.4016 | 35.2939 | 83.1274 | 163.7156 | 0 | 0 | 1997.9372
8005443071 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BKV56-H12-243299126-Fider | 243299126 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:54:53 | 01.06.2025 18:07:59 | 0.21833 |  | 3541 |  | 87 | 7 | 147 | 1 | 1 | 0 | 127.8288 | 0 | 3.4568 | 13.1377 | 46.5435 | 0.6002 | 0.38854 | 191.9554
8005443072 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BHR44-238803288-238803288-Fider | 238803288 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:11:22 | 01.06.2025 19:44:40 | 2.555 |  | 202 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 72.9083 | 0 | 0.71062 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 80.4048
8005443072 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BHR44-238803288-238803288-Fider | 238803288 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:44:40 | 01.06.2025 19:54:40 | 0.16667 |  | 202 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 4.7865 | 0 | 0.043617 | 0 | 0.42952 | 0 | 0 | 5.2596
8005443076 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU367-TR1 P1 B-316727796-Çıkış | 316727796 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:55:41 | 01.06.2025 18:23:12 | 0.45861 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.54508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54508
8005443086 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV817-TR1 P1 D-28369854-Çıkış | 28369854 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:50:23 | 04.06.2025 22:41:14 | 1.8475 |  | 120 |  | 8 |  | 4 |  |  | 0 | 47.2042 | 0 | 29.59 | 0 | 2.3828 | 0 | 0 | 79.177
8005443089 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA118-306108589-306108589-Fider | 306108589 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:59:18 | 01.06.2025 18:59:13 | 0.99861 | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2.4149 | 0 | 7.7228 | 0 | 8.2242 | 0 | 47.4916 | 0 | 65.8534
8005443089 | 2 | ANKARA | MAMAK | BAA118-4-303514354-Fider | 303514354 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:59:13 | 01.06.2025 19:14:48 | 0.25972 | 4 | 560 | 3 | 2 | 9 | 32 | 4 |  | 7.5624 | 23.1775 | 2.5111 | 0.19246 | 7.791 | 29.2651 | 27.8931 | 0 | 98.3927
8005443091 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB215-4084942-4084942-Fider | 4084942 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:00:27 | 01.06.2025 23:41:15 | 5.68 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 23.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8757
8005443092 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-245919730-245919730-Fider | 245919730 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:27:00 | 01.06.2025 23:01:49 | 4.5803 | 1 | 152 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |  | 0 | 122.5447 | 4.4386 | 0.00061012 | 0 | 27.5156 | 0 | 0 | 154.4995
8005443092 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-245919730-245919730-Fider | 245919730 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:01:49 | 01.06.2025 23:11:26 | 0.16028 | 1 | 152 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |  | 0 | 3.3595 | 0.18773 | 9.2156e-05 | 0 | 0.46774 | 0 | 0 | 4.0151
8005443093 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | BAB219-310016198-310016198-Fider | 310016198 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:55:26 | 02.06.2025 0:40:02 | 6.7433 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 24.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5669
8005443094 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TJJ413- P1 ANA ŞALTER-245370804-Çıkış | 245370804 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:56:04 | 01.06.2025 20:24:07 | 0.4675 |  | 243 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 15.3968 | 0 | 0.073162 | 0 | 0.15137 | 0 | 0 | 15.6214
8005443096 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-234166889-234166889-Fider | 234166889 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:01:59 | 01.06.2025 19:03:06 | 1.0186 | 3 | 74 |  |  |  | 2 |  |  | 34.5334 | 36.6384 | 0 | 0 | 0 | 0.12358 | 0 | 0 | 71.2954
8005443097 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BJV08-H2-302245547-Fider | 302245547 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:05:09 | 01.06.2025 18:14:29 | 0.15556 |  | 25 |  | 1 | 4 | 29 |  | 2 | 0 | 1.0457 | 0 | 0.067302 | 7.1316 | 1.2827 | 0 | 1.3808 | 10.9081
8005443104 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLC59-H4-243392309-Fider | 243392309 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:49:26 | 01.06.2025 20:52:04 | 4.0439 |  | 40 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 7.2327 | 0 | 2.6237 | 0 | 56.8088 | 0 | 0 | 66.6652
8005443107 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-3194299-3194299-Fider | 3194299 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:10:32 | 01.06.2025 18:32:06 | 0.35944 |  | 74 |  | 5 |  | 8 |  |  | 0 | 7.6552 | 0 | 0.86838 | 0 | 0.20669 | 0 | 0 | 8.7303
8005443107 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-3194299-3194299-Fider | 3194299 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:32:06 | 01.06.2025 18:53:41 | 0.35972 |  | 74 |  | 5 |  | 8 |  |  | 0 | 7.6611 | 0 | 0.86905 | 0 | 0.20685 | 0 | 0 | 8.737
8005443109 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS188-H2-309821559-Fider | 309821559 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:08:03 | 01.06.2025 18:20:44 | 0.21139 | 3 | 63 | 6 | 30 | 7 | 24 | 2 |  | 80.2042 | 1.65 | 42.8544 | 13.6805 | 36.6378 | 25.8092 | 54.5467 | 0 | 255.3826
8005443111 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-311418484-311418484-Fider | 311418484 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:12:58 | 01.06.2025 19:02:39 | 1.8281 | 1 | 2 | [6 empty] | 9.048 | 0.015619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0637
8005443126 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-2210990-2210990-Fider | 2210990 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:15:37 | 01.06.2025 19:34:19 | 2.3117 |  | 89 | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 42.6614 | 0.17164 | 0.75961 | 0 | 2.7692 | 0 | 0 | 46.3618
8005443126 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-2210990-2210990-Fider | 2210990 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:34:19 | 01.06.2025 19:48:27 | 0.23556 |  | 89 | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 4.377 | 0.016396 | 0.072561 | 0 | 0.27338 | 0 | 0 | 4.7393
8005443127 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN763-TR1 P1 C-318417839-Çıkış | 318417839 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:09:25 | 01.06.2025 18:24:50 | 0.25694 |  | 43 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 0.58786 | 0 | 0 | 2.0765
8005443127 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN763-TR1 P1 ANA ŞALTER-318417844-Çıkış | 318417844 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:24:50 | 01.06.2025 18:25:52 | 0.017222 |  | 172 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0.50738 | 0 | 0 | 0 | 0.10286 | 0 | 0 | 0.61025
8005443134 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | BAA454-226300975-226300975-Fider | 226300975 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:05:34 | 01.06.2025 18:55:36 | 0.83389 |  | 131 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.7814 | 0 | 0 | 0 | 0.02906 | 0 | 0 | 10.8104
8005443134 | 2 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | BAA454-226300975-226300975-Fider | 226300975 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:55:36 | 01.06.2025 19:10:20 | 0.24556 |  | 131 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.1971 | 0 | 0 | 0 | 0.0083558 | 0 | 0 | 3.2055
8005443136 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TDT046-TR1 P1 C-385853432-Çıkış | 385853432 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:05:30 | 01.06.2025 20:08:56 | 2.0572 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4701
8005443139 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TFG193-TR1 P1 C-234178064-Çıkış | 234178064 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:19:54 | 02.06.2025 1:10:12 | 6.8383 |  | 48 | [6 empty] | 0 | 42.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7431
8005443142 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS306- P1 ANA ŞALTER-337070984-Çıkış | 337070984 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:59:34 | 01.06.2025 23:45:24 | 0.76389 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.0713 | 0 | 0 | 0 | 0.00057397 | 0 | 0 | 5.0719
8005443143 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB410-H4-302235021-Fider | 302235021 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:23:20 | 01.06.2025 19:18:06 | 0.91278 | 6 | 64 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 |  | 3.2957 | 8.5648 | 6.5957 | 0.084749 | 2.5647 | 700.6737 | 47.5674 | 0 | 769.3467
8005443147 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHS32-H4-234670350-Fider | 234670350 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:23:48 | 01.06.2025 18:33:03 | 0.15417 | 9 | 674 | 37 | 32 | 12 | 59 | 3 |  | 3.3501 | 19.2969 | 50.9533 | 25.6057 | 31.0905 | 7.2323 | 22.1675 | 0 | 159.6964
8005443155 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT124-TR1 P1 B-330994678-Çıkış | 330994678 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:10:48 | 01.06.2025 19:32:03 | 0.35417 |  | 62 |  | 11 |  | 7 |  |  | 0 | 4.4872 | 0 | 0.95809 | 0 | 0.41066 | 0 | 0 | 5.856
8005443183 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAC736-TR1 ANA ŞALTER-303412358-Çıkış | 303412358 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:37:07 | 01.06.2025 18:53:33 | 0.27389 |  | 167 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 9.7121 | 0 | 0 | 0 | 0.35779 | 0 | 0 | 10.0699
8005443194 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BAA686-H11-319951028-Fider | 319951028 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:24:36 | 01.06.2025 19:58:45 | 1.5692 |  | 917 |  | 1 | 9 | 41 | 1 |  | 0 | 135.6044 | 0 | 0 | 516.5433 | 32.6779 | 43.3256 | 0 | 728.1512
8005443194 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | BAA686-H11-319951030-Fider | 319951030 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:58:45 | 01.06.2025 21:23:28 | 1.4119 |  | 917 |  | 1 | 9 | 41 | 1 |  | 0 | 125.2816 | 0 | 0 | 460.6329 | 27.3864 | 35.4713 | 0 | 648.7721
8005443200 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEF87-H6-244517641-Fider | 244517641 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:56:19 | 01.06.2025 19:26:33 | 0.50389 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1414 | 0 | 0 | 0 | 15.1414
8005443204 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAE501-TR1 I-301619160-Çıkış | 301619160 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:45:41 | 01.06.2025 20:24:54 | 0.65361 |  | 64 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 9.4144 | 0 | 0 | 0 | 1.6931 | 0 | 0 | 11.1075
8005443213 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD931- P1 ANA ŞALTER-364020561-Çıkış | 364020561 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:15:12 | 01.06.2025 19:53:06 | 0.63167 |  | 306 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 32.3298 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 33.3859
8005443214 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG526- P1 ANA ŞALTER-307068764-Çıkış | 307068764 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:24:36 | 02.06.2025 18:12:38 | 0.80056 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 0.97664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97664
8005443219 | 1 | ANKARA | BALA | TBC942-H3-364011579-Fider | 364011579 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:50:03 | 01.06.2025 18:51:13 | 0.019444 | 2 | 1458 | 1 | 6 | 3 | 93 |  |  | 0.052557 | 4.016 | 0.053098 | 1.0338 | 0.32462 | 0.42652 | 0 | 0 | 5.9065
8005443225 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC368-TR1 P1 D-239447214-Çıkış | 239447214 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:35:33 | 01.06.2025 19:41:04 | 2.0919 |  | 99 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 71.3603 | 0 | 0 | 0 | 3.2204 | 0 | 0 | 74.5807
8005443227 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BCD58-H3-202438334-Fider | 202438334 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:15:51 | 01.06.2025 19:45:10 | 1.4886 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 2.0146
8005443231 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB669-TR1 P1 E-401283839-Çıkış | 401283839 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:02:09 | 01.06.2025 22:09:34 | 2.1236 |  | 10 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 5.3262 | 0 | 0.49717 | 0 | 4.8066 | 0 | 0 | 10.63
8005443234 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS316-TR1 P1 B-337072950-Çıkış | 337072950 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:53:19 | 01.06.2025 19:55:44 | 1.0403 |  | 32 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 8.6466 | 0 | 0.64272 | 0 | 0.28629 | 0 | 0 | 9.5756
8005443238 | 1 | ANKARA | MAMAK | TGJ865-H3-236292341-Fider | 236292341 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:57:48 | 01.06.2025 21:37:37 | 2.6636 |  | 185 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 72.5041 | 0 | 0 | 0 | 74.2057 | 0 | 0 | 146.7097
8005443240 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB177-306920941-306920941-Fider | 306920941 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:55:03 | 02.06.2025 0:09:12 | 5.2358 |  | 81 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 48.6161 | 0 | 0 | 0 | 0.061258 | 0 | 0 | 48.6773
8005443251 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-226478211-226478211-Fider | 226478211 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:42:47 | 01.06.2025 19:35:02 | 3.8708 |  | 134 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 57.659 | 0 | 0 | 0 | 8.2188 | 0 | 0 | 65.8778
8005443251 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-226478211-226478211-Fider | 226478211 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:35:02 | 01.06.2025 19:58:54 | 0.39778 |  | 134 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.1358 | 0 | 0 | 0 | 0.83194 | 0 | 0 | 6.9678
8005443254 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA147-TR1 P1 C-315167083-Çıkış | 315167083 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:05:10 | 01.06.2025 23:25:08 | 4.3328 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 24.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.212
8005443260 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS710-TR1 P1 C-370014255-Çıkış | 370014255 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:01:46 | 01.06.2025 20:14:46 | 1.2167 |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.0849 | 0 | 0 | 0 | 0.20852 | 0 | 0 | 2.2934
8005443262 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-310027968-310027968-Fider | 310027968 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:05:33 | 01.06.2025 22:32:35 | 3.4506 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0113
8005443262 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-310027968-310027968-Fider | 310027968 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:32:35 | 02.06.2025 0:52:25 | 2.3306 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1129
8005443265 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TFH563-TR1 P1 B-209809112-Çıkış | 209809112 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:02:11 | 01.06.2025 21:08:04 | 2.0981 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019514 | 0 | 0 | 0.019514
8005443265 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TFH563-TR1 P1 ANA ŞALTER-209809143-Çıkış | 209809143 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:08:04 | 01.06.2025 21:58:42 | 0.84389 |  | 14 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 1.8075 | 0 | 0.31265 | 0 | 0.34657 | 0 | 0 | 2.4667
8005443266 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ079-TR1 P1 A-310539558-Çıkış | 310539558 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:00:11 | 01.06.2025 20:56:22 | 1.9364 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.4478 | 0 | 0 | 0 | 0.00075134 | 0 | 0 | 5.4486
8005443266 | 2 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ079- P1 ANA ŞALTER-310539555-Çıkış | 310539555 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:56:22 | 01.06.2025 21:18:27 | 0.36806 |  | 53 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.3293 | 0 | 0 | 0 | 0.48029 | 0 | 0 | 1.8096
8005443268 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHS47-4084814-4084814-Fider | 4084814 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:00:01 | 02.06.2025 0:53:26 | 4.8903 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 16.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7823
8005443275 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-316520679-316520679-Fider | 316520679 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:03:38 | 01.06.2025 20:06:32 | 2.0483 |  | 164 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 25.5809 | 0 | 0 | 0 | 1.5785 | 0 | 0 | 27.1594
8005443275 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-316520679-316520679-Fider | 316520679 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:06:32 | 01.06.2025 20:17:52 | 0.18889 |  | 164 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.4336 | 0 | 0 | 0 | 0.13901 | 0 | 0 | 2.5726
8005443286 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | TAH948-TR1 P1 A-310521025-Çıkış | 310521025 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:16:09 | 01.06.2025 23:39:07 | 4.3828 |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.0611 | 0 | 0 | 0 | 0.16096 | 0 | 0 | 7.222
8005443293 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC131-H3-331398168-Fider | 331398168 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:18:44 | 01.06.2025 19:28:25 | 0.16139 | 3 | 112 | 1 | 10 | 5 | 11 | 1 |  | 0 | 3.9436 | 1.5936 | 0.34666 | 2.4519 | 0.44081 | 0.94789 | 0 | 9.7244
8005443295 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA227-239152089-239152089-Fider | 239152089 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:18:24 | 01.06.2025 20:12:52 | 0.90778 |  | 79 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 7.3956 | 0 | 0 | 0.010648 | 9.3927 | 0 | 0 | 16.7989
8005443295 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA227-239152089-239152089-Fider | 239152089 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:12:52 | 01.06.2025 20:34:11 | 0.35528 |  | 79 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 0.0042024 | 3.5872 | 0 | 0 | 6.5484
8005443296 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF651-331409556-331409556-Fider | 331409556 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:08:54 | 01.06.2025 20:04:00 | 2.9183 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 120.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0941
8005443296 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF651-331409556-331409556-Fider | 331409556 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:04:00 | 01.06.2025 20:19:25 | 0.25694 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 9.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6006
8005443299 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA323-H14-246242028-Fider | 246242028 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:04:55 | 01.06.2025 10:15:00 | 0.16806 |  | 2846 |  |  | 1 | 663 |  |  | 0 | 158.1298 | 0 | 0 | 6.3636 | 253.9303 | 0 | 0 | 418.4237
8005443299 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TDD145-H1-214921552-Fider | 214921552 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 10:15:00 | 01.06.2025 11:15:17 | 1.0047 |  | 2846 |  |  | 1 | 663 |  |  | 0 | 946.6288 | 0 | 0 | 38.187 | 1538.0127 | 0 | 0 | 2522.8285
8005443299 | 3 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF230-H1-246215234-Fider | 246215234 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 11:15:17 | 01.06.2025 11:31:00 | 0.26194 |  | 806 |  |  | 1 | 329 |  |  | 0 | 62.333 | 0 | 0 | 10.0649 | 192.3504 | 0 | 0 | 264.7483
8005443300 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SJC190-TR1 E-238052554-Çıkış | 238052554 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:04:52 | 01.06.2025 22:35:17 | 3.5069 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.9088 | 0 | 0 | 0 | 0.089135 | 0 | 0 | 15.9979
8005443301 | 1 | ANKARA | KALECİK | BFJ34-H3-330901003-Fider | 330901003 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:57:00 | 01.06.2025 21:55:39 | 2.9775 | 4 | 115 | 6 | 11 | 8 | 16 | 3 |  | 0.40843 | 96.0457 | 287.0735 | 18.2308 | 146.5697 | 127.0719 | 1178.0409 | 0 | 1853.4409
8005443301 | 2 | ANKARA | KALECİK | BFJ34-H3-330901003-Fider | 330901003 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:55:39 | 01.06.2025 23:01:05 | 1.0906 | 4 | 115 | 6 | 11 | 8 | 16 | 3 |  | 0.14523 | 22.1487 | 106.3944 | 2.5701 | 24.1962 | 37.5852 | 736.4767 | 0 | 929.5166
8005443304 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDE808-313009885-313009885-Kofra | 313009885 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:23:06 | 01.06.2025 23:27:18 | 3.07 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7695 | 0 | 0 | 7.7695
8005443307 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ658-TR1 P1 ANA ŞALTER-237249978-Çıkış | 237249978 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:25:53 | 02.06.2025 0:30:31 | 5.0772 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.5839 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 15.0656
8005443324 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD493-TR1 P1 C-313797844-Çıkış | 313797844 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:15:41 | 01.06.2025 20:21:04 | 1.0897 |  | 30 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.7627 | 0 | 0 | 0 | 0.51757 | 0 | 0 | 7.2803
8005443333 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH519-TR1 P1 B-331688906-Çıkış | 331688906 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:54:14 | 01.06.2025 20:29:22 | 0.58556 |  | 156 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.6826 | 0 | 0 | 0 | 0.099053 | 0 | 0 | 12.7816
8005443337 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH18-H1-234457312-Fider | 234457312 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:40:09 | 01.06.2025 19:53:41 | 0.22556 |  | 201 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 4.8573 | 0 | 0 | 0 | 0.42088 | 0 | 0 | 5.2782
8005443338 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB586-TR1 P1 J-302026142-Çıkış | 302026142 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:19:43 | 01.06.2025 21:25:18 | 2.0931 |  | 88 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 36.1206 | 0 | 0 | 0 | 16.6122 | 0 | 0 | 52.7328
8005443338 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB586-H3-302026016-Fider | 302026016 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:25:18 | 01.06.2025 21:55:46 | 0.50778 |  | 1180 |  |  |  | 87 |  |  | 0 | 121.9695 | 0 | 0 | 0 | 20.6491 | 0 | 0 | 142.6186
8005443345 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-315528676-315528676-Fider | 315528676 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:43:11 | 01.06.2025 22:08:57 | 2.4294 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.3043 | 0 | 0 | 0 | 0.11358 | 0 | 0 | 9.4179
8005443345 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-315528676-315528676-Fider | 315528676 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:08:57 | 01.06.2025 22:22:01 | 0.21778 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.68858 | 0 | 0 | 0 | 7.361e-06 | 0 | 0 | 0.68858
8005443352 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB410-238956593-238956593-Fider | 238956593 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:59:05 | 01.06.2025 20:15:39 | 0.27611 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5898 | 0 | 0 | 49.5898
8005443353 | 1 | ANKARA | BALA | BJU42-H4-242514393-Fider | 242514393 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:45:09 | 01.06.2025 19:49:49 | 0.077778 | 9 | 5982 | 8 | 27 | 25 | 610 | 3 | 9 | 39.9092 | 76.3605 | 29.13 | 4.3095 | 14.6376 | 31.0862 | 0.56156 | 58.6355 | 254.6302
8005443353 | 2 | ANKARA | BALA | BAB368-H4-364016992-Fider | 364016992 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:49:49 | 01.06.2025 21:26:14 | 1.6069 | 3 | 90 | 2 |  | 8 | 10 | 1 | 1 | 864.9916 | 19.4841 | 269.0982 | 0 | 127.3734 | 37.931 | 4.8626 | 0 | 1323.7408
8005443360 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT206-TR1 P1 E-331054982-Çıkış | 331054982 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:45:32 | 01.06.2025 21:01:58 | 1.2739 |  | 11 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 1.4002 | 0 | 0.13156 | 0 | 0.33022 | 0 | 0 | 1.862
8005443360 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT206- P1 ANA ŞALTER-331054989-Çıkış | 331054989 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:01:58 | 01.06.2025 21:05:29 | 0.058611 |  | 41 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 0.26874 | 0 | 0.01741 | 0 | 0.024464 | 0 | 0 | 0.31062
8005443366 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY618-TR1 P1 C-28768804-Çıkış | 28768804 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:20:18 | 01.06.2025 20:48:35 | 0.47139 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 1.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9965
8005443375 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV455-H1-304085413-Fider | 304085413 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:00:11 | 01.06.2025 20:11:25 | 0.18722 |  | 317 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 15.6908 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 16.7653
8005443377 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-331117274-331117274-Fider | 331117274 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:21:59 | 01.06.2025 22:06:03 | 2.7344 | 1 | 121 |  |  |  | 6 |  |  | 62.3192 | 46.7628 | 0 | 0 | 0 | 2.7346 | 0 | 0 | 111.8167
8005443377 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-331117274-331117274-Fider | 331117274 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:06:03 | 01.06.2025 22:23:19 | 0.28778 | 1 | 121 |  |  |  | 6 |  |  | 7.0028 | 4.2664 | 0 | 0 | 0 | 0.3148 | 0 | 0 | 11.584
8005443387 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU40-H20-240413947-Fider | 240413947 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:58:23 | 01.06.2025 20:01:42 | 0.055278 | 4 | 7 | 2 |  | 8 | 2 | 1 |  | 1.9105 | 0.05341 | 0.36847 | 0 | 1.1387 | 0.070385 | 0.58512 | 0 | 4.1266
8005443394 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BAB237-3-316768925-Fider | 316768925 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:59:45 | 01.06.2025 21:03:43 | 1.0661 |  | 792 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 91.7279 | 0 | 0.26649 | 0 | 6.6318 | 0 | 0 | 98.6262
8005443396 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA509- P1 ANA ŞALTER-301530477-Çıkış | 301530477 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:47:00 | 01.06.2025 21:28:02 | 0.68389 |  | 17 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 3.6271 | 0 | 0.3343 | 0 | 2.3414 | 0 | 0 | 6.3028
8005443398 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA903-315832068-315832068-Fider | 315832068 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:03:15 | 01.06.2025 23:51:38 | 3.8064 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.8483 | 0 | 0 | 0 | 0.21119 | 0 | 0 | 15.0595
8005443398 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA903-315832068-315832068-Fider | 315832068 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:51:38 | 02.06.2025 0:06:54 | 0.25444 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.85233 | 0 | 0 | 0 | 0.012711 | 0 | 0 | 0.86504
8005443401 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG576-TR1 P1 C-307063367-Çıkış | 307063367 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:06:46 | 01.06.2025 21:24:53 | 1.3019 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5681
8005443415 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SHJ771-TR1 C-400365077-Çıkış | 400365077 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:54:46 | 01.06.2025 21:15:00 | 0.33722 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 1.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7432
8005443420 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BHV60-308854351-308854351-Fider | 308854351 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:13:32 | 01.06.2025 21:41:16 | 1.4622 |  | 209 |  | 9 |  | 13 |  |  | 0 | 37.8065 | 0 | 6.3029 | 0 | 6.7387 | 0 | 0 | 50.8481
8005443420 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | BHV60-308854351-308854351-Fider | 308854351 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:41:16 | 01.06.2025 21:52:06 | 0.18056 |  | 209 |  | 9 |  | 13 |  |  | 0 | 4.623 | 0 | 0.75465 | 0 | 0.78827 | 0 | 0 | 6.1659
8005443422 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-241124215-241124215-Fider | 241124215 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:48:49 | 01.06.2025 21:37:53 | 5.8178 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7581 | 0 | 0 | 0 | 11.7581
8005443434 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TFK404-TR1 P1 E-400117287-Çıkış | 400117287 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:29:10 | 01.06.2025 23:11:31 | 0.70583 |  | 67 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 3.3096 | 0 | 0 | 0 | 1.2732 | 0 | 0 | 4.5827
8005443436 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB722-TR1 P1 B-239417052-Çıkış | 239417052 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:14:10 | 01.06.2025 21:08:35 | 1.9069 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.6907 | 0 | 0 | 0 | 9.3126 | 0 | 0 | 24.0033
8005443441 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGP176-TR1 P1 ANA ŞALTER-234833304-Çıkış | 234833304 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:46:21 | 01.06.2025 22:13:31 | 0.45278 |  | 29 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 2.7013 | 0 | 0.016034 | 0 | 0.19402 | 0 | 0 | 2.9113
8005443443 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBH091-303981287-303981287-Kofra | 303981287 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:44:47 | 01.06.2025 21:31:01 | 4.7706 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6809 | 0 | 0 | 1.6809
8005443448 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFE531-TR1 ANA ŞALTER-219832445-Çıkış | 219832445 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:22:45 | 01.06.2025 21:34:39 | 2.1983 |  | 47 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 25.2345 | 0 | 0 | 0 | 14.3742 | 0 | 0 | 39.6087
8005443453 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TBJ278- P1 ANA ŞALTER-314765395-Çıkış | 314765395 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:58:48 | 04.06.2025 15:54:04 | 0.92111 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.0172 | 0 | 0 | 0 | 0.0012836 | 0 | 0 | 3.0185
8005443460 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB199-H2-328219749-Fider | 328219749 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:30:21 | 01.06.2025 23:18:45 | 2.8067 | 1 | 618 |  | 1 |  | 19 |  |  | 16.6681 | 135.6129 | 0 | 0 | 0 | 23.3199 | 0 | 0 | 175.6009
8005443470 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH18-321415481-321415481-Fider | 321415481 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:39:09 | 01.06.2025 21:59:53 | 1.3456 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 3.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9402
8005443470 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH18-H1-234457312-Fider | 234457312 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:59:53 | 01.06.2025 22:17:16 | 0.28972 |  | 201 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 4.9311 | 0 | 0 | 0 | 0.63401 | 0 | 0 | 5.5651
8005443480 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BJV54-384053212-384053212-Fider | 384053212 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:54:23 | 01.06.2025 21:52:22 | 2.9664 |  | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 4.9309 | 0 | 1.1999 | 6.9482 | 0 | 0 | 0 | 13.079
8005443480 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BJV54-384053212-384053212-Fider | 384053212 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:52:22 | 01.06.2025 22:08:20 | 0.26611 |  | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0.39387 | 0 | 0.059276 | 0.74321 | 0 | 0 | 0 | 1.1964
8005443481 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS181-TR1 P1 B-331620745-Çıkış | 331620745 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:37:38 | 01.06.2025 21:13:46 | 0.60222 |  | 13 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 0.59687 | 0 | 0 | 0 | 2.8129 | 0 | 0 | 3.4098
8005443481 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS181-TR1 P1 ANA ŞALTER-331620746-Çıkış | 331620746 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:13:46 | 01.06.2025 21:18:38 | 0.081111 |  | 187 |  | 15 |  | 88 |  |  | 0 | 2.693 | 0 | 0.14365 | 0 | 3.0288 | 0 | 0 | 5.8655
8005443482 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBD054-331462000-331462000-Kofra | 331462000 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:40:24 | 01.06.2025 21:48:30 | 1.135 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34255
8005443482 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBD054-TR1 P1 F-331399654-Çıkış | 331399654 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:48:30 | 01.06.2025 22:23:43 | 0.58694 |  | 217 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.0342 | 0 | 0 | 0 | 0.29293 | 0 | 0 | 23.3271
8005443488 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TEA984-H3-224635592-Fider | 224635592 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:34:13 | 01.06.2025 22:39:19 | 1.085 |  | 718 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 170.0009 | 0 | 0 | 0 | 9.5448 | 0 | 0 | 179.5457
8005443489 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TGP250-TR1 P1 ANA ŞALTER-236119731-Çıkış | 236119731 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:50:06 | 01.06.2025 22:43:44 | 1.8939 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.70369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70369
8005443492 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH103- P1 ANA ŞALTER-314611554-Çıkış | 314611554 | Asiri Yuk - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:52:49 | 02.06.2025 10:03:27 | 0.17722 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 0.68184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68184
8005443493 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAK055- P1 ANA ŞALTER-310545662-Çıkış | 310545662 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:42:17 | 04.06.2025 11:20:23 | 0.635 |  | 68 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.8121 | 0 | 0 | 0 | 0.14813 | 0 | 0 | 3.9602
8005443495 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD855-TR1 P1 D-328086187-Çıkış | 328086187 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:16:53 | 01.06.2025 22:56:52 | 0.66639 |  | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.9027 | 0 | 0 | 0 | 0.31151 | 0 | 0 | 5.2142
8005443498 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC621-TR1 P1 F-312814070-Çıkış | 312814070 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:49:34 | 01.06.2025 21:24:51 | 0.58806 |  | 154 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 20.5223 | 0 | 0 | 0 | 0.39062 | 0 | 0 | 20.9129
8005443499 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA463-H3-3183040-Fider | 3183040 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:53:15 | 01.06.2025 22:10:06 | 1.2808 |  | 931 |  | 1 | 1 | 56 |  |  | 0 | 150.2446 | 0 | 0.21458 | 39.0426 | 17.909 | 0 | 0 | 207.4108
8005443502 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBG082-TR1 P1 B-239965497-Çıkış | 239965497 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:31:22 | 01.06.2025 22:20:13 | 3.8142 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 4.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6786
8005443508 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BHV45-308836656-308836656-Fider | 308836656 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:22:39 | 01.06.2025 22:25:31 | 1.0478 | 1 | 93 |  |  |  | 8 |  | 1 | 0.18687 | 11.1674 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 0 | 0 | 12.7979
8005443514 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE672-TR1 P1 B-242242473-Çıkış | 242242473 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:58:27 | 01.06.2025 23:20:29 | 2.3672 |  | 22 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.1314 | 0 | 0 | 0 | 1.6587 | 0 | 0 | 8.7901
8005443516 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SFL186-TR1 ANA ŞALTER-209905762-Çıkış | 209905762 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:53:23 | 01.06.2025 21:36:01 | 0.71056 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1965 | 0 | 0 | 23.1965
8005443520 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA426-TR1 P1 ANA ŞALTER-302022130-Çıkış | 302022130 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:40:56 | 01.06.2025 22:33:18 | 0.87278 |  | 255 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 41.0466 | 0 | 0 | 0 | 0.061714 | 0 | 0 | 41.1083
8005443522 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA478-315533678-315533678-Fider | 315533678 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:38:13 | 01.06.2025 23:49:33 | 3.1889 |  | 182 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 38.6705 | 0 | 0 | 0 | 6.2985 | 0 | 0 | 44.9689
8005443522 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA478-315533678-315533678-Fider | 315533678 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:49:33 | 02.06.2025 0:02:44 | 0.21972 |  | 182 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.2521 | 0 | 0 | 0 | 0.44217 | 0 | 0 | 2.6943
8005443526 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAL159-321308933-321308933-Fider | 321308933 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:56:37 | 01.06.2025 22:35:27 | 1.6472 |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2508 | 0 | 0 | 0 | 0.050922 | 0 | 0 | 4.3017
8005443530 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAI293-TR1 ANA ŞALTER-310502263-Çıkış | 310502263 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:04:49 | 02.06.2025 0:56:34 | 3.8625 |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.2914 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 0 | 0 | 9.3455
8005443531 | 1 | ANKARA | POLATLI | TGV514-TR1 P1 C-236997697-Çıkış | 236997697 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:40:23 | 01.06.2025 22:03:20 | 1.3825 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6617
8005443532 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT207-TR1 P1 B-244703257-Çıkış | 244703257 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:04:43 | 01.06.2025 21:25:11 | 0.34111 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0.057356 | 0 | 0 | 2.2562
8005443532 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT207-TR1 P1 ANA ŞALTER-244703259-Çıkış | 244703259 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:25:11 | 01.06.2025 22:26:35 | 1.0233 |  | 218 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 19.046 | 0 | 0.21862 | 0 | 1.5342 | 0 | 0 | 20.7988
8005443547 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-232399499-232399499-Fider | 232399499 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:21:02 | 01.06.2025 22:10:01 | 0.81639 | 3 | 204 |  |  |  | 3 |  |  | 33.1217 | 42.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.59735 | 0 | 0 | 75.721
8005443547 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-234166889-234166889-Fider | 234166889 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:10:01 | 01.06.2025 22:40:42 | 0.51139 | 3 | 80 |  |  |  | 2 |  |  | 20.1236 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0 | 42.7423
8005443551 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAJ410-TR1 P1 E-310546920-Çıkış | 310546920 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:17:34 | 04.06.2025 9:39:09 | 0.35972 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 1.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3745
8005443560 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TBJ265- P1 ANA ŞALTER-314452395-Çıkış | 314452395 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:17:19 | 04.06.2025 17:52:21 | 0.58389 |  | 73 | [6 empty] | 0 | 5.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6496
8005443572 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TBJ507-238725665-238725665-Kofra | 238725665 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:58:19 | 02.06.2025 10:56:30 | 0.96972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045122 | 0 | 0 | 0.045122
8005443579 | 1 | ANKARA | BALA | TBD374-TR1 P1 B-401234697-Çıkış | 401234697 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:09:39 | 01.06.2025 22:19:32 | 4.1647 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.5651 | 0 | 0 | 0 | 3.6199 | 0 | 0 | 17.1851
8005443582 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB492-TR1 C-304501655-Çıkış | 304501655 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:44:38 | 02.06.2025 10:02:19 | 0.29472 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.047335 | 0 | 0 | 1.8173
8005443584 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT993- P1 ANA ŞALTER-331126517-Çıkış | 331126517 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:53:33 | 03.06.2025 22:02:43 | 0.15278 |  | 74 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 1.8714 | 0 | 0.0033094 | 0 | 0.00087 | 0 | 0 | 1.8756
8005443588 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEF87-H2-225736006-Fider | 225736006 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:30:22 | 01.06.2025 23:16:19 | 0.76583 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6834 | 0 | 206.6834
8005443589 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB805-TR1 P1 C-304259018-Çıkış | 304259018 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:24:35 | 02.06.2025 11:47:58 | 1.3897 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2976 | 0 | 0 | 0 | 0.27834 | 0 | 0 | 3.576
8005443592 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BKR30-226153318-226153318-Fider | 226153318 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:01:18 | 01.06.2025 21:09:44 | 0.14056 |  | 177 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.8671 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 0 | 0 | 5.5228
8005443592 | 2 | ANKARA | GÜDÜL | BKR30-226153318-226153318-Fider | 226153318 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:09:44 | 01.06.2025 21:15:42 | 0.099444 |  | 177 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 3.9074
8005443599 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TBB483- P1 ANA ŞALTER-301333715-Çıkış | 301333715 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:44:25 | 03.06.2025 14:21:40 | 0.62083 |  | 25 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 8.6014 | 0 | 0.7493 | 0 | 20.557 | 0 | 0 | 29.9077
8005443600 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-319169948-319169948-Fider | 319169948 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:37:24 | 03.06.2025 10:50:48 | 1.2233 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.666
8005443600 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAK901-TR1 P1 ANA ŞALTER-401170203-Çıkış | 401170203 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:50:48 | 03.06.2025 10:56:34 | 0.096111 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 0.28803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28803
8005443609 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SFF410-TR1 C-219559532-Çıkış | 219559532 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:13:20 | 01.06.2025 22:50:46 | 0.62389 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716
8005443609 | 2 | ANKARA | SİNCAN | SFF410-TR1 ANA ŞALTER-219559551-Çıkış | 219559551 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:50:46 | 01.06.2025 23:25:19 | 0.57583 |  | 113 | [6 empty] | 0 | 11.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7133
8005443611 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BEM71-H1-238747535-Fider | 238747535 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:09:10 | 01.06.2025 22:30:52 | 2.3617 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3943 | 0 | 0 | 0 | 2.3943
8005443612 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TEB211-TR1 P1 E-209013890-Çıkış | 209013890 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:31:39 | 01.06.2025 22:08:16 | 1.6103 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2013 | 0 | 0 | 16.2013
8005443617 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP730-TR1 P1 ANA ŞALTER-337080487-Çıkış | 337080487 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:30:16 | 01.06.2025 22:25:51 | 0.92639 |  | 110 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 20.8791 | 0 | 0.0031806 | 0 | 0.66815 | 0 | 0 | 21.5504
8005443618 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA827-H5-304235648-Fider | 304235648 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 18:21:30 | 02.06.2025 0:45:39 | 6.4025 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4854 | 0 | 0 | 0 | 19.4854
8005443625 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951-H2-4076291-Fider | 4076291 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:40:50 | 01.06.2025 21:43:18 | 0.041111 | 1 | 95 |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0.62992 | 0 | 0.46272 | 2.5644 | 0.10543 | 0 | 0 | 3.7625
8005443648 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAD382-TR1 D-304411899-Çıkış | 304411899 | - Besleme Rejimi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:55:28 | 01.06.2025 22:16:27 | 0.34972 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 3.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7176
8005443649 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS028-TR1 P1 B-240713108-Çıkış | 240713108 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:54:13 | 01.06.2025 23:27:19 | 1.5517 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.25516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25516
8005443656 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG601-TR1 P1 A-315145273-Çıkış | 315145273 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:47:38 | 01.06.2025 23:05:59 | 1.3058 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1665 | 0 | 0 | 0 | 0.0013672 | 0 | 0 | 1.1679
8005443656 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG601-TR1 P1 ANA ŞALTER-315145270-Çıkış | 315145270 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:05:59 | 02.06.2025 0:07:26 | 1.0242 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2811
8005443657 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TJJ415- P1 ANA ŞALTER-245366833-Çıkış | 245366833 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:08:10 | 02.06.2025 11:42:25 | 0.57083 |  | 45 |  | 6 |  | 12 |  |  | 0 | 4.9501 | 0 | 0.19095 | 0 | 0.86133 | 0 | 0 | 6.0024
8005443670 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE630-TR1 P1 C-314693308-Çıkış | 314693308 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:13:12 | 02.06.2025 11:32:10 | 1.3161 |  | 50 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 6.7343 | 0 | 0 | 0 | 2.9745 | 0 | 0 | 9.7087
8005443675 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE904-TR1 P1 C-331339062-Çıkış | 331339062 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:25:30 | 02.06.2025 15:43:18 | 0.29667 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0.050855 | 0 | 0 | 1.6628
8005443691 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE050-TR1 E-302792904-Çıkış | 302792904 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:48:52 | 01.06.2025 23:03:58 | 0.25167 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.044984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044984
8005443696 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD677-H3-748679-Fider | 748679 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:13:01 | 01.06.2025 22:53:08 | 0.66861 |  | 1744 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 194.6541 | 0 | 0 | 0 | 29.1429 | 0 | 0 | 223.797
8005443697 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGP433-TR1 P1 A-235045816-Çıkış | 235045816 | - Besleme Rejimi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:09:15 | 01.06.2025 23:30:29 | 1.3539 |  | 440 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 119.1306 | 0 | 0 | 0 | 0.43059 | 0 | 0 | 119.5612
8005443701 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-241593700-241593700-Fider | 241593700 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 19:24:42 | 01.06.2025 23:16:45 | 3.8675 |  |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 154.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6375
8005443701 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-241593700-241593700-Fider | 241593700 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:16:45 | 01.06.2025 23:39:07 | 0.37278 |  |  | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 15.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6597
8005443707 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB174-304684801-304684801-Fider | 304684801 | Olumsuz Hava Sartlari - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:27:50 | 02.06.2025 1:06:30 | 4.6444 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 56.6173 | 0 | 0 | 0 | 1.7007 | 0 | 0 | 58.3179
8005443708 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH824-TR1 G-241541705-Çıkış | 241541705 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:19:49 | 01.06.2025 23:17:23 | 0.95944 |  | 77 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.836 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0 | 10.7666
8005443722 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU616-310747495-310747495-Fider | 310747495 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:15:21 | 02.06.2025 1:44:51 | 3.4917 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 2.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7736
8005443730 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT073-TR1 P1 B-386856247-Çıkış | 386856247 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:56:14 | 01.06.2025 23:14:01 | 1.2964 |  | 42 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 7.0177 | 0 | 0 | 0 | 21.8106 | 0 | 0 | 28.8283
8005443730 | 2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT073-TR1 P1 ANA ŞALTER-308930645-Çıkış | 308930645 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:14:01 | 01.06.2025 23:45:23 | 0.52278 |  | 135 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 8.7363 | 0 | 0 | 0 | 10.9067 | 0 | 0 | 19.6429
8005443746 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA463-H3-3183040-Fider | 3183040 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:33:45 | 01.06.2025 23:36:56 | 1.0531 |  | 931 |  | 1 | 1 | 56 |  |  | 0 | 110.0971 | 0 | 0.19312 | 37.5913 | 15.8101 | 0 | 0 | 163.6916
8005443746 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | BAA463-H3-3183040-Fider | 3183040 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:36:56 | 02.06.2025 0:48:38 | 1.195 |  | 931 |  | 1 | 1 | 56 |  |  | 0 | 117.6163 | 0 | 0.1963 | 39.9183 | 16.2571 | 0 | 0 | 173.988
8005443747 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCK269-TR1 ANA ŞALTER-219567092-Çıkış | 219567092 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:56:38 | 01.06.2025 23:10:07 | 0.22472 |  | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2376
8005443756 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK529-TR1 P1 C-328220545-Çıkış | 328220545 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:37:37 | 02.06.2025 2:40:05 | 4.0411 |  | 111 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 28.7619 | 0 | 0 | 0 | 5.9371 | 0 | 0 | 34.699
8005443756 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK529-TR1 P1 ANA ŞALTER-328220544-Çıkış | 328220544 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 2:40:05 | 02.06.2025 5:36:19 | 2.9372 |  | 209 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 27.462 | 0 | 0 | 0 | 4.3519 | 0 | 0 | 31.814
8005443788 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFE531-TR1 C-209114918-Çıkış | 209114918 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2025 22:43:47 | 02.06.2025 5:34:28 | 6.8447 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1041 | 0 | 0 | 16.1041
8005443813 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD677-H3-748679-Fider | 748679 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:10:48 | 02.06.2025 0:24:46 | 1.2328 |  | 1744 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 340.993 | 0 | 0 | 0 | 47.0557 | 0 | 0 | 388.0487
8005443814 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ717-TR1 P1 ANA ŞALTER-28378216-Çıkış | 28378216 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:14:47 | 02.06.2025 0:06:56 | 0.86917 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.45544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45544
8005443822 | 1 | ANKARA | AKYURT | BCP48-H7-208775278-Fider | 208775278 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 1:01:47 | 02.06.2025 1:47:26 | 0.76083 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3003 | 2.2036 | 464.1607 | 0 | 593.6646
8005443830 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAK085-TR1 P1 D-400897882-Çıkış | 400897882 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:20:09 | 02.06.2025 1:35:26 | 2.2547 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.8114 | 0 | 0 | 0 | 0.0077079 | 0 | 0 | 7.8191
8005443830 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | TAK085- P1 ANA ŞALTER-400897880-Çıkış | 400897880 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 1:35:26 | 02.06.2025 2:03:05 | 0.46083 |  | 118 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 4.002 | 0 | 0.00065231 | 0 | 0.023032 | 0 | 0 | 4.0256
8005443830 | 3 | KASTAMONU | TOSYA | BAA467-3192520-3192520-Fider | 3192520 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 2:03:05 | 02.06.2025 2:14:51 | 0.19611 |  | 119 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 2.8488 | 0 | 0.048361 | 0 | 0.015929 | 0 | 0 | 2.9131
8005443836 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAE501-TR1 G-301619141-Çıkış | 301619141 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:48:24 | 02.06.2025 2:35:31 | 4.7853 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 11.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0245
8005443838 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU948-H1-244144272-Fider | 244144272 | Olumsuz Hava Sartlari - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:24:51 | 02.06.2025 0:18:32 | 0.89472 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1265 | 0 | 0 | 2.1265
8005443843 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF643-TR1 P1 D-331312662-Çıkış | 331312662 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:28:56 | 01.06.2025 23:54:58 | 0.43389 |  | 71 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 8.5187 | 0 | 0.035055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5538
8005443843 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF643-TR1 P1 ANA ŞALTER-331312663-Çıkış | 331312663 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:54:58 | 02.06.2025 0:03:11 | 0.13694 |  | 178 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 4.827 | 0 | 0.014385 | 0 | 0.13399 | 0 | 0 | 4.9754
8005443846 | 1 | ANKARA | BALA | BJU39-H4-235886101-Fider | 235886101 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 21:43:59 | 02.06.2025 0:10:48 | 2.4469 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005443874 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB199-H2-328219749-Fider | 328219749 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:48:06 | 02.06.2025 0:55:29 | 1.1231 | 1 | 618 |  | 1 |  | 19 |  |  | 4.7029 | 44.0824 | 0 | 0 | 0 | 8.689 | 0 | 0 | 57.4743
8005443878 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H4-331303429-Fider | 331303429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:52:49 | 02.06.2025 0:03:20 | 0.17528 | 11 | 2629 |  | 89 | 14 | 211 |  |  | 0.042012 | 48.4727 | 0 | 6.492 | 20.7321 | 18.1462 | 0 | 0 | 93.885
8005443880 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS052-TR1 P1 E-302549513-Çıkış | 302549513 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 0:25:55 | 02.06.2025 0:51:17 | 0.42278 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.11581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11581
8005443886 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI658-TR1 ANA ŞALTER-301642081-Çıkış | 301642081 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:59:10 | 02.06.2025 0:43:23 | 0.73694 |  | 90 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 5.4219 | 0 | 0 | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 10.3083
8005443903 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV335-TR1 P1 C-243385722-Çıkış | 243385722 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:45:11 | 02.06.2025 1:31:04 | 1.7647 |  | 157 | [6 empty] | 0 | 62.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1888
8005443904 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAJ914-TR1 B-303674481-Çıkış | 303674481 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:24:28 | 03.06.2025 15:24:58 | 1.0083 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 4.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6934
8005443939 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA050-H27-238586482-Fider | 238586482 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 1:06:11 | 02.06.2025 3:07:00 | 2.0136 | 5 | 1667 |  | 68 | 11 | 358 | 2 |  | 0 | 472.9011 | 0 | 15.3396 | 264.376 | 225.214 | 107.4032 | 0 | 1085.2339
8005443954 | 1 | ANKARA | BALA | BLE26-303125720-303125720-Fider | 303125720 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 20:27:19 | 02.06.2025 3:05:57 | 6.6439 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 33.1011 | 0 | 4.9 | 0 | 18.4016 | 0 | 0 | 0 | 56.4027
8005443960 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP661-TR1 P1 ANA ŞALTER-328629757-Çıkış | 328629757 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 2:01:14 | 02.06.2025 4:51:17 | 2.8342 |  | 236 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 82.8746 | 0 | 0 | 0 | 15.4196 | 0 | 0 | 98.2942
8005443987 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | SAG977-TR1 C-301644761-Çıkış | 301644761 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 1:33:44 | 02.06.2025 8:39:34 | 7.0972 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3644
8005444000 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BJV55-H4-244192588-Fider | 244192588 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 23:52:56 | 02.06.2025 4:31:12 | 4.6378 |  | 474 |  | 1 | 3 | 8 |  |  | 0 | 190.7756 | 0 | 0.00033796 | 161.6914 | 26.7641 | 0 | 0 | 379.2315
8005444019 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SCK455-TR1 F-204562374-Çıkış | 204562374 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 0:08:57 | 02.06.2025 3:04:06 | 2.9192 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.3971 | 0 | 0 | 0 | 5.6362 | 0 | 0 | 9.0334
8005444023 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BFK62-316809945-316809945-Kofra | 316809945 | - Besleme Rejimi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 0:47:13 | 02.06.2025 3:50:03 | 3.0472 | [5 empty] | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2914 | 0 | 0 | 28.2914
8005444042 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD677-H3-748679-Fider | 748679 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 2:17:44 | 02.06.2025 3:14:12 | 0.94111 |  | 1744 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 230.2469 | 0 | 0 | 0 | 31.6995 | 0 | 0 | 261.9464
8005444053 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU948-H1-244144272-Fider | 244144272 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 2:49:44 | 02.06.2025 3:34:45 | 0.75028 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5654 | 0 | 0 | 1.5654
8005444063 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-H14-227422808-Fider | 227422808 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 3:32:49 | 02.06.2025 3:35:05 | 0.037778 | 14 | 21924 | 2 | 285 | 14 | 2759 | 1 | 3 | 5.437 | 86.8627 | 0.13103 | 1.8851 | 3.3661 | 22.0778 | 1.0192 | 0.35938 | 121.1383
8005444064 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-H6-209945269-Fider | 209945269 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 3:32:50 | 02.06.2025 3:44:00 | 0.18611 |  | 2709 |  | 9 |  | 363 |  |  | 0 | 40.8958 | 0 | 0.087114 | 0 | 8.5573 | 0 | 0 | 49.5403
8005444065 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BAB238-400977867-400977867-Fider | 400977867 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 3:32:21 | 02.06.2025 9:04:08 | 5.5297 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 9.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1168
8005444065 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BAB238-400977867-400977867-Fider | 400977867 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:04:08 | 02.06.2025 9:18:00 | 0.23111 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 0.47433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47433
8005444070 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD605-TR1 P1 I-304018060-Çıkış | 304018060 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 2:15:21 | 02.06.2025 6:00:00 | 3.7442 |  | 273 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 136.0213 | 0 | 0 | 0 | 7.6426 | 0 | 0 | 143.6639
8005444072 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TGG888-H1-232141012-Fider | 232141012 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 4:49:00 | 02.06.2025 4:53:52 | 0.081111 |  | 1135 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 12.1585 | 0 | 0 | 1.7458 | 0.56555 | 0 | 0 | 14.4698
8005444073 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TDP546-H3-204651393-Fider | 204651393 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:23:15 | 02.06.2025 6:49:53 | 1.4439 |  | 743 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 220.9522 | 0 | 0 | 0 | 62.5959 | 0 | 0 | 283.5481
8005444075 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA130-H10-743644-Fider | 743644 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 4:03:33 | 02.06.2025 4:06:28 | 0.048611 |  | 154 |  |  |  | 772 |  | 6 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 10.0497 | 0 | 2.6456 | 15.0123
8005444081 | 1 | ANKARA | KALECİK | BAB413-H4-313792200-Fider | 313792200 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 4:10:59 | 02.06.2025 5:17:25 | 1.1072 | 9 | 2297 |  | 8 | 9 | 261 | 1 | 3 | 20.686 | 289.4895 | 0 | 0.78552 | 15.5391 | 34.4381 | 3.0826 | 46.2143 | 410.235
8005444084 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC500-H2-238708950-Fider | 238708950 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 4:18:41 | 02.06.2025 4:27:13 | 0.14222 | 3 | 9 | 222 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0.12549 | 173.8962 | 0 | 1.2515 | 0 | 0 | 0 | 175.2732
8005444089 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BCR35-H2-203964717-Fider | 203964717 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 4:25:51 | 02.06.2025 4:43:55 | 0.30111 |  | 4179 |  | 2 | 1 | 164 |  | 1 | 0 | 176.3012 | 0 | 0.012267 | 14.8316 | 29.7612 | 0 | 0.22128 | 221.1275
8005444094 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB029-TR1 P1 B-331330911-Çıkış | 331330911 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 4:36:07 | 02.06.2025 6:34:06 | 1.9664 |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.089 | 0 | 0 | 0 | 0.12008 | 0 | 0 | 16.2091
8005444099 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H3-364016696-Fider | 364016696 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 4:56:01 | 02.06.2025 4:59:04 | 0.050833 |  | 1280 | 2 | 16 | 6 | 76 | 1 |  | 0 | 8.2722 | 0.24512 | 0.21526 | 1.077 | 1.0581 | 0.10851 | 0 | 10.9763
8005444112 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H13-232400939-Fider | 232400939 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:01:37 | 02.06.2025 5:04:00 | 0.039722 | 12 | 12992 |  | 68 | 33 | 965 | 7 | 4 | 0.32247 | 38.5316 | 0 | 0.40216 | 4.5064 | 8.3246 | 10.9224 | 45.8303 | 108.8399
8005444114 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA993-H5-202992161-Fider | 202992161 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:11:11 | 02.06.2025 5:28:32 | 0.28917 |  | 373 |  | 1 | 1 | 18 |  |  | 0 | 11.2792 | 0 | 0.036852 | 8.361 | 0.62726 | 0 | 0 | 20.3042
8005444116 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU606-H1-4069880-Fider | 4069880 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:21:15 | 02.06.2025 8:52:09 | 3.515 | 2 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.3029 | 0 | 0 | 0 | 52.0934 | 0 | 0 | 54.3963
8005444119 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951-H2-4070017-Fider | 4070017 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:05:09 | 02.06.2025 5:08:38 | 0.058056 | 1 | 95 |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0.53911 | 0 | 0.54894 | 3.4536 | 0.19811 | 0 | 0 | 4.7397
8005444123 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAC380-TR1 L-301111156-Çıkış | 301111156 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 2:54:36 | 02.06.2025 7:41:40 | 4.7844 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333
8005444126 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H1-364016700-Fider | 364016700 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:36:59 | 02.06.2025 9:20:55 | 3.7322 | 1 | 787 | 2 | 2 | 3 | 69 | 1 | 3 | 14.3397 | 359.8591 | 537.2123 | 0.74272 | 120.3732 | 44.8498 | 35.8089 | 36.8636 | 1150.0493
8005444126 | 2 | ANKARA | BALA | BAB367-306198010-306198010-Fider | 306198010 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:20:55 | 02.06.2025 9:30:59 | 0.16778 | 1 | 787 | 2 | 2 | 3 | 69 | 1 | 3 | 0.68278 | 18.1421 | 30.8272 | 0.039866 | 7.8833 | 2.9472 | 3.3362 | 2.8407 | 66.6993
8005444128 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BKR70-H2-241410486-Fider | 241410486 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:42:55 | 02.06.2025 6:01:39 | 0.31222 |  | 515 |  | 4 |  | 25 |  |  | 0 | 15.3374 | 0 | 0.020983 | 0 | 0.28899 | 0 | 0 | 15.6474
8005444130 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB364-H5-364009274-Fider | 364009274 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:43:20 | 02.06.2025 5:46:04 | 0.045556 | 18 | 161 | 2 | 4 | 4 | 21 |  |  | 0 | 0.9951 | 1.748 | 0.019125 | 0.25288 | 1.3224 | 0 | 0 | 4.3375
8005444131 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BKR64-H7-240298120-Fider | 240298120 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:46:01 | 02.06.2025 6:01:11 | 0.25278 |  | 210 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.2417 | 0 | 0 | 0 | 0.062335 | 0 | 0 | 4.304
8005444132 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD677-H3-748679-Fider | 748679 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:45:08 | 02.06.2025 9:06:04 | 3.3489 |  | 1744 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 902.7339 | 0 | 0 | 0 | 141.9018 | 0 | 0 | 1044.6357
8005444140 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB336-H3-2208156-Fider | 2208156 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:02:00 | 02.06.2025 6:09:00 | 0.11667 | 1 | 479 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 2.3117 | 8.7969 | 0 | 0 | 0.081214 | 0.15661 | 0 | 9.5595 | 20.9058
8005444141 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA198-H10-302052449-Fider | 302052449 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:02:48 | 02.06.2025 6:12:41 | 0.16472 | 6 | 424 |  | 17 | 7 | 41 |  | 1 | 0.50909 | 11.0129 | 0 | 0.81057 | 1.5924 | 3.0124 | 0 | 0 | 16.9374
8005444142 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBC859-308567559-308567559-Kofra | 308567559 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:40:48 | 02.06.2025 6:39:13 | 0.97361 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 0.2905 | 0 | 0 | 2.5361
8005444142 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBC859-TR1 ANA ŞALTER-308567525-Çıkış | 308567525 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:39:13 | 02.06.2025 7:04:50 | 0.42694 |  | 33 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 2.0896 | 0 | 0 | 0 | 0.87872 | 0 | 0 | 2.9683
8005444145 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP016-H7-328629352-Fider | 328629352 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:05:17 | 02.06.2025 6:16:14 | 0.1825 | 1 | 2724 |  |  | 1 | 858 |  | 2 | 0 | 54.2193 | 0 | 0 | 0.080482 | 41.4314 | 0 | 0.3265 | 96.0577
8005444145 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP015-H1-202990736-Fider | 202990736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:16:14 | 02.06.2025 9:13:00 | 2.9461 |  | 576 |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 227.6265 | 0 | 0 | 0 | 54.23 | 0 | 0 | 281.8565
8005444146 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BAA575-319722705-319722705-Fider | 319722705 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 4:40:24 | 02.06.2025 9:10:09 | 4.4958 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6278 | 0 | 0 | 0 | 30.6278
8005444146 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BAA575-319722705-319722705-Fider | 319722705 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:10:09 | 02.06.2025 9:20:39 | 0.175 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 1.9794
8005444147 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP058-4-204557646-Fider | 204557646 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:04:46 | 02.06.2025 7:19:36 | 1.2472 | 8 | 2309 |  | 3 | 13 | 898 | 4 | 4 | 173.2713 | 433.2391 | 0 | 1.4328 | 95.1176 | 291.2009 | 40.5989 | 33.0904 | 1067.951
8005444151 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAC276-H3-748779-Fider | 748779 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:16:38 | 02.06.2025 6:18:29 | 0.030833 | 8 | 26298 |  |  | 12 | 1588 | 2 | 30 | 0 | 144.5257 | 0 | 0 | 25.2106 | 72.5197 | 1.9725 | 11.3407 | 255.5692
8005444155 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA905-H7-3182811-Fider | 3182811 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:19:54 | 02.06.2025 8:30:20 | 2.1739 | 3 | 6419 | 2 | 26 | 3 | 1273 | 1 | 1 | 0 | 1439.0331 | 85.3815 | 73.9678 | 352.24 | 894.7427 | 32.4769 | 7.8492 | 2885.6912
8005444159 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-243233735-243233735-Fider | 243233735 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:00:27 | 02.06.2025 6:53:58 | 0.89194 |  | 90 | 2 |  | 2 | 16 |  |  | 0 | 9.3688 | 9.817 | 0 | 2.3395 | 3.4424 | 0 | 0 | 24.9677
8005444159 | 2 | ANKARA | POLATLI | BJV17-243233735-243233735-Fider | 243233735 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:53:58 | 02.06.2025 7:08:08 | 0.23611 |  | 90 | 2 |  | 2 | 16 |  |  | 0 | 2.6127 | 2.805 | 0 | 0.71025 | 1.0543 | 0 | 0 | 7.1823
8005444165 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAC276-H12-201092800-Fider | 201092800 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:16:37 | 02.06.2025 6:18:40 | 0.034167 |  | 16293 |  |  | 4 | 829 |  | 2 | 0 | 100.5987 | 0 | 0 | 10.0911 | 48.328 | 0 | 2.0959 | 161.1136
8005444172 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BKT84-400445566-400445566-Fider | 400445566 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:31:32 | 02.06.2025 6:32:36 | 0.017778 | 4 | 244 | 4 | 11 | 1 | 11 | 1 |  | 0 | 0.59157 | 0.33075 | 0.10091 | 0 | 0.029362 | 0.00037163 | 0 | 1.053
8005444173 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-H2-307719309-Fider | 307719309 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:36:08 | 02.06.2025 6:47:40 | 0.19222 |  | 37 | 4 | 6 | 3 | 12 |  |  | 0 | 1.557 | 4.675 | 1.6795 | 44.6942 | 1.3498 | 0 | 0 | 53.9555
8005444174 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BHS57-H5-237678614-Fider | 237678614 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:37:45 | 02.06.2025 6:45:39 | 0.13167 |  | 1115 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 16.7348 | 0 | 0 | 0 | 3.8339 | 0 | 0 | 20.5687
8005444176 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAC276-H21-748455-Fider | 748455 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:16:40 | 02.06.2025 6:32:59 | 0.27194 | 20 | 21 |  |  | 20 | 33 | 15 | 4 | 0.17166 | 0.090302 | 0 | 0 | 328.8656 | 66.0499 | 152.3878 | 31.434 | 578.9992
8005444178 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAK854-H1-318002836-Fider | 318002836 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 3:38:29 | 02.06.2025 10:30:40 | 6.8697 |  | 12 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 7.1695 | 0 | 4.858 | 0 | 66.6159 | 0 | 0 | 78.6435
8005444179 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BDJ35-H5-209204383-Fider | 209204383 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:30:21 | 02.06.2025 11:50:39 | 5.3383 | 1 |  | 48 |  | 4 |  | 3 |  | 0 | 0 | 2120.9863 | 0 | 104.7675 | 0 | 2068.027 | 0 | 4293.7808
8005444180 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB318-H11-313780327-Fider | 313780327 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:49:43 | 02.06.2025 7:01:13 | 0.19167 | 6 | 797 | 1 | 25 | 7 | 217 |  |  | 0.10203 | 28.7987 | 0.048269 | 2.2029 | 58.7728 | 39.53 | 0 | 0 | 129.4546
8005444181 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB438-H9-225502981-Fider | 225502981 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:50:05 | 02.06.2025 7:00:44 | 0.1775 | 3 | 39 | 3 | 1 | 7 | 4 |  |  | 0 | 1.2132 | 0.58033 | 0.2615 | 4.3931 | 0.18989 | 0 | 0 | 6.638
8005444191 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-310082691-310082691-Fider | 310082691 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:59:46 | 02.06.2025 8:55:52 | 1.935 |  | 283 |  | 14 | 1 | 53 |  |  | 0 | 57.6945 | 0 | 2.4818 | 0.0069555 | 49.2173 | 0 | 0 | 109.4005
8005444191 | 2 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-310082691-310082691-Fider | 310082691 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:55:52 | 02.06.2025 9:09:25 | 0.22583 |  | 283 |  | 14 | 1 | 53 |  |  | 0 | 7.1462 | 0 | 0.33199 | 0.0010714 | 7.5281 | 0 | 0 | 15.0074
8005444196 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI658-TR1 ANA ŞALTER-301642081-Çıkış | 301642081 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 7:09:39 | 02.06.2025 9:25:50 | 2.2697 |  | 90 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 20.065 | 0 | 0 | 0 | 24.1916 | 0 | 0 | 44.2566
8005444205 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BHN79-H1-2206932-Fider | 2206932 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 7:18:40 | 02.06.2025 7:31:14 | 0.20944 | 5 | 294 | 1 | 12 | 2 | 116 |  |  | 9.1975 | 12.8099 | 0.070654 | 0.36967 | 5.1223 | 7.073 | 0 | 0 | 34.643
8005444212 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TAK246-TR1 P1 E-319993937-Çıkış | 319993937 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 7:16:02 | 02.06.2025 8:26:30 | 1.1744 |  | 200 |  | 10 |  | 3 |  |  | 0 | 30.6747 | 0 | 0.11097 | 0 | 0.54694 | 0 | 0 | 31.3326
8005444212 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TAK246- P1 ANA ŞALTER-319993896-Çıkış | 319993896 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:26:30 | 02.06.2025 9:00:26 | 0.56556 |  | 236 |  | 16 |  | 7 |  |  | 0 | 17.8845 | 0 | 0.1749 | 0 | 1.0915 | 0 | 0 | 19.1508
8005444214 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHV12-H2-385901055-Fider | 385901055 | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 5:23:22 | 02.06.2025 8:58:07 | 3.5792 |  | 235 | 2 | 3 |  | 15 |  |  | 0 | 104.2793 | 1.2882 | 1.0002 | 0 | 27.7191 | 0 | 0 | 134.2868
8005444225 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR645-2-328678444-Fider | 328678444 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 7:43:54 | 02.06.2025 8:07:16 | 0.38944 |  | 1471 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 78.8595 | 0 | 0 | 0 | 11.141 | 0 | 0 | 90.0005
8005444253 | 1 | ANKARA | BALA | BJU39-H4-235886101-Fider | 235886101 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 7:54:12 | 02.06.2025 9:36:49 | 1.7103 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005444257 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-232456192-232456192-Fider | 232456192 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 7:20:13 | 02.06.2025 9:43:41 | 2.3911 |  | 9 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.79003 | 0 | 0 | 2.1611 | 0.45102 | 0 | 0 | 3.4021
8005444257 | 2 | ANKARA | POLATLI | BJV17-232456192-232456192-Fider | 232456192 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:43:41 | 02.06.2025 10:00:00 | 0.27194 |  | 9 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | 0.29502 | 0.062149 | 0 | 0 | 0.45039
8005444258 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD855-TR1 P1 B-328086231-Çıkış | 328086231 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:27:27 | 02.06.2025 11:34:37 | 1.1194 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.4738 | 0 | 0 | 0 | 1.7339 | 0 | 0 | 8.2078
8005444259 | 1 | ANKARA | MAMAK | SGC894-TR1 D-306408769-Çıkış | 306408769 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:08:16 | 02.06.2025 9:23:51 | 0.25972 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0.32927 | 0 | 0 | 1.6005
8005444284 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA718-TR1 D-301303921-Çıkış | 301303921 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 4:15:40 | 02.06.2025 8:51:42 | 4.6006 |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.507 | 0 | 0 | 0 | 16.5417 | 0 | 0 | 28.0486
8005444284 | 2 | ANKARA | MAMAK | SAA718-TR1 ANA ŞALTER-301303924-Çıkış | 301303924 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:51:42 | 02.06.2025 12:31:28 | 3.6628 |  | 73 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 48.1524 | 0 | 0 | 0 | 311.2239 | 0 | 0 | 359.3763
8005444286 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAB696-TR1 P1 C-303601945-Çıkış | 303601945 | Olumsuz Hava Sartlari - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:23:41 | 02.06.2025 11:11:01 | 0.78889 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.48717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48717
8005444287 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM989-TR1 P1 ANA ŞALTER-318528174-Çıkış | 318528174 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:17:00 | 02.06.2025 10:18:22 | 1.0228 |  | 66 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.2551 | 0 | 0 | 0 | 0.012949 | 0 | 0 | 5.268
8005444295 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB742-TR1 P1 C-225639630-Çıkış | 225639630 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 7:23:50 | 02.06.2025 12:57:12 | 5.5561 |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4741 | 0 | 22.3501 | 34.8242
8005444296 | 1 | ANKARA | KALECİK | BKU37-310174495-310174495-Fider | 310174495 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 7:36:24 | 02.06.2025 10:04:27 | 2.4675 | 1 | [7 empty] | 4.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5749
8005444305 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA673-H3-305916393-Fider | 305916393 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:38:01 | 02.06.2025 9:58:33 | 0.34222 |  | 993 |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 57.3108 | 0 | 0 | 0 | 20.6769 | 0 | 0 | 77.9877
8005444306 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFH490-H1-245063094-Fider | 245063094 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:14:16 | 02.06.2025 9:26:00 | 0.19556 |  | 14 |  |  |  | 16 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5105 | 0 | 35.8559 | 59.3664
8005444309 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC398-H3-302015565-Fider | 302015565 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:26:39 | 02.06.2025 15:10:00 | 0.7225 |  | 147 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 27.9073 | 0 | 0 | 0 | 64.7516 | 0 | 0 | 92.6589
8005444314 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-203723714-203723714-Fider | 203723714 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 7:10:36 | 02.06.2025 9:47:32 | 2.6156 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 115.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.268
8005444315 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TFH315-H3-774233-Fider | 774233 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:00:05 | 02.06.2025 12:01:48 | 2.0286 |  | 361 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 226.4197 | 0 | 0 | 0 | 30.7709 | 0 | 0 | 257.1905
8005444323 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC584-TR1 P1 I-312815513-Çıkış | 312815513 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:01:46 | 02.06.2025 9:38:15 | 1.6081 |  | 196 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 51.2185 | 0 | 0 | 0 | 17.4142 | 0 | 0 | 68.6327
8005444325 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SFB304-TR1 ANA ŞALTER-306008012-Çıkış | 306008012 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:27:32 | 02.06.2025 11:34:03 | 0.10861 |  | 88 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9648
8005444330 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ108- P1 ANA ŞALTER-319956015-Çıkış | 319956015 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:02:32 | 02.06.2025 14:49:11 | 5.7775 |  | 45 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 43.4936 | 0 | 0 | 0 | 6.2067 | 0 | 0 | 49.7002
8005444334 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBA735-H2-301322720-Fider | 301322720 | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:59:44 | 02.06.2025 12:50:45 | 5.8503 | 2 | 1 |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.547 | 559.3012 | 972.8359 | 1831.6842
8005444345 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAH418-TR1 J-317301306-Çıkış | 317301306 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:01:38 | 02.06.2025 14:15:21 | 1.2286 |  | 113 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 22.3176 | 0 | 0 | 0 | 6.5979 | 0 | 0 | 28.9155
8005444352 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | THT825-TR1 P1 C-243227043-Çıkış | 243227043 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:20:46 | 02.06.2025 13:30:20 | 1.1594 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.7418 | 0 | 0 | 0 | 0.16842 | 0 | 0 | 8.9102
8005444372 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SCR190-TR1 A-203668455-Çıkış | 203668455 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:37:40 | 02.06.2025 11:00:24 | 0.37889 |  | 115 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.9109 | 0 | 0 | 0 | 2.5759 | 0 | 0 | 10.4868
8005444383 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH451- P1 ANA ŞALTER-314504309-Çıkış | 314504309 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:10:25 | 02.06.2025 12:25:25 | 1.25 |  | 34 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 7.0622 | 0 | 0.21558 | 0 | 0.16155 | 0 | 0 | 7.4393
8005444384 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKR86-243694638-243694638-Fider | 243694638 | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:16:15 | 02.06.2025 9:07:44 | 0.85806 | 1 | 16 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 5.0725 | 10.3498 | 0.038302 | 0 | 1.5824 | 0 | 0 | 17.043
8005444384 | 2 | ANKARA | POLATLI | BKR86-243694638-243694638-Fider | 243694638 | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:07:44 | 02.06.2025 10:38:59 | 1.5208 | 1 | 16 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 9.2002 | 19.8488 | 0.073456 | 0 | 3.3805 | 0 | 0 | 32.503
8005444394 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BEP43-239709248-239709248-Fider | 239709248 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:14:22 | 02.06.2025 14:21:19 | 6.1158 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 4.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0289
8005444394 | 2 | KASTAMONU | DADAY | BEP43-239709248-239709248-Fider | 239709248 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:21:19 | 02.06.2025 15:07:48 | 0.77472 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.52924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52924
8005444395 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA256-TR1 P1 C-204555324-Çıkış | 204555324 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:27:05 | 02.06.2025 21:57:48 | 1.5119 |  | 15 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 2.0599 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 4.5869
8005444398 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA030-TR1 P1 C-319982589-Çıkış | 319982589 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:19:08 | 02.06.2025 9:46:47 | 1.4608 |  | 22 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 5.3829 | 0 | 0.36987 | 0 | 0.064069 | 0 | 0 | 5.8169
8005444406 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN417-TR1 D-305521775-Çıkış | 305521775 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:53:19 | 02.06.2025 10:23:19 | 0.5 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.69796 | 0 | 0 | 0 | 0.048671 | 0 | 0 | 0.74663
8005444409 | 1 | BARTIN | ULUS | BEL48-306993024-306993024-Fider | 306993024 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:22:47 | 02.06.2025 11:20:10 | 2.9564 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 3.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9653
8005444409 | 2 | BARTIN | ULUS | BEL48-306993024-306993024-Fider | 306993024 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:20:10 | 02.06.2025 11:47:02 | 0.44778 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0.60661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60661
8005444414 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC196-H13-2194641-Fider | 2194641 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:49:49 | 02.06.2025 11:18:15 | 1.4739 | 16 | 247 | 14 | 10 | 1 | 33 |  |  | 323.7655 | 34.6712 | 388.6822 | 49.812 | 1.527 | 324.7949 | 0 | 0 | 1123.2528
8005444423 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV21-H4-239577804-Fider | 239577804 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:40:07 | 02.06.2025 11:20:17 | 1.6694 |  | 138 | 3 |  | 1 | 16 |  | 1 | 0 | 39.598 | 85.6159 | 0 | 0.43464 | 15.5957 | 0 | 0 | 141.2442
8005444424 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAU084-TR1 P1 A-304214212-Çıkış | 304214212 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:47:52 | 02.06.2025 12:14:46 | 2.4483 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.63042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63042
8005444431 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG761-315672754-315672754-Fider | 315672754 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:29:05 | 02.06.2025 9:23:31 | 0.90722 | 1 | 94 |  |  |  | 14 |  |  | 0.90531 | 14.2154 | 0 | 0 | 0 | 4.5158 | 0 | 0 | 19.6365
8005444431 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG761-H2-234287038-Fider | 234287038 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:23:31 | 02.06.2025 9:43:06 | 0.32639 | 1 | 140 |  | 1 | 1 | 22 |  |  | 0.33108 | 7.3157 | 0 | 0.0093004 | 0 | 6.5525 | 0 | 0 | 14.2086
8005444435 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SDV851-TR1 ANA ŞALTER-209474317-Çıkış | 209474317 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:08:08 | 02.06.2025 12:55:21 | 0.78694 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.7609 | 0 | 0 | 0 | 4.9631 | 0 | 0 | 6.724
8005444450 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHB77-H5-232513457-Fider | 232513457 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:36:18 | 02.06.2025 8:45:05 | 0.14639 | 21 | 7965 | 15 | 206 | 35 | 621 | 3 | 1 | 13.1617 | 137.9489 | 39.2437 | 30.8862 | 49.6847 | 64.6125 | 23.7263 | 4.77 | 364.034
8005444452 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC858-H3-307509884-Fider | 307509884 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:24:52 | 02.06.2025 12:12:31 | 0.79417 |  | 370 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 65.6108 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 0 | 0 | 66.7162
8005444454 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-4085066-4085066-Fider | 4085066 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:33:34 | 02.06.2025 10:49:31 | 2.2658 |  | 130 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 45.4431 | 0 | 0 | 1.8185 | 2.0853 | 0 | 0 | 49.3469
8005444454 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-4085066-4085066-Fider | 4085066 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:49:31 | 02.06.2025 11:12:17 | 0.37944 |  | 130 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 7.7108 | 0 | 0 | 0.32392 | 0.38611 | 0 | 0 | 8.4208
8005444455 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA592-319819288-319819288-Fider | 319819288 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:30:45 | 02.06.2025 11:56:46 | 3.4336 |  | 67 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 23.5649 | 0 | 0 | 0 | 4.0392 | 0 | 0 | 27.6041
8005444455 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA592-319819288-319819288-Fider | 319819288 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:56:46 | 02.06.2025 12:10:38 | 0.23111 |  | 67 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0.29742 | 0 | 0 | 1.9207
8005444476 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG521-TR1 P1 C-238738446-Çıkış | 238738446 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:52:20 | 02.06.2025 10:57:20 | 2.0833 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2779
8005444479 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB088-238178216-238178216-Fider | 238178216 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:51:39 | 02.06.2025 11:54:42 | 3.0508 |  | 26 |  |  | 3 | 6 |  |  | 0 | 9.3621 | 0 | 0 | 47.2934 | 32.0256 | 0 | 0 | 88.6812
8005444479 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB088-238178216-238178216-Fider | 238178216 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:54:42 | 02.06.2025 12:05:33 | 0.18083 |  | 26 |  |  | 3 | 6 |  |  | 0 | 0.56345 | 0 | 0 | 2.7952 | 2.0288 | 0 | 0 | 5.3875
8005444484 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU948-H1-244144272-Fider | 244144272 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:41:40 | 02.06.2025 12:57:15 | 2.2597 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5193 | 0 | 0 | 9.5193
8005444487 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB028-350061535-350061535-Fider | 350061535 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:54:14 | 02.06.2025 11:23:43 | 2.4914 |  | 59 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 21.7993 | 0 | 0 | 5.102 | 0.028846 | 0 | 0 | 26.9302
8005444487 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BAB028-350061535-350061535-Fider | 350061535 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:23:43 | 02.06.2025 11:34:21 | 0.17722 |  | 59 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 1.5587 | 0 | 0 | 0.37565 | 0.0022038 | 0 | 0 | 1.9366
8005444489 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU057-TR1 P1 ANA ŞALTER-303888023-Çıkış | 303888023 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:12:02 | 02.06.2025 10:54:54 | 1.7144 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 9.8952 | 0 | 0.00053645 | 0 | 0.40066 | 0 | 0 | 10.2964
8005444491 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-245234964-245234964-Fider | 245234964 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:54:38 | 02.06.2025 12:33:17 | 3.6442 |  | 18 |  | 5 |  | 10 |  |  | 0 | 33.7882 | 0 | 96.9955 | 0 | 57.5877 | 0 | 0 | 188.3714
8005444491 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-245234964-245234964-Fider | 245234964 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:33:17 | 02.06.2025 12:47:58 | 0.24472 |  | 18 |  | 5 |  | 10 |  |  | 0 | 2.3169 | 0 | 6.7172 | 0 | 4.088 | 0 | 0 | 13.1222
8005444500 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB833-TR1 C-307901141-Çıkış | 307901141 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:38:11 | 02.06.2025 15:01:48 | 0.39361 |  | 75 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.8513 | 0 | 0 | 0 | 9.4014 | 0 | 0 | 15.2528
8005444503 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS188-H3-309821560-Fider | 309821560 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:59:18 | 02.06.2025 9:13:38 | 0.23889 |  | 1495 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 68.5716 | 0 | 0 | 0 | 18.519 | 0 | 0 | 87.0905
8005444504 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN771-TR1 B-300112673-Çıkış | 300112673 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:00:04 | 02.06.2025 10:20:36 | 0.34222 |  | 81 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 3.8543 | 0 | 0 | 0 | 1.9129 | 0 | 0 | 5.7672
8005444505 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA750-H3-26157438-Fider | 26157438 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:01:50 | 02.06.2025 10:55:59 | 1.9025 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9403 | 11.5601 | 565.3102 | 0 | 668.8107
8005444505 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TAF947-H2-313349862-Fider | 313349862 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:55:59 | 02.06.2025 13:58:49 | 3.0472 | [6 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.2829 | 0 | 816.2829
8005444505 | 3 | ANKARA | ETİMESGUT | TAE420-H3-301246586-Fider | 301246586 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:58:49 | 02.06.2025 14:05:59 | 0.11944 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8701 | 0 | 11.8701
8005444506 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC003-TR1 P1 D-328060198-Çıkış | 328060198 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:53:10 | 02.06.2025 17:30:39 | 0.62472 |  | 36 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 7.3807 | 0 | 0 | 0 | 5.2147 | 0 | 0 | 12.5954
8005444507 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA903-315832068-315832068-Fider | 315832068 | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:00:11 | 02.06.2025 14:13:03 | 5.2144 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.9462 | 0 | 0 | 0 | 0.83191 | 0 | 0 | 22.7781
8005444507 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA903-H4-308131964-Fider | 308131964 | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:13:03 | 02.06.2025 15:42:41 | 1.4939 |  | 219 |  |  | 1 | 10 |  |  | 0 | 26.8537 | 0 | 0 | 3.7539 | 1.3167 | 0 | 0 | 31.9243
8005444519 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM174-310244351-310244351-Kofra | 310244351 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:02:13 | 02.06.2025 10:35:23 | 1.5528 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5499 | 0 | 0 | 8.5499
8005444519 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM174-TR1 P1 C-317463941-Çıkış | 317463941 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:35:23 | 02.06.2025 10:51:08 | 0.2625 |  | 125 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 5.0624 | 0 | 0 | 0 | 6.259 | 0 | 0 | 11.3213
8005444522 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-316171914-316171914-Fider | 316171914 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:06:38 | 02.06.2025 12:21:21 | 3.2453 |  | 87 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 37.5171 | 0 | 0 | 0 | 0.27549 | 0 | 0 | 37.7925
8005444522 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-316171914-316171914-Fider | 316171914 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:21:21 | 02.06.2025 12:27:06 | 0.095833 |  | 87 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1312 | 0 | 0 | 0 | 0.008558 | 0 | 0 | 1.1398
8005444525 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BHV52-241913731-241913731-Fider | 241913731 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:07:58 | 02.06.2025 11:07:12 | 1.9872 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.4382 | 0 | 0 | 0 | 0.29873 | 0 | 0 | 7.7369
8005444525 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BHV52-241913731-241913731-Fider | 241913731 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:07:12 | 02.06.2025 11:15:12 | 0.13333 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.50105 | 0 | 0 | 0 | 0.021476 | 0 | 0 | 0.52253
8005444528 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SCT089-TR1 B-203473567-Çıkış | 203473567 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:54:27 | 02.06.2025 10:09:39 | 1.2533 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5645 | 0 | 0 | 2.5645
8005444534 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | BKV58-243128528-243128528-Fider | 243128528 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:58:08 | 02.06.2025 12:18:27 | 3.3386 |  | 60 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.7663 | 0 | 0 | 0 | 2.7891 | 0 | 0 | 26.5553
8005444535 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY125-TR1 P1 ANA ŞALTER-28234193-Çıkış | 28234193 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:50:40 | 02.06.2025 14:13:00 | 3.3722 |  | 18 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 7.3256 | 0 | 32.3219 | 0 | 5.5312 | 0 | 0 | 45.1787
8005444535 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-H12-235093707-Fider | 235093707 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:13:00 | 02.06.2025 14:54:18 | 0.68833 | 5 | 243 | 8 | 51 | 5 | 97 |  | 1 | 0.67922 | 30.5331 | 20.774 | 23.3162 | 62.361 | 52.5661 | 0 | 0 | 190.2295
8005444538 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU616-310747495-310747495-Fider | 310747495 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:59:41 | 02.06.2025 12:05:08 | 3.0908 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 3.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8889
8005444538 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU616-245836927-245836927-Fider | 245836927 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:05:08 | 02.06.2025 18:57:21 | 6.8703 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 4.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5069
8005444545 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ839-TR1 P1 ANA ŞALTER-314335338-Çıkış | 314335338 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:15:18 | 02.06.2025 10:54:36 | 1.655 |  | 138 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 25.9052 | 0 | 0.35414 | 0 | 1.3598 | 0 | 0 | 27.6192
8005444547 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA054-TR1 P1 C-319985222-Çıkış | 319985222 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:14:41 | 02.06.2025 11:02:30 | 1.7969 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6871
8005444548 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFJ09-238831394-238831394-Fider | 238831394 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 7:33:07 | 02.06.2025 11:01:00 | 3.4647 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6585 | 0 | 0 | 0 | 32.6585
8005444548 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFJ09-238831394-238831394-Fider | 238831394 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:01:00 | 02.06.2025 11:10:03 | 0.15083 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6309 | 0 | 0 | 0 | 1.6309
8005444550 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-311418484-311418484-Fider | 311418484 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:16:32 | 02.06.2025 10:31:50 | 1.255 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3.9409 | 0 | 0.80986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7508
8005444557 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD670-H2-243242627-Fider | 243242627 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:19:57 | 02.06.2025 9:21:04 | 0.018611 |  | 10275 |  |  |  | 526 |  |  | 0 | 34.2467 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 42.8668
8005444561 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA222-H28-745421-Fider | 745421 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:21:07 | 02.06.2025 9:23:23 | 0.037778 |  | 10475 |  |  | 1 | 728 |  |  | 0 | 70.7266 | 0 | 0 | 25.6586 | 43.1797 | 0 | 0 | 139.5649
8005444564 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA896-400331352-400331352-Fider | 400331352 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:56:35 | 02.06.2025 10:20:57 | 0.40611 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.68927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68927
8005444567 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TAK246-TR1 P1 G-319993939-Çıkış | 319993939 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:15:31 | 02.06.2025 14:01:31 | 4.7667 |  | 20 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 10.6424 | 0 | 1.1125 | 0 | 8.6785 | 0 | 0 | 20.4334
8005444567 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TAK246- P1 ANA ŞALTER-319993896-Çıkış | 319993896 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:01:31 | 02.06.2025 14:34:02 | 0.54194 |  | 236 |  | 16 |  | 7 |  |  | 0 | 18.5462 | 0 | 0.20074 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 20.2109
8005444573 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ145-TR1 P1 ANA ŞALTER-28413883-Çıkış | 28413883 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:06:06 | 02.06.2025 20:41:40 | 0.59278 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201
8005444580 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SAM550-TR1 E-317745603-Çıkış | 317745603 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:32:24 | 02.06.2025 10:12:21 | 1.6658 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45706 | 0 | 0 | 0.45706
8005444580 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SAM550-TR1 M-317745598-Çıkış | 317745598 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:12:21 | 02.06.2025 10:20:08 | 0.12972 |  | 37 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.6429 | 0 | 0 | 0 | 0.87761 | 0 | 0 | 1.5205
8005444583 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA504-H5-3183067-Fider | 3183067 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:30:42 | 02.06.2025 9:45:40 | 0.24944 |  | 785 |  | 11 | 2 | 39 |  | 1 | 0 | 25.5043 | 0 | 0.26889 | 5.0196 | 7.5676 | 0 | 0.19648 | 38.5569
8005444588 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BHB76-309992945-309992945-Fider | 309992945 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:23:54 | 02.06.2025 10:12:58 | 0.81778 | 1 | 322 |  | 4 |  | 2 |  |  | 1.3498 | 31.6568 | 0 | 0.57573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5823
8005444588 | 2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BHB76-H2-232327610-Fider | 232327610 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:12:58 | 02.06.2025 10:30:15 | 0.28806 | 2 | 491 |  | 4 | 1 | 8 |  |  | 0.47463 | 17.164 | 0 | 0.20924 | 2.109 | 0.45668 | 0 | 0 | 20.4135
8005444591 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TGJ871-315153541-315153541-Kofra | 315153541 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:09:32 | 02.06.2025 18:08:57 | 0.99028 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.56609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56609
8005444594 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA843-308562486-308562486-Kofra | 308562486 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:48:34 | 03.06.2025 14:44:43 | 0.93583 |  | 2 |  | 10 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2404 | 0 | 0.44734 | 0 | 0 | 1.6878
8005444597 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H8-312714347-Fider | 312714347 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:33:15 | 02.06.2025 9:40:35 | 0.12222 | 3 | 131 |  | 34 | 2 | 24 |  | 1 | 1.7413 | 3.1381 | 0 | 0.58643 | 6.2202 | 0.84847 | 0 | 2.7251 | 15.2596
8005444606 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN445-317514228-317514228-Kofra | 317514228 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:24:33 | 02.06.2025 14:57:44 | 0.55306 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.12743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12743
8005444619 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAT389-TR1 F-312420284-Çıkış | 312420284 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:34:16 | 02.06.2025 11:05:45 | 0.52472 |  | 59 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 5.5046 | 0 | 0 | 0 | 0.69514 | 0 | 0 | 6.1998
8005444620 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB171-TR1 P1 E-308106577-Çıkış | 308106577 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:14:46 | 02.06.2025 12:59:27 | 3.7447 |  | 32 |  |  |  | 113 |  |  | 0 | 0.40319 | 0 | 0 | 0 | 208.942 | 0 | 0 | 209.3451
8005444628 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA668-22-341014412-Fider | 341014412 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:48:10 | 02.06.2025 10:33:37 | 0.7575 | 5 | 24651 | 1 | 117 | 20 | 4045 | 2 | 5 | 13.3487 | 2821.9604 | 0.031038 | 13.5105 | 1163.2419 | 3764.4003 | 76.8081 | 84.2678 | 7937.5687
8005444628 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BEL43-2-220071651-Fider | 220071651 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:33:37 | 02.06.2025 10:38:59 | 0.089444 | 2 | 12483 | 1 | 73 | 12 | 1238 |  | 3 | 0.83644 | 174.7576 | 0.0037054 | 1.3172 | 106.4847 | 139.7841 | 0 | 8.8493 | 432.033
8005444628 | 3 | BARTIN | MERKEZ | TAN789-H4-337088492-Fider | 337088492 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:38:59 | 02.06.2025 11:00:00 | 0.35028 |  | 2632 |  |  | 1 | 453 |  |  | 0 | 148.3984 | 0 | 0 | 83.1903 | 254.8986 | 0 | 0 | 486.4873
8005444629 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB075-H18-318007241-Fider | 318007241 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:48:09 | 02.06.2025 9:50:54 | 0.045833 | 20 | 9513 | 3 | 142 | 19 | 1890 | 10 | 12 | 4.3826 | 84.4526 | 4.7035 | 1.2524 | 31.0275 | 58.1816 | 107.344 | 30.7631 | 322.1074
8005444630 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB075-H21-318007233-Fider | 318007233 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:48:39 | 02.06.2025 11:05:00 | 1.2725 |  | 786 |  | 2 |  | 49 |  |  | 0 | 131.2132 | 0 | 0.13448 | 0 | 76.9015 | 0 | 0 | 208.2492
8005444631 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP785-H3-337085507-Fider | 337085507 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:48:45 | 02.06.2025 11:03:24 | 1.2442 |  | 1963 |  | 2 |  | 118 |  |  | 0 | 352.6933 | 0 | 0.69145 | 0 | 175.387 | 0 | 0 | 528.7717
8005444635 | 1 | ANKARA | AKYURT | BHN61-TR1 P1 C-304290258-Çıkış | 304290258 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:32:46 | 02.06.2025 12:09:20 | 0.60944 |  | 65 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.8807 | 0 | 0 | 0 | 0.10195 | 0 | 0 | 6.9827
8005444648 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAB482-TR1 P1 ANA ŞALTER-307827377-Çıkış | 307827377 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:33:29 | 02.06.2025 11:38:30 | 1.0836 |  | 183 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 27.5476 | 0 | 0.10842 | 0 | 0.14933 | 0 | 0 | 27.8053
8005444652 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS837-TR1 P1 ANA ŞALTER-370009351-Çıkış | 370009351 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:49:49 | 02.06.2025 13:00:30 | 3.1781 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 2.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9509
8005444661 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD587- P1 ANA ŞALTER-304025368-Çıkış | 304025368 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:59:46 | 02.06.2025 14:54:01 | 4.9042 |  | 117 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 108.5009 | 0 | 0 | 0 | 393.4917 | 0 | 0 | 501.9926
8005444662 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | THB128-TR1 P1 A-243235634-Çıkış | 243235634 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:52:39 | 02.06.2025 10:47:01 | 0.90611 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.761 | 0 | 12.6716 | 43.4326
8005444668 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU869-TR1 P1 B-314788829-Çıkış | 314788829 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:38:24 | 02.06.2025 18:49:50 | 1.1906 |  | 32 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 6.9208 | 0 | 0.22843 | 0 | 0.031076 | 0 | 0 | 7.1803
8005444672 | 1 | ANKARA | BALA | BAB368-310759389-310759389-Fider | 310759389 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:12:56 | 02.06.2025 11:10:46 | 1.9639 |  | 3 | [5 empty] | 1 | 0 | 0.32236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32236
8005444676 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TFB873- P1 ANA ŞALTER-209408035-Çıkış | 209408035 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:23:52 | 02.06.2025 13:00:42 | 0.61389 |  | 127 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.8932 | 0 | 0 | 0 | 0.10767 | 0 | 0 | 11.0009
8005444677 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBC506-4084932-4084932-Fider | 4084932 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:55:04 | 02.06.2025 12:01:40 | 2.11 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4821 | 0 | 0 | 0 | 51.4821
8005444683 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAA637-H1-337064524-Fider | 337064524 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:08:51 | 02.06.2025 11:15:29 | 1.1106 |  | 333 | 1 | 15 | 1 | 16 |  |  | 0 | 42.9353 | 370.6342 | 1.3824 | 2.2161 | 4.3747 | 0 | 0 | 421.5427
8005444684 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH802- P1 ANA ŞALTER-319969131-Çıkış | 319969131 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:33:27 | 02.06.2025 18:55:52 | 1.3736 |  | 106 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 12.7702 | 0 | 0 | 0 | 3.0083 | 0 | 0 | 15.7785
8005444694 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS411-TR1 P1 ANA ŞALTER-305432157-Çıkış | 305432157 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:26:48 | 02.06.2025 12:12:07 | 0.75528 |  | 29 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.1609 | 0 | 0 | 0 | 10.1899 | 0 | 0 | 13.3508
8005444697 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAE155- P1 K-302040214-Çıkış | 302040214 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:43:28 | 02.06.2025 10:46:25 | 1.0492 |  | 64 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.1084 | 0 | 0 | 0 | 1.3896 | 0 | 0 | 23.498
8005444702 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA050-H27-238586482-Fider | 238586482 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:13:21 | 02.06.2025 12:20:06 | 0.1125 | 5 | 1482 |  | 68 | 11 | 317 | 2 |  | 0 | 32.0842 | 0 | 1.4345 | 27.7606 | 15.9603 | 9.2132 | 0 | 86.4529
8005444702 | 2 | ANKARA | MAMAK | TAA154-H3-302011997-Fider | 302011997 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:20:06 | 02.06.2025 15:45:49 | 3.4286 | 5 | 1 |  |  | 9 | 5 |  |  | 0 | 0.69952 | 0 | 0 | 869.0956 | 73.2029 | 0 | 0 | 942.998
8005444702 | 3 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA050-H27-238586698-Fider | 238586698 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:45:49 | 02.06.2025 15:52:30 | 0.11139 | 5 | 1482 |  | 68 | 11 | 317 | 2 |  | 0 | 31.6871 | 0 | 1.4455 | 29.6078 | 16.1276 | 11.7981 | 0 | 90.6661
8005444705 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA550-H5-318592520-Fider | 318592520 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:34:27 | 02.06.2025 14:20:24 | 0.76583 | 1 | 923 |  |  | 1 | 28 |  |  | 0.22662 | 78.2057 | 0 | 0 | 0.2906 | 1.7847 | 0 | 0 | 80.5077
8005444707 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SBH768-TR1 ANA ŞALTER-311198596-Çıkış | 311198596 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:47:25 | 02.06.2025 12:27:32 | 0.66861 |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.96731 | 0 | 0 | 0 | 9.7445 | 0 | 0 | 10.7118
8005444709 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB021-TR1 P1 D-400798743-Çıkış | 400798743 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:15:01 | 02.06.2025 11:39:33 | 0.40889 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 0.25373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25373
8005444713 | 1 | ANKARA | BALA | TBD356-TR1 P1 B-302241961-Çıkış | 302241961 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:59:49 | 02.06.2025 13:56:55 | 0.95167 |  | 38 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.1274 | 0 | 0 | 0 | 1.0396 | 0 | 0 | 6.167
8005444714 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS183-TR1 P1 ANA ŞALTER-308918964-Çıkış | 308918964 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:44:53 | 05.06.2025 11:46:52 | 1.0331 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.96109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96109
8005444715 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN914-318249197-318249197-Kofra | 318249197 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:14:16 | 02.06.2025 11:13:34 | 0.98833 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.41972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41972
8005444715 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN914- P1 ANA ŞALTER-400309791-Çıkış | 400309791 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:13:34 | 02.06.2025 12:17:00 | 1.0572 |  | 92 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 18.7168 | 0 | 0 | 0 | 5.2169 | 0 | 0 | 23.9337
8005444717 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BKS00-400303555-400303555-Fider | 400303555 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:12:53 | 02.06.2025 11:06:14 | 0.88917 |  | 45 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.4555 | 0 | 0 | 0 | 0.0044602 | 0 | 0 | 6.46
8005444717 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BKS00-400303555-400303555-Fider | 400303555 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:06:14 | 02.06.2025 11:20:16 | 0.23389 |  | 45 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.6907 | 0 | 0 | 0 | 0.0012155 | 0 | 0 | 1.692
8005444721 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFD435- P1 ANA ŞALTER-209034901-Çıkış | 209034901 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:15:57 | 02.06.2025 14:56:03 | 0.66833 |  | 36 |  | 4 |  | 16 |  |  | 0 | 4.2167 | 0 | 0.54952 | 0 | 3.9096 | 0 | 0 | 8.6759
8005444726 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA328-TR1 E-313150631-Çıkış | 313150631 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:54:24 | 02.06.2025 11:13:38 | 0.32056 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0.19195 | 0 | 0 | 0 | 6.9812 | 0 | 0 | 7.1732
8005444728 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-219786941-219786941-Fider | 219786941 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:09:05 | 02.06.2025 11:31:12 | 1.3686 |  | 82 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 7.7223 | 0 | 0 | 0 | 24.5062 | 0 | 0 | 32.2285
8005444728 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-219786941-219786941-Fider | 219786941 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:31:12 | 02.06.2025 11:49:12 | 0.3 |  | 82 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 1.6876 | 0 | 0 | 0 | 5.5061 | 0 | 0 | 7.1937
8005444736 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TBA314-TR1 P1 ANA ŞALTER-225983787-Çıkış | 225983787 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:11:01 | 03.06.2025 16:12:17 | 1.0211 |  | 158 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 20.8487 | 0 | 0.94788 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 23.9929
8005444737 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TGH543-TR1 P1 ANA ŞALTER-234843981-Çıkış | 234843981 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:20:48 | 04.06.2025 17:45:25 | 0.41028 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3898 | 0 | 0 | 0 | 0.022059 | 0 | 0 | 2.4118
8005444744 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR104-TR1 P1 A-328697429-Çıkış | 328697429 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:30:20 | 02.06.2025 11:06:45 | 0.60694 |  | 126 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.8859 | 0 | 0 | 0 | 0.0022438 | 0 | 0 | 9.8881
8005444744 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TAR104- P1 ANA ŞALTER-328697421-Çıkış | 328697421 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:06:45 | 02.06.2025 11:48:00 | 0.6875 |  | 345 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 29.8166 | 0 | 0.099751 | 0 | 3.2075 | 0 | 0 | 33.1239
8005444749 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS180-TR1 P1 ANA ŞALTER-331620096-Çıkış | 331620096 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:41:35 | 02.06.2025 11:39:22 | 1.9631 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 6.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7661
8005444756 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAA545-H59-4070837-Fider | 4070837 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:47:47 | 01.06.2025 17:48:32 | 1.0125 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4671 | 828.0596 | 0 | 860.5267
8005444758 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD954-TR1 P1 B-364022497-Çıkış | 364022497 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:29:20 | 02.06.2025 12:07:42 | 0.63944 |  | 21 |  | 2 |  | 27 |  |  | 0 | 4.4842 | 0 | 0.066818 | 0 | 3.5794 | 0 | 0 | 8.1304
8005444764 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU730- P1 ANA ŞALTER-328226311-Çıkış | 328226311 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:38:21 | 02.06.2025 19:49:41 | 9.1889 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 33.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0575
8005444765 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA289-TR1 P1 ANA ŞALTER-307012959-Çıkış | 307012959 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:44:45 | 03.06.2025 12:31:33 | 0.78 |  | 32 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 5.027 | 0 | 1.8536 | 0 | 5.3513 | 0 | 0 | 12.2319
8005444766 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA171-H2-760863-Fider | 760863 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:26:52 | 02.06.2025 13:18:27 | 0.85972 |  | 25 |  |  | 1 | 6 |  |  | 0 | 5.0571 | 0 | 0 | 31.2935 | 0.16952 | 0 | 0 | 36.5201
8005444770 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP053- P1 ANA ŞALTER-317433973-Çıkış | 317433973 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:57:58 | 03.06.2025 9:28:42 | 0.51222 |  | 377 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 31.7797 | 0 | 0 | 0 | 13.5721 | 0 | 0 | 45.3518
8005444775 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SHT005-TR1 E-385814136-Çıkış | 385814136 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:33:17 | 02.06.2025 12:28:31 | 1.9206 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4727 | 0 | 0 | 12.4727
8005444785 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH294-TR1 P1 C-400137742-Çıkış | 400137742 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:47:05 | 02.06.2025 13:59:19 | 3.2039 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.6218 | 0 | 0 | 0 | 0.083545 | 0 | 0 | 13.7054
8005444785 | 2 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH294-TR1 P1 ANA ŞALTER-400137714-Çıkış | 400137714 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:59:19 | 02.06.2025 15:18:25 | 1.3183 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.6748 | 0 | 0 | 0 | 0.035366 | 0 | 0 | 6.7102
8005444792 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB323-H2-364024437-Fider | 364024437 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:53:17 | 02.06.2025 11:03:40 | 0.17306 | 8 | 387 | 22 | 9 | 11 | 57 |  | 1 | 1.9303 | 13.6688 | 12.2389 | 10.3714 | 18.5536 | 4.3765 | 0 | 7.9094 | 69.049
8005444795 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SHD053-TR1 ANA ŞALTER-321206470-Çıkış | 321206470 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:35:46 | 02.06.2025 11:46:56 | 0.18611 |  | 28 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0.59407 | 0 | 0 | 0 | 0.99186 | 0 | 0 | 1.5859
8005444796 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY651-TR1 P1 A-303881687-Çıkış | 303881687 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:53:37 | 02.06.2025 11:53:23 | 0.99611 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5583
8005444803 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA591-H5-5488562-Fider | 5488562 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:00:02 | 02.06.2025 11:09:46 | 0.16222 | 5 | 2237 |  | 9 | 3 | 62 |  |  | 3.2569 | 34.1663 | 0 | 0.53747 | 4.6503 | 1.5229 | 0 | 0 | 44.1338
8005444806 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA440-315911342-315911342-Fider | 315911342 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:58:47 | 02.06.2025 12:24:24 | 1.4269 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 6.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6241
8005444806 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA440-315911342-315911342-Fider | 315911342 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:24:24 | 02.06.2025 12:37:02 | 0.21056 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.99182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99182
8005444811 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGH223- P1 ANA ŞALTER-232722818-Çıkış | 232722818 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:00:48 | 02.06.2025 22:39:20 | 0.64222 |  | 34 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 2.2468 | 0 | 0 | 0 | 1.3696 | 0 | 0 | 3.6164
8005444816 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-232144356-232144356-Fider | 232144356 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 8:51:10 | 02.06.2025 12:34:29 | 3.7219 | 4 | 9 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 13.7583 | 0 | 0 | 2.7998 | 2.47 | 0 | 0 | 19.028
8005444816 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-232144356-232144356-Fider | 232144356 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:34:29 | 02.06.2025 13:01:13 | 0.44556 | 4 | 9 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | 0.32597 | 0.31384 | 0 | 0 | 2.3231
8005444819 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TJJ746-TR1 P1 H-245408952-Çıkış | 245408952 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:32:32 | 02.06.2025 19:57:31 | 0.41639 |  | 55 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 6.0199 | 0 | 0.066514 | 0 | 0.72995 | 0 | 0 | 6.8164
8005444826 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TFS018-TR1 P1 ANA ŞALTER-226631765-Çıkış | 226631765 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:46:20 | 02.06.2025 22:37:23 | 0.85083 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 1.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6701
8005444827 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAB023-H2-309449861-Fider | 309449861 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:07:03 | 02.06.2025 13:47:32 | 2.6747 | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0.09957 | 0 | 2325.9187 | 0 | 3582.9903 | 0 | 5909.0086
8005444828 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TJJ536-TR1 P1 C-245674679-Çıkış | 245674679 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:00:43 | 02.06.2025 17:49:38 | 0.81528 |  | 39 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.6098 | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | 0 | 0 | 4.822
8005444832 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BHV10-321406430-321406430-Fider | 321406430 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:07:36 | 02.06.2025 13:11:22 | 2.0628 |  | 34 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.1513 | 0 | 0 | 0 | 0.080202 | 0 | 0 | 10.2315
8005444832 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BHV10-321406430-321406430-Fider | 321406430 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:11:22 | 02.06.2025 13:26:33 | 0.25306 |  | 34 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.2696 | 0 | 0 | 0 | 0.010063 | 0 | 0 | 1.2797
8005444842 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB388-241674558-241674558-Fider | 241674558 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:49:15 | 02.06.2025 14:40:19 | 0.85111 |  | 120 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 28.7644 | 0 | 0 | 0 | 0.39558 | 0 | 0 | 29.16
8005444844 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAB250-238625344-238625344-Fider | 238625344 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:36:24 | 02.06.2025 11:44:49 | 0.14028 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10872 | 0 | 0 | 0 | 0.10872
8005444848 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT097-TR1 P1 E-330991274-Çıkış | 330991274 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:07:25 | 02.06.2025 13:54:56 | 2.7919 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.191
8005444855 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBB590-H1-309703842-Fider | 309703842 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:27:01 | 02.06.2025 14:40:53 | 2.2311 | 1 | 670 |  |  |  | 18 |  |  | 5.9394 | 276.1834 | 0 | 0 | 0 | 178.1517 | 0 | 0 | 460.2745
8005444859 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-H3-331183195-Fider | 331183195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:14:49 | 02.06.2025 11:25:02 | 0.17028 | 19 | 2174 | 4 | 53 | 8 | 92 |  | 1 | 2.9458 | 46.7945 | 0.18788 | 1.9292 | 19.2296 | 7.2612 | 0 | 8.9837 | 87.3318
8005444860 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN921-TR-A__-236445250-Fider | 236445250 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:10:40 | 02.06.2025 11:35:32 | 0.41444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 3.563
8005444861 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC329-TR1 P1 ANA ŞALTER-304286052-Çıkış | 304286052 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:24:23 | 02.06.2025 23:24:28 | 1.0014 |  | 625 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 87.9094 | 0 | 0 | 0 | 8.5832 | 0 | 0 | 96.4926
8005444869 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV692-TR1 P1 H-369058632-Çıkış | 369058632 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:19:05 | 02.06.2025 19:08:53 | 0.83 |  | 72 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 11.1889 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 0 | 0 | 12.9761
8005444876 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA406-245200421-245200421-Fider | 245200421 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:16:22 | 02.06.2025 13:44:53 | 2.4753 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2009 | 0 | 0 | 0 | 6.2009
8005444876 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA406-245200421-245200421-Fider | 245200421 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:44:53 | 02.06.2025 13:59:14 | 0.23917 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61476 | 0 | 0 | 0 | 0.61476
8005444888 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA504-H5-3183067-Fider | 3183067 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:25:22 | 02.06.2025 11:36:03 | 0.17806 |  | 785 |  | 11 | 2 | 39 |  | 1 | 0 | 18.4771 | 0 | 0.2093 | 3.8005 | 6.0526 | 0 | 0.15097 | 28.6905
8005444890 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAC272-TR1 A-307905860-Çıkış | 307905860 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:47:39 | 02.06.2025 18:37:24 | 0.82917 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8304 | 0 | 0 | 0 | 0.032893 | 0 | 0 | 1.8633
8005444895 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS360- P1 ANA ŞALTER-337076180-Çıkış | 337076180 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:15:03 | 03.06.2025 10:45:33 | 0.50833 |  | 37 |  |  |  | 10 |  | 1 | 0 | 3.5389 | 0 | 0 | 0 | 2.1278 | 0 | 0.17763 | 5.8443
8005444897 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TDP547-TR1 P1 B-204654110-Çıkış | 204654110 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:28:38 | 11.06.2025 18:09:23 | 0.67917 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 10.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2697
8005444903 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA429-TR1 P1 E-302020222-Çıkış | 302020222 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:16:25 | 02.06.2025 13:37:47 | 1.3561 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.9568 | 0 | 0 | 0 | 4.4041 | 0 | 0 | 19.3608
8005444906 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ108- P1 ANA ŞALTER-319956015-Çıkış | 319956015 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:31:10 | 02.06.2025 21:50:38 | 0.32444 |  | 45 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.7033 | 0 | 0 | 0 | 0.38046 | 0 | 0 | 3.0837
8005444909 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TGH548-TR1 P1 ANA ŞALTER-233766713-Çıkış | 233766713 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:16:51 | 02.06.2025 16:24:09 | 3.1217 |  | 164 |  | 30 |  | 4 |  |  | 0 | 59.7708 | 0 | 3.6334 | 0 | 0.029054 | 0 | 0 | 63.4333
8005444916 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY591-TR1 P1 E-303897552-Çıkış | 303897552 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:50:06 | 02.06.2025 16:11:58 | 0.36444 |  | 10 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0.20133 | 0 | 0 | 0 | 15.7308 | 0 | 0 | 15.9321
8005444917 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TBA275-TR1 P1 B-310566601-Çıkış | 310566601 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:25:09 | 03.06.2025 18:42:20 | 0.28639 |  | 37 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.0963 | 0 | 0 | 0 | 2.0131 | 0 | 0 | 4.1094
8005444920 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA427-341360233-341360233-Fider | 341360233 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:31:54 | 02.06.2025 15:15:00 | 3.7183 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5688 | 0 | 0 | 0 | 2.5688
8005444920 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA427-341360233-341360233-Fider | 341360233 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:15:00 | 02.06.2025 15:25:00 | 0.16667 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11731 | 0 | 0 | 0 | 0.11731
8005444927 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAK092- P1 ANA ŞALTER-319954861-Çıkış | 319954861 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:54:19 | 02.06.2025 20:31:13 | 0.615 |  | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.1468 | 0 | 0 | 0 | 0.061175 | 0 | 0 | 4.208
8005444934 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS384-TR1 P1 F-337078139-Çıkış | 337078139 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:37:49 | 02.06.2025 13:58:39 | 2.3472 |  | 24 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 11.3529 | 0 | 0.16095 | 0 | 1.7151 | 0 | 0 | 13.2289
8005444934 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAS384- P1 ANA ŞALTER-337078149-Çıkış | 337078149 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:58:39 | 02.06.2025 16:01:58 | 2.0553 |  | 75 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 30.0588 | 0 | 0.24696 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 33.7173
8005444937 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TGT136- P1 ANA ŞALTER-236422608-Çıkış | 236422608 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:25:48 | 02.06.2025 23:15:43 | 0.83194 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.983 | 0 | 0.25886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2419
8005444940 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TEB184-TR1 P1 A-234621143-Çıkış | 234621143 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:50:16 | 03.06.2025 12:44:29 | 0.90361 |  | 70 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.6821 | 0 | 0 | 0 | 0.41958 | 0 | 0 | 6.1017
8005444948 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | SCD266-TR1 D-214989773-Çıkış | 214989773 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:48:50 | 02.06.2025 14:16:29 | 2.4608 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 8.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1727
8005444951 | 1 | ANKARA | KALECİK | BHF16-H3-233072736-Fider | 233072736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:51:06 | 02.06.2025 12:00:05 | 0.14972 | 5 | 610 | 2 | 7 | 5 | 61 |  |  | 1.1759 | 14.9875 | 1.7122 | 0.14349 | 7.354 | 4.4354 | 0 | 0 | 29.8085
8005444952 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG476-TR1 P1 B-28234297-Çıkış | 28234297 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:10:33 | 02.06.2025 14:27:19 | 3.2794 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 9.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0085
8005444953 | 1 | ANKARA | MAMAK | TBC446-TR1 P1 J-301207627-Çıkış | 301207627 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:41:56 | 02.06.2025 18:01:07 | 6.3197 |  | 93 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 120.7044 | 0 | 0 | 0 | 426.8335 | 0 | 0 | 547.5379
8005444953 | 2 | ANKARA | MAMAK | SAB827-TR1 J-308002855-Çıkış | 308002855 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:01:07 | 02.06.2025 20:31:02 | 2.4986 |  | 57 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 21.2878 | 0 | 0 | 0 | 115.3362 | 0 | 0 | 136.624
8005444971 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH346- P1 ANA ŞALTER-307052833-Çıkış | 307052833 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:17:49 | 02.06.2025 12:59:39 | 0.69722 |  | 82 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 4.3406 | 0 | 0 | 0 | 0.076306 | 0 | 0 | 4.4169
8005444978 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB032-TR1 P1 D-225638876-Çıkış | 225638876 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:57:41 | 02.06.2025 18:02:50 | 1.0858 |  | 15 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 0.17897 | 0 | 0 | 0 | 9.8429 | 0 | 0 | 10.0218
8005444989 | 1 | BARTIN | ULUS | TFL059- P1 ANA ŞALTER-209332409-Çıkış | 209332409 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:16:02 | 02.06.2025 19:52:59 | 0.61583 |  | 22 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.3174 | 0 | 0 | 0 | 0.00014391 | 0 | 0 | 1.3176
8005445000 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG226-TR1 P1 B-28436070-Çıkış | 28436070 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:05:30 | 02.06.2025 15:36:50 | 3.5222 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 3.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0398
8005445002 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN408-TR1 D-313216723-Çıkış | 313216723 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:50:33 | 02.06.2025 13:06:01 | 2.2578 |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 6.4729 | 0 | 0 | 0 | 293.3246 | 0 | 0 | 299.7975
8005445011 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC608-TR1 P1 C-312809809-Çıkış | 312809809 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:41:54 | 02.06.2025 14:47:10 | 1.0878 |  | 402 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 79.1073 | 0 | 0 | 0 | 61.6442 | 0 | 0 | 140.7516
8005445015 | 1 | BARTIN | ULUS | BKR75-309974012-309974012-Fider | 309974012 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:14:31 | 02.06.2025 18:29:31 | 6.25 | 2 | 549 |  | 11 |  | 15 |  |  | 25.8215 | 427.8267 | 0 | 6.2971 | 0 | 25.2117 | 0 | 0 | 485.1569
8005445022 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H6-232891185-Fider | 232891185 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:27:52 | 10.06.2025 19:31:33 | 2.0614 | 4 | 59 | 5 | 2 | 13 | 14 |  |  | 1.2628 | 31.7322 | 93.3076 | 0.74414 | 182.1372 | 185.2183 | 0 | 0 | 494.4023
8005445026 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SKN470-TR1 E-245446591-Çıkış | 245446591 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:20:00 | 02.06.2025 13:09:00 | 0.81667 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1135 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 | 0 | 0 | 2.237
8005445031 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS829-TR1 C-315128438-Çıkış | 315128438 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:17:32 | 02.06.2025 13:33:31 | 1.2664 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0 | 1.2625
8005445036 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BHJ69-2211588-2211588-Fider | 2211588 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:43:36 | 02.06.2025 13:34:20 | 1.8456 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7498 | 16.6079 | 0 | 0 | 18.3577
8005445036 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BHJ69-H3-210028045-Fider | 210028045 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:34:20 | 02.06.2025 13:52:09 | 0.29694 |  | 689 |  | 7 | 3 | 41 | 1 |  | 0 | 32.5453 | 0 | 0.27329 | 6.6416 | 21.4412 | 48.3853 | 0 | 109.2867
8005445055 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR660-TR1 P1 C-328673015-Çıkış | 328673015 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:05:13 | 02.06.2025 17:25:35 | 3.3394 |  | 74 | [6 empty] | 0 | 33.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0079
8005445055 | 2 | KARABÜK | YENİCE | TAR660- P1 ANA ŞALTER-328672977-Çıkış | 328672977 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:25:35 | 02.06.2025 18:41:49 | 1.2706 |  | 269 |  | 1 |  | 31 |  |  | 0 | 52.9949 | 0 | 0.095372 | 0 | 16.795 | 0 | 0 | 69.8853
8005445064 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | THT220-TR1 P1 D-240848534-Çıkış | 240848534 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:02:16 | 02.06.2025 14:59:07 | 2.9475 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.4895 | 0 | 0 | 0 | 2.6497 | 0 | 0 | 14.1392
8005445068 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAB409-TR1 P1 B-301906269-Çıkış | 301906269 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:46:01 | 02.06.2025 14:24:43 | 0.645 |  | 79 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.4806 | 0 | 0 | 0 | 0.17884 | 0 | 0 | 7.6595
8005445069 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ189-TR1 P1 ANA ŞALTER-28427453-Çıkış | 28427453 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:33:27 | 02.06.2025 16:00:58 | 3.4586 |  | 123 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 32.7582 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 34.0808
8005445077 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SDB859-TR1 C-203034530-Çıkış | 203034530 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:15:48 | 02.06.2025 14:03:11 | 2.7897 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1041 | 212.1041
8005445078 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBE491-TR1 P1 D-235267354-Çıkış | 235267354 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:04:58 | 02.06.2025 14:40:39 | 0.59472 |  | 17 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 12.6644 | 0 | 0.24162 | 0 | 0.45986 | 0 | 0 | 13.3658
8005445079 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH653-TR1 P1 E-28326980-Çıkış | 28326980 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:45:23 | 02.06.2025 13:53:07 | 1.1289 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0284 | 0 | 0 | 0 | 0.37926 | 0 | 0 | 1.4077
8005445079 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TAH653- P1 ANA ŞALTER-28326978-Çıkış | 28326978 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:53:07 | 02.06.2025 13:57:35 | 0.074444 |  | 90 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 0.67749 | 0 | 0.00067679 | 0 | 0.69768 | 0 | 0 | 1.3758
8005445088 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | SBK212-TR1 A-332192847-Çıkış | 332192847 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:34:15 | 02.06.2025 14:01:37 | 1.4561 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.35567 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0 | 0 | 1.3611
8005445090 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBD054-TR1 P1 F-331399654-Çıkış | 331399654 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:28:33 | 02.06.2025 15:59:46 | 0.52028 |  | 217 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.872 | 0 | 0 | 0 | 0.4266 | 0 | 0 | 19.2986
8005445095 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBE337-TR1 P1 C-330972225-Çıkış | 330972225 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:00:45 | 02.06.2025 15:34:02 | 0.55472 |  | 9 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0.55205 | 0 | 0 | 0 | 3.0267 | 0 | 0 | 3.5787
8005445099 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA367-32-742991-Fider | 742991 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 3:34:05 | 02.06.2025 4:06:00 | 0.53194 |  | 62 |  |  |  | 451 |  |  | 0 | 0.096053 | 0 | 0 | 0 | 49.5723 | 0 | 0 | 49.6684
8005445113 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM174-TR1 P1 C-317463941-Çıkış | 317463941 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:22:16 | 02.06.2025 13:45:01 | 1.3792 |  | 125 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 27.1919 | 0 | 0 | 0 | 34.9387 | 0 | 0 | 62.1305
8005445123 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA715-H2-310315089-Fider | 310315089 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:24:07 | 02.06.2025 13:37:00 | 4.2147 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2086 | 0 | 0 | 0 | 206.2086
8005445127 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR404-TR1 P1 C-238520213-Çıkış | 238520213 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:45:18 | 02.06.2025 14:55:58 | 1.1778 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.7291 | 0 | 0 | 0 | 0.30175 | 0 | 0 | 5.0309
8005445128 | 1 | ANKARA | BALA | TBC966-TR1 P1 C-364013552-Çıkış | 364013552 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:52:41 | 02.06.2025 14:25:09 | 2.5411 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 18.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5513
8005445135 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC037-H5-2194816-Fider | 2194816 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:05:49 | 02.06.2025 13:31:11 | 0.42278 |  | 1581 |  |  |  | 1006 | 1 | 2 | 0 | 89.2707 | 0 | 0 | 0 | 179.8867 | 12.9122 | 8.5022 | 290.5718
8005445159 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC191-H64-201990666-Fider | 201990666 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:17:14 | 02.06.2025 13:19:36 | 0.039444 | 1 | 20142 |  | 6 | 2 | 3816 |  | 4 | 0 | 132.0634 | 0 | 0.0090064 | 16.5189 | 157.1698 | 0 | 1.351 | 307.1121
8005445160 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV543-TR1 P1 E-308921974-Çıkış | 308921974 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:11:04 | 04.06.2025 10:58:12 | 0.78556 |  | 203 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 27.8322 | 0 | 0 | 0 | 25.4717 | 0 | 0 | 53.3039
8005445169 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA646-TR1 P1 A-328032357-Çıkış | 328032357 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:48:25 | 02.06.2025 14:27:30 | 0.65139 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 3.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0314
8005445170 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH296- P1 ANA ŞALTER-316448342-Çıkış | 316448342 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:15:33 | 03.06.2025 18:18:29 | 1.0489 |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.5613 | 0 | 0 | 0 | 0.12164 | 0 | 0 | 5.683
8005445174 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SJM260-TR1 ANA ŞALTER-240019321-Çıkış | 240019321 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:24:09 | 02.06.2025 17:41:07 | 0.28278 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.15857 | 0 | 0 | 0 | 0.17119 | 0 | 0 | 0.32976
8005445177 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TDT033- P1 E-209047905-Çıkış | 209047905 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:13:22 | 02.06.2025 17:45:34 | 0.53667 |  | 114 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.8739 | 0 | 0 | 0 | 0.065199 | 0 | 0 | 15.9391
8005445182 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ380-TR1 H-313136443-Çıkış | 313136443 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:13:11 | 02.06.2025 14:50:41 | 1.625 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7722 | 0 | 0 | 19.7722
8005445183 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC459-TR1 P1 C-305908701-Çıkış | 305908701 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:26:46 | 02.06.2025 20:14:39 | 0.79806 |  | 44 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 12.4531 | 0 | 0 | 0 | 9.4725 | 0 | 0 | 21.9255
8005445189 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP725- P1 ANA ŞALTER-242409541-Çıkış | 242409541 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:32:07 | 02.06.2025 14:50:23 | 0.30444 |  | 155 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 8.5523 | 0 | 0 | 0 | 0.37125 | 0 | 0 | 8.9235
8005445192 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC102-H2-331680833-Fider | 331680833 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:05:55 | 02.06.2025 14:44:47 | 1.6478 |  | 2117 |  | 4 |  | 51 |  |  | 0 | 670.1383 | 0 | 0.0036253 | 0 | 192.2508 | 0 | 0 | 862.3928
8005445193 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA910-H12-343255270-Fider | 343255270 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:30:28 | 02.06.2025 15:40:41 | 2.1703 |  | 6786 |  | 2 | 4 | 989 | 1 |  | 0 | 2185.2995 | 0 | 1.6238 | 301.4731 | 2211.3145 | 65.2908 | 0 | 4765.0018
8005445194 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA910-H13-343255290-Fider | 343255290 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:30:32 | 02.06.2025 13:40:47 | 0.17083 |  | 252 |  | 1 | 1 | 106 |  |  | 0 | 7.7233 | 0 | 0.015122 | 46.7286 | 25.8275 | 0 | 0 | 80.2945
8005445195 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH296- P1 ANA ŞALTER-316448342-Çıkış | 316448342 | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:55:12 | 02.06.2025 16:54:50 | 0.99389 |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.3909 | 0 | 0 | 0 | 0.11245 | 0 | 0 | 5.5034
8005445197 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA910-H10-343255257-Fider | 343255257 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:31:38 | 02.06.2025 13:40:37 | 0.14972 |  | 1235 |  | 1 | 3 | 244 |  |  | 0 | 27.49 | 0 | 0.00033803 | 3.4386 | 20.8182 | 0 | 0 | 51.7471
8005445198 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC008-H10-241158404-Fider | 241158404 | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:31:15 | 02.06.2025 13:37:35 | 0.10556 | 12 | 5414 | 74 | 43 | 6 | 413 | 5 | 1 | 4.2808 | 91.5932 | 68.6608 | 16.4908 | 24.551 | 50.4035 | 99.5722 | 1.2914 | 356.8437
8005445198 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBG019-H4-331487888-Fider | 331487888 | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:37:35 | 02.06.2025 14:05:18 | 0.46194 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 |  | 18.4176 | 0 | 46.4932 | 16.9632 | 3.6527 | 10.374 | 441.678 | 0 | 537.5785
8005445203 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA122-TR1 P1 D-308920894-Çıkış | 308920894 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:27:37 | 02.06.2025 15:21:03 | 0.89056 |  | 249 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 43.6192 | 0 | 0 | 0 | 11.9322 | 0 | 0 | 55.5514
8005445205 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ064-TR1 P1 A-308139095-Çıkış | 308139095 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:24:49 | 02.06.2025 18:50:12 | 5.4231 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.1484 | 0 | 0 | 0 | 0.0029564 | 0 | 0 | 13.1513
8005445205 | 2 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ064- P1 ANA ŞALTER-308139089-Çıkış | 308139089 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:50:12 | 02.06.2025 19:10:00 | 0.33 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.82492 | 0 | 0 | 0 | 0.00026051 | 0 | 0 | 0.82519
8005445206 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ835-TR1 P1 B-315172806-Çıkış | 315172806 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:00:48 | 02.06.2025 17:33:53 | 0.55139 |  | 78 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 7.3756 | 0 | 0.9192 | 0 | 0.63174 | 0 | 0 | 8.9265
8005445207 | 1 | ANKARA | KALECİK | BAB413-H4-313792200-Fider | 313792200 | -SCADA - SCADA veya Haberleşme Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:26:28 | 02.06.2025 14:51:01 | 0.40917 | 9 | 2297 |  | 8 | 9 | 261 | 1 | 3 | 9.8782 | 158.0974 | 0 | 0.85488 | 12.9346 | 26.0599 | 5.2232 | 30.1489 | 243.1972
8005445212 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ96-H7-203322621-Fider | 203322621 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:01:27 | 02.06.2025 10:10:01 | 0.14278 |  | 14 |  |  |  | 16 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4764 | 0 | 26.4334 | 44.9098
8005445215 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAC276-H20-774778-Fider | 774778 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 6:16:42 | 02.06.2025 6:28:06 | 0.19 | 8 | 1364 | 2 | 25 | 12 | 54 | 2 | 1 | 0.55395 | 57.3095 | 0.14219 | 1.5204 | 6.7859 | 6.8707 | 5.9045 | 0.028073 | 79.1152
8005445216 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA193-H10-748684-Fider | 748684 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:37:05 | 02.06.2025 14:42:08 | 1.0842 |  | 2574 |  |  |  | 135 |  |  | 0 | 609.2512 | 0 | 0 | 0 | 344.0202 | 0 | 0 | 953.2714
8005445221 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SAM550-TR1 M-317745598-Çıkış | 317745598 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:04:04 | 02.06.2025 18:47:31 | 4.7242 |  | 37 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 24.6263 | 0 | 0 | 0 | 42.2689 | 0 | 0 | 66.8952
8005445231 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TDR153- P1 ANA ŞALTER-203662759-Çıkış | 203662759 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:49:28 | 02.06.2025 23:31:48 | 0.70556 |  | 107 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.7383 | 0 | 0 | 0 | 0.0013736 | 0 | 0 | 9.7396
8005445237 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAL159-321308363-321308363-Fider | 321308363 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:39:01 | 02.06.2025 15:19:16 | 1.6708 |  | 44 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 15.2609 | 0.30198 | 13.0075 | 0 | 1.6189 | 0 | 0 | 30.1893
8005445242 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC044-H17-331650373-Fider | 331650373 | Olumsuz Hava Sartlari - AGD Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:05:47 | 02.06.2025 13:07:08 | 0.0225 | 1 | 13114 |  | 3 | 2 | 460 |  | 1 | 0 | 51.2208 | 0 | 0 | 9.4227 | 20.2089 | 0 | 0.16308 | 81.0155
8005445250 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC110-H1-331687594-Fider | 331687594 | -SCADA - Sekonder Dışındaki İşler | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:17:29 | 02.06.2025 15:24:01 | 1.1089 |  | 1695 |  | 5 | 1 | 35 |  |  | 0 | 313.7214 | 0 | 0.50634 | 9.7004 | 25.4591 | 0 | 0 | 349.3874
8005445255 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBA566-TR1 P1 ANA ŞALTER-302224026-Çıkış | 302224026 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:38:15 | 02.06.2025 15:13:11 | 0.58222 |  | 17 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.46799 | 0 | 1.5068 | 0 | 0.14626 | 0 | 0 | 2.121
8005445257 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ846- P1 ANA ŞALTER-315118904-Çıkış | 315118904 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:39:37 | 02.06.2025 21:58:04 | 0.3075 |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.35485 | 0 | 0 | 0 | 5.5873 | 0 | 0 | 5.9421
8005445271 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA502-H2-233284834-Fider | 233284834 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:53:04 | 02.06.2025 14:03:38 | 0.17611 |  | 644 |  |  | 3 | 14 |  |  | 0 | 10.9091 | 0 | 0 | 3.2897 | 1.8089 | 0 | 0 | 16.0077
8005445277 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB487- P1 ANA ŞALTER-301333304-Çıkış | 301333304 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:11:11 | 02.06.2025 15:04:01 | 0.88056 |  | 139 |  | 4 |  | 45 |  |  | 0 | 19.6099 | 0 | 0.11489 | 0 | 6.4785 | 0 | 0 | 26.2033
8005445289 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB583-TR1 P1 H-313760332-Çıkış | 313760332 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:25:51 | 02.06.2025 18:34:33 | 1.145 |  | 51 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 17.9692 | 0 | 0 | 0 | 0.59217 | 0 | 0 | 18.5614
8005445299 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | SFR670-TR1 ANA ŞALTER-226395177-Çıkış | 226395177 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:03:11 | 02.06.2025 14:49:48 | 0.77694 |  | 41 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.7693 | 0 | 0 | 0 | 6.8868 | 0 | 0 | 13.6561
8005445300 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG152-TR1 P1 B-302268100-Çıkış | 302268100 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:19:00 | 02.06.2025 17:03:07 | 0.73528 |  | 47 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.0778 | 0 | 0 | 0 | 0.73258 | 0 | 0 | 7.8104
8005445302 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-4085706-4085706-Fider | 4085706 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:57:51 | 02.06.2025 15:38:02 | 1.6697 |  | 146 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 38.0433 | 0 | 0.077668 | 0 | 0.16495 | 0 | 0 | 38.2859
8005445302 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-4085706-4085706-Fider | 4085706 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:38:02 | 02.06.2025 15:50:50 | 0.21333 |  | 146 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 4.7746 | 0 | 0.0098335 | 0 | 0.020937 | 0 | 0 | 4.8054
8005445303 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU584-TR1 B-304145461-Çıkış | 304145461 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 10:29:05 | 02.06.2025 14:51:58 | 4.3814 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.2155 | 0 | 0 | 0 | 2.8068 | 0 | 0 | 16.0223
8005445307 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI658-TR1 ANA ŞALTER-301642081-Çıkış | 301642081 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:10:58 | 02.06.2025 17:44:14 | 3.5544 |  | 90 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 34.1275 | 0 | 0 | 0 | 56.3844 | 0 | 0 | 90.512
8005445314 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE724-TR1 K-311110407-Çıkış | 311110407 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 9:44:36 | 02.06.2025 14:58:19 | 5.2286 |  | 103 | [6 empty] | 0 | 128.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2628
8005445315 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN240- P1 ANA ŞALTER-318569383-Çıkış | 318569383 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:47:08 | 02.06.2025 19:13:00 | 0.43111 |  | 40 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1597
8005445334 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP058-4-204557646-Fider | 204557646 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:14:03 | 02.06.2025 15:08:05 | 0.90056 | 8 | 2305 |  | 3 | 13 | 898 | 4 | 4 | 147.6533 | 395.0063 | 0 | 1.6162 | 146.62 | 466.1116 | 118.9073 | 74.7505 | 1350.6652
8005445337 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SAK606-TR1 ANA ŞALTER-317532461-Çıkış | 317532461 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:44:33 | 02.06.2025 14:50:48 | 0.10417 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.025028 | 0 | 0 | 0 | 2.0426 | 0 | 0 | 2.0676
8005445358 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BHV68-384027354-384027354-Fider | 384027354 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:19:29 | 02.06.2025 15:41:32 | 1.3675 |  | 3 | [5 empty] | 1 | 0 | 0.25715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.5605 | 446.8177
8005445358 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BHV68-244082663-244082663-Fider | 244082663 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:41:32 | 02.06.2025 15:58:35 | 0.28417 |  | 84 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 2.8689 | 0 | 0 | 1.3481 | 0.072545 | 0 | 90.8962 | 95.1858
8005445372 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H8-240217151-Fider | 240217151 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:26:30 | 02.06.2025 14:36:15 | 0.1625 |  | 271 |  | 18 | 1 | 16 |  |  | 0 | 4.0733 | 0 | 3.2848 | 0.16406 | 4.1475 | 0 | 0 | 11.6696
8005445382 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT952- P1 ANA ŞALTER-337064685-Çıkış | 337064685 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:21:57 | 02.06.2025 15:03:10 | 0.68694 |  | 60 | [6 empty] | 0 | 5.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5929
8005445387 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE862-TR1 P1 ANA ŞALTER-314692280-Çıkış | 314692280 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:13:53 | 02.06.2025 23:10:36 | 0.94528 |  | 101 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 10.4183 | 0 | 0 | 0 | 0.80994 | 0 | 0 | 11.2282
8005445392 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE765-TR1 P1 ANA ŞALTER-244063889-Çıkış | 244063889 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:39:58 | 02.06.2025 21:13:34 | 0.56 |  | 97 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.0546 | 0 | 0 | 0 | 0.046427 | 0 | 0 | 6.101
8005445394 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BJF19-H2-238761979-Fider | 238761979 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:32:04 | 02.06.2025 14:42:43 | 0.1775 | 8 | 2456 | 1 | 151 | 3 | 172 |  |  | 0.10781 | 61.1512 | 0.074284 | 7.2154 | 3.1618 | 34.7628 | 0 | 0 | 106.4734
8005445405 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TFB911- P1 ANA ŞALTER-204208263-Çıkış | 204208263 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:53:58 | 02.06.2025 19:37:37 | 0.7275 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 3.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7564
8005445406 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SHD041-TR1 ANA ŞALTER-202393261-Çıkış | 202393261 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:32:29 | 02.06.2025 15:10:36 | 0.63528 |  | 39 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 4.9138 | 0 | 0 | 0 | 5.9253 | 0 | 0 | 10.8391
8005445412 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAT294-TR1 B-303639417-Çıkış | 303639417 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:19:04 | 02.06.2025 21:26:05 | 0.11694 |  | 88 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 6.8461 | 0 | 0 | 8.9867
8005445417 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SEC480-TR1 A-226335697-Çıkış | 226335697 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:37:30 | 02.06.2025 15:36:42 | 0.98667 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2229 | 0 | 0 | 0 | 0.89323 | 0 | 0 | 4.1162
8005445418 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TGS327- P1 ANA ŞALTER-236103097-Çıkış | 236103097 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:07:01 | 03.06.2025 9:52:50 | 0.76361 |  | 76 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 6.2091 | 0 | 0.24176 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 7.4835
8005445421 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB448-TR1 P1 A-328023427-Çıkış | 328023427 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:41:55 | 07.06.2025 14:23:40 | 0.69583 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0.36467 | 0 | 0 | 1.815
8005445422 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TJC545-H2-243451226-Fider | 243451226 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:40:57 | 02.06.2025 16:42:23 | 2.0239 |  | 367 |  | 19 |  | 20 |  |  | 0 | 75.5355 | 0 | 7.1968 | 0 | 19.8348 | 0 | 0 | 102.567
8005445428 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFN601-TR1 P1 F-204319529-Çıkış | 204319529 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:09:19 | 02.06.2025 18:57:40 | 0.80583 |  | 56 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 18.0192 | 0 | 0 | 0 | 2.5067 | 0 | 0 | 20.5259
8005445433 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | SBH470-TR1 D-310596584-Çıkış | 310596584 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:33:01 | 02.06.2025 15:07:09 | 0.56889 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375
8005445434 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS47-380048208-380048208-Fider | 380048208 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:25:44 | 02.06.2025 16:58:08 | 2.54 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 3.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7874
8005445452 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TGN951-TR1 P1 ANA ŞALTER-234715709-Çıkış | 234715709 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:42:08 | 02.06.2025 19:13:03 | 0.51528 |  | 58 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.7951 | 0 | 0 | 0 | 0.0044371 | 0 | 0 | 4.7995
8005445462 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | SAS947-TR1 E-314743720-Çıkış | 314743720 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:45:45 | 02.06.2025 15:18:44 | 0.54972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40529 | 0 | 0 | 0.40529
8005445496 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF956-TR1 P1 F-364036839-Çıkış | 364036839 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:56:29 | 02.06.2025 17:07:29 | 2.1833 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.6519 | 0 | 0 | 0 | 0.48628 | 0 | 0 | 5.1382
8005445498 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BDA91-401072095-401072095-Fider | 401072095 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:49:16 | 02.06.2025 15:26:19 | 1.6175 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.81529 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 1.7723
8005445498 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BDA91-H1-385370002-Fider | 385370002 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:26:19 | 02.06.2025 15:54:00 | 0.46139 | 4 | 49 | 4 | 27 | 3 | 23 |  |  | 0.30753 | 3.5679 | 7.1505 | 3.8028 | 1.8964 | 10.3522 | 0 | 0 | 27.0774
8005445506 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP304- P1 ANA ŞALTER-242409536-Çıkış | 242409536 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:32:18 | 03.06.2025 10:16:27 | 0.73583 |  | 178 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 21.9894 | 0 | 0.20543 | 0 | 2.8024 | 0 | 0 | 24.9972
8005445508 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF757-TR1 P1 A-239314515-Çıkış | 239314515 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:26:46 | 02.06.2025 16:04:31 | 0.62917 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.68796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68796
8005445527 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT656-TR1 P1 B-331390013-Çıkış | 331390013 | Olumsuz Hava Sartlari - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:58:49 | 02.06.2025 18:26:24 | 1.4597 |  | 91 | [6 empty] | 0 | 9.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4626
8005445531 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT676-TR1 P1 ANA ŞALTER-331187922-Çıkış | 331187922 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:27:30 | 03.06.2025 12:17:02 | 0.82556 |  | 107 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 14.6089 | 0 | 0.039385 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 18.8853
8005445539 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TDY050-TR1 P1 B-343636601-Çıkış | 343636601 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:07:58 | 02.06.2025 17:16:54 | 2.1489 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.025775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025775
8005445540 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA625-319142593-319142593-Fider | 319142593 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:12:08 | 02.06.2025 16:57:14 | 3.7517 |  | 135 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 80.7258 | 0 | 0 | 0 | 8.4888 | 0 | 0 | 89.2146
8005445540 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA625-319142593-319142593-Fider | 319142593 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:57:14 | 02.06.2025 17:05:00 | 0.12944 |  | 135 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.9456 | 0 | 0 | 0 | 0.23403 | 0 | 0 | 3.1796
8005445541 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA142-H1-760814-Fider | 760814 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 16:15:59 | 01.06.2025 16:38:09 | 0.36944 |  | 937 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 73.7862 | 0 | 0 | 0 | 19.8395 | 0 | 0 | 93.6257
8005445547 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA142-H1-767483-Fider | 767483 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 17:04:46 | 01.06.2025 17:10:25 | 0.094167 |  | 937 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 20.6361 | 0 | 0 | 0 | 4.3757 | 0 | 0 | 25.0118
8005445550 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB501-TR1 P1 L-303510995-Çıkış | 303510995 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:41:33 | 10.06.2025 12:15:07 | 0.55944 |  | 74 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.3531 | 0 | 0 | 0 | 0.22625 | 0 | 0 | 3.5794
8005445552 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS660- P1 C-314491169-Çıkış | 314491169 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:13:41 | 02.06.2025 18:15:05 | 3.0233 |  | 64 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 27.692 | 0 | 0 | 0 | 1.2485 | 0 | 0 | 28.9405
8005445552 | 2 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS660- P1 ANA ŞALTER-314491141-Çıkış | 314491141 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:15:05 | 02.06.2025 18:47:12 | 0.53528 |  | 66 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 4.8809 | 0 | 0.0093045 | 0 | 0.30063 | 0 | 0 | 5.1908
8005445554 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA908-TR1 P1 C-301204846-Çıkış | 301204846 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:48:59 | 03.06.2025 9:16:25 | 0.45722 |  | 188 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 13.6462 | 0 | 0 | 0 | 1.3222 | 0 | 0 | 14.9684
8005445558 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | THT815-H3-241529094-Fider | 241529094 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:25:58 | 02.06.2025 18:37:55 | 0.19917 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0.0032248 | 0 | 0 | 0 | 1.3409 | 0 | 0 | 1.3441
8005445573 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ213-314651480-314651480-Kofra | 314651480 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:17:47 | 02.06.2025 18:35:36 | 3.2969 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005445573 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ213- P1 ANA ŞALTER-314757314-Çıkış | 314757314 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:35:36 | 02.06.2025 19:34:43 | 0.98528 |  | 92 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.8678 | 0 | 0 | 0 | 1.3231 | 0 | 0 | 9.1909
8005445576 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BHV52-241913779-241913779-Fider | 241913779 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:20:31 | 02.06.2025 18:58:11 | 3.6278 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.7526 | 0 | 0 | 0 | 0.71637 | 0 | 0 | 3.469
8005445576 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BHV52-241913779-241913779-Fider | 241913779 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:58:11 | 02.06.2025 19:07:51 | 0.16111 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.13125 | 0 | 0 | 0 | 0.032889 | 0 | 0 | 0.16413
8005445586 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB985-TR1 P1 C-302233247-Çıkış | 302233247 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:58:30 | 09.06.2025 10:25:50 | 0.45556 |  | 96 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.5574 | 0 | 0 | 0 | 2.4705 | 0 | 0 | 9.0279
8005445587 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SJA145-TR1 C-238882809-Çıkış | 238882809 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:24:35 | 03.06.2025 9:30:22 | 0.096389 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.10853 | 0 | 0 | 0 | 0.24956 | 0 | 0 | 0.35809
8005445594 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA180-TR1 P1 A-314697688-Çıkış | 314697688 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:27:28 | 02.06.2025 17:29:56 | 2.0411 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5933
8005445598 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK353-TR1 P1 ANA ŞALTER-328231505-Çıkış | 328231505 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:55:33 | 04.06.2025 13:08:19 | 1.2128 |  | 72 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 10.874 | 0 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 0 | 13.7486
8005445600 | 1 | KARABÜK | YENİCE | SBG770-TR1 A-301423248-Çıkış | 301423248 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:32:05 | 02.06.2025 16:51:11 | 1.3183 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.73127 | 0 | 0 | 0 | 6.9902e-05 | 0 | 0 | 0.73134
8005445600 | 2 | KARABÜK | YENİCE | SBG770-TR1 ANA ŞALTER-301423245-Çıkış | 301423245 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:51:11 | 02.06.2025 16:58:59 | 0.13 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.14425 | 0 | 0 | 0 | 6.7937e-06 | 0 | 0 | 0.14426
8005445602 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SCK162-TR1 ANA ŞALTER-369049558-Çıkış | 369049558 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:04:00 | 04.06.2025 9:27:37 | 0.39361 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4426
8005445603 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA267-H3-4070418-Fider | 4070418 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:33:53 | 02.06.2025 16:00:19 | 0.44056 |  | 92 | 5 | 92 | 1 | 21 |  |  | 0 | 7.4899 | 14.2726 | 63.0919 | 0 | 5.9665 | 0 | 0 | 90.8209
8005445604 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TFN545- P1 ANA ŞALTER-201881806-Çıkış | 201881806 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:58:27 | 02.06.2025 17:43:52 | 0.75694 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.22721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22721
8005445607 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDV478-TR1 P1 I-214914730-Çıkış | 214914730 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:27:07 | 02.06.2025 20:25:44 | 4.9769 |  | 85 | [6 empty] | 0 | 96.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9049
8005445611 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBB590-H1-309703842-Fider | 309703842 | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:41:43 | 02.06.2025 17:13:53 | 1.5361 |  | 467 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 113.8152 | 0 | 0 | 0 | 3.7657 | 0 | 0 | 117.5808
8005445615 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE682- P1 ANA ŞALTER-331214407-Çıkış | 331214407 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:10:51 | 02.06.2025 21:48:02 | 0.61972 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.5275 | 0 | 0 | 0 | 0.90763 | 0 | 0 | 4.4352
8005445617 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SBL807-TR1 ANA ŞALTER-369049452-Çıkış | 369049452 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:34:09 | 04.06.2025 9:39:41 | 0.092222 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005445622 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKJ57-H1-239442685-Fider | 239442685 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:41:01 | 02.06.2025 15:52:14 | 0.18694 | 7 | 2815 | 1 | 26 | 10 | 160 | 1 | 1 | 1.3407 | 79.0952 | 2.378 | 2.4346 | 46.5076 | 19.9603 | 19.9391 | 38.9825 | 210.638
8005445627 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHS32-H2-234670352-Fider | 234670352 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:43:42 | 02.06.2025 16:01:43 | 0.30028 | 6 | 1697 | 2 | 125 | 11 | 242 |  | 3 | 9.353 | 102.0371 | 2.6229 | 25.9183 | 143.1592 | 68.57 | 0 | 13.9865 | 365.647
8005445661 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFE883-TR1 P1 D-209477301-Çıkış | 209477301 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:40:16 | 02.06.2025 19:35:18 | 3.9172 |  | 4 |  | 7 |  | 3 |  |  | 0 | 2.2624 | 0 | 7.0867 | 0 | 3.2739 | 0 | 0 | 12.623
8005445664 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TEA981-H3-224611299-Fider | 224611299 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:21:47 | 02.06.2025 20:06:13 | 0.74056 |  | 752 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 132.5502 | 0 | 0 | 0 | 106.6471 | 0 | 0 | 239.1972
8005445670 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | SAI900-TR1 D-301922607-Çıkış | 301922607 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:04:16 | 02.06.2025 22:20:57 | 0.27806 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005445675 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TEB211-H3-209013897-Fider | 209013897 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:02:08 | 02.06.2025 17:08:17 | 2.1025 | 2 | 4 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5445 | 74.8511 | 0 | 0 | 164.3956
8005445675 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TEB211-H3-209013897-Fider | 209013897 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:08:17 | 02.06.2025 17:35:46 | 0.45806 | 2 | 4 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.345 | 9.882 | 0 | 0 | 29.227
8005445689 | 1 | ANKARA | BALA | BJU39-H4-235886101-Fider | 235886101 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:52:45 | 02.06.2025 16:06:28 | 0.22861 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005445689 | 2 | ANKARA | BALA | BAB368-H4-364016989-Fider | 364016989 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:06:28 | 02.06.2025 20:20:17 | 4.2303 | 1 | 559 | 6 | 2 | 5 | 41 |  |  | 0 | 322.572 | 2161.467 | 10.4752 | 230.9075 | 34.2868 | 0 | 0 | 2759.7084
8005445697 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN053-TR1 P1 ANA ŞALTER-318532545-Çıkış | 318532545 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:24:04 | 03.06.2025 18:11:32 | 0.79111 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476
8005445701 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAB319- ANA ŞALTER-306015148-Çıkış | 306015148 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:47:17 | 02.06.2025 20:43:51 | 0.94278 |  | 158 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 29.8964 | 0 | 0 | 0 | 0.5196 | 0 | 0 | 30.416
8005445744 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN773-TR1 P1 ANA ŞALTER-318457101-Çıkış | 318457101 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:33:52 | 22.06.2025 15:08:42 | 0.58056 |  | 89 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 9.556 | 0 | 0.67644 | 0 | 0.99476 | 0 | 0 | 11.2272
8005445751 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFJ09-TR1 P1 F-214905503-Çıkış | 214905503 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:47:16 | 02.06.2025 17:18:55 | 0.5275 |  | 25 |  |  |  | 39 |  | 1 | 0 | 3.4646 | 0 | 0 | 0 | 27.7461 | 0 | 0 | 31.2106
8005445757 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TFL399-H1-231977478-Fider | 231977478 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:00:44 | 02.06.2025 16:50:00 | 0.82111 |  | 523 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 83.5234 | 0 | 0 | 0 | 11.8745 | 0 | 0 | 95.3978
8005445757 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | TFL399-H1-231977478-Fider | 231977478 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:50:00 | 02.06.2025 17:02:21 | 0.20583 |  | 523 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 21.7715 | 0 | 0 | 0 | 3.2681 | 0 | 0 | 25.0396
8005445760 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKJ57-H1-239442685-Fider | 239442685 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:02:42 | 02.06.2025 17:56:02 | 1.8889 | 2 | 1486 |  | 15 | 3 | 59 |  | 2 | 9.2995 | 441.7401 | 0 | 13.4406 | 235.2795 | 42.7005 | 0 | 789.557 | 1532.0173
8005445760 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BHV68-H4-240176739-Fider | 240176739 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:56:02 | 02.06.2025 18:17:57 | 0.36528 |  | 142 |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 0 | 6.6884 | 0 | 0 | 1.9136 | 0.2421 | 0 | 57.2671 | 66.1112
8005445761 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-H3-313364284-Fider | 313364284 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:02:50 | 02.06.2025 16:10:33 | 0.12861 | 13 | 769 | 1 | 5 |  | 27 |  | 1 | 0.58407 | 10.05 | 0.17382 | 0.026553 | 0 | 0.94011 | 0 | 0.13511 | 11.9097
8005445768 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | SEB949-TR1 ANA ŞALTER-340813482-Çıkış | 340813482 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:46:03 | 02.06.2025 23:23:59 | 0.63222 |  | 57 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 4.0172 | 0 | 0 | 0 | 9.462 | 0 | 0 | 13.4792
8005445790 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SBK320-TR1 A-371054575-Çıkış | 371054575 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:48:24 | 02.06.2025 17:07:44 | 1.3222 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9519 | 0 | 0 | 9.9519
8005445793 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TFR412- P1 ANA ŞALTER-214800919-Çıkış | 214800919 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:15:08 | 02.06.2025 23:00:01 | 0.74806 |  | 48 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 4.7011 | 0 | 0.019633 | 0 | 6.3119 | 0 | 0 | 11.0327
8005445794 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN320-TR1 P1 C-318117308-Çıkış | 318117308 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:41:31 | 02.06.2025 18:10:21 | 2.4806 |  | 54 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 0 | 0 | 21.8643
8005445794 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN320-TR1 P1 ANA ŞALTER-318117313-Çıkış | 318117313 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:10:21 | 02.06.2025 18:15:28 | 0.085278 |  | 75 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.96527 | 0 | 0 | 0 | 0.14736 | 0 | 0 | 1.1126
8005445796 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN517- P1 ANA ŞALTER-233622727-Çıkış | 233622727 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:16:39 | 02.06.2025 17:49:42 | 0.55083 |  | 129 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 12.4295 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 0 | 0 | 13.7012
8005445802 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN209-TR1 P1 C-318565540-Çıkış | 318565540 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:15:08 | 02.06.2025 17:54:40 | 0.65889 |  | 179 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.6485 | 0 | 0 | 0 | 0.22977 | 0 | 0 | 12.8783
8005445806 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHN23-H1-209189081-Fider | 209189081 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:09:57 | 02.06.2025 16:46:47 | 0.61389 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005445808 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TBJ304-TR1 P1 A-334817136-Çıkış | 334817136 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:54:06 | 02.06.2025 17:48:58 | 1.9144 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2634
8005445808 | 2 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TBJ304-TR1 P1 ANA ŞALTER-334817127-Çıkış | 334817127 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:48:58 | 02.06.2025 19:20:37 | 1.5275 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9333
8005445809 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGP181-TR1 P1 A-302031331-Çıkış | 302031331 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:16:52 | 02.06.2025 18:12:08 | 2.9211 |  | 9 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 13.6315 | 0 | 2.6401 | 0 | 36.8746 | 0 | 0 | 53.1463
8005445814 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BHV68-H4-240176739-Fider | 240176739 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:24:25 | 02.06.2025 18:35:19 | 0.18167 |  | 142 |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 0 | 3.3097 | 0 | 0 | 0.92296 | 0.11811 | 0 | 25.5962 | 29.947
8005445818 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-243713041-243713041-Fider | 243713041 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 12:40:44 | 02.06.2025 17:28:47 | 4.8008 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 202.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7973
8005445818 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-243713041-243713041-Fider | 243713041 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:28:47 | 02.06.2025 19:02:49 | 1.5672 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 70.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.722
8005445820 | 1 | ANKARA | MAMAK | TGJ865-H3-236292341-Fider | 236292341 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:25:30 | 02.06.2025 17:08:03 | 0.70917 |  | 185 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 17.9966 | 0 | 0 | 0 | 28.5662 | 0 | 0 | 46.5628
8005445821 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TGG981-TR1 P1 ANA ŞALTER-232683535-Çıkış | 232683535 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:55:21 | 02.06.2025 21:52:30 | 0.9525 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 15.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6934
8005445823 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFJ020-TR1 P1 I-369058906-Çıkış | 369058906 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:50:43 | 02.06.2025 17:56:11 | 0.091111 |  | 175 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 3.5563 | 0 | 0 | 0 | 0.26926 | 0 | 0 | 3.8256
8005445830 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB021-240901343-240901343-Fider | 240901343 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 11:18:45 | 02.06.2025 17:12:32 | 5.8964 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.5615 | 0 | 0 | 0 | 34.4521 | 0 | 0 | 0 | 36.0135
8005445830 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB021-240901343-240901343-Fider | 240901343 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:12:32 | 02.06.2025 18:26:35 | 1.2342 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.38643 | 0 | 0 | 0 | 7.3215 | 0 | 0 | 0 | 7.7079
8005445832 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDP683-TR1 P1 A-332811681-Çıkış | 332811681 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:28:15 | 04.06.2025 10:56:45 | 0.475 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | 0 | 0 | 1.2327
8005445833 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB216-H2-4077020-Fider | 4077020 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:15:59 | 02.06.2025 16:29:24 | 0.22361 | 9 | 3817 | 3 | 19 | 8 | 138 | 1 |  | 2.5071 | 76.6773 | 2.0569 | 0.31553 | 3.1407 | 18.7906 | 53.4041 | 0 | 156.8922
8005445836 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGY187-TR1 P1 A-237038614-Çıkış | 237038614 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:32:05 | 02.06.2025 20:18:54 | 0.78028 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.76113 | 0 | 0 | 0 | 0.17012 | 0 | 0 | 0.93125
8005445840 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-H17-4077097-Fider | 4077097 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:18:09 | 02.06.2025 16:32:59 | 0.24722 | 28 | 730 | 102 | 71 | 27 | 57 | 3 | 1 | 3.8828 | 29.4978 | 162.9936 | 49.0516 | 72.5571 | 11.1801 | 101.1074 | 614.2506 | 1044.521
8005445845 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA695-304402416-304402416-Kofra | 304402416 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:23:15 | 02.06.2025 18:28:25 | 1.0861 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5772
8005445854 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TGG340-TR1 P1 H-341361473-Çıkış | 341361473 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:10:58 | 02.06.2025 18:57:59 | 2.7836 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.8234 | 0 | 0 | 0 | 3.3697 | 0 | 0 | 18.1931
8005445858 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BHN79-244705124-244705124-Fider | 244705124 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:20:55 | 02.06.2025 18:20:53 | 1.9994 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 27.7992 | 0 | 0 | 0 | 81.7978 | 0 | 0 | 0 | 109.597
8005445861 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHN102-TR1 E-236992948-Çıkış | 236992948 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:15:52 | 02.06.2025 17:36:08 | 0.33778 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.81387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81387
8005445867 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC037-H5-2194816-Fider | 2194816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:26:00 | 02.06.2025 16:48:41 | 0.37806 |  | 1581 |  |  |  | 1006 | 1 | 2 | 0 | 76.8072 | 0 | 0 | 0 | 154.4398 | 11.3913 | 8.0147 | 250.6531
8005445874 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TGF067-TR1 P1 ANA ŞALTER-232660069-Çıkış | 232660069 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:31:25 | 02.06.2025 18:10:52 | 1.6575 |  | 31 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 6.435 | 0 | 0.48283 | 0 | 0.29164 | 0 | 0 | 7.2095
8005445875 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY050-TR1 P1 ANA ŞALTER-203949266-Çıkış | 203949266 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:26:34 | 04.06.2025 23:05:25 | 0.6475 |  | 89 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 10.8815 | 0 | 0 | 0 | 2.3974 | 0 | 0 | 13.2789
8005445880 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM154-TR1 P1 D-317463873-Çıkış | 317463873 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:53:14 | 02.06.2025 19:33:12 | 2.6661 |  | 153 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 59.6784 | 0 | 0 | 0 | 3.732 | 0 | 0 | 63.4105
8005445881 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE316-H3-312448401-Fider | 312448401 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:49:38 | 02.06.2025 16:09:23 | 0.32917 | 1 | 815 |  | 2 | 1 | 359 |  | 1 | 40.6225 | 81.8618 | 0 | 0.081019 | 179.3375 | 173.1421 | 0 | 0.070296 | 475.1152
8005445881 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TDR216-H1-204330352-Fider | 204330352 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:09:23 | 02.06.2025 17:13:07 | 1.0622 |  | 72 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 25.0586 | 0 | 0 | 0 | 44.6834 | 0 | 0 | 69.742
8005445881 | 3 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE316-H3-312448401-Fider | 312448401 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:13:07 | 02.06.2025 17:33:42 | 0.34306 | 1 | 815 |  | 2 | 1 | 359 |  | 1 | 40.4497 | 92.0467 | 0 | 0.092202 | 189.699 | 155.7965 | 0 | 0.10122 | 478.1852
8005445881 | 4 | ANKARA | ÇANKAYA | TDR216-H1-204330352-Fider | 204330352 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:33:42 | 02.06.2025 18:15:56 | 0.70389 |  | 72 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 17.8837 | 0 | 0 | 0 | 33.4869 | 0 | 0 | 51.3706
8005445884 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS824-TR1 P1 ANA ŞALTER-370007291-Çıkış | 370007291 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:27:26 | 02.06.2025 19:20:22 | 0.88222 |  | 72 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 7.5577 | 0 | 0.32534 | 0 | 1.5357 | 0 | 0 | 9.4187
8005445886 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-H21-401134322-Fider | 401134322 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:34:14 | 02.06.2025 20:23:20 | 3.8183 | 6 | 4 | 35 |  | 25 | 4 | 4 |  | 0.14162 | 1.2312 | 790.0622 | 0 | 395.5612 | 11.2586 | 367.2688 | 0 | 1565.5235
8005445890 | 1 | ANKARA | BALA | BFK49-H1-233858275-Fider | 233858275 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:52:19 | 02.06.2025 17:19:14 | 1.4486 |  | 559 | 5 | 2 | 5 | 40 |  |  | 0 | 114.9244 | 401.8389 | 2.8194 | 59.7145 | 10.808 | 0 | 0 | 590.1052
8005445890 | 2 | ANKARA | BALA | BAB402-H1-302242078-Fider | 302242078 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:19:14 | 02.06.2025 19:36:51 | 2.2936 |  | 451 | 3 | 2 | 4 | 30 |  |  | 0 | 135.4665 | 423.5986 | 6.2209 | 112.5501 | 12.2042 | 0 | 0 | 690.0403
8005445894 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA222-H28-745421-Fider | 745421 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:38:01 | 02.06.2025 16:39:28 | 0.024167 |  | 11797 |  |  | 1 | 740 |  |  | 0 | 51.4988 | 0 | 0 | 16.6227 | 30.5375 | 0 | 0 | 98.659
8005445897 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BFK13-H1-385819541-Fider | 385819541 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:33:02 | 02.06.2025 18:02:41 | 1.4942 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005445897 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-H3-313364284-Fider | 313364284 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:02:41 | 02.06.2025 18:04:59 | 0.038333 | 13 | 769 | 1 | 5 |  | 27 |  | 1 | 0.23607 | 2.937 | 1.8 | 0.0091068 | 0 | 0.28326 | 0 | 0.025561 | 5.291
8005445900 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BDA12-H3-240370722-Fider | 240370722 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:09:52 | 02.06.2025 18:05:07 | 1.9208 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.52536 | 0 | 0 | 0 | 1.9743 | 0 | 0 | 2.4997
8005445901 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE81-310463774-310463774-Fider | 310463774 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:30:14 | 02.06.2025 17:38:36 | 0.13944 | 3 | 161 |  | 2 | 7 | 75 |  |  | 0.21124 | 4.8064 | 0 | 0.00012093 | 1.3658 | 3.9612 | 0 | 0 | 10.3448
8005445901 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE81-H5-232801964-Fider | 232801964 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:38:36 | 02.06.2025 18:10:15 | 0.5275 | 22 | 402 | 3 | 2 | 27 | 93 |  |  | 36.575 | 35.6265 | 0.34271 | 0.0004485 | 33.2141 | 35.5506 | 0 | 0 | 141.3094
8005445901 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE81-310463774-310463774-Fider | 310463774 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:10:15 | 02.06.2025 20:52:09 | 2.6983 | 3 | 161 |  | 2 | 7 | 75 |  |  | 4.2685 | 92.8868 | 0 | 0.0021038 | 21.5682 | 65.1282 | 0 | 0 | 183.8538
8005445901 | 4 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE81-H5-232801964-Fider | 232801964 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:52:09 | 02.06.2025 20:53:38 | 0.024722 | 22 | 402 | 3 | 2 | 27 | 93 |  |  | 1.8824 | 1.7492 | 0.014173 | 1.8548e-05 | 1.3066 | 1.3855 | 0 | 0 | 6.3379
8005445905 | 1 | ANKARA | BALA | TBC929- P1 ANA ŞALTER-364010471-Çıkış | 364010471 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:25:42 | 02.06.2025 18:13:35 | 0.79806 |  | 34 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 4.269 | 0 | 0 | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 5.5967
8005445907 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | SDM825-TR1 B-340422398-Çıkış | 340422398 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:07:15 | 02.06.2025 19:40:53 | 3.5606 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47622 | 0 | 0 | 0.47622
8005445912 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV707-TR1 P1 B-240176254-Çıkış | 240176254 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:50:26 | 02.06.2025 19:15:22 | 1.4156 |  | 41 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 0.50855 | 0 | 0 | 0 | 55.1834 | 0 | 0 | 55.692
8005445914 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB580- B-304100771-Çıkış | 304100771 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:50:00 | 04.06.2025 10:03:11 | 0.21972 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046987 | 0 | 0 | 0.0046987
8005445922 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BLC99-H4-242635126-Fider | 242635126 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:49:13 | 02.06.2025 18:21:51 | 1.5439 | 22 | 1496 | 2 | 7 | 8 | 100 |  | 2 | 38.5247 | 190.6289 | 11.8395 | 9.6769 | 79.958 | 56.1589 | 0 | 7.6356 | 394.4225
8005445922 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BLC99-233228921-233228921-Fider | 233228921 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:21:51 | 02.06.2025 20:20:22 | 1.9753 |  | 88 | 1 | 1 | 2 | 20 |  |  | 0 | 23.2094 | 3.006 | 1.9859 | 3.3392 | 5.9073 | 0 | 0 | 37.4479
8005445922 | 3 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-H5-4069711-Fider | 4069711 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:20:22 | 02.06.2025 20:32:01 | 0.19417 | 24 | 1586 | 3 | 23 | 8 | 106 |  | 2 | 7.0895 | 28.4196 | 5.954 | 6.3901 | 8.2488 | 6.4074 | 0 | 0.55511 | 63.0646
8005445925 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-H4-4070233-Fider | 4070233 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:49:13 | 02.06.2025 16:51:11 | 0.032778 | 73 | 16109 | 14 | 65 | 42 | 1062 | 1 |  | 0.80679 | 61.1645 | 2.6956 | 2.6795 | 7.8105 | 29.783 | 7.8282 | 0 | 112.7681
8005445929 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SAK606-TR1 ANA ŞALTER-317532461-Çıkış | 317532461 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:50:29 | 02.06.2025 19:10:00 | 0.32528 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.081269 | 0 | 0 | 0 | 4.6153 | 0 | 0 | 4.6966
8005445957 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA093-TR1 P1 ANA ŞALTER-27750557-Çıkış | 27750557 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:31:23 | 02.06.2025 18:20:06 | 0.81194 |  | 95 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.1623 | 0 | 0 | 0 | 0.61579 | 0 | 0 | 16.7781
8005445960 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL02-H13-225454133-Fider | 225454133 | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:30:39 | 02.06.2025 16:23:00 | 2.8725 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005445981 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SCT802-TR1 ANA ŞALTER-203944333-Çıkış | 203944333 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:28:22 | 02.06.2025 19:19:48 | 0.85722 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.44983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44983
8005445985 | 1 | ANKARA | MAMAK | SKG665-TR1 F-243163895-Çıkış | 243163895 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:30:00 | 02.06.2025 17:51:52 | 0.36444 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176
8005445991 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD587- P1 ANA ŞALTER-304025368-Çıkış | 304025368 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:49:32 | 02.06.2025 18:15:37 | 0.43472 |  | 117 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 10.3393 | 0 | 0 | 0 | 33.3317 | 0 | 0 | 43.6711
8005445992 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC056-H3-331428417-Fider | 331428417 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:08:12 | 02.06.2025 17:27:06 | 0.315 |  |  | 26 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 176.7714 | 0 | 0.52832 | 0 | 0 | 0 | 177.2998
8005445993 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-234332000-234332000-Fider | 234332000 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:29:34 | 02.06.2025 22:33:12 | 6.0606 |  | 84 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 77.0028 | 0 | 0.13108 | 0 | 2.0484 | 0 | 0 | 79.1822
8005445993 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-234332000-234332000-Fider | 234332000 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:33:12 | 02.06.2025 22:43:17 | 0.16806 |  | 84 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 2.1742 | 0 | 0.0042571 | 0 | 0.060058 | 0 | 0 | 2.2385
8005445996 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP725-320512225-320512225-Kofra | 320512225 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:10:24 | 02.06.2025 20:26:48 | 3.2733 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381
8005445996 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP725- P1 ANA ŞALTER-242409541-Çıkış | 242409541 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:26:48 | 02.06.2025 20:58:00 | 0.52 |  | 155 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 15.7332 | 0 | 0 | 0 | 0.40026 | 0 | 0 | 16.1335
8005445997 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB360-H6-327734375-Fider | 327734375 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:10:59 | 02.06.2025 17:14:22 | 0.056389 | 54 | 1707 | 283 | 40 | 45 | 124 |  |  | 2.2947 | 13.9323 | 169.604 | 6.7318 | 15.2471 | 3.7719 | 0 | 0 | 211.5818
8005446002 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BEL08-H3-232694683-Fider | 232694683 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:14:05 | 02.06.2025 17:25:24 | 0.18861 |  | 209 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 3.9099 | 0 | 0.069734 | 0 | 0.13351 | 0 | 0 | 4.1132
8005446006 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB216-H2-243999523-Fider | 243999523 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:09:41 | 02.06.2025 17:54:11 | 0.74167 | 9 | 3817 | 3 | 19 | 8 | 138 | 1 |  | 8.0183 | 268.1414 | 6.05 | 1.1646 | 15.8495 | 65.9303 | 246.2849 | 0 | 611.4389
8005446006 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB216-H2-243999523-Fider | 243999523 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:54:11 | 02.06.2025 18:15:01 | 0.34722 | 9 | 3817 | 3 | 19 | 8 | 138 | 1 |  | 3.7157 | 123.0779 | 2.7087 | 0.52141 | 6.6353 | 28.7093 | 84.9555 | 0 | 250.3238
8005446008 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-H3-240615233-Fider | 240615233 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:15:40 | 02.06.2025 17:17:49 | 0.035833 |  | 305 |  | 9 |  | 12 |  |  | 0 | 1.0144 | 0 | 0.029342 | 0 | 0.068173 | 0 | 0 | 1.1119
8005446014 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT410-TR1 P1 D-304276584-Çıkış | 304276584 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:38:11 | 02.06.2025 22:05:25 | 0.45389 |  | 99 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 7.9626 | 0 | 0.31978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2824
8005446026 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SAM685-TR1 ANA ŞALTER-317524251-Çıkış | 317524251 | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:24:14 | 02.06.2025 19:48:33 | 0.40528 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.30281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30281
8005446029 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-400136871-400136871-Fider | 400136871 | - Arıza manevrası - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:07:54 | 02.06.2025 18:17:17 | 1.1564 | 1 | 183 | 6 | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 38.1007 | 43.7732 | 28.492 | 14.6071 | 0.94599 | 0 | 0 | 125.919
8005446029 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-400136871-400136871-Fider | 400136871 | - Arıza manevrası - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:17:17 | 02.06.2025 19:06:12 | 0.81528 | 1 | 183 | 6 | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 26.3544 | 29.2589 | 19.0446 | 9.0479 | 0.61206 | 0 | 0 | 84.3179
8005446041 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA437-316512464-316512464-Fider | 316512464 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:27:24 | 02.06.2025 19:49:53 | 2.3747 |  | 177 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 41.6666 | 0 | 0 | 0 | 1.0113 | 0 | 0 | 42.6779
8005446045 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | THT173-TR1 P1 ANA ŞALTER-240185180-Çıkış | 240185180 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:49:57 | 02.06.2025 21:14:12 | 0.40417 |  | 24 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 2.1958 | 0 | 0.55452 | 0 | 0.48715 | 0 | 0 | 3.2375
8005446046 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGK033-TR1 P1 B-233922078-Çıkış | 233922078 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:35:05 | 02.06.2025 23:05:56 | 0.51417 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3699 | 0 | 0 | 0 | 0.00024505 | 0 | 0 | 2.3701
8005446051 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKR74-H3-241711878-Fider | 241711878 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:29:43 | 02.06.2025 17:31:49 | 0.035 |  | 57 |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 | 0.26203 | 0 | 0 | 0 | 0.015358 | 3.4543 | 0 | 3.7317
8005446052 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-310129592-310129592-Fider | 310129592 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:29:45 | 02.06.2025 18:37:46 | 2.1336 |  | 58 |  |  | 4 | 4 |  |  | 0 | 10.5896 | 0 | 0 | 28.2973 | 17.6814 | 0 | 0 | 56.5682
8005446057 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAK085-TR1 P1 F-400897884-Çıkış | 400897884 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:29:29 | 02.06.2025 18:37:16 | 1.1297 |  | 59 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 6.1503 | 0 | 0.0018226 | 0 | 0.05152 | 0 | 0 | 6.2036
8005446057 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | TAK085- P1 ANA ŞALTER-400897880-Çıkış | 400897880 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:37:16 | 02.06.2025 19:24:45 | 0.79139 |  | 118 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 9.9091 | 0 | 0.0012102 | 0 | 0.044629 | 0 | 0 | 9.9549
8005446073 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | THV280-329310798-329310798-Kofra | 329310798 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:49:59 | 02.06.2025 19:42:51 | 0.88111 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005446080 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBB467-TR1 P1 E-301336008-Çıkış | 301336008 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:26:50 | 02.06.2025 18:04:24 | 0.62611 |  | 44 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 10.1203 | 0 | 0 | 0 | 1.8467 | 0 | 0 | 11.967
8005446080 | 2 | ANKARA | AKYURT | TBB467-TR1 P1 ANA ŞALTER-301335772-Çıkış | 301335772 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:04:24 | 02.06.2025 18:33:40 | 0.48778 |  | 94 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 14.0255 | 0 | 0.32699 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 16.0326
8005446086 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR682-TR1 P1 E-328678546-Çıkış | 328678546 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:35:11 | 02.06.2025 19:21:34 | 1.7731 |  | 41 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 12.3155 | 0 | 0.49889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8144
8005446086 | 2 | KARABÜK | YENİCE | TAR682- P1 ANA ŞALTER-328678555-Çıkış | 328678555 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:21:34 | 02.06.2025 19:24:35 | 0.050278 |  | 195 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 1.5941 | 0 | 0.03463 | 0 | 0.0022507 | 0 | 0 | 1.631
8005446087 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD269- P1 ANA ŞALTER-304297693-Çıkış | 304297693 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:28:03 | 02.06.2025 20:00:54 | 1.5475 |  | 106 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 32.8138 | 0 | 0 | 0 | 7.8226 | 0 | 0 | 40.6364
8005446093 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB198-H1-4070043-Fider | 4070043 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:43:40 | 02.06.2025 19:31:30 | 1.7972 | 1 | 1454 |  | 12 | 3 | 33 |  |  | 11.1825 | 248.097 | 0 | 3.6028 | 30.0972 | 30.1893 | 0 | 0 | 323.1688
8005446094 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAA678-H4-337039881-Fider | 337039881 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:44:37 | 02.06.2025 17:55:54 | 0.18806 | 2 | 292 |  | 68 | 5 | 207 | 3 | 2 | 0.025424 | 6.1639 | 0 | 1.7257 | 26.0294 | 46.3094 | 77.9656 | 4.3242 | 162.5436
8005446102 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAE008-TR1 P1 F-226642009-Çıkış | 226642009 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:18:55 | 02.06.2025 18:29:18 | 2.1731 |  | 52 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 25.6068 | 0 | 0 | 0 | 12.237 | 0 | 0 | 37.8438
8005446117 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB053-H12-328683012-Fider | 328683012 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:51:23 | 02.06.2025 18:34:35 | 0.72 | 1 | 1233 | 2 | 37 | 3 | 42 | 1 |  | 0.0017298 | 89.4889 | 251.5833 | 2.6147 | 11.1817 | 9.7388 | 23.1991 | 0 | 387.8082
8005446118 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB053-H13-328683054-Fider | 328683054 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:50:48 | 02.06.2025 18:04:32 | 0.22889 | 2 | 1422 |  | 107 | 3 | 81 |  |  | 0 | 59.2885 | 0 | 4.677 | 11.068 | 17.1418 | 0 | 0 | 92.1753
8005446123 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA161-TR1 P1 E-330221876-Çıkış | 330221876 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:47:08 | 02.06.2025 18:30:15 | 0.71861 |  | 30 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.8148 | 0 | 0 | 0 | 1.3995 | 0 | 0 | 3.2144
8005446130 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM308-TR1 P1 C-337018482-Çıkış | 337018482 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:09:18 | 02.06.2025 22:10:35 | 1.0214 |  | 108 | [6 empty] | 0 | 20.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8827
8005446144 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-386867892-386867892-Fider | 386867892 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:38:21 | 02.06.2025 18:56:15 | 1.2983 |  | 27 |  | 23 | 1 | 13 |  |  | 0 | 13.4545 | 0 | 34.0496 | 0.038535 | 18.9101 | 0 | 0 | 66.4527
8005446144 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-386867892-386867892-Fider | 386867892 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:56:15 | 02.06.2025 19:15:32 | 0.32139 |  | 27 |  | 23 | 1 | 13 |  |  | 0 | 3.3399 | 0 | 7.9649 | 0.008643 | 4.3052 | 0 | 0 | 15.6186
8005446148 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK444-TR1 E-301136432-Çıkış | 301136432 | - Besleme Rejimi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:51:30 | 02.06.2025 19:06:37 | 1.2519 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.65794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65794
8005446149 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H8-312714347-Fider | 312714347 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:04:09 | 02.06.2025 18:17:43 | 0.22611 | 3 | 133 |  | 34 | 2 | 24 |  | 1 | 3.2141 | 5.744 | 0 | 1.555 | 11.4184 | 2.3785 | 0 | 4.6383 | 28.9484
8005446151 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC455-TR1 P1 E-242924655-Çıkış | 242924655 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 13:04:54 | 02.06.2025 18:45:15 | 5.6725 |  | 22 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 32.0934 | 0 | 2.031 | 0 | 3.3787 | 0 | 0 | 37.5031
8005446151 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC455- P1 ANA ŞALTER-364007698-Çıkış | 364007698 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:45:15 | 02.06.2025 18:49:55 | 0.077778 |  | 67 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 1.1843 | 0 | 0.029294 | 0 | 0.09187 | 0 | 0 | 1.3055
8005446152 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAA526-TR1 D-300411639-Çıkış | 300411639 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:19:19 | 02.06.2025 19:21:02 | 2.0286 |  | 239 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 98.1221 | 0 | 0 | 0 | 27.0249 | 0 | 0 | 125.1469
8005446160 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BCD72-H4-203591022-Fider | 203591022 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:07:45 | 02.06.2025 21:34:00 | 3.4375 | 4 | 6968 | 4 | 146 | 24 | 360 |  |  | 4.0126 | 2571.3702 | 73.54 | 95.9374 | 309.4852 | 420.7828 | 0 | 0 | 3475.1283
8005446161 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU868-H4-328236305-Fider | 328236305 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:08:13 | 02.06.2025 18:26:31 | 0.305 |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.048908 | 0 | 0.15211 | 1.2472 | 0 | 1.3744 | 0 | 2.8227
8005446165 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP413-318240467-318240467-Kofra | 318240467 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:07:07 | 02.06.2025 20:13:06 | 2.0997 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.51038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51038
8005446165 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP413- P1 ANA ŞALTER-328600707-Çıkış | 328600707 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:13:06 | 02.06.2025 20:54:00 | 0.68167 |  | 140 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 14.9506 | 0 | 0 | 0 | 0.69447 | 0 | 0 | 15.6451
8005446169 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA989-320470484-320470484-Fider | 320470484 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:06:26 | 02.06.2025 19:58:22 | 1.8656 |  | 275 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 100.34 | 0 | 0 | 0 | 3.8026 | 0 | 0 | 104.1426
8005446169 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA989-320470484-320470484-Fider | 320470484 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:58:22 | 02.06.2025 20:10:45 | 0.20639 |  | 275 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 11.689 | 0 | 0 | 0 | 0.39096 | 0 | 0 | 12.0799
8005446170 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH777-TR1 P1 D-307055860-Çıkış | 307055860 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:09:32 | 02.06.2025 20:25:29 | 2.2658 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.67373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67373
8005446170 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH777- P1 ANA ŞALTER-307055856-Çıkış | 307055856 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:25:29 | 02.06.2025 20:38:01 | 0.20889 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.11628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11628
8005446175 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBB253-TR1 P1 J-301327655-Çıkış | 301327655 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:48:35 | 02.06.2025 19:00:23 | 1.1967 | [5 empty] | 17 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3829 | 0 | 5.5908 | 61.9738
8005446179 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H14-233589302-Fider | 233589302 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:15:47 | 02.06.2025 20:24:43 | 2.1489 | 10 | 5850 | 1 | 3 | 6 | 268 |  |  | 31.4953 | 1498.4796 | 18.0395 | 0.2268 | 98.0656 | 125.248 | 0 | 0 | 1771.5548
8005446181 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB804- P1 ANA ŞALTER-312711268-Çıkış | 312711268 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:57:13 | 02.06.2025 20:52:58 | 0.92917 |  | 44 |  | 7 |  | 10 |  |  | 0 | 16.4347 | 0 | 6.7416 | 0 | 7.7756 | 0 | 0 | 30.9519
8005446182 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA257-H4-327724579-Fider | 327724579 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:17:23 | 02.06.2025 18:41:36 | 0.40361 | 1 | 323 |  | 1 |  | 8 |  |  | 13.061 | 18.5839 | 0 | 0.00063001 | 0 | 0.86729 | 0 | 0 | 32.5128
8005446183 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-H4-4070233-Fider | 4070233 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:16:12 | 02.06.2025 22:13:50 | 3.9606 | 37 | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.653 | 0 | 0 | 0 | 138.653
8005446185 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCY744-TR1 ANA ŞALTER-203279508-Çıkış | 203279508 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:55:12 | 02.06.2025 19:03:19 | 1.1353 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.1307 | 0 | 0 | 0 | 0.27103 | 0 | 0 | 12.4017
8005446191 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK797-TR1 P1 A-225599889-Çıkış | 225599889 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:59:20 | 02.06.2025 23:40:44 | 0.69 |  | 25 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 3.4445 | 0 | 0.35673 | 0 | 0.60509 | 0 | 0 | 4.4064
8005446192 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB281-384007446-384007446-Fider | 384007446 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:39:31 | 02.06.2025 19:25:27 | 1.7656 |  | 471 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 176.9951 | 0 | 0 | 0 | 9.127 | 0 | 0 | 186.1221
8005446192 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB281-384007446-384007446-Fider | 384007446 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:25:27 | 02.06.2025 19:55:11 | 0.49556 |  | 471 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 49.9051 | 0 | 0 | 0 | 2.3818 | 0 | 0 | 52.2869
8005446194 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-H2-4069590-Fider | 4069590 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:21:44 | 02.06.2025 18:40:49 | 0.31806 | 12 | 3469 | 8 | 47 | 6 | 347 |  | 3 | 26.8967 | 192.171 | 20.5571 | 24.0845 | 6.8585 | 81.0613 | 0 | 14.2639 | 365.893
8005446195 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BHV82-H2-240384731-Fider | 240384731 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:19:41 | 02.06.2025 18:42:53 | 0.38667 | 2 | 1967 | 1 | 8 | 2 | 70 |  |  | 0.77775 | 97.4635 | 0 | 0.87159 | 1.5921 | 12.6434 | 0 | 0 | 113.3484
8005446200 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SBE422-TR1 B-371007414-Çıkış | 371007414 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:48:01 | 02.06.2025 19:37:30 | 0.82472 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2167
8005446203 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BEN85-H3-232252263-Fider | 232252263 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:25:55 | 02.06.2025 18:40:06 | 0.23639 | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005446207 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC075-245521341-245521341-Fider | 245521341 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:17:02 | 02.06.2025 19:16:11 | 0.98583 | 1 | 124 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0.3187 | 20.4359 | 0.41402 | 1.668 | 0.077957 | 0.67331 | 0 | 0 | 23.5879
8005446207 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC075-H3-385373602-Fider | 385373602 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:16:11 | 02.06.2025 19:30:00 | 0.23028 | 10 | 368 | 1 | 11 | 3 | 15 |  |  | 0.91882 | 14.7183 | 0.093346 | 0.6639 | 8.2279 | 0.85284 | 0 | 0 | 25.4751
8005446210 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAB259-H3-321517849-Fider | 321517849 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:27:42 | 02.06.2025 20:48:59 | 2.3547 | 1 | 4638 |  | 34 | 5 | 508 | 3 | 2 | 4.359 | 1533.6138 | 0 | 16.9695 | 156.2648 | 820.9672 | 459.1814 | 27.4989 | 3018.8547
8005446215 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H4-331303429-Fider | 331303429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:31:29 | 02.06.2025 18:52:12 | 0.34528 | 11 | 2629 |  | 89 | 14 | 211 |  |  | 0.088838 | 112.6135 | 0 | 20.736 | 51.1774 | 54.6475 | 0 | 0 | 239.2632
8005446216 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-4088545-4088545-Fider | 4088545 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:17:43 | 02.06.2025 21:22:57 | 3.0872 |  | 93 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 45.3047 | 0 | 0 | 0 | 0.040841 | 0 | 0 | 45.3456
8005446216 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-4088545-4088545-Fider | 4088545 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:22:57 | 02.06.2025 21:36:27 | 0.225 |  | 93 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.3584 | 0 | 0 | 0 | 0.0025917 | 0 | 0 | 3.361
8005446229 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-310114021-310114021-Fider | 310114021 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:10:03 | 02.06.2025 20:02:34 | 2.8753 | 1 | 39 | 5 | 5 |  | 1 |  |  | 10.28 | 32.9787 | 138.3458 | 113.9015 | 0 | 0.6707 | 0 | 0 | 296.1769
8005446229 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-310114021-310114021-Fider | 310114021 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:02:34 | 02.06.2025 20:12:33 | 0.16639 | 1 | 39 | 5 | 5 |  | 1 |  |  | 0.64135 | 2.0096 | 7.3648 | 6.0635 | 0 | 0.034389 | 0 | 0 | 16.1136
8005446240 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU868-H4-328236305-Fider | 328236305 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:39:22 | 02.06.2025 19:19:05 | 0.66194 |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.10682 | 0 | 0.32263 | 2.6252 | 0 | 2.7581 | 0 | 5.8128
8005446241 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD554-TR1 P1 E-365008575-Çıkış | 365008575 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:41:55 | 02.06.2025 21:31:20 | 0.82361 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.8091 | 0 | 0 | 0 | 0.45098 | 0 | 0 | 7.2601
8005446242 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | SBK212-TR1 A-332192847-Çıkış | 332192847 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:56:28 | 02.06.2025 20:54:20 | 2.9644 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.57805 | 0 | 0 | 0 | 0.037046 | 0 | 0 | 0.61509
8005446245 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD527-TR1 P1 D-365006440-Çıkış | 365006440 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:23:42 | 02.06.2025 20:07:11 | 0.72472 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.55033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55033
8005446246 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA827-H5-304235648-Fider | 304235648 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:22:04 | 02.06.2025 19:55:34 | 1.5583 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9437 | 0 | 0 | 0 | 4.9437
8005446251 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BHV82-H4-240384708-Fider | 240384708 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:06:41 | 02.06.2025 19:30:59 | 1.405 | 1 | 445 | 1 | 8 |  | 20 |  | 1 | 44.6997 | 214.8607 | 17.9674 | 1.2496 | 0 | 10.6859 | 0 | 0 | 289.4634
8005446251 | 2 | ANKARA | GÜDÜL | BHV82-235882813-235882813-Fider | 235882813 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:30:59 | 02.06.2025 20:34:07 | 1.0522 | 1 | 339 | 1 | 8 |  | 12 |  | 1 | 35.5933 | 155.4186 | 12.8111 | 0.89102 | 0 | 3.5893 | 0 | 0 | 208.3033
8005446251 | 3 | ANKARA | GÜDÜL | BHV82-H4-240384708-Fider | 240384708 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:34:07 | 02.06.2025 22:02:59 | 1.4811 | 1 | 445 | 1 | 8 |  | 20 |  | 1 | 49.6139 | 237.5683 | 17.0632 | 1.2002 | 0 | 9.5449 | 0 | 0 | 314.9905
8005446259 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF973-TR1 P1 D-371035901-Çıkış | 371035901 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:26:20 | 02.06.2025 21:35:28 | 4.1522 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 24.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6584
8005446260 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | SHJ348-TR1 E-234946040-Çıkış | 234946040 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:44:03 | 02.06.2025 19:22:38 | 0.64306 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029426 | 0 | 0 | 0.0029426
8005446265 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TDP608- P1 ANA ŞALTER-203757166-Çıkış | 203757166 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:34:48 | 02.06.2025 20:25:09 | 1.8392 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7039
8005446266 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ381-TR1 P1 C-386961274-Çıkış | 386961274 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:33:38 | 02.06.2025 23:30:53 | 4.9542 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.7363 | 0 | 0 | 0 | 0.68621 | 0 | 0 | 27.4225
8005446266 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ381-TR1 P1 ANA ŞALTER-321419460-Çıkış | 321419460 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 23:30:53 | 02.06.2025 23:38:25 | 0.12556 |  | 126 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0.012539 | 0 | 0 | 1.4593
8005446269 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BHV27-H1-236974442-Fider | 236974442 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:49:15 | 02.06.2025 18:56:29 | 0.12056 | 2 | 1691 | 1 | 8 | 2 | 66 |  |  | 0.24249 | 25.4326 | 0 | 0.27175 | 0.49639 | 2.9956 | 0 | 0 | 29.4388
8005446272 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-243985982-243985982-Fider | 243985982 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:29:05 | 02.06.2025 20:01:14 | 2.5358 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 11.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2647
8005446277 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBD764-TR1 J-314858132-Çıkış | 314858132 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:39:00 | 02.06.2025 19:43:15 | 1.0708 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.38558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38558
8005446278 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SHG988-TR1 B-235301326-Çıkış | 235301326 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:05:13 | 02.06.2025 19:34:30 | 2.4881 |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.7561 | 0 | 0 | 0 | 1.4344 | 0 | 0 | 5.1905
8005446280 | 1 | ANKARA | BALA | TBD378- P1 C-331629665-Çıkış | 331629665 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:07:44 | 02.06.2025 20:15:34 | 3.1306 |  | 81 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 38.7995 | 0 | 9.2172 | 0 | 8.2842 | 0 | 0 | 56.3008
8005446282 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TFH059-233999861-233999861-Fider | 233999861 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:53:14 | 02.06.2025 19:44:29 | 0.85417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 1.7817
8005446282 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TFH059-233999861-233999861-Fider | 233999861 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:44:29 | 02.06.2025 19:52:44 | 0.1375 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2843 | 0 | 0 | 0 | 0.2843
8005446285 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH30-2-234627186-Fider | 234627186 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:55:26 | 02.06.2025 19:18:24 | 0.38278 | 15 | 2764 | 7 | 122 | 24 | 113 | 4 | 1 | 5.5991 | 127.5053 | 27.0019 | 20.4551 | 105.1582 | 22.405 | 98.5723 | 11.352 | 418.0488
8005446286 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH30-5-234627003-Fider | 234627003 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:56:02 | 02.06.2025 19:18:34 | 0.37556 | 4 | 465 |  | 1 | 5 | 16 | 1 |  | 0 | 18.1868 | 0 | 0.1009 | 8.3398 | 4.4487 | 228.4584 | 0 | 259.5346
8005446289 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TGH531-TR1 P1 ANA ŞALTER-234761618-Çıkış | 234761618 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:18:54 | 06.06.2025 17:36:28 | 0.29278 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.69476 | 0 | 0 | 0 | 0.059676 | 0 | 0 | 0.75444
8005446314 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TDR789-TR1 P1 ANA ŞALTER-202643223-Çıkış | 202643223 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:30:23 | 02.06.2025 23:01:07 | 0.51222 |  | 20 |  | 4 |  | 40 |  | 1 | 0 | 2.7493 | 0 | 0.14731 | 0 | 7.5673 | 0 | 0.30275 | 10.7666
8005446325 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF192-TR1 P1 G-331080998-Çıkış | 331080998 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:21:10 | 02.06.2025 20:46:03 | 0.41472 |  | 76 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 4.6825 | 0 | 0 | 0 | 1.8851 | 0 | 0 | 6.5675
8005446333 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB025-H2-309459307-Fider | 309459307 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:01:49 | 02.06.2025 19:49:51 | 0.80056 |  |  |  |  | 6 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1316 | 4.6584 | 106.8504 | 0 | 169.6403
8005446334 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFF104-TR1 P1 ANA ŞALTER-232721304-Çıkış | 232721304 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:08:14 | 04.06.2025 11:33:16 | 0.41722 |  | 36 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.6876 | 0 | 0 | 0 | 0.52814 | 0 | 0 | 2.2157
8005446338 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA995-319188132-319188132-Fider | 319188132 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:13:48 | 02.06.2025 21:45:58 | 2.5361 |  | 108 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 39.2581 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 39.6671
8005446338 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA995-319188132-319188132-Fider | 319188132 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:45:58 | 02.06.2025 21:56:15 | 0.17139 |  | 108 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.6639 | 0 | 0 | 0 | 0.025215 | 0 | 0 | 2.6892
8005446342 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TJJ461-TR1 P1 A-245078201-Çıkış | 245078201 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:37:48 | 02.06.2025 22:09:07 | 0.52194 |  | 94 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 4.9862 | 0 | 0 | 0 | 0.23945 | 0 | 0 | 5.2256
8005446346 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-H10-237112545-Fider | 237112545 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:21:36 | 02.06.2025 21:37:00 | 2.2567 |  | 15 | 9 | 3 | 9 | 6 |  |  | 0 | 0.4222 | 185.2736 | 49.7782 | 132.6964 | 97.0311 | 0 | 0 | 465.2015
8005446346 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-242005467-242005467-Fider | 242005467 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:37:00 | 02.06.2025 22:22:33 | 0.75917 |  | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 |  |  | 0 | 0 | 27.0758 | 16.1915 | 42.9841 | 35.1938 | 0 | 0 | 121.4453
8005446346 | 3 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-H10-237112545-Fider | 237112545 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:22:33 | 02.06.2025 22:25:36 | 0.050833 |  | 15 | 9 | 3 | 9 | 6 |  |  | 0 | 0.0092018 | 3.6558 | 1.3431 | 3.0557 | 2.7305 | 0 | 0 | 10.7943
8005446351 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGG682-TR1 P1 C-232884596-Çıkış | 232884596 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:42:10 | 03.06.2025 1:19:42 | 4.6256 |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 25.7706 | 0 | 0 | 0 | 4.2315 | 0 | 0 | 30.0021
8005446352 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB032-H9-2194678-Fider | 2194678 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:24:23 | 02.06.2025 19:34:27 | 0.16778 |  | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.57683 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 1.9067
8005446357 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TFJ639-TR1 P1 A-219726184-Çıkış | 219726184 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:02:39 | 02.06.2025 23:19:19 | 4.2778 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 27.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0662
8005446357 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | TFJ639- P1 ANA ŞALTER-219726177-Çıkış | 219726177 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 23:19:19 | 03.06.2025 0:11:36 | 0.87139 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 6.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3582
8005446362 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV67-H2-240076638-Fider | 240076638 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 16:31:37 | 02.06.2025 16:32:49 | 0.02 |  | 31 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.057625 | 0 | 0 | 0.12762 | 0.11741 | 0 | 0 | 0.30265
8005446363 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGP181-TR1 P1 A-302031331-Çıkış | 302031331 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:43:45 | 02.06.2025 21:46:16 | 1.0419 |  | 9 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 4.1259 | 0 | 0.12454 | 0 | 9.5719 | 0 | 0 | 13.8224
8005446366 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TGY133- P1 ANA ŞALTER-237304976-Çıkış | 237304976 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:00:41 | 02.06.2025 21:39:32 | 0.6475 |  | 27 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.3878 | 0 | 0 | 0 | 0.61233 | 0 | 0 | 4.0002
8005446376 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAC017-TR1 P1 D-309804470-Çıkış | 309804470 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:23:55 | 02.06.2025 20:21:36 | 0.96139 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 4.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2862
8005446397 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ189-TR1 P1 ANA ŞALTER-28427453-Çıkış | 28427453 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:58:52 | 05.06.2025 18:50:41 | 0.86361 |  | 123 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.4807 | 0 | 0 | 0 | 0.21263 | 0 | 0 | 8.6933
8005446399 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH718-TR1 P1 B-314455486-Çıkış | 314455486 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:21:21 | 02.06.2025 21:47:25 | 2.4344 |  | 59 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 24.2014 | 0 | 0 | 0 | 0.4415 | 0 | 0 | 24.6429
8005446403 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BHV60-308854351-308854351-Fider | 308854351 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:36:36 | 02.06.2025 20:34:30 | 0.965 |  | 140 |  | 7 |  | 11 |  |  | 0 | 17.4359 | 0 | 4.301 | 0 | 4.9934 | 0 | 0 | 26.7303
8005446408 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAG153-TR1 C-330221652-Çıkış | 330221652 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:30:40 | 02.06.2025 20:24:45 | 0.90139 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8533e-05 | 0 | 0 | 4.8533e-05
8005446412 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H11-219657054-Fider | 219657054 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:46:07 | 02.06.2025 19:47:08 | 0.016944 | 2 | 17724 |  | 32 | 14 | 1384 | 1 | 7 | 0 | 51.1451 | 0 | 0.091673 | 17.6955 | 62.1382 | 4.8001 | 0.52324 | 136.3938
8005446415 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKV30-H12-242862820-Fider | 242862820 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:46:26 | 02.06.2025 20:53:41 | 1.1208 | 3 | 381 |  |  | 3 | 33 |  | 2 | 2.2976 | 55.0813 | 0 | 0 | 18.7651 | 8.1986 | 0 | 0 | 84.3426
8005446422 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H2-241049805-Fider | 241049805 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:53:16 | 02.06.2025 20:07:32 | 0.23778 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 1.699
8005446457 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-H6-331653575-Fider | 331653575 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:02:46 | 02.06.2025 20:12:33 | 0.16306 | 1 | 829 |  | 247 | 4 | 54 |  |  | 0 | 31.1416 | 0 | 8.471 | 4.5774 | 18.0162 | 0 | 0 | 62.2061
8005446459 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFK51-H3-327747534-Fider | 327747534 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:58:10 | 02.06.2025 20:51:11 | 0.88361 | 6 | 16 | 1 |  | 4 | 19 | 1 | 2 | 4.8596 | 6.1395 | 0.051776 | 0 | 303.3251 | 38.8973 | 46.4688 | 48.4279 | 448.17
8005446463 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH17-245853947-245853947-Fider | 245853947 | Agac ve Dis Etkenler - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:16:24 | 02.06.2025 20:28:31 | 0.20194 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 0.47765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47765
8005446464 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-384040224-384040224-Fider | 384040224 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:32:03 | 02.06.2025 21:13:27 | 1.69 |  | 80 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 17.5909 | 0 | 0.19179 | 0 | 2.0376 | 0 | 0 | 19.8203
8005446464 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB474-H3-331181074-Fider | 331181074 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:13:27 | 02.06.2025 21:28:17 | 0.24722 | 7 | 1079 | 1 | 45 | 4 | 58 |  |  | 1.073 | 32.0587 | 0.047455 | 2.225 | 2.9629 | 5.1662 | 0 | 0 | 43.5333
8005446467 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEM89-H2-240018436-Fider | 240018436 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:23:06 | 02.06.2025 22:19:20 | 2.9372 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005446472 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFN714-TR1 D-203321073-Çıkış | 203321073 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:02:14 | 02.06.2025 21:52:43 | 1.8414 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5634 | 0 | 0 | 10.5634
8005446472 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFN714-H3-203321079-Fider | 203321079 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:52:43 | 02.06.2025 22:52:53 | 1.0028 |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.906 | 0 | 0 | 15.906
8005446476 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H3-339925076-Fider | 339925076 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:12:03 | 02.06.2025 20:17:33 | 0.091667 | 3 | 4586 | 2 | 26 | 13 | 170 |  |  | 1.7899 | 57.0538 | 1.2991 | 1.618 | 2.0011 | 5.3286 | 0 | 0 | 69.0905
8005446478 | 1 | ANKARA | EVREN | BDJ34-H6-209186018-Fider | 209186018 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:08:38 | 02.06.2025 21:07:52 | 0.98722 | 4 | 848 | 2 |  | 2 | 113 |  |  | 45.4461 | 184.2751 | 0 | 0 | 3.9978 | 78.028 | 0 | 0 | 311.747
8005446483 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-310707321-310707321-Fider | 310707321 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:46:53 | 02.06.2025 21:43:24 | 1.9419 | 11 |  | 1 | [5 empty] | 1.8365 | 0 | 82.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7814
8005446483 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-H3-313364284-Fider | 313364284 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:43:24 | 02.06.2025 21:55:49 | 0.20694 | 13 | 749 | 1 | 5 |  | 26 |  | 1 | 1.3598 | 16.0707 | 8.5605 | 0.04331 | 0 | 1.2061 | 0 | 0.10634 | 27.3468
8005446490 | 1 | ANKARA | BALA | TBC951-TR1 P1 B-240301611-Çıkış | 240301611 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 18:54:22 | 02.06.2025 21:36:31 | 2.7025 |  | 118 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 35.2003 | 0 | 0 | 0 | 3.6915 | 0 | 0 | 38.8918
8005446492 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SBK320-TR1 A-371054575-Çıkış | 371054575 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:42:10 | 02.06.2025 21:03:12 | 0.35056 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4132 | 0 | 0 | 3.4132
8005446501 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD331-TR1 P1 A-241003608-Çıkış | 241003608 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:44:58 | 02.06.2025 21:37:35 | 0.87694 |  | 178 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 34.6444 | 0 | 0 | 0 | 23.0774 | 0 | 0 | 57.7219
8005446511 | 1 | ANKARA | BALA | BJU39-H4-235886101-Fider | 235886101 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:50:38 | 02.06.2025 20:54:00 | 1.0561 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005446516 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-309933144-309933144-Fider | 309933144 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:07:26 | 02.06.2025 20:50:47 | 0.7225 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0713 | 4.451 | 0 | 0 | 12.5223
8005446516 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-309933144-309933144-Fider | 309933144 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:50:47 | 02.06.2025 21:06:35 | 0.26333 |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8919 | 1.5527 | 0 | 0 | 4.4447
8005446522 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA905-H8-3182810-Fider | 3182810 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:26:03 | 02.06.2025 20:37:45 | 0.195 | 5 | 2365 | 28 | 60 | 4 | 612 |  | 1 | 0 | 116.0414 | 33.8842 | 15.3604 | 0.79281 | 42.2406 | 0 | 0.47456 | 208.7941
8005446544 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV923- P1 ANA ŞALTER-303895331-Çıkış | 303895331 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:52:19 | 02.06.2025 22:46:36 | 0.90472 |  | 91 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 17.5228 | 0 | 0 | 0 | 1.7791 | 0 | 0 | 19.3019
8005446550 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP349-TR1 P1 F-318598995-Çıkış | 318598995 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:33:52 | 02.06.2025 22:00:29 | 1.4436 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.6565 | 0 | 0 | 0 | 0.00013199 | 0 | 0 | 3.6566
8005446554 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU011-TR1 P1 E-28765429-Çıkış | 28765429 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:37:20 | 02.06.2025 20:58:39 | 0.35528 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.38823 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0 | 0.81906
8005446583 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGT525-TR1 P1 A-386930061-Çıkış | 386930061 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:54:28 | 02.06.2025 22:30:29 | 0.60028 |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 11.9731 | 0 | 0 | 15.2814
8005446594 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BLD15-4085194-4085194-Fider | 4085194 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:52:14 | 02.06.2025 22:49:40 | 1.9572 |  | 118 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 46.2175 | 0 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | 48.6021
8005446600 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT099-TR1 P1 ANA ŞALTER-330991518-Çıkış | 330991518 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:52:25 | 02.06.2025 22:34:24 | 1.6997 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 4.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2542
8005446600 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BKS57-245853219-245853219-Fider | 245853219 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:34:24 | 02.06.2025 22:46:48 | 0.20667 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 0.47051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47051
8005446608 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA817-334742204-334742204-Fider | 334742204 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:48:42 | 02.06.2025 21:25:14 | 0.60889 |  | 4 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 0.32333 | 0 | 0.075428 | 0 | 0.75318 | 0 | 0 | 1.1519
8005446608 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA817-334742204-334742204-Fider | 334742204 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:25:14 | 02.06.2025 21:32:14 | 0.11667 |  | 4 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 0.061635 | 0 | 0.014252 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.21526
8005446610 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SBC057-TR1 E-308717118-Çıkış | 308717118 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:40:27 | 02.06.2025 21:27:55 | 0.79111 |  | 88 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 15.9545 | 0 | 0 | 0 | 1.8112 | 0 | 0 | 17.7657
8005446614 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV839-TR1 P1 B-303874608-Çıkış | 303874608 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:14:06 | 02.06.2025 22:16:07 | 5.0336 |  | 34 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 39.7132 | 0 | 0 | 0 | 45.4344 | 0 | 0 | 85.1475
8005446625 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA475-315830962-315830962-Fider | 315830962 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:07:02 | 02.06.2025 22:29:00 | 1.3661 |  | 70 | 2 | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 17.6565 | 12.8257 | 68.2474 | 0 | 5.1937 | 0 | 0 | 103.9234
8005446625 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA475-315830962-315830962-Fider | 315830962 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:29:00 | 02.06.2025 22:45:37 | 0.27694 |  | 70 | 2 | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 2.9503 | 2.6089 | 11.2463 | 0 | 0.67506 | 0 | 0 | 17.4806
8005446627 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA460-400378465-400378465-Fider | 400378465 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:10:17 | 02.06.2025 21:47:03 | 0.61278 |  | 2 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 2.5585 | 1.2856 | 0 | 21.1731 | 9.1657 | 0 | 0 | 34.1828
8005446627 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | BAA460-400378465-400378465-Fider | 400378465 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:47:03 | 02.06.2025 22:01:40 | 0.24361 |  | 2 | 1 |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0.92618 | 0.53785 | 0 | 8.032 | 3.4978 | 0 | 0 | 12.9938
8005446640 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TDS937-TR1 P1 ANA ŞALTER-336930444-Çıkış | 336930444 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:12:20 | 02.06.2025 22:09:13 | 0.94806 |  | 71 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 14.5906 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 16.4006
8005446642 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL735-312042846-312042846-Kofra | 312042846 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:58:37 | 02.06.2025 22:24:41 | 1.4344 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0052
8005446643 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS051-TR1 P1 ANA ŞALTER-362005180-Çıkış | 362005180 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:58:13 | 02.06.2025 23:25:49 | 2.46 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 6.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5954
8005446649 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BHV77-318007291-318007291-Fider | 318007291 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:17:00 | 02.06.2025 22:31:18 | 1.2383 |  | 76 |  |  | 1 | 9 |  |  | 0 | 13.7547 | 0 | 0 | 26.061 | 0.83974 | 0 | 0 | 40.6555
8005446649 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BHV77-318007291-318007291-Fider | 318007291 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:31:18 | 02.06.2025 22:42:30 | 0.18667 |  | 76 |  |  | 1 | 9 |  |  | 0 | 1.6275 | 0 | 0 | 3.7702 | 0.12836 | 0 | 0 | 5.526
8005446654 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG387-TR1 P1 C-331458323-Çıkış | 331458323 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:02:13 | 02.06.2025 22:44:24 | 3.7031 |  | 76 | [6 empty] | 0 | 59.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4568
8005446654 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG387- P1 ANA ŞALTER-331458321-Çıkış | 331458321 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:44:24 | 02.06.2025 23:19:38 | 0.58722 |  | 107 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.3512 | 0 | 0 | 0 | 0.073528 | 0 | 0 | 13.4248
8005446656 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA260-H3-745124-Fider | 745124 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:21:21 | 02.06.2025 21:27:38 | 0.10472 |  | 1 |  |  | 3 | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6581 | 5.4558 | 0 | 55.6832 | 68.7971
8005446658 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA326-H1-301253860-Fider | 301253860 | - Arıza manevrası - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:21:45 | 02.06.2025 21:31:29 | 0.16222 | 2 | 740 |  |  | 4 | 199 |  |  | 0 | 37.5978 | 0 | 0 | 207.4503 | 205.9582 | 0 | 0 | 451.0063
8005446658 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TAD918-H2-313327696-Fider | 313327696 | - Arıza manevrası - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:31:29 | 02.06.2025 21:56:55 | 0.42389 |  | 378 |  |  |  | 62 |  |  | 0 | 47.8831 | 0 | 0 | 0 | 20.4599 | 0 | 0 | 68.3431
8005446658 | 3 | ANKARA | ÇANKAYA | TAD923-H1-313326760-Fider | 313326760 | - Arıza manevrası - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:56:55 | 02.06.2025 22:07:50 | 0.18194 | 2 | 740 |  |  | 3 | 199 |  |  | 0 | 35.0962 | 0 | 0 | 223.3618 | 217.5919 | 0 | 0 | 476.0498
8005446658 | 4 | ANKARA | ÇANKAYA | TAD917-H1-764344-Fider | 764344 | - Arıza manevrası - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:07:50 | 02.06.2025 22:20:14 | 0.20667 |  | 1 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 0.016352 | 0 | 0 | 0 | 7.3269 | 0 | 0 | 7.3432
8005446658 | 5 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA326-H1-301253868-Fider | 301253868 | - Arıza manevrası - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:20:14 | 02.06.2025 22:31:00 | 0.17944 | 2 | 740 |  |  | 3 | 199 |  |  | 0 | 31.8687 | 0 | 0 | 227.5665 | 209.4003 | 0 | 0 | 468.8355
8005446692 | 1 | ANKARA | BALA | TBD374-TR1 P1 C-302242919-Çıkış | 302242919 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:29:50 | 02.06.2025 23:28:56 | 2.985 |  | 197 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 93.4779 | 0 | 0 | 0 | 5.4712 | 0 | 0 | 98.9491
8005446703 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK836-TR1 P1 C-234130102-Çıkış | 234130102 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 2:29:11 | 03.06.2025 3:09:10 | 0.66639 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.35825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35825
8005446725 | 1 | BARTIN | ULUS | TJJ396-TR1 P1 B-245728596-Çıkış | 245728596 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:54:44 | 02.06.2025 23:10:09 | 1.2569 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.7443 | 0 | 0.30212 | 0 | 0.0087677 | 0 | 0 | 2.0552
8005446735 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-239281551-239281551-Fider | 239281551 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 21:57:06 | 03.06.2025 2:36:47 | 4.6614 |  | 9 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 1.1955 | 0 | 0 | 170.7021 | 7.9761 | 0 | 0 | 179.8736
8005446742 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA453-4-3183037-Fider | 3183037 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:04:54 | 02.06.2025 22:41:28 | 0.60944 |  | 574 |  | 2 | 2 | 20 |  |  | 0 | 30.382 | 0 | 0.080898 | 54.5249 | 1.9225 | 0 | 0 | 86.9102
8005446751 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAY125-304197773-304197773-Kofra | 304197773 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 17:49:38 | 02.06.2025 23:27:42 | 5.6344 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 13.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7583
8005446764 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB194-239132131-239132131-Fider | 239132131 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:05:06 | 02.06.2025 23:22:10 | 1.2844 |  | 36 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 4.3303 | 0 | 0 | 0.36184 | 0.21017 | 0 | 0 | 4.9023
8005446771 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BHV82-235882813-235882813-Fider | 235882813 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:10:50 | 02.06.2025 22:25:31 | 0.24472 | 1 | 339 | 1 | 8 |  | 12 |  | 1 | 7.8777 | 35.5556 | 2.1088 | 0.21286 | 0 | 0.60283 | 0 | 0 | 46.3578
8005446771 | 2 | ANKARA | GÜDÜL | BHV82-235882813-235882813-Fider | 235882813 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:25:31 | 02.06.2025 22:37:19 | 0.19667 | 1 | 339 | 1 | 8 |  | 12 |  | 1 | 6.3307 | 28.5736 | 1.6947 | 0.17106 | 0 | 0.48445 | 0 | 0 | 37.2546
8005446773 | 1 | ANKARA | MAMAK | SKG665-TR1 E-243163896-Çıkış | 243163896 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:48:00 | 02.06.2025 22:59:18 | 0.18833 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3502
8005446785 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-H2-234665495-Fider | 234665495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:20:00 | 02.06.2025 22:41:31 | 0.35861 | 1 | 4031 | 12 | 46 | 20 | 394 | 2 | 2 | 8.5039 | 195.0943 | 5.0184 | 27.603 | 30.9418 | 109.8582 | 10.127 | 2.774 | 389.9206
8005446786 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BLC99-311420146-311420146-Fider | 311420146 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:29:57 | 02.06.2025 23:13:33 | 0.72667 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6451
8005446817 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB446- P1 ANA ŞALTER-302228038-Çıkış | 302228038 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:27:08 | 03.06.2025 18:00:06 | 0.54944 |  | 7 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 0.59438 | 0 | 0.15403 | 0 | 0.014633 | 0 | 0 | 0.76304
8005446824 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BKR70-318329585-318329585-Fider | 318329585 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:22:02 | 02.06.2025 23:40:30 | 1.3078 |  | 221 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 29.5964 | 0 | 0 | 0 | 0.7729 | 0 | 0 | 30.3693
8005446824 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BKR70-318329585-318329585-Fider | 318329585 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 23:40:30 | 02.06.2025 23:50:20 | 0.16389 |  | 221 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 3.5876 | 0 | 0 | 0 | 0.091743 | 0 | 0 | 3.6794
8005446839 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAK475-TR1 P1 A-315169692-Çıkış | 315169692 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:36:07 | 03.06.2025 2:52:06 | 4.2664 |  | 26 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.0814 | 0 | 0 | 0 | 2.9403 | 0 | 0 | 14.0217
8005446887 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-H17-237898803-Fider | 237898803 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:59:31 | 02.06.2025 23:34:45 | 0.58722 |  | 1066 |  | 1 | 3 | 79 | 1 |  | 0 | 89.834 | 0 | 0.0050136 | 0.7782 | 8.1438 | 24.6706 | 0 | 123.4316
8005446890 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA257-400410745-400410745-Fider | 400410745 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 19:30:32 | 02.06.2025 23:42:05 | 4.1925 |  | 219 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 120.6489 | 0 | 0.0084694 | 0 | 1.8997 | 0 | 0 | 122.5571
8005446897 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA278-312611087-312611087-Fider | 312611087 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 20:09:08 | 02.06.2025 23:58:51 | 3.8286 |  | 458 |  |  | 1 | 19 |  |  | 0 | 178.7509 | 0 | 0 | 6.8568 | 15.5659 | 0 | 0 | 201.1736
8005446902 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU484-H4-4076198-Fider | 4076198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 23:06:02 | 02.06.2025 23:10:45 | 0.078611 |  | 1015 |  | 4 | 1 | 24 |  |  | 0 | 5.0916 | 0 | 5.9986e-05 | 0.075518 | 0.37961 | 0 | 0 | 5.5468
8005446921 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB015-H3-309442954-Fider | 309442954 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 23:29:36 | 02.06.2025 23:45:52 | 0.27111 | 8 | 17 | 1 |  | 12 | 7 | 2 |  | 0.1756 | 0.15297 | 0.045652 | 0 | 19.8907 | 1.1991 | 12.7867 | 0 | 34.2507
8005446933 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-H17-237900786-Fider | 237900786 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 23:42:36 | 03.06.2025 1:10:57 | 1.4725 |  | 1034 |  | 1 | 3 | 78 | 1 |  | 0 | 213.7032 | 0 | 0.012047 | 1.8474 | 19.0142 | 57.7748 | 0 | 292.3517
8005446933 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-H17-237900786-Fider | 237900786 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 1:10:57 | 03.06.2025 1:44:57 | 0.56667 |  | 1034 |  | 1 | 3 | 78 | 1 |  | 0 | 79.6179 | 0 | 0.0044859 | 0.68354 | 6.9346 | 21.1385 | 0 | 108.379
8005446941 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAD711-TR1 ANA ŞALTER-303913666-Çıkış | 303913666 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 0:06:36 | 03.06.2025 3:17:15 | 3.1775 |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.8628 | 0 | 0 | 0 | 27.076 | 0 | 0 | 35.9388
8005446946 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG088-H3-3182700-Fider | 3182700 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 0:51:37 | 03.06.2025 4:12:55 | 3.355 |  | 2397 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 1070.9948 | 0 | 0 | 0 | 255.6135 | 0 | 0 | 1326.6083
8005446962 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA887-TR1 D-302494237-Çıkış | 302494237 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:52:53 | 03.06.2025 1:02:23 | 2.1583 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 8.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4748
8005446965 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-H11-237900713-Fider | 237900713 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 0:53:01 | 03.06.2025 0:55:54 | 0.048056 | 7 | 7501 | 1 | 8 | 8 | 607 | 1 |  | 0.075021 | 48.4416 | 0.64686 | 0.5912 | 0.95772 | 6.8319 | 0.017353 | 0 | 57.5617
8005447027 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA346-H3-328039098-Fider | 328039098 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 0:35:12 | 03.06.2025 0:40:25 | 0.086944 | 11 | 42 | 5 |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0.90282 | 5.3455 | 0 | 0.037858 | 0.031549 | 0 | 0 | 6.3177
8005447056 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BCD72-H4-203591022-Fider | 203591022 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 1:09:53 | 03.06.2025 1:19:01 | 0.15222 |  | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.11566 | 0 | 0 | 3.0681 | 0.037263 | 0 | 0 | 3.221
8005447065 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAG734- ANA ŞALTER-328216134-Çıkış | 328216134 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 1:14:07 | 03.06.2025 1:58:41 | 0.74278 |  | 3 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 1.9097 | 0 | 0.20698 | 0 | 46.6793 | 0 | 0 | 48.7961
8005447071 | 1 | ANKARA | BALA | BJU42-H4-242514393-Fider | 242514393 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 1:13:17 | 03.06.2025 3:25:38 | 2.2058 | 9 | 6117 | 8 | 32 | 25 | 620 | 3 | 9 | 1249.4025 | 1846.391 | 492.963 | 88.2608 | 349.1052 | 738.141 | 17.9342 | 2913.2505 | 7695.4482
8005447072 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY521-TR1 P1 F-328018672-Çıkış | 328018672 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 23:57:48 | 03.06.2025 2:35:01 | 2.6203 |  | 261 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 108.4151 | 0 | 0 | 0 | 4.7568 | 0 | 0 | 113.1719
8005447075 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ383-TR1 P1 F-386961407-Çıkış | 386961407 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 2:01:20 | 03.06.2025 9:37:26 | 7.6017 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 21.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7709
8005447082 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAP588-TR1 ANA ŞALTER-304178854-Çıkış | 304178854 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 2:58:22 | 03.06.2025 3:44:12 | 0.76389 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1563 | 0 | 0 | 0 | 0.018436 | 0 | 0 | 3.1747
8005447083 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA107-H4-303890691-Fider | 303890691 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 2:30:25 | 03.06.2025 2:37:21 | 0.11556 |  | 7 | 1 | 50 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0.018215 | 2.8736e-06 | 13.4641 | 2.2412 | 2.6348 | 0 | 0 | 18.3584
8005447094 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGT202-H1-239540782-Fider | 239540782 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 2:34:56 | 03.06.2025 2:37:02 | 0.035 |  | 474 |  |  |  | 182 |  | 1 | 0 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 3.0005 | 0 | 0.12554 | 4.9088
8005447096 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA984-4-331506708-Fider | 331506708 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 2:35:02 | 03.06.2025 2:38:00 | 0.049444 |  | 682 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 3.8106 | 0 | 0 | 0 | 0.29003 | 0 | 0 | 4.1006
8005447097 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCY744-TR1 ANA ŞALTER-203279508-Çıkış | 203279508 | - Besleme Rejimi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 2:55:22 | 03.06.2025 3:36:42 | 0.68889 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.4584 | 0 | 0 | 0 | 0.23514 | 0 | 0 | 5.6935
8005447099 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 2:56:52 | 03.06.2025 3:07:00 | 0.16889 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 14.0306 | 0.037994 | 0.00032327 | 0 | 15.1678
8005447100 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BLD15-H3-243239549-Fider | 243239549 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 2:57:02 | 03.06.2025 5:47:35 | 2.8425 |  | 250 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 87.9442 | 0 | 0.71357 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 92.4518
8005447103 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI185-TR1 ANA ŞALTER-318929567-Çıkış | 318929567 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 3:00:33 | 03.06.2025 9:01:45 | 6.02 |  | 32 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 22.2259 | 0 | 0 | 0 | 34.6932 | 0 | 0 | 56.9191
8005447104 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 3:15:29 | 03.06.2025 3:26:52 | 0.18972 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 15.6865 | 0.042491 | 0.00035864 | 0 | 16.9492
8005447109 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H17-339923884-Fider | 339923884 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 3:27:39 | 03.06.2025 4:00:41 | 0.55056 | 3 | 13302 | 1 | 4 | 8 | 1259 | 3 |  | 0 | 917.1451 | 0.029902 | 0.064232 | 99.254 | 605.1878 | 16.4449 | 0 | 1638.1259
8005447132 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB177-H10-316765598-Fider | 316765598 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 4:14:24 | 03.06.2025 4:22:27 | 0.13417 |  | 13 |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 0 | 0.1447 | 0 | 0.32082 | 0.1316 | 0.016724 | 0 | 0 | 0.61385
8005447138 | 1 | ANKARA | BALA | BJU39-H4-235886101-Fider | 235886101 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 1:13:50 | 03.06.2025 6:07:50 | 4.9 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005447139 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG114-TR1 P1 B-307611783-Çıkış | 307611783 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 4:46:16 | 03.06.2025 9:32:07 | 4.7642 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0806 | 0 | 0 | 51.0806
8005447147 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BCD72-H4-203591022-Fider | 203591022 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 5:32:01 | 03.06.2025 5:40:26 | 0.14028 |  | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.098675 | 0 | 0 | 2.5666 | 0.033315 | 0 | 0 | 2.6986
8005447148 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA926-H2-238046092-Fider | 238046092 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 5:33:29 | 03.06.2025 6:13:23 | 0.665 | 1 | 1917 |  | 2 | 2 | 141 |  |  | 0.61497 | 103.7019 | 0 | 0.060362 | 4.1804 | 19.8879 | 0 | 0 | 128.4455
8005447149 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB209-H1-4070664-Fider | 4070664 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 5:34:26 | 03.06.2025 7:09:17 | 1.5808 | 1 | 394 |  | 16 | 3 | 6 |  |  | 3.2931 | 69.1708 | 0 | 1.4581 | 7.2039 | 2.5517 | 0 | 0 | 83.6775
8005447150 | 1 | ANKARA | MAMAK | TGJ865-H3-236292341-Fider | 236292341 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 5:38:42 | 03.06.2025 11:08:03 | 5.4892 |  | 185 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 133.2783 | 0 | 0 | 0 | 170.2572 | 0 | 0 | 303.5354
8005447155 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA716-H6-237952318-Fider | 237952318 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 5:51:19 | 03.06.2025 5:59:08 | 0.13028 | 27 |  | 10 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 63.47 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 0 | 69.196
8005447159 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BJC99-H3-236208288-Fider | 236208288 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 5:59:55 | 03.06.2025 7:19:42 | 1.3297 | 18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005447161 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHS43-H3-236939559-Fider | 236939559 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:05:41 | 03.06.2025 6:17:01 | 0.18889 |  | 472 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 10.1916 | 0 | 0 | 0 | 0.77964 | 0 | 0 | 10.9712
8005447167 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB383-H18-328098159-Fider | 328098159 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:09:55 | 03.06.2025 6:22:45 | 0.21389 | 9 | 14 | 14 | 2 | 19 | 26 | 2 | 2 | 1.3674 | 0.16898 | 6.0723 | 0.19714 | 29.1458 | 5.6333 | 24.5213 | 5.4675 | 72.5737
8005447176 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAA545-H58-4070838-Fider | 4070838 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:21:29 | 03.06.2025 6:23:47 | 0.038333 | 22 | 9410 | 6 | 29 | 19 | 772 |  |  | 0 | 38.8461 | 0.58798 | 1.0368 | 2.6123 | 13.2925 | 0 | 0 | 56.3756
8005447183 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB383-H18-328098159-Fider | 328098159 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:29:58 | 03.06.2025 6:51:23 | 0.35694 | 9 | 14 | 14 | 2 | 19 | 26 | 2 | 2 | 2.2819 | 0.28199 | 10.1337 | 0.32899 | 48.6395 | 9.4009 | 40.922 | 9.1243 | 121.1133
8005447184 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHN28-H3-225500332-Fider | 225500332 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:35:42 | 03.06.2025 7:13:41 | 0.63306 |  | 9 |  | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2.0131 | 0 | 0.79601 | 23.5383 | 30.4311 | 13.0051 | 5.7386 | 75.5223
8005447187 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-242309195-242309195-Fider | 242309195 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 5:01:37 | 03.06.2025 8:56:03 | 3.9072 | 2 | 1594 |  | 25 |  | 112 |  |  | 96.3502 | 683.4783 | 0 | 122.3074 | 0 | 97.9798 | 0 | 0 | 1000.1158
8005447187 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-H10-386737239-Fider | 386737239 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:56:03 | 03.06.2025 9:19:36 | 0.3925 | 3 | 1876 |  | 39 | 1 | 133 | 1 |  | 8.7194 | 102.7788 | 0 | 20.2484 | 16.5993 | 15.3495 | 1.2303 | 0 | 164.9258
8005447191 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU868-H3-328236303-Fider | 328236303 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:42:49 | 03.06.2025 8:54:51 | 2.2006 | 4 | 6903 | 4 | 146 | 23 | 356 |  |  | 5.6188 | 1453.0656 | 15.2993 | 45.5176 | 104.3903 | 228.6829 | 0 | 0 | 1852.5745
8005447192 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BKS21-H12-239767001-Fider | 239767001 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:47:16 | 03.06.2025 6:57:25 | 0.16917 | 2 | 1599 |  | 69 |  | 134 |  |  | 0.023015 | 37.8845 | 0 | 0.79895 | 0 | 9.0153 | 0 | 0 | 47.7217
8005447201 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TDP655-H3-203764088-Fider | 203764088 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:22:03 | 03.06.2025 8:14:43 | 1.8778 |  | 224 |  |  | 2 | 21 |  |  | 0 | 69.657 | 0 | 0 | 6.7768 | 3.9048 | 0 | 0 | 80.3386
8005447202 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BLD06-H5-243747206-Fider | 243747206 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:04:02 | 03.06.2025 7:15:45 | 0.19528 |  | 478 |  | 9 |  | 31 |  |  | 0 | 16.938 | 0 | 0.30954 | 0 | 0.67159 | 0 | 0 | 17.9192
8005447216 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-305632891-305632891-Fider | 305632891 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:13:13 | 03.06.2025 10:07:38 | 3.9069 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.656 | 0 | 0 | 0 | 320.656
8005447219 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245096165-245096165-Fider | 245096165 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:20:36 | 03.06.2025 9:10:28 | 1.8311 | 1 | 106 |  | 9 | 1 | 4 |  |  | 0 | 17.1857 | 0 | 2.3068 | 3.6244 | 3.7302 | 0 | 0 | 26.8471
8005447219 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245096165-245096165-Fider | 245096165 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:10:28 | 03.06.2025 9:30:42 | 0.33722 | 1 | 106 |  | 9 | 1 | 4 |  |  | 0 | 3.3976 | 0 | 0.48086 | 0.84001 | 0.88702 | 0 | 0 | 5.6055
8005447231 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA453-315748367-315748367-Fider | 315748367 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:19:34 | 03.06.2025 11:17:34 | 3.9667 |  | 62 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 21.0341 | 0 | 0 | 157.1758 | 3.0821 | 0 | 0 | 181.292
8005447231 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA453-315748367-315748367-Fider | 315748367 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:17:34 | 03.06.2025 11:36:29 | 0.31528 |  | 62 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1.7553 | 0 | 0 | 14.3078 | 0.29796 | 0 | 0 | 16.3611
8005447234 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA150-H3-200051206-Fider | 200051206 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:17:33 | 03.06.2025 9:14:01 | 1.9411 |  | 2190 |  | 1 |  | 114 |  |  | 0 | 797.8476 | 0 | 0 | 0 | 154.4793 | 0 | 0 | 952.3269
8005447235 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA198-H10-302052457-Fider | 302052457 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:29:25 | 03.06.2025 8:50:41 | 1.3544 | 6 | 424 |  | 17 | 7 | 41 |  | 1 | 4.6841 | 110.2643 | 0 | 8.7907 | 22.6001 | 40.0332 | 0 | 0 | 186.3723
8005447237 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAB179-H2-316465212-Fider | 316465212 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:36:28 | 03.06.2025 7:38:00 | 0.025556 |  | 222 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0.70327 | 0 | 0 | 0 | 0.040043 | 0 | 0 | 0.74332
8005447238 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB073-H5-200901585-Fider | 200901585 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:39:03 | 03.06.2025 7:49:43 | 0.17778 |  | 667 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 12.1454 | 0 | 0 | 0 | 0.63745 | 0 | 0 | 12.7829
8005447239 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS209-H4-328039450-Fider | 328039450 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:40:06 | 03.06.2025 7:57:11 | 0.28472 | 1 | 63 |  |  |  | 127 | 1 |  | 0 | 1.9905 | 0 | 0 | 0 | 13.9397 | 18.2544 | 0 | 34.1846
8005447241 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TGH478-TR1 P1 C-385870700-Çıkış | 385870700 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:39:50 | 03.06.2025 9:16:50 | 1.6167 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 6.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3976
8005447241 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TGH478-TR1 P1 ANA ŞALTER-385870709-Çıkış | 385870709 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:16:50 | 03.06.2025 9:49:18 | 0.54111 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 3.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4684
8005447242 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAA944-304685288-304685288-Fider | 304685288 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:35:41 | 03.06.2025 9:15:24 | 1.6619 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.2122 | 0 | 0 | 0 | 0.58969 | 0 | 0 | 22.8019
8005447242 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAA944-304685288-304685288-Fider | 304685288 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:15:24 | 03.06.2025 9:31:33 | 0.26917 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 0.11819 | 0 | 0 | 3.9315
8005447243 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE887-TR1 P1 E-314497060-Çıkış | 314497060 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:37:54 | 03.06.2025 9:03:36 | 1.4283 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.9947 | 0 | 0 | 0 | 0.0075223 | 0 | 0 | 4.0022
8005447246 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TJC545-400280883-400280883-Fider | 400280883 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:46:22 | 03.06.2025 9:51:37 | 2.0875 |  | 152 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 35.154 | 0 | 3.9914 | 0 | 7.5095 | 0 | 0 | 46.655
8005447246 | 2 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TJC545-400280883-400280883-Fider | 400280883 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:51:37 | 03.06.2025 10:04:02 | 0.20694 |  | 152 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 3.6094 | 0 | 0.42802 | 0 | 0.86783 | 0 | 0 | 4.9053
8005447247 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB470-H2-331186358-Fider | 331186358 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:47:48 | 03.06.2025 8:50:58 | 2.0528 |  | 22 |  | 3 | 1 | 10 |  |  | 0 | 1.3007 | 0 | 0.002852 | 62.9446 | 25.9015 | 0 | 0 | 90.1497
8005447249 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ621-TR1 P1 ANA ŞALTER-28429398-Çıkış | 28429398 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:31:53 | 03.06.2025 12:56:32 | 3.4108 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3855 | 0 | 0 | 0 | 0.058494 | 0 | 0 | 4.444
8005447253 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEP01-5498521-5498521-Fider | 5498521 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:48:28 | 03.06.2025 10:12:47 | 2.4053 |  | 50 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 20.4928 | 0 | 0.80554 | 0 | 1.7958 | 0 | 0 | 23.0941
8005447253 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BEP01-5498521-5498521-Fider | 5498521 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:12:47 | 03.06.2025 10:21:05 | 0.13833 |  | 50 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 1.2128 | 0 | 0.051061 | 0 | 0.12251 | 0 | 0 | 1.3863
8005447259 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ686-TR1 P1 ANA ŞALTER-319923605-Çıkış | 319923605 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:54:45 | 03.06.2025 11:41:18 | 0.77583 |  | 81 |  | 4 |  | 8 |  |  | 0 | 10.2797 | 0 | 1.6902 | 0 | 0.29422 | 0 | 0 | 12.2642
8005447276 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | BKV58-H7-243125430-Fider | 243125430 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:57:30 | 03.06.2025 8:10:22 | 0.21444 | 2 | 1285 | 1 | 6 | 2 | 24 |  |  | 0 | 27.4944 | 0 | 0.44254 | 0.15889 | 1.221 | 0 | 0 | 29.3168
8005447278 | 1 | ANKARA | POLATLI | SCJ445-TR1 A-371046483-Çıkış | 371046483 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:23:00 | 03.06.2025 9:02:35 | 1.6597 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1073 | 0 | 0 | 1.1073
8005447279 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TFG193-TR1 P1 H-234178065-Çıkış | 234178065 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:57:13 | 03.06.2025 9:43:29 | 1.7711 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 4.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9896
8005447300 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH006-TR1 P1 E-300927558-Çıkış | 300927558 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:59:53 | 03.06.2025 10:00:38 | 2.0125 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.5938 | 0 | 0 | 0 | 0.0018791 | 0 | 0 | 7.5957
8005447300 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH006- P1 ANA ŞALTER-300927515-Çıkış | 300927515 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:00:38 | 03.06.2025 11:04:48 | 1.0694 |  | 102 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.9646 | 0 | 0 | 0 | 0.0011758 | 0 | 0 | 10.9658
8005447313 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BAB477-H3-330992703-Fider | 330992703 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:41:12 | 03.06.2025 10:55:36 | 2.24 |  | 6 | 1 |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.8988 | 5.6842 | 0 | 0 | 12.868 | 0 | 0 | 22.451
8005447319 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA259-TR1 B-302802732-Çıkış | 302802732 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:44:15 | 03.06.2025 11:55:25 | 0.18611 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.35932 | 0 | 0 | 0 | 0.013874 | 0 | 0 | 0.37319
8005447325 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-310757040-310757040-Fider | 310757040 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 1:59:27 | 03.06.2025 11:30:25 | 9.5161 |  | 106 |  | 5 |  | 11 |  |  | 0 | 191.218 | 0 | 18.515 | 0 | 20.5258 | 0 | 0 | 230.2588
8005447330 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BJU46-H3-401184238-Fider | 401184238 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 2:26:20 | 03.06.2025 9:38:41 | 7.2058 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1404 | 0 | 14.1404
8005447334 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BDA91-232779620-232779620-Fider | 232779620 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 5:34:12 | 03.06.2025 8:54:20 | 3.3356 |  | 21 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 3.2702 | 0 | 6.3656 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 9.766
8005447334 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BDA91-H1-385370002-Fider | 385370002 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:54:20 | 03.06.2025 9:28:58 | 0.57722 | 4 | 49 | 4 | 27 | 3 | 23 |  |  | 0.38353 | 4.6227 | 8.3449 | 4.438 | 2.2927 | 11.4589 | 0 | 0 | 31.5407
8005447335 | 1 | ANKARA | BALA | TBD374-TR1 P1 B-401234697-Çıkış | 401234697 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:26:05 | 03.06.2025 11:48:57 | 1.3811 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.1039 | 0 | 0 | 0 | 1.9414 | 0 | 0 | 6.0452
8005447336 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ741-TR1 P1 ANA ŞALTER-315920326-Çıkış | 315920326 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:03:27 | 03.06.2025 12:20:02 | 0.27639 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 0.24973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24973
8005447343 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ743-TR1 P1 ANA ŞALTER-316145794-Çıkış | 316145794 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:26:17 | 03.06.2025 13:59:04 | 0.54639 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 0.87265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87265
8005447353 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB350-TR1 P1 D-327750109-Çıkış | 327750109 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:59:04 | 03.06.2025 9:43:33 | 0.74139 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12957
8005447359 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TFG193-TR1 P1 F-234178055-Çıkış | 234178055 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:04:23 | 03.06.2025 13:10:32 | 5.1025 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 15.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5781
8005447370 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC491-H4-331696248-Fider | 331696248 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 5:59:48 | 03.06.2025 9:35:17 | 3.5914 |  | 214 | 6 |  |  | 6 |  |  | 0 | 126.293 | 299.9826 | 0 | 0 | 3.9629 | 0 | 0 | 430.2385
8005447372 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA367-27-742986-Fider | 742986 | - Arıza manevrası - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:00:41 | 03.06.2025 11:14:01 | 1.2222 |  | 277 |  |  |  | 219 |  |  | 0 | 32.6419 | 0 | 0 | 0 | 449.244 | 0 | 0 | 481.8859
8005447378 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH597-TR1 P1 C-310546370-Çıkış | 310546370 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:06:31 | 03.06.2025 9:45:48 | 1.6547 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.0324 | 0 | 0 | 0 | 3.5948 | 0 | 0 | 9.6272
8005447382 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE764-TR1 P1 J-310317821-Çıkış | 310317821 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:41:24 | 03.06.2025 9:30:30 | 2.8183 |  | 359 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 223.6467 | 0 | 0 | 0 | 36.1939 | 0 | 0 | 259.8406
8005447391 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV817- P1 ANA ŞALTER-303871655-Çıkış | 303871655 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:51:43 | 03.06.2025 8:54:14 | 1.0419 |  | 227 |  | 8 |  | 10 |  |  | 0 | 49.7635 | 0 | 15.7635 | 0 | 8.6739 | 0 | 0 | 74.2009
8005447395 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT867- P1 ANA ŞALTER-343012942-Çıkış | 343012942 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:48:42 | 03.06.2025 12:38:11 | 3.8247 |  | 23 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0622
8005447399 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBB590-TR1 P1 B-309703877-Çıkış | 309703877 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:12:43 | 03.06.2025 11:12:55 | 1.0033 |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2012 | 0 | 0 | 42.2012
8005447399 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBB590-H1-309703842-Fider | 309703842 | Bakim Ihtiyaci - Kablo arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:12:55 | 03.06.2025 12:04:47 | 0.86444 | 1 | 670 |  |  |  | 18 |  |  | 2.1017 | 111.4324 | 0 | 0 | 0 | 70.6371 | 0 | 0 | 184.1713
8005447400 | 1 | ANKARA | EVREN | TBG079- P1 ANA ŞALTER-316887610-Çıkış | 316887610 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:37:15 | 03.06.2025 10:38:28 | 1.0203 |  | 149 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 23.6423 | 0 | 0 | 0 | 0.20209 | 0 | 0 | 23.8444
8005447403 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BEH79-239713998-239713998-Fider | 239713998 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 5:58:18 | 03.06.2025 9:49:38 | 3.8556 |  | 16 |  |  | 1 | 7 |  |  | 0 | 18.0514 | 0 | 0 | 8.9658 | 25.7999 | 0 | 0 | 52.8171
8005447403 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BEH79-H3-219484795-Fider | 219484795 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:49:38 | 03.06.2025 10:35:44 | 0.76833 | 1 | 80 |  | 2 | 6 | 28 |  |  | 1.6058 | 16.5593 | 0 | 0.82744 | 67.8715 | 40.1335 | 0 | 0 | 126.9975
8005447404 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHD129-TR1 C-243209166-Çıkış | 243209166 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:34:07 | 03.06.2025 10:57:51 | 4.3956 |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.0788 | 0 | 0 | 0 | 1.1077 | 0 | 0 | 12.1865
8005447406 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-H3-331183195-Fider | 331183195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:18:56 | 03.06.2025 8:28:33 | 0.16028 | 19 | 2201 | 4 | 53 | 8 | 95 |  | 1 | 2.8125 | 45.2374 | 0.15553 | 1.597 | 15.7976 | 5.4363 | 0 | 7.3496 | 78.3859
8005447410 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH461-TR1 P1 ANA ŞALTER-309213777-Çıkış | 309213777 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:59:56 | 03.06.2025 13:59:34 | 2.9939 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.634 | 0 | 0 | 0 | 2.8196 | 0 | 0 | 9.4536
8005447413 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK394- P1 ANA ŞALTER-314476260-Çıkış | 314476260 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:50:51 | 03.06.2025 20:51:08 | 1.0047 |  | 248 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 29.5611 | 0 | 0 | 0 | 1.2398 | 0 | 0 | 30.8009
8005447420 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAB537-H3-303512963-Fider | 303512963 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:38:49 | 03.06.2025 12:25:59 | 1.7861 |  | 639 |  |  |  | 101 |  |  | 0 | 181.2392 | 0 | 0 | 0 | 196.8743 | 0 | 0 | 378.1135
8005447421 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H13-240278841-Fider | 240278841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:24:17 | 03.06.2025 8:34:52 | 0.17639 | 1 | 1497 |  | 15 | 9 | 258 | 3 |  | 0 | 37.3505 | 0 | 0.99323 | 17.9817 | 24.9333 | 31.7193 | 0 | 112.978
8005447423 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BKT84-331356728-331356728-Fider | 331356728 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:21:12 | 03.06.2025 9:47:32 | 1.4389 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.6808 | 0 | 0 | 0 | 0.15569 | 0 | 0 | 7.8365
8005447423 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BKT84-331356728-331356728-Fider | 331356728 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:47:32 | 03.06.2025 10:08:55 | 0.35639 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.9405 | 0 | 0 | 0 | 0.043024 | 0 | 0 | 1.9835
8005447425 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH426-TR1 P1 B-331622032-Çıkış | 331622032 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:47:58 | 03.06.2025 17:38:17 | 0.83861 |  | 500 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 75.4789 | 0 | 0 | 0 | 4.4494 | 0 | 0 | 79.9282
8005447433 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE755-TR1 P1 D-300621418-Çıkış | 300621418 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:10:00 | 03.06.2025 9:36:26 | 0.44056 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055316 | 0 | 0 | 0.055316
8005447435 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDR073-TR1 P1 ANA ŞALTER-202388990-Çıkış | 202388990 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:49:57 | 03.06.2025 13:13:30 | 2.3925 |  | 44 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 17.9608 | 0 | 0 | 0 | 2.5201 | 0 | 0 | 20.4809
8005447439 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TFJ131-TR1 P1 C-239338910-Çıkış | 239338910 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:20:04 | 03.06.2025 10:59:25 | 1.6558 |  | 18 |  | 9 |  | 2 |  |  | 0 | 5.2046 | 0 | 0.52364 | 0 | 1.816 | 0 | 0 | 7.5442
8005447440 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB384-H7-2208954-Fider | 2208954 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:28:22 | 03.06.2025 8:37:55 | 0.15917 | 7 | 43 | 7 |  | 14 | 10 | 2 |  | 1.6965 | 0.60122 | 1.9133 | 0 | 20.2154 | 0.82847 | 1.9126 | 0 | 27.1675
8005447448 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY528-TR1 P1 D-328017675-Çıkış | 328017675 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:49:04 | 03.06.2025 12:46:46 | 2.9617 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.2085 | 0 | 0 | 0 | 36.6354 | 0 | 0 | 47.8439
8005447457 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN236-TR1 P1 B-318569611-Çıkış | 318569611 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:30:35 | 03.06.2025 11:25:42 | 2.9186 |  | 8 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 3.0256 | 0 | 0 | 0 | 1.4151 | 0 | 0 | 4.4407
8005447457 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN236-TR1 P1 ANA ŞALTER-318569566-Çıkış | 318569566 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:25:42 | 03.06.2025 12:16:06 | 0.84 |  | 146 |  | 4 |  | 18 |  |  | 0 | 11.779 | 0 | 0.10565 | 0 | 4.4362 | 0 | 0 | 16.3209
8005447458 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAB463-H2-246151375-Fider | 246151375 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:12:49 | 03.06.2025 9:27:34 | 1.2458 | 2 | 83 |  | 28 |  | 11 |  |  | 0.19182 | 17.9683 | 0 | 2.8252 | 0 | 14.4103 | 0 | 0 | 35.3956
8005447461 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA346-H3-328039103-Fider | 328039103 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:34:00 | 03.06.2025 11:47:22 | 2.2228 | 11 | 42 | 5 |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 30.9607 | 71.1646 | 0 | 1.036 | 1.178 | 0 | 0 | 104.3393
8005447462 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BKL05-308835518-308835518-Fider | 308835518 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 6:44:55 | 03.06.2025 10:07:06 | 3.3697 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8612
8005447465 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG032-TR1 P1 O-316145396-Çıkış | 316145396 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:40:44 | 03.06.2025 17:41:24 | 6.0111 |  | 119 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 232.5563 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 | 0 | 0 | 235.9498
8005447466 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBA981-TR1 P1 B-302231756-Çıkış | 302231756 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:29:56 | 03.06.2025 22:59:24 | 0.49111 |  | 72 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 6.1159 | 0 | 0.10824 | 0 | 0.52153 | 0 | 0 | 6.7457
8005447470 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK377-TR1 P1 ANA ŞALTER-314475166-Çıkış | 314475166 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:29:03 | 03.06.2025 22:17:52 | 0.81361 |  | 332 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 30.7892 | 0 | 0 | 0 | 5.0795 | 0 | 0 | 35.8687
8005447480 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:46:31 | 03.06.2025 8:48:52 | 0.039167 | 5 | 4 | 119 | 1 | 3 |  |  |  | 0.04554 | 0 | 93.6002 | 0.51538 | 0.58422 | 0 | 0 | 0 | 94.7454
8005447483 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB00-H9-243021750-Fider | 243021750 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:49:01 | 03.06.2025 9:07:32 | 0.30861 | 10 | 4131 | 3 | 49 | 14 | 552 | 1 |  | 4.2394 | 236.7459 | 9.5985 | 8.7201 | 7.1918 | 74.8154 | 0 | 0 | 341.3112
8005447485 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF648-TR1 P1 ANA ŞALTER-331313280-Çıkış | 331313280 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:36:27 | 03.06.2025 15:11:16 | 0.58028 |  | 210 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 31.3599 | 0 | 0.05382 | 0 | 1.4524 | 0 | 0 | 32.8661
8005447486 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA609-H13-3182744-Fider | 3182744 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:49:03 | 03.06.2025 11:07:30 | 2.3075 | 6 | 4841 | 1 | 25 | 7 | 811 | 2 | 1 | 2.5407 | 1570.3796 | 0.39854 | 41.7652 | 888.6115 | 1334.9467 | 1166.3926 | 1129.2579 | 6134.2927
8005447487 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC053-331720677-331720677-Fider | 331720677 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:48:57 | 03.06.2025 11:53:16 | 3.0719 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 33.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3549
8005447507 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TDP550-TR1 P1 D-202990433-Çıkış | 202990433 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:51:41 | 03.06.2025 13:31:55 | 4.6706 |  | 79 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 70.7787 | 0 | 0 | 0 | 111.197 | 0 | 0 | 181.9757
8005447508 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TFG756-TR1 P1 C-204226828-Çıkış | 204226828 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:07:59 | 03.06.2025 10:54:57 | 0.78278 |  | 43 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 4.1958 | 0 | 0.29368 | 0 | 1.1807 | 0 | 0 | 5.6702
8005447508 | 2 | ÇANKIRI | ILGAZ | TFG756- P1 ANA ŞALTER-316728757-Çıkış | 316728757 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:54:57 | 03.06.2025 12:07:00 | 1.2008 |  | 108 |  | 8 |  | 3 |  |  | 0 | 17.9523 | 0 | 1.0172 | 0 | 1.9125 | 0 | 0 | 20.8819
8005447512 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD464- P1 ANA ŞALTER-313794385-Çıkış | 313794385 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:43:43 | 03.06.2025 12:17:20 | 0.56028 |  | 147 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 16.5535 | 0 | 0 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | 18.4591
8005447515 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA791-H10-300813523-Fider | 300813523 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:54:15 | 03.06.2025 9:15:20 | 0.35139 | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 0 | 0 | 4.734 | 0 | 93.0438 | 0 | 52.0294 | 0 | 149.8073
8005447521 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY33-H5-203832418-Fider | 203832418 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:59:44 | 03.06.2025 9:15:17 | 0.25917 |  | 115 |  | 5 |  | 41 |  | 1 | 0 | 6.5835 | 0 | 1.5534 | 0 | 6.1986 | 0 | 5.3257 | 19.6612
8005447536 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB025-245920575-245920575-Fider | 245920575 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:57:23 | 03.06.2025 9:50:11 | 0.88 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7838 | 6.5938 | 0 | 0 | 11.3776
8005447536 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFJ09-H3-214905509-Fider | 214905509 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:50:11 | 03.06.2025 10:04:44 | 0.2425 | 3 | 3 |  |  | 17 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1373 | 54.465 | 549.8806 | 99.4436 | 806.9265
8005447539 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP176-TR1 P1 ANA ŞALTER-28507198-Çıkış | 28507198 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:36:01 | 03.06.2025 21:30:54 | 0.91472 |  | 66 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.278 | 0 | 0 | 0 | 0.25383 | 0 | 0 | 11.5318
8005447543 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TGT227-H3-307052138-Fider | 307052138 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:45:30 | 03.06.2025 9:54:19 | 0.14694 |  | 555 |  |  |  | 218 |  | 1 | 0 | 11.8503 | 0 | 0 | 0 | 20.3927 | 0 | 0.33355 | 32.5766
8005447558 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TEB009-TR1 P1 ANA ŞALTER-224532498-Çıkış | 224532498 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:26:30 | 03.06.2025 19:37:52 | 1.1894 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.1609 | 0 | 0 | 0 | 0.36176 | 0 | 0 | 4.5226
8005447560 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB963-H1-328058443-Fider | 328058443 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:12:37 | 03.06.2025 9:13:48 | 0.019722 | 2 | 51 |  | 1 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0.69064 | 0 | 0.00023801 | 0.016534 | 0.16088 | 0 | 0 | 0.86829
8005447565 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA968-H17-225659867-Fider | 225659867 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:27:53 | 03.06.2025 10:29:58 | 0.034722 | 3 | 6795 | 4 | 29 | 9 | 1143 | 1 |  | 0.23583 | 39.5772 | 0.88564 | 1.2834 | 6.4648 | 25.5985 | 3.9051 | 0 | 77.9505
8005447566 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB024-H3-203543156-Fider | 203543156 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:16:13 | 03.06.2025 9:40:57 | 0.41222 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3232 | 0 | 0 | 3.3232
8005447570 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS127-TR1 P1 D-309426472-Çıkış | 309426472 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 8:42:34 | 03.06.2025 10:30:42 | 1.8022 |  | 69 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 14.1779 | 0 | 1.5609 | 0 | 0.38702 | 0 | 0 | 16.1258
8005447580 | 1 | ANKARA | MAMAK | SKC047-TR1 A-245699239-Çıkış | 245699239 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:22:47 | 03.06.2025 11:40:09 | 1.2894 |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.6792 | 0 | 0 | 0 | 5.3546 | 0 | 0 | 9.0338
8005447584 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCT186-TR1 C-203535815-Çıkış | 203535815 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:37:36 | 03.06.2025 10:46:01 | 1.1403 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.7987 | 0 | 0 | 0 | 3.9977 | 0 | 0 | 7.7965
8005447585 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA469-315424529-315424529-Fider | 315424529 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:17:32 | 03.06.2025 10:28:03 | 1.1753 |  | 138 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 28.9703 | 0 | 0 | 0 | 4.3096 | 0 | 0 | 33.2799
8005447585 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | BAA469-315424529-315424529-Fider | 315424529 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:28:03 | 03.06.2025 11:50:00 | 1.3658 |  | 138 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 34.0286 | 0 | 0 | 0 | 5.3672 | 0 | 0 | 39.3958
8005447596 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAS796-TR1 ANA ŞALTER-318929314-Çıkış | 318929314 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:18:06 | 03.06.2025 10:39:37 | 1.3586 |  | 185 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 34.3106 | 0 | 0 | 0 | 71.9171 | 0 | 0 | 106.2278
8005447597 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCL539-TR1 B-202619656-Çıkış | 202619656 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:24:27 | 03.06.2025 10:13:45 | 0.82167 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.0966 | 0 | 0 | 0 | 0.0058457 | 0 | 0 | 3.1024
8005447598 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB199-4085472-4085472-Fider | 4085472 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:20:32 | 03.06.2025 10:51:07 | 1.5097 |  | 139 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.6102 | 0 | 0 | 0 | 0.70834 | 0 | 0 | 22.3186
8005447598 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB199-4085472-4085472-Fider | 4085472 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:51:07 | 03.06.2025 11:04:53 | 0.22944 |  | 139 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.3048 | 0 | 0 | 0 | 0.11275 | 0 | 0 | 3.4175
8005447599 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV67-243323932-243323932-Fider | 243323932 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:24:22 | 03.06.2025 11:43:04 | 2.3117 |  | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.872 | 13.6338 | 0 | 0 | 29.5058
8005447602 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHV49-H3-240015488-Fider | 240015488 | - Arıza manevrası - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:26:00 | 03.06.2025 10:33:00 | 1.1167 |  | 682 |  | 1 | 1 | 23 |  |  | 0 | 128.6836 | 0 | 0.16449 | 1.4231 | 36.7968 | 0 | 0 | 167.068
8005447602 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TDS968-H1-341434477-Fider | 341434477 | - Arıza manevrası - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:33:00 | 03.06.2025 12:18:00 | 1.75 |  | 247 |  | 1 | 1 | 16 |  |  | 0 | 68.8776 | 0 | 0.26384 | 2.2723 | 18.8705 | 0 | 0 | 90.2843
8005447604 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB500-240565670-240565670-Fider | 240565670 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:13:18 | 03.06.2025 12:11:53 | 2.9764 |  | 160 |  |  | 3 | 7 | 3 |  | 0 | 69.3345 | 0 | 0 | 22.4667 | 14.7708 | 626.9804 | 0 | 733.5524
8005447604 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB500-H3-331306983-Fider | 331306983 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:11:53 | 03.06.2025 13:53:58 | 1.7014 | 1 | 484 |  |  | 5 | 35 | 3 |  | 0 | 92.7776 | 0 | 0 | 23.1999 | 35.6447 | 296.2746 | 0 | 447.8968
8005447605 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC026-TR1 P1 C-328062734-Çıkış | 328062734 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:49:53 | 10.06.2025 16:18:13 | 1.4722 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 8.6586 | 0 | 0 | 0 | 6.307 | 0 | 0 | 14.9656
8005447609 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | BAA513-TR1 A-401121032-Çıkış | 401121032 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:59:51 | 03.06.2025 11:56:04 | 1.9369 |  | 18 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.4044 | 0 | 0 | 0 | 0.63261 | 0 | 0 | 8.037
8005447613 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-H3-203866438-Fider | 203866438 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:30:29 | 03.06.2025 9:31:50 | 0.0225 |  | 133 |  | 6 | 4 | 47 |  |  | 0 | 0.66028 | 0 | 0.59818 | 0.14309 | 0.51527 | 0 | 0 | 1.9168
8005447619 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BHS20-H10-234356726-Fider | 234356726 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:32:22 | 03.06.2025 9:44:37 | 0.20417 | 11 | 2725 | 4 | 17 | 13 | 157 | 2 |  | 6.7799 | 87.5312 | 4.5888 | 2.6145 | 15.189 | 24.2444 | 181.7534 | 0 | 322.7012
8005447620 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SCY236-TR1 E-203675264-Çıkış | 203675264 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:16:23 | 03.06.2025 12:44:27 | 3.4678 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2784 | 0 | 0 | 28.2784
8005447620 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | SCY236-TR1 ANA ŞALTER-342816820-Çıkış | 342816820 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:44:27 | 03.06.2025 12:57:40 | 0.22028 |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4961 | 0 | 0 | 2.4961
8005447633 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF679-TR1 P1 B-306752974-Çıkış | 306752974 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:26:29 | 03.06.2025 11:16:52 | 0.83972 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6896 | 0 | 0 | 1.6896
8005447636 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA197-H28-209045946-Fider | 209045946 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:19:26 | 03.06.2025 10:47:00 | 1.4594 |  | 780 |  |  | 8 | 637 | 3 | 1 | 0 | 262.4169 | 0 | 0 | 580.3851 | 2562.6123 | 518.9062 | 96.5572 | 4020.8777
8005447648 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB882- P1 ANA ŞALTER-304265246-Çıkış | 304265246 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:52:26 | 04.06.2025 9:38:00 | 0.75944 |  | 243 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 42.2914 | 0 | 0.0059104 | 0 | 0.19636 | 0 | 0 | 42.4937
8005447653 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-319830334-319830334-Fider | 319830334 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:23:12 | 03.06.2025 10:23:38 | 1.0072 |  | 54 |  | 4 |  | 14 |  |  | 0 | 8.3119 | 0 | 0.36998 | 0 | 5.8319 | 0 | 0 | 14.5138
8005447653 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-319830334-319830334-Fider | 319830334 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:23:38 | 03.06.2025 10:32:24 | 0.14611 |  | 54 |  | 4 |  | 14 |  |  | 0 | 1.2059 | 0 | 0.055401 | 0 | 0.88407 | 0 | 0 | 2.1453
8005447664 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-H5-331187822-Fider | 331187822 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:44:53 | 03.06.2025 9:55:24 | 0.17528 | 4 | 1053 |  | 7 |  | 33 |  |  | 6.0251 | 25.5281 | 0 | 0.34046 | 0 | 2.6572 | 0 | 0 | 34.5509
8005447679 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TBB482- P1 ANA ŞALTER-301333845-Çıkış | 301333845 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:47:29 | 04.06.2025 2:19:56 | 0.54083 |  | 66 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 3.7735 | 0 | 0 | 0 | 8.5498 | 0 | 0 | 12.3233
8005447689 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB06-H2-243229791-Fider | 243229791 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:41:03 | 03.06.2025 11:47:00 | 2.0992 | 2 | 898 |  | 5 | 4 | 99 | 1 |  | 0.65623 | 330.6913 | 0 | 1.8882 | 15.3097 | 67.1157 | 3.0877 | 0 | 418.7489
8005447692 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BFF98- P1 ANA ŞALTER-234367977-Çıkış | 234367977 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:04:04 | 03.06.2025 19:45:06 | 0.68389 |  | 34 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 14.4771 | 0 | 0.0056499 | 0 | 5.757 | 0 | 0 | 20.2398
8005447702 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC459-TR1 P1 C-305908701-Çıkış | 305908701 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:48:54 | 03.06.2025 12:40:49 | 0.86528 |  | 44 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 13.1244 | 0 | 0 | 0 | 12.9842 | 0 | 0 | 26.1086
8005447704 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-2210990-2210990-Fider | 2210990 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:58:28 | 03.06.2025 10:39:32 | 0.68444 |  | 89 | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 10.6886 | 0.044918 | 0.19396 | 0 | 0.99014 | 0 | 0 | 11.9176
8005447704 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-2210990-2210990-Fider | 2210990 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:39:32 | 03.06.2025 10:54:19 | 0.24639 |  | 89 | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 3.8478 | 0.016201 | 0.069955 | 0 | 0.35738 | 0 | 0 | 4.2913
8005447715 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-236582809-236582809-Fider | 236582809 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:46:13 | 03.06.2025 10:50:40 | 1.0742 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7079 | 0 | 0 | 6.7079
8005447715 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-236582809-236582809-Fider | 236582809 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:50:40 | 03.06.2025 11:06:50 | 0.26944 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 0 | 0 | 1.7392
8005447718 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB383-H7-328098134-Fider | 328098134 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:03:32 | 03.06.2025 10:13:44 | 0.17 | 19 | 362 | 12 | 5 | 26 | 30 | 8 | 1 | 2.4423 | 13.3199 | 5.1811 | 1.544 | 64.7536 | 22.7014 | 97.8421 | 135.8745 | 343.6588
8005447723 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHN26-H5-26157397-Fider | 26157397 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:04:41 | 03.06.2025 10:15:52 | 0.18639 | 3 | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 0.14489 | 0.29845 | 2.3541 | 0.38731 | 0 | 0.0056616 | 0 | 0 | 3.1904
8005447725 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC058-H3-318619185-Fider | 318619185 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:04:43 | 03.06.2025 10:21:01 | 0.27167 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.0345 | 0 | 700.0345
8005447726 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS860-TR1 P1 ANA ŞALTER-314487694-Çıkış | 314487694 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:24:59 | 03.06.2025 19:53:23 | 0.47333 |  | 118 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.9382 | 0 | 0 | 0 | 0.052244 | 0 | 0 | 6.9905
8005447727 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH301-242128880-242128880-Kofra | 242128880 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:12:47 | 03.06.2025 14:54:51 | 0.70111 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 0.4108 | 0 | 0 | 2.6066
8005447736 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA034-245836581-245836581-Fider | 245836581 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:34:27 | 03.06.2025 11:20:18 | 0.76417 |  | 4 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 1.9268 | 0 | 9.4884 | 0 | 22.6984 | 0 | 0 | 34.1136
8005447739 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG700-TR1 P1 ANA ŞALTER-238547892-Çıkış | 238547892 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:14:16 | 03.06.2025 11:57:45 | 0.72472 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.6088 | 0 | 0 | 0 | 0.3718 | 0 | 0 | 2.9806
8005447746 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BCP45-H13-204044977-Fider | 204044977 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:47:04 | 03.06.2025 10:00:52 | 0.23 | 37 | 2782 | 2 | 50 | 24 | 562 | 2 | 5 | 19.6325 | 126.3655 | 0.13748 | 5.8957 | 42.3983 | 72.3438 | 268.6689 | 84.5295 | 619.9716
8005447746 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-H3-400113118-Fider | 400113118 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:00:52 | 03.06.2025 10:45:39 | 0.74639 | 20 | 942 | 1 | 10 | 20 | 173 | 1 | 4 | 28.7078 | 128.9776 | 0.46089 | 4.6408 | 72.7444 | 66.0793 | 844.5433 | 255.9794 | 1402.1336
8005447751 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TGN991-H3-234269177-Fider | 234269177 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:13:11 | 03.06.2025 10:24:31 | 0.18889 |  | 838 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 22.0303 | 0 | 0 | 0 | 11.0039 | 0 | 0 | 33.0342
8005447754 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF787-TR1 P1 A-364032504-Çıkış | 364032504 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:07:46 | 03.06.2025 12:51:11 | 0.72361 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.8373 | 0 | 0 | 0 | 0.13236 | 0 | 0 | 5.9697
8005447764 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS117- P1 ANA ŞALTER-309427221-Çıkış | 309427221 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:34:23 | 03.06.2025 11:56:54 | 2.3753 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.97497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97497
8005447766 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAO866-TR1 F-300724819-Çıkış | 300724819 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:12:07 | 03.06.2025 11:37:44 | 2.4269 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3837 | 0 | 0 | 19.3837
8005447767 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TAG694-TR1 P1 D-333664217-Çıkış | 333664217 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:10:44 | 03.06.2025 17:30:35 | 7.3308 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.499 | 0 | 0 | 0 | 0.11163 | 0 | 0 | 32.6106
8005447770 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-310114147-310114147-Fider | 310114147 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:49:33 | 03.06.2025 13:37:52 | 3.8053 | 1 |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 13.0776 | 0 | 113.6772 | 66.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5455
8005447770 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-310114147-310114147-Fider | 310114147 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:37:52 | 03.06.2025 13:51:53 | 0.23361 | 1 |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 0.84102 | 0 | 7.1543 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1988
8005447771 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU47-203100541-203100541-Fider | 203100541 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:04:35 | 03.06.2025 11:47:54 | 2.7219 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 67.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0369
8005447772 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-H4-400297587-Fider | 400297587 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:04:04 | 03.06.2025 11:32:58 | 1.4817 | 1 | 140 |  |  |  | 10 |  |  | 9.6886 | 31.6475 | 0 | 0 | 0 | 10.4738 | 0 | 0 | 51.8099
8005447779 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE764-TR1 P1 J-310317821-Çıkış | 310317821 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:06:32 | 03.06.2025 13:27:18 | 0.34611 |  | 359 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 30.3689 | 0 | 0 | 0 | 6.8652 | 0 | 0 | 37.2342
8005447784 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BEK59-H23-243129331-Fider | 243129331 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:26:16 | 03.06.2025 11:45:01 | 1.3125 |  | 2250 |  |  |  | 225 |  |  | 0 | 590.272 | 0 | 0 | 0 | 1491.7658 | 0 | 0 | 2082.0378
8005447798 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAT294-TR1 B-303639417-Çıkış | 303639417 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:17:21 | 03.06.2025 12:58:08 | 1.6797 |  | 88 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 32.1726 | 0 | 0 | 0 | 191.6613 | 0 | 0 | 223.8339
8005447800 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDG087-TR1 P1 ANA ŞALTER-309433664-Çıkış | 309433664 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:26:43 | 03.06.2025 18:24:44 | 0.96694 |  | 49 |  | 2 |  | 15 |  |  | 0 | 15.2618 | 0 | 1.0323 | 0 | 11.2837 | 0 | 0 | 27.5779
8005447808 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHS47-4084814-4084814-Fider | 4084814 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:27:19 | 03.06.2025 13:53:20 | 2.4336 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4888
8005447811 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB364-H2-364009252-Fider | 364009252 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:33:17 | 03.06.2025 9:44:14 | 0.1825 | 1 | 438 | 5 | 2 | 6 | 64 | 1 |  | 0.095138 | 16.1724 | 22.3442 | 8.8709 | 16.716 | 4.6522 | 0.21349 | 0 | 69.0643
8005447811 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLC50-H2-243161480-Fider | 243161480 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:44:14 | 03.06.2025 11:52:17 | 2.1342 |  | 118 |  | 1 | 1 | 18 |  |  | 0 | 54.406 | 0 | 0.60397 | 95.8677 | 20.717 | 0 | 0 | 171.5947
8005447817 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SFN231-TR1 D-226274711-Çıkış | 226274711 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:32:37 | 03.06.2025 11:16:35 | 0.73278 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30931 | 0 | 0 | 0.30931
8005447818 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BKT04- P1 ANA ŞALTER-240335675-Çıkış | 240335675 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:47:28 | 04.06.2025 16:10:39 | 0.38639 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.9089 | 0 | 1.2286 | 0 | 0.0022038 | 0 | 0 | 2.1397
8005447820 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR450-TR1 P1 A-240244277-Çıkış | 240244277 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:29:45 | 03.06.2025 11:34:51 | 1.085 |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.3408 | 0 | 0.30851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6493
8005447824 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA894-H2-309414912-Fider | 309414912 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:35:08 | 03.06.2025 10:55:08 | 0.33333 | 19 | 1069 | 22 | 16 | 13 | 102 |  | 1 | 2.5889 | 51.6966 | 82.0098 | 3.5703 | 140.183 | 13.6669 | 0 | 0 | 293.7156
8005447829 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR995-TR1 P1 E-328696352-Çıkış | 328696352 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:29:08 | 03.06.2025 11:08:12 | 0.65111 |  | 309 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 29.1386 | 0 | 0 | 0 | 4.1527 | 0 | 0 | 33.2912
8005447829 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TAR995- P1 ANA ŞALTER-328696308-Çıkış | 328696308 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:08:12 | 03.06.2025 11:40:00 | 0.53 |  | 578 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 41.2074 | 0 | 0.17844 | 0 | 12.5287 | 0 | 0 | 53.9145
8005447832 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAD371-TR1 P1 G-302033326-Çıkış | 302033326 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:36:54 | 03.06.2025 18:27:44 | 0.84722 |  | 78 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 14.6437 | 0 | 0 | 0 | 4.0468 | 0 | 0 | 18.6905
8005447838 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA154-TR1 P1 C-209088075-Çıkış | 209088075 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:59:26 | 03.06.2025 14:29:51 | 0.50694 |  | 27 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 2.2575 | 0 | 0.28595 | 0 | 3.7645 | 0 | 0 | 6.308
8005447840 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB177-245463774-245463774-Fider | 245463774 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:07:25 | 03.06.2025 11:38:18 | 2.5147 |  | 499 |  | 2 | 3 | 10 |  |  | 0 | 165.2447 | 0 | 0.71678 | 0.00010111 | 3.5257 | 0 | 0 | 169.4873
8005447843 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLD28-226648701-226648701-Fider | 226648701 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:38:10 | 03.06.2025 14:01:34 | 3.39 |  | 91 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 44.9729 | 0 | 0.073946 | 0 | 3.3911 | 0 | 0 | 48.438
8005447843 | 2 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLD28-226648701-226648701-Fider | 226648701 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:01:34 | 03.06.2025 14:14:20 | 0.21278 |  | 91 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 2.7642 | 0 | 0.0048282 | 0 | 0.2203 | 0 | 0 | 2.9894
8005447852 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAJ410-TR1 P1 D-310546925-Çıkış | 310546925 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:40:24 | 03.06.2025 14:23:29 | 3.7181 |  | 39 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 16.2011 | 0 | 0 | 0 | 0.025053 | 0 | 0 | 16.2262
8005447854 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB987-245764855-245764855-Kofra | 245764855 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:50:42 | 03.06.2025 13:21:15 | 3.5092 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0 | 0 | 1.0557
8005447854 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | TBB987-TR1 P1 F-239499453-Çıkış | 239499453 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:21:15 | 03.06.2025 14:14:47 | 0.89222 |  | 91 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 15.7556 | 0 | 0 | 0 | 14.5948 | 0 | 0 | 30.3503
8005447857 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN941- P1 ANA ŞALTER-400686096-Çıkış | 400686096 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:19:43 | 03.06.2025 14:49:02 | 0.48861 |  | 120 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.7643 | 0 | 0 | 0 | 0.62419 | 0 | 0 | 10.3885
8005447861 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC352-TR1 P1 F-304289160-Çıkış | 304289160 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:46:50 | 03.06.2025 13:31:33 | 3.7453 |  | 128 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 91.3776 | 0 | 0 | 0 | 3.5097 | 0 | 0 | 94.8872
8005447865 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BCP45-H13-204044977-Fider | 204044977 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:47:48 | 03.06.2025 11:07:13 | 0.32361 | 37 | 2782 | 2 | 50 | 24 | 562 | 2 | 5 | 26.8021 | 178.9718 | 0.20222 | 8.6723 | 62.1944 | 110.7418 | 380.0533 | 120.7038 | 888.3417
8005447865 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-H3-400113118-Fider | 400113118 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:07:13 | 03.06.2025 11:31:35 | 0.40611 | 20 | 942 | 1 | 10 | 20 | 173 | 1 | 4 | 15.6537 | 71.402 | 0.24754 | 2.4925 | 39.9352 | 37.4862 | 450.2263 | 145.5029 | 762.9463
8005447866 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL067-TR1 P1 ANA ŞALTER-309208099-Çıkış | 309208099 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:10:08 | 03.06.2025 15:16:54 | 1.1128 |  | 53 |  | 3 |  | 16 |  |  | 0 | 15.4814 | 0 | 3.727 | 0 | 10.5635 | 0 | 0 | 29.7719
8005447867 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC280-TR1 P1 H-328065971-Çıkış | 328065971 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:17:27 | 03.06.2025 11:30:08 | 4.2114 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3275 | 0 | 0.51579 | 18.8433
8005447867 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE332-TR1 ANA ŞALTER-346013220-Çıkış | 346013220 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:30:08 | 03.06.2025 12:02:03 | 0.53194 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7953 | 0 | 0.075441 | 2.8707
8005447870 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT273-TR1 P1 D-331184392-Çıkış | 331184392 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:35:03 | 16.06.2025 18:03:39 | 8.4767 |  | 7 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 21.2126 | 0 | 62.4444 | 0 | 0.0033772 | 0 | 0 | 83.6603
8005447872 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC49-316162189-316162189-Fider | 316162189 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:48:28 | 03.06.2025 16:01:44 | 5.2211 |  | 198 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 114.0201 | 0 | 0 | 0 | 1.7707 | 0 | 0 | 115.7909
8005447872 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC49-316162189-316162189-Fider | 316162189 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:01:44 | 03.06.2025 16:11:36 | 0.16444 |  | 198 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.453 | 0 | 0 | 0 | 0.053611 | 0 | 0 | 3.5066
8005447876 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB281-242507772-242507772-Fider | 242507772 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:50:21 | 03.06.2025 11:41:44 | 0.85639 | 1 | 265 |  |  | 2 | 15 |  |  | 2.2753 | 42.429 | 0 | 0 | 6.0661 | 1.7867 | 0 | 0 | 52.5571
8005447876 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB281-242507772-242507772-Fider | 242507772 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:41:44 | 03.06.2025 11:56:41 | 0.24917 | 1 | 265 |  |  | 2 | 15 |  |  | 0.66226 | 12.3847 | 0 | 0 | 1.7679 | 0.52387 | 0 | 0 | 15.3387
8005447877 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH003-TR1 C-303616472-Çıkış | 303616472 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:54:06 | 03.06.2025 14:20:55 | 3.4469 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 16.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8404
8005447879 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT353-TR1 P1 F-316793508-Çıkış | 316793508 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:54:54 | 03.06.2025 12:11:48 | 1.2817 |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.3102 | 0 | 0 | 0 | 0.38647 | 0 | 0 | 15.6966
8005447879 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT353-TR1 P1 ANA ŞALTER-316793501-Çıkış | 316793501 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:11:48 | 03.06.2025 13:33:12 | 1.3567 |  | 68 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 17.1922 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 18.3732
8005447888 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI185-TR1 ANA ŞALTER-318929550-Çıkış | 318929550 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:55:31 | 03.06.2025 11:21:29 | 0.43278 |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.44689 | 0 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 0 | 1.7281
8005447894 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV817- P1 ANA ŞALTER-303871655-Çıkış | 303871655 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:24:05 | 03.06.2025 14:19:22 | 1.9214 |  | 227 |  | 8 |  | 10 |  |  | 0 | 98.0712 | 0 | 34.933 | 0 | 22.9532 | 0 | 0 | 155.9573
8005447898 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK607-TR1 P1 ANA ŞALTER-318571263-Çıkış | 318571263 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:49:48 | 03.06.2025 17:28:06 | 0.63833 |  | 62 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.2768 | 0 | 0 | 0 | 1.7247 | 0 | 0 | 6.0014
8005447900 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE600-TR1 P1 B-234697361-Çıkış | 234697361 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:34:23 | 03.06.2025 13:05:51 | 1.5244 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4861 | 0 | 0 | 13.4861
8005447902 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDY361-TR1 ANA ŞALTER-209776956-Çıkış | 209776956 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:40:00 | 03.06.2025 12:02:28 | 0.37444 |  | 81 | [6 empty] | 0 | 6.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2222
8005447906 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | TAG930-TR1 P1 ANA ŞALTER-321209271-Çıkış | 321209271 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:54:38 | 04.06.2025 11:03:10 | 1.1422 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8147
8005447907 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-243985982-243985982-Fider | 243985982 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:39:07 | 03.06.2025 13:26:08 | 2.7836 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 9.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1681
8005447913 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB753- P1 B-307016309-Çıkış | 307016309 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:05:58 | 03.06.2025 11:36:41 | 0.51194 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.55197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55197
8005447916 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHN76-H4-2195051-Fider | 2195051 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:05:14 | 03.06.2025 12:12:00 | 1.1128 | 1 | 1828 |  | 79 | 3 | 499 | 1 |  | 0.0087392 | 403.2367 | 0 | 56.6512 | 2.3857 | 236.9559 | 11.9689 | 0 | 711.2072
8005447916 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BHN58-226154540-226154540-Fider | 226154540 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:12:00 | 03.06.2025 16:19:04 | 4.1178 |  | 357 |  | 6 |  | 48 |  |  | 0 | 266.8806 | 0 | 2.8422 | 0 | 64.1499 | 0 | 0 | 333.8727
8005447916 | 3 | ANKARA | ÇUBUK | BHN58-H2-365000671-Fider | 365000671 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:19:04 | 03.06.2025 17:05:00 | 0.76556 | 1 | 520 |  | 28 | 3 | 95 | 1 |  | 0.0064508 | 70.5504 | 0 | 13.6789 | 1.6515 | 31.8909 | 7.3596 | 0 | 125.1377
8005447917 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC364-TR1 P1 K-304290750-Çıkış | 304290750 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:35:04 | 03.06.2025 18:34:51 | 0.99639 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.006 | 0 | 0 | 0 | 0.49351 | 0 | 0 | 5.4995
8005447922 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA349-401007028-401007028-Fider | 401007028 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:48:08 | 03.06.2025 12:40:02 | 2.865 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9722 | 0 | 0 | 0 | 96.9722
8005447924 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TAF984-TR1 P1 L-312451029-Çıkış | 312451029 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:49:04 | 03.06.2025 12:49:08 | 1.0011 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.2043 | 0 | 0 | 0 | 0.28161 | 0 | 0 | 12.4859
8005447931 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA429-TR1 P1 H-302020225-Çıkış | 302020225 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:33:49 | 03.06.2025 12:13:41 | 1.6644 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.8581 | 0 | 0 | 0 | 0.087668 | 0 | 0 | 6.9457
8005447941 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD713- P1 ANA ŞALTER-330908458-Çıkış | 330908458 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:52:18 | 03.06.2025 15:20:24 | 0.46833 |  | 143 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.1876 | 0 | 0 | 0 | 0.92793 | 0 | 0 | 12.1156
8005447944 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SCH816-TR1 ANA ŞALTER-400418049-Çıkış | 400418049 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:39:59 | 04.06.2025 13:03:59 | 0.4 |  | 37 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 29.1223 | 0 | 0 | 0 | 3.9634 | 0 | 0 | 33.0857
8005447947 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT190-TR1 P1 C-331181210-Çıkış | 331181210 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:25:19 | 17.06.2025 16:59:10 | 7.5642 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 54.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3444
8005447957 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU308-TR1 P1 ANA ŞALTER-328213166-Çıkış | 328213166 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:12:31 | 03.06.2025 14:02:03 | 0.82556 |  | 12 |  | 9 |  | 1 |  |  | 0 | 1.9415 | 0 | 1.6477 | 0 | 0.047887 | 0 | 0 | 3.6371
8005447960 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SHH658-TR1 ANA ŞALTER-235045307-Çıkış | 235045307 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:00:00 | 08.06.2025 9:17:00 | 0.28333 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058205 | 0 | 0 | 0.058205
8005447968 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB924-TR1 P1 B-401096366-Çıkış | 401096366 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:14:25 | 03.06.2025 15:26:08 | 1.1953 |  | 272 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 44.7265 | 0 | 0 | 0 | 30.9805 | 0 | 0 | 75.707
8005447971 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE982- P1 ANA ŞALTER-317470091-Çıkış | 317470091 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:18:25 | 03.06.2025 14:03:15 | 1.7472 |  | 72 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 37.5837 | 0 | 0 | 0 | 6.5958 | 0 | 0 | 44.1795
8005447975 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT907-TR1 P1 C-331125850-Çıkış | 331125850 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:00:56 | 03.06.2025 12:43:07 | 0.70306 |  | 47 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 5.7806 | 0 | 0.090138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8708
8005447981 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY477-TR1 P1 D-327705812-Çıkış | 327705812 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:35:21 | 03.06.2025 13:00:51 | 0.425 |  | 59 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.3898 | 0 | 0 | 0 | 1.5399 | 0 | 0 | 7.9297
8005447983 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLF99-400909820-400909820-Fider | 400909820 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:13:23 | 03.06.2025 21:46:55 | 1.5589 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2031 | 0 | 0 | 0 | 3.2031
8005447985 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR152- P1 C-330987246-Çıkış | 330987246 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:29:04 | 03.06.2025 13:29:53 | 2.0136 |  | 62 | [6 empty] | 0 | 16.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1655
8005447985 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TAR152- P1 ANA ŞALTER-235157958-Çıkış | 235157958 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:29:53 | 03.06.2025 13:51:07 | 0.35389 |  | 292 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.9754 | 0 | 0 | 0 | 0.86724 | 0 | 0 | 11.8426
8005447986 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB199-241772341-241772341-Fider | 241772341 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:27:53 | 03.06.2025 12:01:34 | 0.56139 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1357 | 0 | 0 | 0 | 0.26783 | 0 | 0 | 3.4035
8005447990 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-244097539-244097539-Fider | 244097539 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:35:53 | 03.06.2025 14:58:37 | 2.3789 | 2 | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 18.673 | 10.8743 | 0 | 0 | 0 | 0.34619 | 0 | 0 | 29.8935
8005448002 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SAO184-TR1 A-336009512-Çıkış | 336009512 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:58:20 | 03.06.2025 12:40:05 | 1.6958 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2108 | 0 | 0 | 5.2108
8005448007 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TDC831-H1-226068767-Fider | 226068767 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:39:24 | 03.06.2025 12:03:00 | 0.39333 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6801 | 0 | 0 | 0 | 143.6801
8005448012 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT746-TR1 P1 C-331225613-Çıkış | 331225613 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:18:36 | 18.06.2025 17:09:18 | 7.845 |  | 65 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 79.082 | 0 | 1.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8742
8005448023 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY202- P1 ANA ŞALTER-312476190-Çıkış | 312476190 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:19:49 | 03.06.2025 12:45:15 | 0.42389 |  | 33 |  | 11 |  | 13 |  |  | 0 | 2.562 | 0 | 1.4399 | 0 | 2.4195 | 0 | 0 | 6.4213
8005448024 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS829-TR1 B-315128441-Çıkış | 315128441 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:40:53 | 03.06.2025 19:18:36 | 7.6286 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1423 | 0 | 0 | 3.1423
8005448053 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TJK088-320015109-320015109-Kofra | 320015109 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:48:07 | 03.06.2025 14:55:16 | 3.1192 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.23143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23143
8005448053 | 2 | KASTAMONU | BOZKURT | TJK088-TR1 P1 Ana Şalter-245912466-Çıkış | 245912466 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:55:16 | 03.06.2025 15:31:28 | 0.60333 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 0.021997 | 0 | 0 | 2.3787
8005448058 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU370-TR1 C-304139888-Çıkış | 304139888 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:29:11 | 03.06.2025 14:51:33 | 3.3728 |  | 52 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 35.0163 | 0 | 0 | 0 | 34.931 | 0 | 0 | 69.9472
8005448059 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA628-TR1 P1 F-200114577-Çıkış | 200114577 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:23:18 | 03.06.2025 12:47:49 | 0.40861 |  | 179 | [6 empty] | 0 | 15.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0787
8005448060 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT780-TR1 P1 B-331308640-Çıkış | 331308640 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:50:43 | 03.06.2025 12:17:48 | 0.45139 |  | 65 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 4.7148 | 0 | 0.09492 | 0 | 0.44825 | 0 | 0 | 5.258
8005448063 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB011-336528148-336528148-Fider | 336528148 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:57:54 | 03.06.2025 12:42:54 | 1.75 |  | 65 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 25.3851 | 0 | 0.26592 | 0 | 12.2528 | 0 | 0 | 37.9038
8005448063 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB011-336528148-336528148-Fider | 336528148 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:42:54 | 03.06.2025 12:59:00 | 0.26833 |  | 65 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 3.8857 | 0 | 0.04167 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 5.8207
8005448074 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-380083597-380083597-Fider | 380083597 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:45:44 | 03.06.2025 12:33:52 | 1.8022 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 97.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9913
8005448074 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-H5-331486503-Fider | 331486503 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:33:52 | 03.06.2025 12:55:46 | 0.365 | 3 | 402 | 116 | 6 | 10 | 18 | 1 | 1 | 0.60718 | 25.2364 | 333.9239 | 10.171 | 39.9742 | 10.2305 | 60.8074 | 0 | 480.9505
8005448077 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BFK13-H1-385819541-Fider | 385819541 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:39:36 | 03.06.2025 13:07:11 | 1.4597 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005448078 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCJ959-TR1 D-202615210-Çıkış | 202615210 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:01:52 | 03.06.2025 14:02:42 | 2.0139 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 5.0469 | 0 | 0 | 5.7263
8005448079 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI185-TR1 ANA ŞALTER-318929550-Çıkış | 318929550 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:51:08 | 03.06.2025 12:51:01 | 0.99806 |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 3.0057 | 0 | 0 | 4.0363
8005448094 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | SAS635-TR1 A-316440084-Çıkış | 316440084 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:06:47 | 03.06.2025 12:45:21 | 0.64278 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.30021 | 0 | 0 | 0 | 0.0012438 | 0 | 0 | 0.30145
8005448094 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | SAS635-TR1 ANA ŞALTER-316440079-Çıkış | 316440079 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:45:21 | 03.06.2025 13:38:28 | 0.88528 |  | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.4221 | 0 | 0 | 0 | 6.1112 | 0 | 0 | 9.5333
8005448107 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM962-TR1 P1 D-318530788-Çıkış | 318530788 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:57:36 | 03.06.2025 13:25:46 | 1.4694 |  | 80 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 11.6871 | 0 | 0.43166 | 0 | 0.014072 | 0 | 0 | 12.1329
8005448107 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM962-TR1 P1 ANA ŞALTER-318530786-Çıkış | 318530786 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:25:46 | 03.06.2025 13:32:27 | 0.11139 |  | 109 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 1.4275 | 0 | 0.034469 | 0 | 0.067915 | 0 | 0 | 1.5299
8005448113 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEP22-H4-226351275-Fider | 226351275 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:19:09 | 03.06.2025 14:40:31 | 0.35611 |  | 947 |  | 20 |  | 256 |  |  | 0 | 32.1318 | 0 | 0.41461 | 0 | 48.7632 | 0 | 0 | 81.3096
8005448129 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY654-TR1 P1 D-244188989-Çıkış | 244188989 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:33:34 | 03.06.2025 14:16:30 | 2.7156 |  | 53 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.6487 | 0 | 0 | 0 | 0.04725 | 0 | 0 | 11.6959
8005448131 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SAM038-TR1 ANA ŞALTER-317846580-Çıkış | 317846580 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:43:29 | 03.06.2025 15:31:04 | 0.79306 |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.1697 | 0 | 0 | 0 | 0.10067 | 0 | 0 | 7.2704
8005448136 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-319169950-319169950-Fider | 319169950 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 14:12:53 | 02.06.2025 14:28:11 | 0.255 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 0.75421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75421
8005448137 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC500-H2-238708950-Fider | 238708950 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:19:07 | 03.06.2025 12:31:10 | 0.20083 | 3 | 9 | 222 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0.25356 | 461.6481 | 0 | 4.1899 | 0 | 0 | 0 | 466.0916
8005448138 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU018-TR1 P1 ANA ŞALTER-238946923-Çıkış | 238946923 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:52:11 | 03.06.2025 16:28:35 | 0.60667 |  | 411 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 19.1102 | 0 | 0 | 0 | 0.11325 | 0 | 0 | 19.2235
8005448152 | 1 | ANKARA | AKYURT | TDG183- P1 J-313778456-Çıkış | 313778456 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:53:19 | 03.06.2025 12:58:49 | 2.0917 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.844 | 0 | 0 | 14.844
8005448158 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAC174-TR1 P1 F-309809160-Çıkış | 309809160 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:30:39 | 03.06.2025 14:08:28 | 1.6303 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6861
8005448163 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN978-H1-209113570-Fider | 209113570 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:32:16 | 03.06.2025 13:36:18 | 1.0672 |  | 1442 |  |  | 1 | 63 |  |  | 0 | 270.3997 | 0 | 0 | 25.5809 | 42.6749 | 0 | 0 | 338.6556
8005448169 | 1 | ANKARA | POLATLI | BFK73-H4-236947773-Fider | 236947773 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:31:29 | 03.06.2025 14:42:13 | 2.1789 |  | 7037 | 1 | 7 | 1 | 216 |  | 2 | 0 | 2688.0071 | 1.9807 | 10.0608 | 15.9273 | 1119.5467 | 0 | 0.23144 | 3835.7541
8005448170 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ302-TR1 P1 A-28410333-Çıkış | 28410333 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:35:38 | 03.06.2025 17:45:23 | 5.1625 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.72492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72492
8005448178 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC056-H3-331428418-Fider | 331428418 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:32:51 | 03.06.2025 16:25:01 | 3.8694 |  |  | 26 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 2032.4994 | 0 | 5.5126 | 0 | 0 | 0 | 2038.012
8005448183 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU39-H4-240250907-Fider | 240250907 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:51:53 | 03.06.2025 12:56:13 | 0.072222 |  | 3 |  |  |  | 9 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88921 | 0 | 5.6789 | 6.5681
8005448185 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB194-4085062-4085062-Fider | 4085062 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:41:34 | 03.06.2025 14:12:50 | 1.5211 |  | 11 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 3.6656 | 0 | 0 | 1.9031 | 0.17382 | 0 | 0 | 5.7425
8005448185 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB194-4085062-4085062-Fider | 4085062 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:12:50 | 03.06.2025 14:25:20 | 0.20833 |  | 11 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.49271 | 0 | 0 | 0.26842 | 0.02411 | 0 | 0 | 0.78524
8005448188 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SHE347-TR1 F-233619027-Çıkış | 233619027 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:33:05 | 03.06.2025 15:01:14 | 2.4692 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079422 | 0 | 0 | 0.079422
8005448199 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT866-TR1 P1 B-343012782-Çıkış | 343012782 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:49:37 | 03.06.2025 14:01:00 | 1.1897 |  | 26 |  | 12 |  | 3 |  |  | 0 | 8.4156 | 0 | 0.66243 | 0 | 0.21525 | 0 | 0 | 9.2932
8005448199 | 2 | BARTIN | ULUS | TAT866- P1 ANA ŞALTER-343012786-Çıkış | 343012786 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:01:00 | 03.06.2025 14:04:47 | 0.063056 |  | 28 |  | 12 |  | 5 |  |  | 0 | 0.43653 | 0 | 0.035903 | 0 | 0.05621 | 0 | 0 | 0.52864
8005448215 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-320441510-320441510-Fider | 320441510 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:57:14 | 03.06.2025 18:09:42 | 5.2078 |  | 130 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 127.7842 | 0 | 0 | 0 | 3.3481 | 0 | 0 | 131.1324
8005448215 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-H6-233958062-Fider | 233958062 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:09:42 | 03.06.2025 18:33:31 | 0.39694 | 1 | 3701 | 1 | 4 |  | 217 |  |  | 0.010238 | 254.8157 | 6.6848 | 1.9012 | 0 | 23.0454 | 0 | 0 | 286.4573
8005448215 | 3 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-320441510-320441510-Fider | 320441510 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:33:31 | 03.06.2025 19:43:46 | 1.1708 |  | 130 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 30.6169 | 0 | 0 | 0 | 0.98814 | 0 | 0 | 31.605
8005448218 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | SHV645-TR1 F-400712356-Çıkış | 400712356 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:55:05 | 03.06.2025 15:36:53 | 2.6967 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40093 | 0 | 0 | 0.40093
8005448220 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT552-330888119-330888119-Kofra | 330888119 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:19:10 | 03.06.2025 14:27:00 | 2.1306 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.069875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069875
8005448220 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT552- P1 ANA ŞALTER-331442325-Çıkış | 331442325 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:27:00 | 03.06.2025 14:59:42 | 0.545 |  | 27 |  | 46 |  | 2 |  |  | 0 | 1.9096 | 0 | 9.2481 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 12.1873
8005448235 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV619-TR1 P1 A-245405689-Çıkış | 245405689 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:32:01 | 03.06.2025 22:23:55 | 0.865 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 0.70982 | 0 | 0 | 4.1768
8005448245 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H2-238188012-Fider | 238188012 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:09:56 | 03.06.2025 13:10:57 | 0.016944 | 2 | 4 | 58 |  | 2 |  |  |  | 0.020729 | 0 | 24.7472 | 0 | 0.29747 | 0 | 0 | 0 | 25.0654
8005448247 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP264- P1 ANA ŞALTER-240885510-Çıkış | 240885510 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:12:47 | 04.06.2025 9:52:52 | 0.66806 |  | 88 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 11.5316 | 0 | 0.87612 | 0 | 1.0165 | 0 | 0 | 13.4242
8005448251 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS485-TR1 P1 C-370029865-Çıkış | 370029865 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:10:49 | 03.06.2025 16:12:32 | 3.0286 |  | 47 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 25.2461 | 0 | 0.46373 | 0 | 0.96417 | 0 | 0 | 26.674
8005448251 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAS485- P1 ANA ŞALTER-370029858-Çıkış | 370029858 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:12:32 | 03.06.2025 16:50:00 | 0.62444 |  | 135 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 16.4776 | 0 | 0.10132 | 0 | 2.3392 | 0 | 0 | 18.9182
8005448252 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEG93-245661555-245661555-Fider | 245661555 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:46:57 | 03.06.2025 14:39:30 | 1.8758 |  | 49 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 5.6119 | 0 | 0.52436 | 0 | 0.18341 | 0 | 0 | 6.3197
8005448252 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BEG93-245661555-245661555-Fider | 245661555 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:39:30 | 03.06.2025 15:07:04 | 0.45944 |  | 49 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.3538 | 0 | 0.13137 | 0 | 0.045153 | 0 | 0 | 1.5303
8005448253 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA483-245850177-245850177-Fider | 245850177 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:55:56 | 03.06.2025 14:33:01 | 0.61806 |  | 22 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.61889 | 0 | 0 | 0 | 0.004394 | 0 | 0 | 0.62328
8005448254 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY441-TR1 P1 B-327710694-Çıkış | 327710694 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:09:30 | 03.06.2025 14:50:38 | 2.6856 |  | 57 | [6 empty] | 0 | 52.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0805
8005448256 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TFK754-TR1 P1 ANA ŞALTER-214699561-Çıkış | 214699561 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:42:57 | 03.06.2025 19:26:33 | 0.72667 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0.0010818 | 0 | 0 | 1.5331
8005448259 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU342-TR1 P1 D-319971121-Çıkış | 319971121 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:44:49 | 03.06.2025 15:03:51 | 0.31722 |  | 58 | [6 empty] | 0 | 2.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3965
8005448259 | 2 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU342-319310670-319310670-Kofra | 319310670 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:03:51 | 03.06.2025 15:37:11 | 0.55556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.083769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083769
8005448261 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TFJ662-TR1 P1 B-214832161-Çıkış | 214832161 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:16:14 | 03.06.2025 17:59:44 | 4.725 |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 29.6905 | 0 | 0 | 0 | 0.10768 | 0 | 0 | 29.7982
8005448261 | 2 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TFJ662- P1 ANA ŞALTER-214832158-Çıkış | 214832158 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:59:44 | 03.06.2025 19:00:18 | 1.0094 |  | 87 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.1369 | 0 | 0 | 0 | 0.63239 | 0 | 0 | 8.7693
8005448262 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TFR159-238139493-238139493-Fider | 238139493 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:52:27 | 03.06.2025 19:11:32 | 1.3181 | 2 | 199 |  |  |  | 3 |  |  | 10.8316 | 27.3925 | 0 | 0 | 0 | 1.6592 | 0 | 0 | 39.8832
8005448265 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHG724-TR1 A-235368842-Çıkış | 235368842 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:53:15 | 03.06.2025 22:03:47 | 0.17556 |  | 44 | [6 empty] | 0 | 0.81701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81701
8005448267 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC034-TR1 P1 ANA ŞALTER-328063346-Çıkış | 328063346 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:20:17 | 03.06.2025 20:09:13 | 0.81556 |  | 74 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.5842 | 0 | 0 | 0 | 7.0779 | 0 | 0 | 18.6621
8005448280 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI185-TR1 ANA ŞALTER-318929550-Çıkış | 318929550 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:19:30 | 03.06.2025 14:28:48 | 1.155 |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 3.5799 | 0 | 0 | 4.7618
8005448282 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TGK040-TR1 P1 E-233793536-Çıkış | 233793536 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:11:14 | 03.06.2025 14:45:55 | 1.5781 |  | 72 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 23.8286 | 0 | 0 | 0 | 12.307 | 0 | 0 | 36.1357
8005448293 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-H3-240615233-Fider | 240615233 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:27:06 | 03.06.2025 13:28:31 | 0.023611 |  | 455 |  | 11 |  | 44 |  |  | 0 | 1.119 | 0 | 0.024931 | 0 | 0.15553 | 0 | 0 | 1.2995
8005448294 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | THL521-TR1 P1 D-244562873-Çıkış | 244562873 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:24:07 | 03.06.2025 16:52:22 | 3.4708 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 0.97411 | 0 | 0.32849 | 0 | 4.981 | 0 | 0 | 6.2836
8005448303 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA558-TR1 P1 C-750482-Çıkış | 750482 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:08:10 | 03.06.2025 14:17:29 | 0.15528 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 0.02129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02129
8005448307 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBE006-TR1 P1 F-302247937-Çıkış | 302247937 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:42:10 | 03.06.2025 15:42:31 | 1.0058 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.1595 | 0 | 0 | 0 | 1.4564 | 0 | 0 | 3.6159
8005448310 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TFK959-TR1 P1 D-226516070-Çıkış | 226516070 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:08:39 | 03.06.2025 17:47:47 | 0.65222 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 5.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6618
8005448317 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TFP324-TR1 P1 B-232073544-Çıkış | 232073544 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:26:18 | 04.06.2025 11:17:31 | 0.85361 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00063449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063449
8005448319 | 1 | ANKARA | BALA | TBC951-TR1 P1 B-240301611-Çıkış | 240301611 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:05:22 | 03.06.2025 22:46:36 | 0.68722 |  | 118 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 7.2312 | 0 | 0 | 0 | 1.5158 | 0 | 0 | 8.747
8005448322 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAC127- P1 ANA ŞALTER-309807710-Çıkış | 309807710 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:07:16 | 03.06.2025 20:36:08 | 4.4811 |  | 14 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.0925 | 0 | 9.2886e-05 | 0 | 1.4468 | 0 | 0 | 5.5394
8005448334 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS052-TR1 P1 E-302549513-Çıkış | 302549513 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:06:18 | 03.06.2025 14:17:40 | 1.1894 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.46235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46235
8005448334 | 2 | KARABÜK | OVACIK | TAS052-TR1 P1 ANA ŞALTER-302549518-Çıkış | 302549518 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:17:40 | 03.06.2025 14:48:06 | 0.50722 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.36782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36782
8005448339 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SHH485-TR1 C-235145933-Çıkış | 235145933 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:43:32 | 03.06.2025 21:15:07 | 0.52639 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.13037 | 0 | 0 | 0 | 0.28777 | 0 | 0 | 0.41814
8005448347 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA557-318209473-318209473-Fider | 318209473 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:48:15 | 03.06.2025 14:57:28 | 1.1536 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 4.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1041
8005448347 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA557-318209473-318209473-Fider | 318209473 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:57:28 | 03.06.2025 15:10:33 | 0.21806 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 0.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7705
8005448352 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TBA256-TR1 P1 B-316464047-Çıkış | 316464047 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:48:03 | 03.06.2025 19:49:50 | 6.0297 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.3431 | 0 | 0 | 0 | 0.2198 | 0 | 0 | 19.5629
8005448352 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TBA256- P1 ANA ŞALTER-316464019-Çıkış | 316464019 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:49:50 | 03.06.2025 20:18:50 | 0.48333 |  | 62 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.9161 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 0 | 0 | 7.5182
8005448354 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BJE70-240032083-240032083-Fider | 240032083 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:42:11 | 03.06.2025 14:51:31 | 0.15556 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.075764 | 12.0734 | 9.5109 | 4.9626 | 0 | 0 | 0 | 26.6226
8005448365 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BEN71-H2-231978816-Fider | 231978816 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:55:15 | 03.06.2025 14:08:12 | 0.21583 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005448376 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-H16-329725215-Fider | 329725215 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:58:04 | 03.06.2025 16:11:37 | 2.2258 | 10 | 5950 | 3 | 82 | 4 | 645 | 1 |  | 122.7894 | 2147.2427 | 73.2013 | 14.4185 | 27.9409 | 424.0165 | 11.4401 | 0 | 2821.0494
8005448378 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFM774-240259211-240259211-Kofra | 240259211 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:44:44 | 03.06.2025 14:51:14 | 1.1083 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 6.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0161
8005448381 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF844- P1 A-245004702-Çıkış | 245004702 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:53:14 | 03.06.2025 16:51:28 | 1.9706 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 6.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1487
8005448389 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA194-TR1 P1 ANA ŞALTER-314784140-Çıkış | 314784140 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:24:50 | 03.06.2025 19:55:18 | 2.5078 |  | 46 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 19.2361 | 0 | 0 | 0 | 19.3623 | 0 | 0 | 38.5984
8005448389 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA194-TR1 P1 B-314784131-Çıkış | 314784131 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:55:18 | 03.06.2025 20:43:00 | 0.795 |  | 26 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.4464 | 0 | 0 | 0 | 0.00072633 | 0 | 0 | 3.4471
8005448398 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TFJ072-H3-328012672-Fider | 328012672 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:26:24 | 03.06.2025 17:23:55 | 4.9586 |  | 472 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 804.4149 | 0 | 0 | 0 | 188.5448 | 0 | 0 | 992.9597
8005448401 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV30-H3-242523692-Fider | 242523692 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:03:06 | 03.06.2025 14:12:15 | 0.1525 | 2 | 5 | 30 | 7 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 22.0533 | 6.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9954
8005448423 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH317-TR1 P1 G-209040131-Çıkış | 209040131 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:12:31 | 03.06.2025 22:59:30 | 0.78306 |  | 290 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 37.0121 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0 | 0 | 37.4406
8005448425 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDR080-TR1 P1 ANA ŞALTER-317438592-Çıkış | 317438592 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:14:45 | 03.06.2025 17:45:07 | 0.50611 |  | 65 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.5866 | 0 | 0 | 0 | 3.7823 | 0 | 0 | 10.3689
8005448432 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU114- P1 D-28765089-Çıkış | 28765089 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:56:27 | 03.06.2025 17:24:23 | 1.4656 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 10.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4729
8005448434 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | SAS944-TR1 ANA ŞALTER-316431931-Çıkış | 316431931 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 0:27:38 | 04.06.2025 0:50:38 | 0.38333 |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0.27788 | 0 | 0 | 0 | 1.9591 | 0 | 0 | 2.237
8005448450 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGP176-TR1 P1 ANA ŞALTER-234833304-Çıkış | 234833304 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:54:12 | 03.06.2025 15:24:51 | 0.51083 |  | 29 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 3.0092 | 0 | 0.0056013 | 0 | 0.35984 | 0 | 0 | 3.3746
8005448467 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBB207-239397540-239397540-Fider | 239397540 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:13:43 | 03.06.2025 14:49:42 | 0.59972 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7823 | 43.3905 | 0 | 0 | 58.1728
8005448467 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFJ09-H3-214905509-Fider | 214905509 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:49:42 | 03.06.2025 15:03:46 | 0.23444 | 10 | 3 |  |  | 19 | 33 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5859 | 60.0326 | 580.5577 | 97.7113 | 847.8875
8005448472 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY209-TR1 P-SBH696 B-334904036-Çıkış | 334904036 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:07:12 | 03.06.2025 15:53:05 | 1.7647 |  | 5 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 0.363 | 0 | 0.58389 | 0 | 6.5185 | 0 | 0 | 7.4654
8005448477 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SBE474-TR1 F-371010811-Çıkış | 371010811 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:15:30 | 03.06.2025 15:27:38 | 2.2022 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2465 | 0 | 0 | 0 | 0.61835 | 0 | 0 | 3.8649
8005448491 | 1 | ANKARA | BALA | BFM20-H8-242672151-Fider | 242672151 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:10:52 | 03.06.2025 18:20:44 | 2.1644 | 13 | 52 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 30.4245 | 0 | 0 | 0 | 0.86229 | 0 | 0 | 31.2868
8005448498 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA256-TR1 P1 D-204555323-Çıkış | 204555323 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:48:07 | 03.06.2025 20:13:38 | 3.4253 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.92245 | 0 | 0 | 0 | 10.0337 | 0 | 0 | 10.9561
8005448508 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF974-TR1 P1 D-240779188-Çıkış | 240779188 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:28:39 | 03.06.2025 17:01:49 | 2.5528 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.08157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08157
8005448514 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE375-TR1 D-346016543-Çıkış | 346016543 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:39:42 | 03.06.2025 15:41:40 | 3.0328 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 4.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5907
8005448519 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR621-238908417-238908417-Fider | 238908417 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:43:26 | 03.06.2025 14:02:24 | 2.3161 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039335 | 0 | 0 | 0 | 0.039335
8005448519 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR621-238908417-238908417-Fider | 238908417 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:02:24 | 03.06.2025 15:47:38 | 1.7539 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030826 | 0 | 0 | 0 | 0.030826
8005448523 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAF012-TR1 B-306416432-Çıkış | 306416432 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:05:11 | 04.06.2025 9:26:53 | 0.36167 |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.15299 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.613
8005448526 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA480-H5-319016793-Fider | 319016793 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:22:54 | 03.06.2025 17:56:00 | 3.5517 |  | 1253 |  |  | 5 | 38 |  |  | 0 | 330.8523 | 0 | 0 | 37.1033 | 41.4388 | 0 | 0 | 409.3944
8005448530 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH544-TR1 P1 C-315156836-Çıkış | 315156836 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:39:48 | 03.06.2025 17:22:49 | 2.7169 |  | 26 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 10.0461 | 0 | 0.021806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0679
8005448545 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD391-TR1 P1 A-307022558-Çıkış | 307022558 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:23:38 | 03.06.2025 19:12:21 | 1.8119 |  | 21 |  | 6 |  | 21 |  |  | 0 | 9.2022 | 0 | 3.8318 | 0 | 10.9287 | 0 | 0 | 23.9627
8005448549 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA197-386954457-386954457-Fider | 386954457 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 11:34:16 | 03.06.2025 17:08:41 | 5.5736 |  | 134 | 1 |  |  | 9 |  |  | 0 | 105.7281 | 3.1319 | 0 | 0 | 7.1855 | 0 | 0 | 116.0455
8005448549 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | TAA197-386954457-386954457-Fider | 386954457 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:08:41 | 03.06.2025 17:22:36 | 0.23194 |  | 134 | 1 |  |  | 9 |  |  | 0 | 4.6487 | 0.18312 | 0 | 0 | 0.43041 | 0 | 0 | 5.2623
8005448555 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BHE99-H29-209744463-Fider | 209744463 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:52:41 | 03.06.2025 15:02:32 | 0.16417 |  | 1147 |  | 2 | 6 | 80 | 1 | 1 | 0 | 26.5827 | 0 | 0.0028263 | 48.0435 | 7.0047 | 22.7122 | 8.152 | 112.4979
8005448563 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT308-TR1 P1 D-316787693-Çıkış | 316787693 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:43:51 | 03.06.2025 22:30:30 | 0.7775 |  | 22 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.1219 | 0 | 0.1167 | 0 | 0.28258 | 0 | 0 | 3.5212
8005448571 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TFD433-TR1 P1 ANA ŞALTER-209913151-Çıkış | 209913151 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:07:09 | 04.06.2025 10:58:29 | 0.85556 |  | 79 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.0907 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 10.2458
8005448572 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG833-TR1 P1 B-244623180-Çıkış | 244623180 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:17:30 | 03.06.2025 15:50:35 | 0.55139 |  | 28 |  | 23 |  | 3 |  |  | 0 | 2.3462 | 0 | 1.7388 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 5.8974
8005448575 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ981-TR1 P1 F-316132218-Çıkış | 316132218 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:57:25 | 03.06.2025 17:15:44 | 2.3053 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 16.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3397
8005448580 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE39-232163555-232163555-Fider | 232163555 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:24:44 | 03.06.2025 18:22:10 | 3.9572 | 6 |  | 25 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 678.9076 | 0 | 0.21882 | 0 | 0 | 0 | 679.1264
8005448580 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHE39-232163555-232163555-Fider | 232163555 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:22:10 | 03.06.2025 18:39:17 | 0.28528 | 6 |  | 25 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 53.3956 | 0 | 0.016369 | 0 | 0 | 0 | 53.412
8005448588 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS824-TR1 C-319009296-Çıkış | 319009296 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:02:27 | 03.06.2025 18:18:35 | 3.2689 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7512 | 0 | 0 | 1.7512
8005448592 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB488-H3-331057091-Fider | 331057091 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:36:12 | 04.06.2025 15:06:33 | 1.5058 | 1 | 211 | 2 | 18 |  | 6 |  |  | 10.5647 | 48.1147 | 4.4119 | 71.7894 | 0 | 2.5642 | 0 | 0 | 137.4448
8005448597 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE764-TR1 P1 I-310317820-Çıkış | 310317820 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:09:05 | 03.06.2025 17:12:02 | 2.0492 |  | 26 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 14.0833 | 0 | 0 | 0 | 63.5632 | 0 | 0 | 77.6465
8005448603 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA463-H3-3183040-Fider | 3183040 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:13:01 | 03.06.2025 18:49:06 | 0.60139 |  | 931 |  | 1 | 1 | 56 |  |  | 0 | 75.2297 | 0 | 0.12666 | 22.5814 | 11.4113 | 0 | 0 | 109.3491
8005448604 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA894-H2-309414912-Fider | 309414912 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:40:17 | 03.06.2025 15:14:50 | 0.57583 | 21 | 1070 | 22 | 16 | 13 | 102 |  | 1 | 45.0449 | 88.4857 | 151.28 | 6.586 | 249.2583 | 25.5742 | 0 | 0 | 566.2291
8005448604 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | TAB625-H2-239264524-Fider | 239264524 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:14:50 | 03.06.2025 15:32:29 | 0.29417 | 21 | 1068 | 22 | 16 | 13 | 102 |  | 1 | 24.1729 | 45.0438 | 78.6167 | 3.4226 | 125.1446 | 12.959 | 0 | 0 | 289.3596
8005448612 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H4-232540956-Fider | 232540956 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:14:39 | 03.06.2025 15:16:36 | 0.0325 | 3 | 325 |  | 5 | 3 | 28 |  |  | 1.1278 | 2.3488 | 0 | 0.03327 | 0.17006 | 0.5834 | 0 | 0 | 4.2633
8005448613 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAA545-H59-4070837-Fider | 4070837 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:44:57 | 02.06.2025 19:48:00 | 4.0508 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7549 | 5965.214 | 0 | 6121.969
8005448623 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI187-TR1 ANA ŞALTER-318930209-Çıkış | 318930209 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:13:53 | 03.06.2025 20:00:29 | 4.7767 |  | 12 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 4.6148 | 0 | 0 | 0 | 26.2378 | 0 | 0 | 30.8526
8005448625 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC500-363040015-363040015-Fider | 363040015 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:55:04 | 03.06.2025 17:02:37 | 2.1258 |  |  | 58 | [5 empty] | 0 | 0 | 2284.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.3564
8005448625 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAC500-H2-238708950-Fider | 238708950 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:02:37 | 03.06.2025 17:17:12 | 0.24306 | 3 | 9 | 222 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0.30462 | 588.187 | 0 | 3.0386 | 0 | 0 | 0 | 591.5302
8005448626 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ921-TR1 P1 ANA ŞALTER-314326676-Çıkış | 314326676 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:55:53 | 03.06.2025 19:14:22 | 2.3081 |  | 125 |  | 1 |  | 28 |  |  | 0 | 38.229 | 0 | 0.20769 | 0 | 11.4948 | 0 | 0 | 49.9316
8005448635 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT796-TR1 P1 B-244626717-Çıkış | 244626717 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:54:02 | 03.06.2025 18:17:19 | 1.3881 |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.5908 | 0 | 0 | 0 | 0.92737 | 0 | 0 | 9.5182
8005448638 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-H2-240214195-Fider | 240214195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:22:32 | 03.06.2025 15:32:21 | 0.16361 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7366 | 0 | 76.7366
8005448640 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BHR44-245404772-245404772-Fider | 245404772 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:49:02 | 03.06.2025 16:22:42 | 1.5611 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.9352 | 0 | 0.92844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8636
8005448642 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH726-TR1 P1 B-314456840-Çıkış | 314456840 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:22:18 | 03.06.2025 20:08:32 | 4.7706 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 32.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9151
8005448642 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TAH726- P1 ANA ŞALTER-314456833-Çıkış | 314456833 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:08:32 | 03.06.2025 20:32:27 | 0.39861 |  | 101 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9475
8005448644 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TAG693-TR1 P1 ANA ŞALTER-307073597-Çıkış | 307073597 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:49:00 | 03.06.2025 19:55:57 | 2.1158 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 3.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2932
8005448646 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | TAT739-TR1 P1 ANA ŞALTER-331226267-Çıkış | 331226267 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:35:49 | 04.06.2025 10:27:24 | 0.85972 |  | 149 |  | 11 |  | 2 |  |  | 0 | 20.1399 | 0 | 1.6671 | 0 | 0.30727 | 0 | 0 | 22.1143
8005448657 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TFK927-TR1 P1 C-219942715-Çıkış | 219942715 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:13:55 | 04.06.2025 11:59:55 | 0.76667 |  | 78 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 5.7645 | 0 | 0.028121 | 0 | 0.2285 | 0 | 0 | 6.0211
8005448660 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG63-H1-342641745-Fider | 342641745 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:16:45 | 03.06.2025 14:43:58 | 0.45361 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4391 | 0 | 0 | 0 | 6.4391
8005448662 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM588-TR1 P1 E-317453220-Çıkış | 317453220 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:05:12 | 03.06.2025 17:39:49 | 0.57694 |  | 269 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 25.4718 | 0 | 0 | 0 | 3.0393 | 0 | 0 | 28.5111
8005448670 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TGH669-TR1 P1 A-234622653-Çıkış | 234622653 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:16:59 | 04.06.2025 14:54:59 | 0.63333 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 1.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3896
8005448675 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-H3-203866438-Fider | 203866438 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:34:50 | 03.06.2025 15:35:55 | 0.018056 |  | 133 |  | 6 | 4 | 47 |  |  | 0 | 0.52392 | 0 | 0.54961 | 0.12102 | 0.47809 | 0 | 0 | 1.6726
8005448677 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA549-TR1 P1 D-331308345-Çıkış | 331308345 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:44:54 | 03.06.2025 20:20:05 | 0.58639 |  | 38 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.1597 | 0 | 0.067876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2276
8005448684 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP857- P1 ANA ŞALTER-317474388-Çıkış | 317474388 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:16:04 | 03.06.2025 18:10:30 | 0.90722 |  | 126 |  | 8 |  | 20 |  |  | 0 | 23.2806 | 0 | 0.51676 | 0 | 6.0885 | 0 | 0 | 29.8858
8005448685 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDR207-TR1 P1 I-369056368-Çıkış | 369056368 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:14:45 | 03.06.2025 17:45:32 | 0.51306 |  | 45 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.7243 | 0 | 0 | 0 | 1.6497 | 0 | 0 | 5.374
8005448689 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF194- P1 A-241037175-Çıkış | 241037175 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:28:30 | 03.06.2025 18:55:49 | 0.45528 |  | 150 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.7805 | 0 | 0 | 0 | 0.34533 | 0 | 0 | 11.1258
8005448697 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT768-TR1 P1 C-331223588-Çıkış | 331223588 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:29:01 | 03.06.2025 18:13:59 | 0.74944 |  | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.0748 | 0 | 0 | 0 | 1.0335 | 0 | 0 | 9.1084
8005448700 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA477-H2-3183009-Fider | 3183009 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:22:24 | 03.06.2025 16:32:40 | 1.1711 | 2 | 334 | 9 | 18 | 4 | 61 |  |  | 0 | 93.3643 | 84.7491 | 37.2329 | 141.3048 | 37.7416 | 0 | 0 | 394.3927
8005448701 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU379- P1 ANA ŞALTER-316728499-Çıkış | 316728499 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:01:45 | 04.06.2025 10:04:59 | 1.0539 |  | 257 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 33.1203 | 0 | 0.72353 | 0 | 1.5535 | 0 | 0 | 35.3974
8005448704 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SKA592-TR1 D-240917295-Çıkış | 240917295 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:31:14 | 03.06.2025 18:30:07 | 0.98139 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 4.2935 | 0 | 0 | 6.0245
8005448711 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH567- P1 ANA ŞALTER-245924914-Çıkış | 245924914 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:31:08 | 05.06.2025 9:32:30 | 1.0228 |  | 74 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.6068 | 0 | 0 | 0 | 138.5771 | 0 | 0 | 150.1839
8005448723 | 1 | ANKARA | MAMAK | TJH636-TR1 P1 B-242848691-Çıkış | 242848691 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:35:48 | 03.06.2025 17:44:09 | 3.1392 |  | 63 | [6 empty] | 0 | 49.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0931
8005448727 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAC359-TR1 C-309200116-Çıkış | 309200116 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:08:22 | 03.06.2025 16:43:13 | 1.5808 |  | 19 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.9835 | 0 | 0 | 0 | 3.2189 | 0 | 0 | 9.2023
8005448727 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAC359-TR1 ANA ŞALTER-200154449-Çıkış | 200154449 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:43:13 | 03.06.2025 17:19:16 | 0.60083 |  | 49 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 5.7435 | 0 | 0 | 0 | 3.1073 | 0 | 0 | 8.8507
8005448729 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAA457-H4-316750595-Fider | 316750595 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:40:35 | 02.06.2025 15:42:08 | 0.025833 | 25 | 10271 | 8 | 34 | 27 | 824 | 2 | 1 | 0 | 35.132 | 0.61909 | 1.0612 | 7.8269 | 20.7726 | 5.2764 | 0.67167 | 71.3599
8005448731 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAC819-TR1 C-303607849-Çıkış | 303607849 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:56:41 | 03.06.2025 20:33:39 | 2.6161 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4897 | 0 | 0 | 4.4897
8005448735 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG557- P1 ANA ŞALTER-307071254-Çıkış | 307071254 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:24:51 | 03.06.2025 18:15:51 | 0.85 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.76335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76335
8005448736 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA851- P1 E-302496343-Çıkış | 302496343 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:25:23 | 03.06.2025 17:47:49 | 0.37389 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.25991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25991
8005448749 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SGC933-TR1 E-307901807-Çıkış | 307901807 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:05:42 | 03.06.2025 17:20:07 | 2.2403 |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.4844 | 0 | 0 | 0 | 30.7601 | 0 | 0 | 35.2445
8005448755 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | THY079-H3-242217860-Fider | 242217860 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:38:23 | 03.06.2025 22:39:23 | 2.0167 |  | 22 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 10.4443 | 0 | 0 | 0 | 76.9388 | 0 | 0 | 87.3831
8005448758 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TDY101-TR1 P1 B-203959598-Çıkış | 203959598 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:53:43 | 03.06.2025 18:41:19 | 0.79333 |  | 22 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 6.3894 | 0 | 0.18943 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 8.5111
8005448759 | 1 | ANKARA | BALA | BEH78-302936425-302936425-Fider | 302936425 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 14:38:53 | 03.06.2025 17:14:21 | 2.5911 |  | 14 | 1 | [5 empty] | 0 | 10.3272 | 9.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5108
8005448759 | 2 | ANKARA | BALA | BEH78-302936425-302936425-Fider | 302936425 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:14:21 | 03.06.2025 17:27:42 | 0.2225 |  | 14 | 1 | [5 empty] | 0 | 1.3515 | 1.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5126
8005448777 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB196-234715224-234715224-Kofra | 234715224 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 12:51:47 | 03.06.2025 16:52:16 | 4.0081 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5442
8005448777 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | TBB196- P1 ANA ŞALTER-304267569-Çıkış | 304267569 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:52:16 | 03.06.2025 17:26:48 | 0.57556 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 2.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4727
8005448782 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 D-316794590-Çıkış | 316794590 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:41:22 | 03.06.2025 16:47:16 | 1.0983 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 1.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2688
8005448788 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TBER48-TR1 P1 E-226467493-Çıkış | 226467493 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:04:17 | 03.06.2025 18:27:29 | 0.38667 |  | 173 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 12.4028 | 0 | 0 | 0 | 0.45591 | 0 | 0 | 12.8587
8005448790 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE591-340025184-340025184-Kofra | 340025184 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:58:20 | 03.06.2025 16:34:10 | 0.59722 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.036879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036879
8005448790 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TBE591-TR1 P1 ANA ŞALTER-331772984-Çıkış | 331772984 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:34:10 | 03.06.2025 17:46:26 | 1.2044 |  | 541 |  | 2 |  | 77 |  |  | 0 | 78.6592 | 0 | 2.7839e-05 | 0 | 32.5795 | 0 | 0 | 111.2388
8005448795 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS565-TR1 P1 ANA ŞALTER-238613675-Çıkış | 238613675 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:02:43 | 04.06.2025 10:03:02 | 1.0053 |  | 47 |  | 27 |  | 6 |  |  | 0 | 17.2577 | 0 | 9.192 | 0 | 9.6674 | 0 | 0 | 36.1171
8005448796 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBG019-H4-331487888-Fider | 331487888 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:05:37 | 03.06.2025 16:06:49 | 0.02 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 |  | 0.76318 | 0 | 2.2643 | 0.82613 | 0.15759 | 0.44935 | 19.3029 | 0 | 23.7635
8005448797 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT021-TR1 P1 C-308924910-Çıkış | 308924910 | Bakim Ihtiyaci - Sayaç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:45:26 | 03.06.2025 18:49:31 | 1.0681 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8923
8005448798 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE866- P1 ANA ŞALTER-330217324-Çıkış | 330217324 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:58:41 | 03.06.2025 20:14:27 | 4.2628 |  | 74 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 39.4336 | 0 | 0.39993 | 0 | 4.6606 | 0 | 0 | 44.4942
8005448801 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BHV53-H2-241861652-Fider | 241861652 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:05:32 | 03.06.2025 16:45:45 | 0.67028 | 1 | 1221 |  |  | 4 | 43 |  |  | 1.1761 | 90.5425 | 0 | 0 | 18.7934 | 17.1094 | 0 | 0 | 127.6214
8005448803 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS401-TR1 P1 D-236175847-Çıkış | 236175847 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:38:37 | 03.06.2025 18:33:25 | 0.91333 |  | 42 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.0757 | 0 | 0 | 0 | 0.084339 | 0 | 0 | 5.16
8005448807 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM010-TR1 P1 D-385820440-Çıkış | 385820440 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:32:18 | 03.06.2025 19:54:34 | 1.3711 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 5.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8541
8005448814 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-243985982-243985982-Fider | 243985982 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:10:47 | 03.06.2025 19:43:09 | 3.5394 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 16.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.376
8005448814 | 2 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-243985982-243985982-Fider | 243985982 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:43:09 | 03.06.2025 21:08:42 | 1.4258 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 6.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6495
8005448818 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAB684- P1 ANA ŞALTER-302023603-Çıkış | 302023603 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:15:35 | 03.06.2025 17:39:55 | 0.40556 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0.35161 | 0 | 2.5036 | 0 | 0.22638 | 0 | 0 | 3.0816
8005448830 | 1 | ANKARA | POLATLI | TGV517-TR1 P1 G-236996523-Çıkış | 236996523 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:40:51 | 03.06.2025 20:11:36 | 0.5125 |  | 114 |  |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 21.4171 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 0 | 22.7624
8005448856 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | SBC227-TR1 ANA ŞALTER-315168248-Çıkış | 315168248 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:20:33 | 03.06.2025 17:18:38 | 0.96806 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 6.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2023
8005448856 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | SBC227-TR1 B-315168252-Çıkış | 315168252 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:18:38 | 03.06.2025 20:28:56 | 3.1717 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 8.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6285
8005448864 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH317-TR1 P1 F-209040119-Çıkış | 209040119 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:00:47 | 03.06.2025 18:18:40 | 0.29806 |  | 208 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0.67232 | 0 | 0 | 13.5124
8005448869 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGP544-TR1 P1 J-238187441-Çıkış | 238187441 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:50:58 | 03.06.2025 19:22:01 | 1.5175 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4813 | 0 | 0 | 5.4813
8005448876 | 1 | ANKARA | BALA | TBD322-TR1 P1 G-328081360-Çıkış | 328081360 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:27:08 | 03.06.2025 18:17:23 | 1.8375 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 8.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6514
8005448888 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU869-TR1 P1 B-314788829-Çıkış | 314788829 | Bakim Ihtiyaci - Röle Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:56:59 | 03.06.2025 17:17:31 | 0.34222 |  | 32 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 2.0907 | 0 | 0.068281 | 0 | 0.0094981 | 0 | 0 | 2.1685
8005448890 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | SAG328-TR1 B-308141586-Çıkış | 308141586 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:26:19 | 03.06.2025 18:36:02 | 2.1619 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.561 | 0 | 0 | 8.561
8005448890 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | SAG328-TR1 ANA ŞALTER-315198430-Çıkış | 315198430 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:36:02 | 03.06.2025 18:40:52 | 0.080556 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40409 | 0 | 0 | 0.40409
8005448892 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BFL23-H4-245962106-Fider | 245962106 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:21:10 | 03.06.2025 18:04:07 | 1.7158 | [6 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4729.3017 | 0 | 4729.3017
8005448895 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM922-TR1 P1 D-318514505-Çıkış | 318514505 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:30:28 | 03.06.2025 17:22:45 | 0.87139 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 2.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9225
8005448895 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM922- P1 ANA ŞALTER-318514530-Çıkış | 318514530 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:22:45 | 03.06.2025 18:02:12 | 0.6575 |  | 132 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 11.6989 | 0 | 0.046336 | 0 | 2.7967 | 0 | 0 | 14.542
8005448901 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK523- P1 ANA ŞALTER-315161660-Çıkış | 315161660 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:00:46 | 18.06.2025 11:11:18 | 1.1756 |  | 59 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.6554 | 0 | 0 | 0 | 0.51324 | 0 | 0 | 10.1687
8005448903 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV455-TR1 P1 E-304085406-Çıkış | 304085406 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:55:06 | 03.06.2025 18:28:04 | 2.5494 |  | 233 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 127.1879 | 0 | 0 | 0 | 63.8201 | 0 | 0 | 191.0079
8005448908 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB925-TR1 P1 H-327757380-Çıkış | 327757380 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:35:55 | 10.06.2025 20:19:59 | 0.73444 |  | 79 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 9.9128 | 0 | 0 | 0 | 6.906 | 0 | 0 | 16.8188
8005448911 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU260-TR1 P1 B-240325331-Çıkış | 240325331 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:25:48 | 03.06.2025 19:08:06 | 0.705 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 2.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5859
8005448912 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAP340-TR1 ANA ŞALTER-321151785-Çıkış | 321151785 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:33:23 | 04.06.2025 11:46:29 | 0.21833 |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.60542 | 0 | 0 | 0 | 0.63975 | 0 | 0 | 1.2452
8005448915 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHY05-H5-237940114-Fider | 237940114 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:43:20 | 03.06.2025 16:54:35 | 0.1875 | 8 | 1207 |  | 23 |  | 47 |  |  | 1.0716 | 24.612 | 0 | 0.24552 | 0 | 8.2109 | 0 | 0 | 34.1399
8005448918 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA872-TR1 A-300407531-Çıkış | 300407531 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:00:00 | 03.06.2025 19:24:12 | 0.40333 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5709
8005448919 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA872-TR1 E-300407534-Çıkış | 300407534 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:36:36 | 03.06.2025 19:52:21 | 0.2625 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.82075 | 0 | 0 | 0 | 0.0071751 | 0 | 0 | 0.82793
8005448920 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE41-H3-232255393-Fider | 232255393 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:47:14 | 03.06.2025 19:33:33 | 2.7719 | 1 | 31 |  |  | 1 |  |  |  | 5.4054 | 11.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3989
8005448924 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY266- P1 ANA ŞALTER-302206216-Çıkış | 302206216 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:11:23 | 03.06.2025 18:45:00 | 1.5603 |  | 44 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 13.1302 | 0 | 2.6144 | 0 | 3.2178 | 0 | 0 | 18.9625
8005448928 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHF681-TR1 E-303660362-Çıkış | 303660362 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:22:09 | 03.06.2025 19:43:42 | 0.35917 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7257 | 0 | 0 | 1.7257
8005448930 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAC176-H3-761599-Fider | 761599 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 7:17:33 | 03.06.2025 9:30:59 | 2.2239 |  | 7397 |  |  |  | 513 |  |  | 0 | 2872.1626 | 0 | 0 | 0 | 2246.0729 | 0 | 0 | 5118.2355
8005448933 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | SBF726-TR1 ANA ŞALTER-214974169-Çıkış | 214974169 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:31:56 | 03.06.2025 18:38:02 | 0.10167 |  | 59 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0.91926 | 0 | 0 | 0 | 0.61243 | 0 | 0 | 1.5317
8005448936 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA461-H3-26185301-Fider | 26185301 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:52:29 | 03.06.2025 17:04:03 | 0.19278 |  | 342 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 6.9888 | 0 | 0 | 0 | 0.67784 | 0 | 0 | 7.6667
8005448941 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SCL950-TR1 ANA ŞALTER-204006428-Çıkış | 204006428 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:55:21 | 03.06.2025 20:08:04 | 0.21194 |  | 36 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.5071 | 0 | 0 | 0 | 0.33021 | 0 | 0 | 1.8373
8005448943 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF885-TR1 P1 C-331483690-Çıkış | 331483690 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:24:03 | 03.06.2025 18:15:43 | 1.8611 |  | 52 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.1465 | 0 | 0 | 0 | 3.4092 | 0 | 0 | 25.5557
8005448944 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA487-H6-3186934-Fider | 3186934 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:55:43 | 03.06.2025 17:04:41 | 0.14944 | 7 | 2802 | 71 | 98 | 11 | 297 |  | 3 | 0.85484 | 87.0407 | 82.1511 | 52.8173 | 30.9159 | 17.7038 | 0 | 3.0742 | 274.5577
8005448952 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TFJ636-TR1 P1 ANA ŞALTER-219720074-Çıkış | 219720074 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:07:02 | 04.06.2025 18:27:35 | 1.3425 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 8.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3369
8005448954 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE764-TR1 P1 J-310317821-Çıkış | 310317821 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:57:15 | 03.06.2025 18:35:19 | 0.63444 |  | 359 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 55.3634 | 0 | 0 | 0 | 8.4049 | 0 | 0 | 63.7683
8005448956 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAG937-312762145-312762145-Kofra | 312762145 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:12:20 | 11.06.2025 1:41:28 | 0.48556 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077355 | 0 | 0 | 0.077355
8005448962 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGG477-TR1 P1 C-232424735-Çıkış | 232424735 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:13:04 | 03.06.2025 20:11:02 | 1.9661 |  | 15 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 3.9554 | 0 | 0.66516 | 0 | 0.75036 | 0 | 0 | 5.3709
8005448977 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BCD31-305735285-305735285-Fider | 305735285 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:39:14 | 03.06.2025 18:10:26 | 1.52 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0223 | 0 | 58.0223
8005448979 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC500-H3-302270176-Fider | 302270176 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:03:06 | 03.06.2025 17:05:44 | 0.043889 | 3 |  | 69 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 28.859 | 0 | 0.99184 | 0 | 0 | 0 | 29.8508
8005448986 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | SEC687-TR1 ANA ŞALTER-340794628-Çıkış | 340794628 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:59:47 | 03.06.2025 19:15:02 | 2.2542 |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | 0 | 6.5712 | 0 | 0 | 8.2828
8005448990 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SJC053-TR1 ANA ŞALTER-238068027-Çıkış | 238068027 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:08:22 | 03.06.2025 17:57:19 | 0.81583 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.47616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47616
8005448993 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG791-TR1 P1 ANA ŞALTER-240884814-Çıkış | 240884814 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:05:18 | 03.06.2025 17:55:19 | 0.83361 |  | 59 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.7834 | 0 | 0 | 0 | 0.73996 | 0 | 0 | 8.5234
8005448994 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAY390-TR1 ANA ŞALTER-300733404-Çıkış | 300733404 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:02:50 | 03.06.2025 18:23:12 | 0.33944 |  | 15 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 0 | 7.5975 | 0 | 0 | 8.6313
8005448999 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB329-H1-242648021-Fider | 242648021 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:22:18 | 03.06.2025 17:24:21 | 0.034167 | 2 | 51 |  | 1 | 1 | 13 |  |  | 0 | 1.6483 | 0 | 0.00022537 | 0.70803 | 0.34374 | 0 | 0 | 2.7003
8005449004 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA149-H15-748620-Fider | 748620 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:00:08 | 03.06.2025 9:12:00 | 0.19778 |  | 26916 |  |  | 3 | 2318 |  | 5 | 0 | 955.5972 | 0 | 0 | 282.5828 | 1394.4458 | 0 | 465.4997 | 3098.1255
8005449004 | 2 | ANKARA | MAMAK | BAC176-H2-761100-Fider | 761100 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:12:00 | 03.06.2025 9:48:35 | 0.60972 |  | 3919 |  |  | 2 | 341 |  | 2 | 0 | 398.3039 | 0 | 0 | 604.8486 | 624.1906 | 0 | 192.0203 | 1819.3634
8005449004 | 3 | ANKARA | MAMAK | BAC176-H3-761599-Fider | 761599 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:48:35 | 03.06.2025 10:15:19 | 0.44556 |  | 7418 |  |  |  | 514 |  |  | 0 | 613.1091 | 0 | 0 | 0 | 587.3341 | 0 | 0 | 1200.4432
8005449004 | 4 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF380-H3-202919377-Fider | 202919377 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:15:19 | 03.06.2025 14:48:00 | 4.5447 |  | 1112 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 932.1293 | 0 | 0 | 0 | 357.5942 | 0 | 0 | 1289.7235
8005449013 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH317-TR1 P1 C-209040128-Çıkış | 209040128 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:03:07 | 03.06.2025 19:47:23 | 2.7378 |  | 114 | [6 empty] | 0 | 52.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2285
8005449019 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS512-TR1 P1 B-314683214-Çıkış | 314683214 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:10:23 | 03.06.2025 20:57:19 | 3.7822 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7801
8005449022 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFH007-TR1 P1 ANA ŞALTER-339928490-Çıkış | 339928490 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:56:22 | 03.06.2025 19:03:48 | 1.1239 |  | 143 |  | 4 |  | 29 |  |  | 0 | 37.9735 | 0 | 5.5035 | 0 | 5.5222 | 0 | 0 | 48.9992
8005449023 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP400-TR1 B-28463813-Çıkış | 28463813 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:16:59 | 03.06.2025 18:41:39 | 1.4111 |  | 41 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 11.1787 | 0 | 0.044106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2228
8005449024 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR635-H1-328671049-Fider | 328671049 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:41:54 | 03.06.2025 18:54:34 | 0.21111 |  | 424 |  | 3 |  | 41 |  |  | 0 | 11.8072 | 0 | 0.13714 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 13.2234
8005449025 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGU953-TR1 P1 F-400802901-Çıkış | 400802901 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 15:55:17 | 03.06.2025 19:55:10 | 3.9981 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.6462 | 0 | 0 | 0 | 7.3365 | 0 | 0 | 9.9828
8005449026 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SCL622-TR1 ANA ŞALTER-209538505-Çıkış | 209538505 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:33:05 | 03.06.2025 18:28:28 | 4.9231 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8725 | 0 | 0 | 22.8725
8005449032 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDP687-TR1 P1 E-369058168-Çıkış | 369058168 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:38:13 | 04.06.2025 10:09:36 | 0.52306 |  | 622 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 72.1354 | 0 | 0 | 0 | 23.8405 | 0 | 0 | 95.9759
8005449035 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TBJ339-TR1 P1 ANA ŞALTER-318936140-Çıkış | 318936140 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:12:14 | 03.06.2025 19:56:34 | 0.73889 |  | 70 | [6 empty] | 0 | 3.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2895
8005449039 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGJ143-TR1 P1 I-369059177-Çıkış | 369059177 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:54:28 | 04.06.2025 12:20:37 | 0.43583 |  | 111 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 11.436 | 0 | 0 | 0 | 4.4958 | 0 | 0 | 15.9318
8005449050 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHV04-H2-237099633-Fider | 237099633 | Bakim Ihtiyaci - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:39:59 | 03.06.2025 18:13:06 | 0.55194 |  | 276 |  |  | 1 | 7 |  |  | 0 | 16.1236 | 0 | 0 | 10.0044 | 0.48344 | 0 | 0 | 26.6115
8005449051 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN216- P1 ANA ŞALTER-318564601-Çıkış | 318564601 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:46:55 | 03.06.2025 19:41:20 | 0.90694 |  | 295 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 30.9289 | 0 | 0 | 0 | 0.00029762 | 0 | 0 | 30.9291
8005449070 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG833-TR1 P1 ANA ŞALTER-331653197-Çıkış | 331653197 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:48:01 | 03.06.2025 19:16:17 | 0.47111 |  | 56 |  | 33 |  | 5 |  |  | 0 | 5.5943 | 0 | 11.0054 | 0 | 3.3983 | 0 | 0 | 19.998
8005449087 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TDY144-TR1 P1 ANA ŞALTER-209159010-Çıkış | 209159010 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:13:47 | 03.06.2025 22:40:39 | 0.44778 |  | 26 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 4.9084 | 0 | 0.88543 | 0 | 0.14083 | 0 | 0 | 5.9347
8005449088 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAY033-313250477-313250477-Kofra | 313250477 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:56:22 | 03.06.2025 18:37:29 | 1.6853 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005449097 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP329-TR1 P1 B-239340853-Çıkış | 239340853 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:34:44 | 03.06.2025 19:13:20 | 0.64333 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.0558 | 0 | 0 | 0 | 0.001154 | 0 | 0 | 5.057
8005449114 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-2210990-2210990-Fider | 2210990 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:07:29 | 03.06.2025 20:10:14 | 1.0458 |  | 89 | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 20.2303 | 0.077095 | 0.34119 | 0 | 1.3807 | 0 | 0 | 22.0293
8005449117 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT322-380038404-380038404-Fider | 380038404 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 17:52:52 | 03.06.2025 18:31:58 | 0.65167 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 1.5203
8005449117 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT322-380038404-380038404-Fider | 380038404 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:31:58 | 03.06.2025 19:03:41 | 0.52861 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 0 | 0 | 1.1832
8005449118 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC329-TR1 P1 ANA ŞALTER-304286052-Çıkış | 304286052 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:07:41 | 03.06.2025 19:42:49 | 0.58556 |  | 625 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 63.1859 | 0 | 0 | 0 | 5.7733 | 0 | 0 | 68.9592
8005449128 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | THN309-TR1 P1 ANA ŞALTER-239445620-Çıkış | 239445620 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:39:45 | 03.06.2025 20:21:14 | 0.69139 |  | 135 | [6 empty] | 0 | 9.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5846
8005449141 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-237790906-237790906-Fider | 237790906 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:47:34 | 03.06.2025 19:22:48 | 5.5872 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.3969 | 0 | 0 | 0 | 723.3969
8005449161 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY025-TR1 P1 C-308919796-Çıkış | 308919796 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:16:57 | 03.06.2025 22:20:36 | 3.0608 |  | 27 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 9.6992 | 0 | 7.4322 | 0 | 20.2783 | 0 | 0 | 37.4097
8005449172 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | THT817-H3-241755501-Fider | 241755501 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:23:05 | 03.06.2025 19:40:27 | 1.2894 | 1 | 6 |  |  | 9 | 17 | 2 |  | 0.22656 | 0.69695 | 0 | 0 | 213.2974 | 58.5479 | 50.6292 | 0 | 323.398
8005449174 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAK743-TR1 P1 D-317434258-Çıkış | 317434258 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:36:54 | 03.06.2025 19:28:04 | 0.85278 |  | 169 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 26.1712 | 0 | 0 | 0 | 0.72621 | 0 | 0 | 26.8974
8005449178 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TGH238-TR1 P1 A-234535935-Çıkış | 234535935 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:27:15 | 03.06.2025 20:06:50 | 0.65972 |  | 25 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.2185 | 0 | 0 | 0 | 0.66688 | 0 | 0 | 1.8854
8005449188 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA257-400410745-400410745-Fider | 400410745 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:15:24 | 03.06.2025 19:25:05 | 0.16139 |  | 248 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 5.5013 | 0 | 0.00025269 | 0 | 0.092442 | 0 | 0 | 5.594
8005449194 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA361- P1 ANA ŞALTER-302011391-Çıkış | 302011391 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:17:15 | 03.06.2025 19:47:50 | 0.50972 |  | 35 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 5.441 | 0 | 0 | 0 | 53.8454 | 0 | 0 | 59.2865
8005449195 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHY05-H5-237940114-Fider | 237940114 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:52:09 | 03.06.2025 19:02:35 | 0.17389 | 8 | 1207 |  | 23 |  | 47 |  |  | 0.64446 | 24.764 | 0 | 0.24296 | 0 | 7.2865 | 0 | 0 | 32.9379
8005449196 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH869-TR1 P1 G-334568400-Çıkış | 334568400 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:50:13 | 03.06.2025 20:15:44 | 1.4253 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4266 | 0 | 0 | 0 | 0.1699 | 0 | 0 | 1.5965
8005449197 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA905-H7-3182811-Fider | 3182811 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:52:29 | 03.06.2025 21:04:24 | 2.1986 | 3 | 6419 | 2 | 26 | 3 | 1273 | 1 | 1 | 0 | 1880.0738 | 128.4935 | 87.1244 | 392.4617 | 1295.7628 | 390.1614 | 2.5439 | 4176.6215
8005449198 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC174- ANA ŞALTER-365002749-Çıkış | 365002749 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:37:47 | 03.06.2025 19:58:04 | 0.33806 |  | 357 |  | 6 |  | 48 |  |  | 0 | 24.3323 | 0 | 0.32051 | 0 | 3.8162 | 0 | 0 | 28.469
8005449204 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE909-TR1 G-301142007-Çıkış | 301142007 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:42:49 | 03.06.2025 19:48:12 | 1.0897 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.22677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22677
8005449205 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH210-TR1 E-300428244-Çıkış | 300428244 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:03:12 | 03.06.2025 20:06:39 | 2.0575 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 5.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4355
8005449216 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBD558-H3-243815902-Fider | 243815902 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:02:35 | 03.06.2025 22:29:06 | 3.4419 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 532.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.1442
8005449222 | 1 | ANKARA | BALA | BAB429-H1-302242482-Fider | 302242482 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:39:26 | 03.06.2025 19:57:36 | 0.30278 | 4 | 1232 | 1 | 10 | 8 | 98 | 1 |  | 0.72595 | 57.1865 | 3.715 | 2.5819 | 16.5595 | 19.194 | 48.8321 | 0 | 148.7949
8005449225 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H17-385504006-Fider | 385504006 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:10:27 | 03.06.2025 19:29:23 | 0.31556 |  | 1080 |  | 4 | 3 | 37 |  |  | 0 | 37.1578 | 0 | 0.15228 | 14.8875 | 1.6994 | 0 | 0 | 53.8969
8005449226 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BDJ35-H5-209204383-Fider | 209204383 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:27:46 | 03.06.2025 19:22:39 | 0.91472 | 1 |  | 48 |  | 4 |  | 3 |  | 0 | 0 | 498.8335 | 0 | 18.9814 | 0 | 74.3186 | 0 | 592.1335
8005449235 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU370-TR1 C-304139888-Çıkış | 304139888 | - Besleme Rejimi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:20:38 | 03.06.2025 19:54:48 | 0.56944 |  | 52 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 5.3458 | 0 | 0 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 9.7879
8005449239 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BEL37-H1-219557196-Fider | 219557196 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:16:12 | 03.06.2025 19:29:18 | 0.21833 |  | 326 |  | 7 | 1 | 82 |  |  | 0 | 19.89 | 0 | 0.30726 | 0.22382 | 11.5204 | 0 | 0 | 31.9415
8005449244 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA081-232794248-232794248-Fider | 232794248 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:18:15 | 03.06.2025 19:32:25 | 1.2361 | 2 | 55 | 6 | 1 |  | 2 |  |  | 1.6738 | 12.3529 | 119.0883 | 4.2522 | 0 | 0.16683 | 0 | 0 | 137.534
8005449244 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA081-232794248-232794248-Fider | 232794248 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:32:25 | 03.06.2025 19:41:42 | 0.15472 | 2 | 55 | 6 | 1 |  | 2 |  |  | 0.20939 | 1.5254 | 14.2137 | 0.50751 | 0 | 0.020071 | 0 | 0 | 16.4761
8005449247 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA813- P1 ANA ŞALTER-328034639-Çıkış | 328034639 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:20:04 | 03.06.2025 23:19:38 | 0.99278 |  | 75 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 9.6699 | 0 | 0.0021933 | 0 | 1.3373 | 0 | 0 | 11.0094
8005449252 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA600-TR1 P1 E-238707889-Çıkış | 238707889 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:17:50 | 03.06.2025 21:13:22 | 4.9256 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2526
8005449256 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H16-226380597-Fider | 226380597 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:18:38 | 03.06.2025 19:28:43 | 0.16806 | 30 | 259 | 159 | 7 | 13 | 11 | 1 |  | 0.4484 | 8.3588 | 91.845 | 7.7959 | 1.7839 | 0.77009 | 3.1514 | 0 | 114.1534
8005449267 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG634-TR1 P1 B-318923526-Çıkış | 318923526 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:45:09 | 03.06.2025 19:41:33 | 2.94 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 2.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1112
8005449286 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR626-TR1 P1 F-328667689-Çıkış | 328667689 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:29:27 | 03.06.2025 21:59:40 | 2.5036 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2305 | 0 | 0 | 0 | 0.0059895 | 0 | 0 | 3.2365
8005449297 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TDD185-TR1 P1 A-219808604-Çıkış | 219808604 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:02:11 | 03.06.2025 21:35:35 | 3.5567 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5272 | 0 | 0 | 186.5272
8005449299 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAN062-TR1 P1 ANA ŞALTER-318556060-Çıkış | 318556060 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:38:54 | 04.06.2025 9:25:06 | 0.77 |  | 28 |  | 6 |  | 15 |  |  | 0 | 4.4202 | 0 | 1.0943 | 0 | 6.6812 | 0 | 0 | 12.1957
8005449301 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG66-319293228-319293228-Fider | 319293228 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:35:17 | 03.06.2025 20:51:46 | 1.2747 |  | 225 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 57.7855 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 58.9331
8005449301 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG66-319293228-319293228-Fider | 319293228 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:51:46 | 03.06.2025 21:06:21 | 0.24306 |  | 225 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 11.1786 | 0 | 0 | 0 | 0.20523 | 0 | 0 | 11.3839
8005449304 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SBG047-TR1 I-316858463-Çıkış | 316858463 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 16:35:50 | 03.06.2025 23:53:05 | 7.2875 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 4.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1501
8005449305 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFL056-TR1 P1 A-214801502-Çıkış | 214801502 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:46:23 | 03.06.2025 23:01:31 | 3.2522 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 7.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2383
8005449307 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ549-TR1 P1 D-319918196-Çıkış | 319918196 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:46:50 | 03.06.2025 22:06:17 | 2.3242 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 21.3565 | 0 | 0 | 0 | 0.76892 | 0 | 0 | 22.1254
8005449307 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ549- P1 ANA ŞALTER-319918201-Çıkış | 319918201 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:06:17 | 03.06.2025 22:34:18 | 0.46694 |  | 88 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 8.6312 | 0 | 1.1412 | 0 | 0.16925 | 0 | 0 | 9.9416
8005449321 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-243233735-243233735-Fider | 243233735 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:10:46 | 03.06.2025 21:58:47 | 3.8003 |  | 93 | 2 |  | 2 | 16 |  |  | 0 | 60.97 | 64.1529 | 0 | 20.8857 | 35.6174 | 0 | 0 | 181.626
8005449321 | 2 | ANKARA | POLATLI | BJV17-243233735-243233735-Fider | 243233735 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:58:47 | 03.06.2025 22:10:29 | 0.195 |  | 93 | 2 |  | 2 | 16 |  |  | 0 | 2.5141 | 3.7026 | 0 | 0.91083 | 1.8145 | 0 | 0 | 8.942
8005449352 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BEM38-238869696-238869696-Fider | 238869696 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:16:50 | 03.06.2025 20:51:10 | 1.5722 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 116.88 | 7.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.707
8005449368 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT172-TR1 P1 D-330999189-Çıkış | 330999189 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:58:28 | 03.06.2025 23:22:58 | 0.40833 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.23411 | 0 | 0.013125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24724
8005449371 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT563-TR1 P1 B-245442170-Çıkış | 245442170 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 19:21:12 | 03.06.2025 21:15:03 | 1.8975 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1593
8005449397 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA695-TR1 A-312383687-Çıkış | 312383687 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 18:42:04 | 03.06.2025 21:53:14 | 3.1861 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 12.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1506
8005449402 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK679-TR1 P1 F-318449678-Çıkış | 318449678 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:35:48 | 03.06.2025 21:38:04 | 1.0378 |  | 18 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.2343 | 0 | 3.1504 | 0 | 0.030234 | 0 | 0 | 7.4149
8005449405 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT097-TR1 P1 C-330991272-Çıkış | 330991272 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:12:45 | 04.06.2025 17:33:41 | 0.34889 |  | 45 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 2.1621 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4918
8005449405 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT097- P1 ANA ŞALTER-330991268-Çıkış | 330991268 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:33:41 | 04.06.2025 18:53:31 | 1.3306 |  | 107 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 19.4405 | 0 | 1.2854 | 0 | 1.0889 | 0 | 0 | 21.8148
8005449412 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGP181-TR1 P1 A-302031331-Çıkış | 302031331 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:54:23 | 03.06.2025 22:25:40 | 0.52139 |  | 9 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 1.8551 | 0 | 0.01885 | 0 | 4.3797 | 0 | 0 | 6.2537
8005449420 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS49-331011066-331011066-Fider | 331011066 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:22:37 | 03.06.2025 22:25:33 | 2.0489 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 2.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8081
8005449420 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS49-331011066-331011066-Fider | 331011066 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:25:33 | 03.06.2025 22:46:50 | 0.35472 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.40518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40518
8005449445 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG864-TR1 P1 ANA ŞALTER-319930819-Çıkış | 319930819 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:53:29 | 03.06.2025 23:50:26 | 2.9492 |  | 45 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 16.3838 | 0 | 0.53981 | 0 | 6.2202 | 0 | 0 | 23.1438
8005449448 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT342- P1 ANA ŞALTER-316791736-Çıkış | 316791736 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:33:38 | 03.06.2025 23:09:53 | 1.6042 |  | 49 |  | 36 |  | 5 |  | 1 | 0 | 13.9672 | 0 | 14.7224 | 0 | 2.5534 | 0 | 7800.9651 | 7832.2082
8005449455 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TBJ357- P1 ANA ŞALTER-302530669-Çıkış | 302530669 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:33:34 | 04.06.2025 14:10:26 | 0.61444 |  | 145 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 10.1462 | 0 | 0 | 0 | 0.65315 | 0 | 0 | 10.7993
8005449471 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SCK398-305707088-305707088-Kofra | 305707088 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 20:34:08 | 03.06.2025 21:54:16 | 1.3356 |  | 13 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.676 | 0 | 0 | 0 | 15.6034 | 0 | 0 | 19.2794
8005449480 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBL568-TR1 B-317368303-Çıkış | 317368303 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:11:00 | 03.06.2025 22:23:45 | 1.2125 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3658 | 0 | 0 | 1.3658
8005449480 | 2 | BARTIN | MERKEZ | SBL568-TR1 ANA ŞALTER-317368330-Çıkış | 317368330 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:23:45 | 03.06.2025 22:33:37 | 0.16444 |  | 8 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 0.082248 | 0 | 0 | 0 | 4.3409 | 0 | 0 | 4.4232
8005449494 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG66-319293228-319293228-Fider | 319293228 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:28:59 | 03.06.2025 22:14:44 | 0.7625 |  | 225 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 32.518 | 0 | 0 | 0 | 0.5694 | 0 | 0 | 33.0874
8005449501 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS729- P1 ANA ŞALTER-370016614-Çıkış | 370016614 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:09:07 | 04.06.2025 11:49:54 | 0.67972 |  | 54 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 2.6977 | 0 | 0.41903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1167
8005449508 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB583-TR1 P1 H-313760332-Çıkış | 313760332 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:00:14 | 04.06.2025 9:35:29 | 0.5875 |  | 51 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 10.5882 | 0 | 0 | 0 | 0.91989 | 0 | 0 | 11.508
8005449518 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA360-H23-232512155-Fider | 232512155 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 13:36:12 | 03.06.2025 13:37:23 | 0.019722 |  | 9597 |  |  | 2 | 538 | 1 |  | 0 | 43.9668 | 0 | 0 | 18.8626 | 19.0558 | 0.17425 | 0 | 82.0594
8005449523 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFJ04-H1-309450695-Fider | 309450695 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:27:43 | 03.06.2025 22:11:25 | 0.72833 | 4 |  |  |  | 12 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9804 | 0 | 30.7491 | 0 | 165.7295
8005449523 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFJ04-H1-309450695-Fider | 309450695 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:11:25 | 03.06.2025 22:15:54 | 0.074722 | 4 |  |  |  | 12 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6597 | 0 | 3.2288 | 0 | 18.8885
8005449532 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAS146-TR1 ANA ŞALTER-321111494-Çıkış | 321111494 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:09:51 | 04.06.2025 12:24:50 | 0.24972 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.37148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37148
8005449544 | 1 | ANKARA | BALA | TBD084- P1 ANA ŞALTER-364017327-Çıkış | 364017327 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:09:27 | 03.06.2025 22:44:52 | 0.59028 |  | 95 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.8649 | 0 | 0 | 0 | 0.58597 | 0 | 0 | 9.4509
8005449547 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ942-TR1 P1 C-332219587-Çıkış | 332219587 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:43:49 | 03.06.2025 23:39:48 | 1.9331 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0246 | 0 | 0 | 0 | 0.10899 | 0 | 0 | 4.1336
8005449549 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SHC074-TR1 E-232876914-Çıkış | 232876914 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:45:14 | 04.06.2025 2:54:40 | 5.1572 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 10.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9006
8005449560 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-232723506-232723506-Fider | 232723506 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:49:19 | 03.06.2025 21:52:16 | 0.049167 | 2 | 146 | 1 |  | 2 | 9 |  |  | 0.10971 | 2.1554 | 0.11242 | 0 | 3.727 | 0.44706 | 0 | 0 | 6.5515
8005449595 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV668-TR1 P1 ANA ŞALTER-302048766-Çıkış | 302048766 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:43:07 | 03.06.2025 23:20:18 | 0.61972 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0.28745 | 0 | 0 | 1.329
8005449607 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD698-TR1 P1 F-226008981-Çıkış | 226008981 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:52:21 | 04.06.2025 3:55:05 | 6.0456 |  | 221 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 211.7938 | 0 | 0 | 0 | 45.9919 | 0 | 0 | 257.7857
8005449623 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TDY130-TR1 P1 A-204161742-Çıkış | 204161742 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:52:43 | 03.06.2025 23:01:06 | 0.13972 |  | 4 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 0.087826 | 0 | 0.12785 | 0 | 1.0629 | 0 | 0 | 1.2785
8005449624 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BKR84-H2-242983850-Fider | 242983850 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:18:36 | 03.06.2025 23:04:51 | 0.77083 | 2 | 822 |  | 2 | 4 | 75 | 1 |  | 0.27033 | 81.5309 | 0 | 0.063403 | 4.3376 | 11.3446 | 0 | 0 | 97.5469
8005449634 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA367-26-743031-Fider | 743031 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:15:00 | 03.06.2025 23:03:48 | 0.81333 |  | 146 |  |  | 1 | 685 |  | 3 | 0 | 1.5117 | 0 | 0 | 41.1607 | 350.6163 | 0 | 3.2432 | 396.5319
8005449634 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB023-H1-758780-Fider | 758780 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 23:03:48 | 03.06.2025 23:45:04 | 0.68778 |  | 146 |  |  | 1 | 685 |  | 3 | 0 | 1.2365 | 0 | 0 | 32.7742 | 267.6541 | 0 | 2.6922 | 304.357
8005449634 | 3 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB032-H3-219963583-Fider | 219963583 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 23:45:04 | 04.06.2025 0:02:35 | 0.29194 |  | 20 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0.047138 | 0 | 0 | 0 | 14.8948 | 0 | 0 | 14.9419
8005449634 | 4 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA367-H26-767953-Fider | 767953 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 0:02:35 | 04.06.2025 0:11:00 | 0.14028 |  | 145 |  |  | 1 | 686 |  | 3 | 0 | 0.24044 | 0 | 0 | 6.2567 | 50.5289 | 0 | 0.52824 | 57.5543
8005449637 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SJG572-TR1 A-239829653-Çıkış | 239829653 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:22:38 | 04.06.2025 1:56:39 | 3.5669 |  | 146 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 76.08 | 0 | 0 | 0 | 2.7137 | 0 | 0 | 78.7937
8005449649 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC287-TR1 P1 C-364004115-Çıkış | 364004115 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 21:56:54 | 03.06.2025 23:01:15 | 1.0725 |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.8681 | 0 | 0 | 0 | 7.8838 | 0 | 0 | 12.7519
8005449653 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAP318-TR1 ANA ŞALTER-331471082-Çıkış | 331471082 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:32:31 | 03.06.2025 23:14:09 | 0.69389 |  | 33 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.2643 | 0 | 0 | 0 | 0.25449 | 0 | 0 | 2.5188
8005449654 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG963-TR1 P1 ANA ŞALTER-309218505-Çıkış | 309218505 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:10:36 | 04.06.2025 11:23:21 | 0.2125 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.65953 | 0 | 0 | 0 | 0.010952 | 0 | 0 | 0.67048
8005449659 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TJJ998-TR1 P1 Ana Şalter-245691043-Çıkış | 245691043 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:57:47 | 04.06.2025 10:46:05 | 0.805 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.6199 | 0 | 0 | 0 | 1.3341 | 0 | 0 | 9.954
8005449664 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCC643-TR1 D-302798891-Çıkış | 302798891 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:56:53 | 04.06.2025 9:08:06 | 0.18694 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.081726 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 0 | 0 | 0.19271
8005449670 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL812-TR1 ANA ŞALTER-306757552-Çıkış | 306757552 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:44:43 | 04.06.2025 0:22:19 | 1.6267 |  | 67 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 16.905 | 0 | 0 | 0 | 0.6264 | 0 | 0 | 17.5314
8005449687 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-240424811-240424811-Fider | 240424811 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:22:41 | 04.06.2025 1:10:23 | 2.795 |  | 47 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 14.7696 | 0 | 0 | 1.4953 | 22.1493 | 0 | 0 | 38.4141
8005449687 | 2 | ANKARA | POLATLI | BJV17-240424811-240424811-Fider | 240424811 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:10:23 | 04.06.2025 1:17:52 | 0.12472 |  | 47 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.61391 | 0 | 0 | 0.06154 | 0.88094 | 0 | 0 | 1.5564
8005449699 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TFG193-TR1 P1 H-234178065-Çıkış | 234178065 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 23:05:26 | 04.06.2025 1:09:34 | 2.0689 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 5.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6681
8005449718 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHN58-H3-365000672-Fider | 365000672 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2025 23:01:26 | 04.06.2025 3:35:44 | 4.5717 |  | 230 |  | 18 |  | 91 |  |  | 0 | 156.7265 | 0 | 27.3007 | 0 | 95.8413 | 0 | 0 | 279.8685
8005449734 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBE006-TR1 P1 G-302247938-Çıkış | 302247938 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 22:28:04 | 04.06.2025 2:24:04 | 3.9333 |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.8069 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 | 0 | 0 | 12.8556
8005449752 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA130-H10-743644-Fider | 743644 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 23:34:21 | 03.06.2025 23:37:13 | 0.047778 |  | 154 |  |  |  | 772 |  | 6 | 0 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 12.7641 | 0 | 3.9066 | 19.4953
8005449804 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFN562-H2-764642-Fider | 764642 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:54:38 | 04.06.2025 6:35:46 | 4.6856 | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.664 | 112.2907 | 0 | 0 | 2535.9546
8005449806 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA137-22-304010343-Fider | 304010343 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 23:42:58 | 03.06.2025 23:52:41 | 0.16194 |  | 7832 |  |  | 1 | 297 |  |  | 0 | 227.3039 | 0 | 0 | 0.17107 | 57.1043 | 0 | 0 | 284.5793
8005449806 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TEB166-H1-208951207-Fider | 208951207 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 23:52:41 | 04.06.2025 0:23:25 | 0.51222 |  | 2980 |  |  | 1 | 129 |  |  | 0 | 260.5455 | 0 | 0 | 0.51469 | 95.7438 | 0 | 0 | 356.8039
8005449806 | 3 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA626-H1-245339275-Fider | 245339275 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 0:23:25 | 04.06.2025 0:44:51 | 0.35722 |  | 7832 |  |  | 1 | 297 |  |  | 0 | 477.9952 | 0 | 0 | 0.35319 | 116.5725 | 0 | 0 | 594.9209
8005449806 | 4 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA137-22-304010343-Fider | 304010343 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 0:44:51 | 04.06.2025 0:54:42 | 0.16417 |  | 7835 |  |  | 1 | 297 |  |  | 0 | 219.6696 | 0 | 0 | 0.16232 | 53.5726 | 0 | 0 | 273.4046
8005449822 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-H1-2195025-Fider | 2195025 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 0:00:42 | 04.06.2025 0:11:35 | 0.18139 | 8 | 8 | 113 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0.33472 | 0.030519 | 464.091 | 12.7146 | 16.6397 | 0 | 0 | 0 | 493.8105
8005449859 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFL130-TR1 P1 F-219847434-Çıkış | 219847434 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:26:17 | 04.06.2025 2:40:50 | 1.2425 |  | 7 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 2.7337 | 0 | 0 | 0 | 4.7155 | 0 | 0 | 7.4492
8005449890 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC112-TR1 P1 E-331688223-Çıkış | 331688223 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:19:28 | 04.06.2025 2:11:16 | 0.86333 |  | 70 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 7.6221 | 0 | 0 | 0 | 1.1425 | 0 | 0 | 8.7645
8005449893 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE887-TR1 P1 D-314497065-Çıkış | 314497065 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 0:44:51 | 04.06.2025 1:48:26 | 1.0597 |  | 16 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.4671 | 0 | 0.015943 | 0 | 0.0017623 | 0 | 0 | 2.4848
8005449895 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-306906614-306906614-Fider | 306906614 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:38:32 | 04.06.2025 1:49:21 | 0.18028 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.588 | 1.6634 | 0 | 0 | 46.2514
8005449910 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS829-TR1 B-315128441-Çıkış | 315128441 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:00:48 | 04.06.2025 1:21:52 | 0.35111 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016672 | 0 | 0 | 0.0016672
8005449915 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA130-H3-760598-Fider | 760598 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:06:09 | 04.06.2025 1:10:13 | 0.067778 |  | 601 |  |  |  | 736 |  |  | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 35.0975 | 0 | 0 | 37.9308
8005449918 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA130-H10-743644-Fider | 743644 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:09:46 | 04.06.2025 2:24:00 | 1.2372 |  | 154 |  |  |  | 772 |  | 6 | 0 | 66.3433 | 0 | 0 | 0 | 289.5073 | 0 | 95.5493 | 451.3999
8005449920 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY596-TR1 P1 D-303898565-Çıkış | 303898565 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 0:11:37 | 04.06.2025 1:51:38 | 1.6669 |  | 207 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 53.3774 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 56.4544
8005449926 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA497-H4-3186891-Fider | 3186891 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:27:02 | 04.06.2025 1:39:15 | 0.20361 |  | 111 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 1.5981 | 0 | 0.022877 | 0 | 0.064998 | 0 | 0 | 1.686
8005449935 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA202-9-246386311-Fider | 246386311 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:25:21 | 04.06.2025 1:37:45 | 0.20667 |  | 3173 |  | 4 |  | 587 |  |  | 0 | 158.4406 | 0 | 3.0368 | 0 | 892.1393 | 0 | 0 | 1053.6167
8005449942 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAB279-10-328251372-Fider | 328251372 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 2:02:25 | 04.06.2025 2:15:04 | 0.21083 |  | 896 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 13.8021 | 0 | 0 | 0 | 0.18156 | 0 | 0 | 13.9837
8005449945 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC043-H5-2205107-Fider | 2205107 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 2:53:05 | 04.06.2025 2:57:59 | 0.081667 | 3 | 1631 |  | 108 | 5 | 97 |  |  | 0 | 20.3888 | 0 | 0.83243 | 5.254 | 21.8617 | 0 | 0 | 48.337
8005449948 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TGG880-H1-232424090-Fider | 232424090 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 3:43:28 | 04.06.2025 3:59:54 | 0.27389 |  | 109 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.3372 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 | 0 | 0 | 1.8011
8005449948 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ84-H4-339967730-Fider | 339967730 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 3:59:54 | 04.06.2025 4:50:10 | 0.83778 | 1 | 214 |  |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 12.7831 | 0 | 0 | 13.6808 | 15.5973 | 0 | 0 | 42.0612
8005449950 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP056-H4-342640981-Fider | 342640981 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 2:17:50 | 04.06.2025 2:18:59 | 0.019167 | 6 | 9849 | 1 | 22 | 11 | 771 | 3 |  | 0.22639 | 24.3049 | 0.242 | 0.63466 | 1.0278 | 4.1729 | 0.13387 | 0 | 30.7425
8005449951 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB797-TR1 P1 D-386937308-Çıkış | 386937308 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 3:36:30 | 04.06.2025 4:47:39 | 1.1858 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.65382 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0 | 1.7121
8005449955 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA750-H6-26157869-Fider | 26157869 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 2:43:22 | 04.06.2025 3:26:00 | 0.71056 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8481 | 21.9516 | 35.6383 | 0 | 132.4379
8005449957 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB362-H6-239487473-Fider | 239487473 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 2:47:35 | 04.06.2025 2:50:33 | 0.049444 |  | 4 | 15 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 13.0953 | 0.98278 | 0 | 0.027853 | 0 | 0 | 14.106
8005449964 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY596-TR1 P1 D-303898565-Çıkış | 303898565 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 2:34:34 | 04.06.2025 3:39:41 | 1.0853 |  | 207 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 32.2485 | 0 | 0 | 0 | 1.8843 | 0 | 0 | 34.1328
8005449970 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN963-H6-328643706-Fider | 328643706 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 3:45:09 | 04.06.2025 4:18:10 | 0.55028 |  | 421 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 25.7332 | 0 | 0 | 0 | 4.0881 | 0 | 0 | 29.8213
8005449971 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA750-H6-26157869-Fider | 26157869 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 3:33:29 | 04.06.2025 3:36:13 | 0.045556 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7614 | 1.3992 | 2.2488 | 0 | 8.4093
8005449974 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA750-H3-26157438-Fider | 26157438 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 3:38:25 | 04.06.2025 3:41:20 | 0.048611 |  | 421 |  | 7 | 1 | 211 | 4 | 11 | 0 | 37.9514 | 0 | 0.019877 | 1.0675 | 318.0985 | 2.3996 | 286.9527 | 646.4895
8005449979 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG114-H4-307611836-Fider | 307611836 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 4:31:29 | 04.06.2025 4:33:10 | 0.028056 | 3 | 238 | 1 | 3 | 1 | 27 | 2 |  | 0 | 0.93025 | 0.0015078 | 0.00010807 | 0.068162 | 0.16251 | 0.089307 | 0 | 1.2518
8005449993 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-316171914-316171914-Fider | 316171914 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 3:57:01 | 04.06.2025 10:17:58 | 6.3492 |  | 87 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 65.7611 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0 | 0 | 66.1786
8005449993 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-316171914-316171914-Fider | 316171914 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:17:58 | 04.06.2025 10:33:57 | 0.26639 |  | 87 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.3021 | 0 | 0 | 0 | 0.023908 | 0 | 0 | 3.326
8005449999 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BAA514-H3-26183957-Fider | 26183957 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 4:12:10 | 04.06.2025 4:23:40 | 0.19167 |  | 169 |  |  | 4 | 9 |  |  | 0 | 1.959 | 0 | 0 | 4.9556 | 1.3099 | 0 | 0 | 8.2246
8005450005 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BKK59-245925220-245925220-Fider | 245925220 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 4:34:07 | 04.06.2025 5:12:40 | 0.6425 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005450008 | 1 | ANKARA | KALECİK | BFJ34-H1-330901009-Fider | 330901009 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 4:49:52 | 04.06.2025 5:25:27 | 0.59306 | 13 | 121 | 6 | 2 | 11 | 18 | 2 |  | 17.8944 | 13.2351 | 55.6202 | 3.4636 | 7.9286 | 7.7512 | 9.5228 | 0 | 115.4159
8005450009 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA367-32-742991-Fider | 742991 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 4:58:07 | 04.06.2025 4:59:58 | 0.030833 |  | 45 |  |  |  | 364 |  |  | 0 | 0.0047561 | 0 | 0 | 0 | 2.6086 | 0 | 0 | 2.6133
8005450022 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB231-3-5497421-Fider | 5497421 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 5:37:36 | 04.06.2025 8:52:28 | 3.2478 |  | 2699 |  | 9 |  | 363 |  |  | 0 | 922.805 | 0 | 2.3585 | 0 | 174.5421 | 0 | 0 | 1099.7055
8005450026 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC005-H5-331191180-Fider | 331191180 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 5:13:17 | 04.06.2025 5:14:20 | 0.0175 | 28 | 1445 | 9 | 7 | 3 | 71 |  |  | 3.2169 | 2.7592 | 0.4274 | 0.31461 | 0.0036896 | 0.94494 | 0 | 0 | 7.6668
8005450033 | 1 | ANKARA | BALA | BAB368-H5-364016991-Fider | 364016991 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 5:18:27 | 04.06.2025 7:24:49 | 2.1061 | 7 | 5997 | 6 | 31 | 16 | 607 | 5 | 8 | 27.1878 | 1785.4917 | 298.5288 | 98.7684 | 188.3543 | 478.4193 | 2284.0808 | 2282.7577 | 7443.5889
8005450039 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BJE69-H5-237730344-Fider | 237730344 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 5:37:29 | 04.06.2025 5:49:10 | 0.19472 | 6 | 72 | 37 | 29 | 11 | 15 | 2 |  | 0.049641 | 1.3981 | 56.6407 | 22.0769 | 30.5023 | 3.9233 | 14.1249 | 0 | 128.7158
8005450046 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHY76-H9-232779900-Fider | 232779900 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 5:51:01 | 04.06.2025 6:00:48 | 0.16306 | 6 |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 5.0843 | 0 | 5.8719 | 0 | 0 | 0 | 10.9562
8005450060 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA533-H4-314768075-Fider | 314768075 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:03:15 | 04.06.2025 6:15:56 | 0.21139 |  | 1097 |  | 3 |  | 39 |  |  | 0 | 21.8394 | 0 | 0.016402 | 0 | 0.39597 | 0 | 0 | 22.2518
8005450076 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR32-H10-240351508-Fider | 240351508 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:22:30 | 04.06.2025 6:33:52 | 0.18944 | 1 | 323 |  | 4 |  | 9 |  |  | 1.8061 | 9.521 | 0 | 0.25638 | 0 | 0.46999 | 0 | 0 | 12.0534
8005450080 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH29-H3-233581443-Fider | 233581443 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:28:11 | 04.06.2025 6:38:49 | 0.17722 | 1 | 121 | 2 | 2 | 2 | 7 |  |  | 0 | 1.8337 | 0.041884 | 0.00064856 | 0.5792 | 1.1359 | 0 | 0 | 3.5913
8005450081 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAA545-H58-4070838-Fider | 4070838 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:28:10 | 04.06.2025 6:29:26 | 0.021111 | 22 | 9412 | 6 | 29 | 19 | 772 |  |  | 0 | 21.6382 | 0.34639 | 0.61077 | 1.4701 | 7.4352 | 0 | 0 | 31.5006
8005450082 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAB279-10-328251372-Fider | 328251372 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:29:31 | 04.06.2025 6:39:59 | 0.17444 |  | 896 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | 0.24495 | 0 | 0 | 13.4616
8005450088 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BJS40-H2-331620621-Fider | 331620621 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:33:32 | 04.06.2025 7:14:27 | 0.68194 |  | 104 |  | 6 |  | 32 |  |  | 0 | 8.875 | 0 | 0.60848 | 0 | 93.5794 | 0 | 0 | 103.0628
8005450089 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKR86-H3-243880509-Fider | 243880509 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:35:03 | 04.06.2025 7:32:04 | 0.95028 | 5 | 62 | 5 | 4 | 9 | 17 | 2 | 1 | 1.0508 | 15.587 | 5.8039 | 6.6677 | 41.5855 | 37.6066 | 4.9069 | 342.1581 | 455.3665
8005450091 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BFG11-H3-227484841-Fider | 227484841 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:38:59 | 04.06.2025 8:13:08 | 1.5692 |  | 365 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 89.1558 | 0 | 0 | 0 | 161.701 | 0 | 0 | 250.8567
8005450091 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TFR837-H1-226355598-Fider | 226355598 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:13:08 | 04.06.2025 8:29:27 | 0.27194 |  | 215 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 11.1912 | 0 | 0 | 0 | 28.3839 | 0 | 0 | 39.5752
8005450092 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB412-H3-242462275-Fider | 242462275 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:40:59 | 04.06.2025 6:54:06 | 0.21861 | 1 | 4 |  |  | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0.0094097 | 0 | 0 | 1.5756 | 4.7547 | 23.7498 | 6.3795 | 36.469
8005450093 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BEP11-315806834-315806834-Fider | 315806834 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:37:53 | 04.06.2025 7:39:39 | 1.0294 |  | 57 | 1 | 9 |  | 6 |  |  | 0 | 19.3277 | 19.3077 | 18.9592 | 0 | 1.3104 | 0 | 0 | 58.905
8005450093 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BEP11-315806834-315806834-Fider | 315806834 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:39:39 | 04.06.2025 7:50:31 | 0.18111 |  | 57 | 1 | 9 |  | 6 |  |  | 0 | 3.5047 | 3.5417 | 3.4778 | 0 | 0.25005 | 0 | 0 | 10.7743
8005450100 | 1 | ANKARA | BALA | BAB368-H2-364016967-Fider | 364016967 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:53:16 | 04.06.2025 7:03:56 | 0.17778 | 2 | 33 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 0.43196 | 0.27143 | 0 | 2.1499e-06 | 6.6318 | 8.9589 | 0 | 0 | 16.2941
8005450103 | 1 | ANKARA | EVREN | BDJ34-5-209186019-Fider | 209186019 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:04:17 | 04.06.2025 9:09:05 | 2.08 | 1 | 690 | 1 |  | 3 | 11 |  |  | 191.5209 | 178.7091 | 3.8593 | 0 | 158.5578 | 3.2254 | 0 | 0 | 535.8724
8005450104 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB483-H2-2195127-Fider | 2195127 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:05:04 | 04.06.2025 8:07:52 | 1.0467 |  | 788 |  | 5 |  | 19 |  |  | 0 | 83.459 | 0 | 1.0881 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 89.1804
8005450106 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | SBH140-TR1 ANA ŞALTER-314686083-Çıkış | 314686083 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:53:03 | 04.06.2025 7:24:26 | 0.52306 |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 0 | 0 | 1.1229
8005450108 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA413-H3-300907335-Fider | 300907335 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:16:41 | 04.06.2025 7:28:31 | 0.19722 |  | 296 |  |  | 2 | 16 |  |  | 0 | 6.6133 | 0 | 0 | 0.25239 | 1.467 | 0 | 0 | 8.3327
8005450109 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TFG193-TR1 P1 C-234178064-Çıkış | 234178064 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:22:52 | 04.06.2025 17:13:39 | 9.8464 |  | 48 | [6 empty] | 0 | 61.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9019
8005450109 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TFG193-H3-234178061-Fider | 234178061 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:13:39 | 04.06.2025 17:17:06 | 0.0575 |  | 380 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 0.40492 | 0 | 0 | 3.6091
8005450110 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB053-H4-328682919-Fider | 328682919 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:24:33 | 04.06.2025 7:29:16 | 0.078611 | 3 | 3227 |  | 66 | 7 | 208 | 1 |  | 0.032183 | 23.1192 | 0 | 0.45563 | 3.0987 | 5.3916 | 8.9871 | 0 | 41.0844
8005450111 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA142-H25-245413870-Fider | 245413870 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:27:15 | 04.06.2025 7:28:50 | 0.026389 | 1 | 9009 |  |  |  | 441 |  |  | 9.5515 | 39.8943 | 0 | 0 | 0 | 9.7165 | 0 | 0 | 59.1623
8005450113 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA194-244038116-244038116-Kofra | 244038116 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:14:50 | 04.06.2025 11:55:52 | 2.6839 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.94549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94549
8005450113 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA194-TR1 P1 ANA ŞALTER-314784140-Çıkış | 314784140 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:55:52 | 04.06.2025 12:55:07 | 0.9875 |  | 46 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 7.872 | 0 | 3.5253e-06 | 0 | 8.2314 | 0 | 0 | 16.1035
8005450114 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BAB255-233042983-233042983-Fider | 233042983 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:25:32 | 04.06.2025 9:12:55 | 1.7897 |  | 118 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 27.5849 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 27.7237
8005450114 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BAB255-233042983-233042983-Fider | 233042983 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:12:55 | 04.06.2025 9:23:41 | 0.17944 |  | 118 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9164 | 0 | 0 | 0 | 0.017598 | 0 | 0 | 2.934
8005450118 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR32-H9-240351509-Fider | 240351509 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:30:24 | 04.06.2025 7:42:38 | 0.20389 | 1 | 464 |  | 7 |  | 52 |  |  | 3.7559 | 38.0246 | 0 | 1.9939 | 0 | 5.3257 | 0 | 0 | 49.1002
8005450127 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB029-H4-236841332-Fider | 236841332 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:39:06 | 04.06.2025 7:51:44 | 0.21056 |  | 276 | 67 | 3 |  | 29 |  |  | 0 | 15.7252 | 97.7142 | 12.4267 | 0 | 8.3268 | 0 | 0 | 134.1928
8005450133 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFN619-H3-227512054-Fider | 227512054 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:34:27 | 04.06.2025 10:55:00 | 1.3425 |  | 276 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 97.6947 | 0 | 0 | 0 | 18.516 | 0 | 0 | 116.2107
8005450137 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAB179-H2-316465212-Fider | 316465212 | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:47:40 | 04.06.2025 10:21:44 | 2.5678 |  | 222 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 78.0538 | 0 | 0 | 0 | 5.9433 | 0 | 0 | 83.9972
8005450141 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAF670-H3-243590669-Fider | 243590669 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:50:48 | 04.06.2025 8:07:07 | 0.27194 | 4 | 297 |  |  | 5 | 13 | 1 | 1 | 29.8333 | 21.8245 | 0 | 0 | 7.6861 | 6.3468 | 5.8149 | 0.037551 | 71.5432
8005450144 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR687-3-224475858-Fider | 224475858 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:57:00 | 04.06.2025 9:00:55 | 0.065278 |  | 2675 |  | 41 |  | 177 | 1 | 3 | 0 | 26.7441 | 0 | 0.60415 | 0 | 7.8601 | 8.1239 | 7.1558 | 50.4881
8005450144 | 2 | KARABÜK | YENİCE | TAR682-H2-328678557-Fider | 328678557 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:00:55 | 04.06.2025 14:00:20 | 4.9903 |  | 182 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 157.3454 | 0 | 2.428 | 0 | 11.0409 | 0 | 0 | 170.8143
8005450144 | 3 | KARABÜK | YENİCE | TAR687-3-224475858-Fider | 224475858 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:00:20 | 04.06.2025 14:04:02 | 0.061667 |  | 2870 |  | 45 |  | 179 | 1 | 3 | 0 | 28.4078 | 0 | 0.71342 | 0 | 9.8942 | 9.1493 | 8.1843 | 56.349
8005450155 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAE172-TR1 E-305623087-Çıkış | 305623087 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:20:35 | 04.06.2025 10:55:52 | 0.58806 |  | 23 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 2.2052 | 0 | 0 | 0 | 5.5051 | 0 | 0 | 7.7103
8005450158 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC115-H3-331842352-Fider | 331842352 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:51:53 | 04.06.2025 12:10:55 | 3.3172 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9683 | 4.8277 | 0 | 0 | 15.796
8005450169 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAT928-TR1 P1 D-337061041-Çıkış | 337061041 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:02:02 | 04.06.2025 11:22:26 | 0.34 |  | 236 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.3511 | 0 | 0 | 0 | 1.0051 | 0 | 0 | 16.3562
8005450173 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR636-TR1 P1 F-328670827-Çıkış | 328670827 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:26:56 | 04.06.2025 15:49:37 | 1.3781 |  | 52 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 12.6598 | 0 | 0.48242 | 0 | 4.7396 | 0 | 0 | 17.8819
8005450188 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFH402-TR1 P1 D-203108766-Çıkış | 203108766 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:08:00 | 04.06.2025 19:54:07 | 1.7686 |  | 14 |  | 5 |  | 2 |  |  | 0 | 4.1527 | 0 | 2.2923 | 0 | 1.9318 | 0 | 0 | 8.3767
8005450192 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-226478211-226478211-Fider | 226478211 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:00:34 | 04.06.2025 10:19:17 | 2.3119 |  | 99 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 26.6735 | 0 | 0 | 0 | 5.607 | 0 | 0 | 32.2805
8005450195 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM180-H2-318491653-Fider | 318491653 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:01:28 | 04.06.2025 8:02:33 | 0.018056 |  | 1229 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 3.2909 | 0 | 0 | 0 | 0.91785 | 0 | 0 | 4.2087
8005450200 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC075-H3-385373602-Fider | 385373602 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:55:54 | 04.06.2025 12:34:54 | 3.65 | 10 | 351 | 1 | 11 | 3 | 15 |  |  | 13.6937 | 221.4932 | 1.9549 | 10.8062 | 169.9753 | 17.3528 | 0 | 0 | 435.276
8005450201 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB410-241382788-241382788-Fider | 241382788 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:51:13 | 04.06.2025 9:17:57 | 1.4456 | 2 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8189 | 0 | 139.6045 | 0 | 421.4233
8005450201 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB410-H3-302235020-Fider | 302235020 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:17:57 | 04.06.2025 11:22:04 | 2.0686 | 2 |  |  |  | 9 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.8821 | 0 | 584.3057 | 0 | 1200.1879
8005450205 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TBB708-TR1 P1 J-327753617-Çıkış | 327753617 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:09:39 | 04.06.2025 9:59:00 | 0.8225 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 12.1625 | 0 | 0 | 14.0083
8005450208 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDE923-TR1 ANA ŞALTER-219832458-Çıkış | 219832458 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:19:47 | 04.06.2025 15:26:37 | 0.11389 |  | 74 | [6 empty] | 0 | 1.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2134
8005450209 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR897-TR1 P1 H-337049517-Çıkış | 337049517 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:00:15 | 04.06.2025 9:28:19 | 1.4678 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 4.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2972
8005450211 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH981- P1 ANA ŞALTER-316429332-Çıkış | 316429332 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:20:46 | 04.06.2025 13:37:03 | 4.2714 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 19.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7384
8005450214 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SGF802-TR1 H-346011783-Çıkış | 346011783 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:36:14 | 04.06.2025 11:30:13 | 0.89972 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0.045234 | 0 | 0 | 7.1152
8005450215 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE217-H3-242216260-Fider | 242216260 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:38:07 | 04.06.2025 12:18:46 | 0.6775 |  | 104 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 26.6218 | 0 | 0 | 0 | 68.9164 | 0 | 0 | 95.5382
8005450219 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-234545963-234545963-Fider | 234545963 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 6:56:24 | 04.06.2025 10:32:24 | 3.6 | 1 | 156 |  | 3 |  | 31 |  |  | 60.0772 | 160.1879 | 0 | 8.1319 | 0 | 56.1996 | 0 | 0 | 284.5965
8005450219 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-234545963-234545963-Fider | 234545963 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:32:24 | 04.06.2025 10:59:10 | 0.44611 | 1 | 156 |  | 3 |  | 31 |  |  | 7.3145 | 21.1816 | 0 | 1.1725 | 0 | 8.7354 | 0 | 0 | 38.404
8005450219 | 3 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-H2-400113119-Fider | 400113119 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:59:10 | 04.06.2025 11:24:32 | 0.42278 | 17 | 724 | 1 | 21 | 4 | 253 | 1 |  | 19.0722 | 74.9176 | 0.004909 | 2.553 | 40.2299 | 50.8872 | 21.9901 | 0 | 209.6549
8005450221 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SKM890-TR1 A-245685356-Çıkış | 245685356 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:21:09 | 04.06.2025 12:57:15 | 0.60167 |  | 29 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.63246 | 0 | 0 | 3.6343
8005450226 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE872-TR1 K-311116175-Çıkış | 311116175 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:04:01 | 04.06.2025 15:25:12 | 0.35306 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 0.16505 | 0 | 0 | 0.27653
8005450227 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SJY683-TR1 A-245684286-Çıkış | 245684286 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:30:36 | 04.06.2025 14:31:03 | 1.0075 |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.9375 | 0 | 0 | 0 | 2.5861 | 0 | 0 | 9.5236
8005450229 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC433-H4-364006063-Fider | 364006063 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:50:37 | 04.06.2025 10:55:01 | 0.073333 | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 0.041753 | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0.71574 | 0 | 0 | 0.9253
8005450230 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ823-TR1 P1 B-316140004-Çıkış | 316140004 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:06:35 | 04.06.2025 8:25:26 | 0.31417 |  | 80 |  |  |  | 138 |  |  | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 15.029 | 0 | 0 | 16.8791
8005450230 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ823- P1 ANA ŞALTER-316139978-Çıkış | 316139978 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:25:26 | 04.06.2025 9:24:37 | 0.98639 |  | 545 |  |  |  | 251 |  |  | 0 | 51.4324 | 0 | 0 | 0 | 81.5211 | 0 | 0 | 132.9534
8005450231 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT190-TR1 P1 C-331181210-Çıkış | 331181210 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:08:02 | 04.06.2025 11:50:07 | 0.70139 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 5.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1626
8005450233 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TDR202-H3-202749307-Fider | 202749307 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:47:47 | 04.06.2025 10:13:06 | 1.4219 |  | 12 |  | 4 |  | 24 |  | 1 | 0 | 11.2582 | 0 | 4.168 | 0 | 72.8334 | 0 | 0.64449 | 88.904
8005450237 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF711-350082249-350082249-Fider | 350082249 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:36:07 | 04.06.2025 9:37:39 | 2.0256 | 1 | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 463.9269 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0.035779 | 0 | 0 | 465.3887
8005450240 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-384040224-384040224-Fider | 384040224 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:51:55 | 04.06.2025 9:23:03 | 1.5189 |  | 61 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 11.1145 | 0 | 0.15373 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 12.5953
8005450240 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-H3-331183195-Fider | 331183195 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:23:03 | 04.06.2025 9:49:19 | 0.43778 | 19 | 2201 | 4 | 53 | 8 | 95 |  | 1 | 7.5297 | 126.9942 | 0.48502 | 4.9803 | 49.4339 | 18.0006 | 0 | 23.8631 | 231.2868
8005450242 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-243985982-243985982-Fider | 243985982 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:56:23 | 04.06.2025 15:24:41 | 4.4717 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 20.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8084
8005450246 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-203448047-203448047-Fider | 203448047 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:03:47 | 04.06.2025 10:24:37 | 3.3472 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 89.4711 | 0 | 41.3872 | 0 | 0 | 0 | 130.8583
8005450246 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAB324-203448047-203448047-Fider | 203448047 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:24:37 | 04.06.2025 10:47:45 | 0.38556 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 11.9917 | 0 | 5.7123 | 0 | 0 | 0 | 17.704
8005450261 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA144-4-200062028-Fider | 200062028 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:12:11 | 04.06.2025 9:19:50 | 0.1275 |  | 65 |  |  |  | 284 |  | 9 | 0 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 43.6683 | 0 | 33.445 | 78.3302
8005450263 | 1 | ANKARA | BALA | TBC971-__-240845880-Fider | 240845880 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:26:52 | 04.06.2025 10:52:17 | 1.4236 |  | 78 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.3768 | 0 | 0 | 0 | 1.5648 | 0 | 0 | 14.9416
8005450264 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLE21-220062745-220062745-Fider | 220062745 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:54:56 | 04.06.2025 9:12:03 | 1.2853 |  | 1 | 13 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 165.8292 | 8.2224 | 9.5011 | 0 | 0 | 0 | 183.5527
8005450264 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAA887-H4-309477947-Fider | 309477947 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:12:03 | 04.06.2025 9:36:07 | 0.40111 | 2 | 216 | 13 | 4 | 11 | 21 |  |  | 2.2321 | 14.1764 | 56.5253 | 2.9661 | 14.8806 | 1.6357 | 0 | 0 | 92.4163
8005450271 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-245851813-245851813-Fider | 245851813 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:36:06 | 04.06.2025 14:39:11 | 5.0514 |  | 37 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 110.6842 | 0 | 0 | 0 | 5.6134 | 0 | 0 | 116.2975
8005450274 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH521- P1 ANA ŞALTER-28311339-Çıkış | 28311339 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:25:36 | 04.06.2025 11:56:13 | 1.5103 |  | 29 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.6642 | 0 | 0 | 0 | 0.27932 | 0 | 0 | 5.9435
8005450276 | 1 | ANKARA | BALA | TBC945- P1 ANA ŞALTER-364011921-Çıkış | 364011921 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:14:23 | 04.06.2025 14:59:26 | 0.75083 |  | 289 |  |  |  | 21 |  | 1 | 0 | 29.0539 | 0 | 0 | 0 | 30.9697 | 0 | 0.010781 | 60.0345
8005450278 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR100-TR1 P1 C-385681926-Çıkış | 385681926 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:02:30 | 04.06.2025 10:31:34 | 1.4844 |  | 266 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 70.5715 | 0 | 0 | 0 | 43.922 | 0 | 0 | 114.4935
8005450280 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM180-H2-318491653-Fider | 318491653 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:19:44 | 04.06.2025 8:20:50 | 0.018333 |  | 1229 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 3.3415 | 0 | 0 | 0 | 0.93197 | 0 | 0 | 4.2735
8005450304 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY596-TR1 P1 D-303898565-Çıkış | 303898565 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:16:16 | 04.06.2025 11:53:43 | 4.6242 |  | 207 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 173.9077 | 0 | 0 | 0 | 57.1845 | 0 | 0 | 231.0922
8005450305 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA477-240081767-240081767-Fider | 240081767 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 7:55:51 | 04.06.2025 9:18:04 | 1.3703 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.19525 | 23.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.294
8005450312 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ115-TR1 D-312913531-Çıkış | 312913531 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:35:09 | 04.06.2025 10:57:59 | 0.38056 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4307 | 0 | 0 | 2.4307
8005450324 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TFJ690- P1 ANA ŞALTER-214752694-Çıkış | 214752694 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:40:12 | 04.06.2025 11:22:15 | 0.70083 |  | 64 |  | 2 |  | 15 |  |  | 0 | 6.7024 | 0 | 0.32451 | 0 | 9.4621 | 0 | 0 | 16.489
8005450327 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TFJ639-TR1 P1 C-219726182-Çıkış | 219726182 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:32:14 | 04.06.2025 11:15:24 | 2.7194 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 3.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6496
8005450327 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | TFJ639- P1 ANA ŞALTER-219726177-Çıkış | 219726177 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:15:24 | 04.06.2025 12:47:32 | 1.5356 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 14.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6906
8005450328 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY623- P1 ANA ŞALTER-303883233-Çıkış | 303883233 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:26:40 | 04.06.2025 10:28:42 | 1.0339 |  | 136 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.20717 | 0 | 0 | 11.5716
8005450340 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TAK310-TR1 P1 E-319986870-Çıkış | 319986870 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:02:06 | 04.06.2025 19:59:41 | 0.95972 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.6597 | 0 | 0 | 0 | 0.046231 | 0 | 0 | 3.7059
8005450342 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | THY079-H3-242217860-Fider | 242217860 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:47:00 | 03.06.2025 17:25:00 | 6.6333 |  | 22 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 47.8314 | 0 | 0 | 0 | 660.6838 | 0 | 0 | 708.5151
8005450347 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-H1-2195025-Fider | 2195025 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:44:24 | 04.06.2025 9:02:11 | 0.29639 | 8 | 8 | 113 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0.58763 | 0.049669 | 708.5231 | 13.0731 | 35.9172 | 0 | 0 | 0 | 758.1507
8005450348 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-227462779-227462779-Fider | 227462779 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:33:35 | 04.06.2025 12:54:03 | 4.3411 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 19.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.191
8005450348 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-227462779-227462779-Fider | 227462779 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:54:03 | 04.06.2025 13:02:03 | 0.13333 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 0.60005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60005
8005450358 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFK699-TR1 P1 D-400136915-Çıkış | 400136915 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:43:51 | 04.06.2025 9:45:51 | 1.0333 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427
8005450358 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFK699-TR1 P1 ANA ŞALTER-219860051-Çıkış | 219860051 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:45:51 | 04.06.2025 10:27:53 | 0.70056 |  | 28 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 5.5321 | 0 | 0.21181 | 0 | 0.58564 | 0 | 0 | 6.3295
8005450375 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | THT259-TR1 P1 C-239561006-Çıkış | 239561006 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:53:27 | 04.06.2025 9:41:13 | 0.79611 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.7001 | 0 | 0 | 0 | 0.048068 | 0 | 0 | 1.7482
8005450375 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | THT259- P1 ANA ŞALTER-239562213-Çıkış | 239562213 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:41:13 | 04.06.2025 15:25:45 | 5.7422 |  | 90 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 60.8587 | 0 | 0 | 0 | 13.6386 | 0 | 0 | 74.4973
8005450380 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT267- P1 ANA ŞALTER-331183679-Çıkış | 331183679 | Olumsuz Hava Sartlari - AGD Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:46:30 | 04.06.2025 9:03:15 | 0.27917 |  | 48 |  | 12 |  | 6 |  |  | 0 | 4.5401 | 0 | 9.8769 | 0 | 2.0671 | 0 | 0 | 16.484
8005450382 | 1 | ANKARA | AKYURT | BHN62-TR1 P1 B-304291389-Çıkış | 304291389 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:34:05 | 04.06.2025 15:22:30 | 0.80694 |  | 133 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 18.9904 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 0 | 0 | 22.2925
8005450387 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV30-349068034-349068034-Fider | 349068034 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:00:36 | 04.06.2025 12:18:05 | 3.2914 | 1 | [7 empty] | 5.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4673
8005450395 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SCT558-TR1 ANA ŞALTER-203638093-Çıkış | 203638093 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:43:08 | 04.06.2025 11:19:12 | 0.60111 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.084485 | 0 | 0 | 0 | 2.1546 | 0 | 0 | 2.2391
8005450402 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SJA715-TR1 P_SJA715 B-238228499-Çıkış | 238228499 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:18:45 | 04.06.2025 13:40:19 | 2.3594 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8702 | 0 | 0 | 3.8702
8005450405 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-H3-331486478-Fider | 331486478 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:10:38 | 04.06.2025 9:12:25 | 0.029722 | 1 | 65 | 35 |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 0.58866 | 7.1911 | 0 | 0.020641 | 0.071321 | 32.0841 | 0 | 39.9558
8005450406 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT275-TR1 P1 D-331184794-Çıkış | 331184794 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:49:02 | 04.06.2025 12:19:01 | 1.4997 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4009
8005450417 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SAO184-TR1 B-336009511-Çıkış | 336009511 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:11:07 | 04.06.2025 9:41:46 | 0.51083 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27149 | 0 | 0 | 0.27149
8005450421 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BAB450-384059593-384059593-Fider | 384059593 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:47:59 | 04.06.2025 10:56:51 | 2.1478 | 1 | 90 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 28.0635 | 0 | 0 | 0 | 5.4175 | 0 | 0 | 33.4809
8005450421 | 2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BAB450-384059593-384059593-Fider | 384059593 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:56:51 | 04.06.2025 11:09:15 | 0.20667 | 1 | 90 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0.56549 | 0 | 0 | 3.3424
8005450424 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SGP920-TR1 ANA ŞALTER-385596156-Çıkış | 385596156 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:03:43 | 04.06.2025 18:14:20 | 1.1769 |  | 107 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 16.814 | 0 | 0 | 0 | 4.5317 | 0 | 0 | 21.3457
8005450427 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD539-TR1 P1 D-363084003-Çıkış | 363084003 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:27:40 | 04.06.2025 12:05:19 | 2.6275 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 2.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7379
8005450431 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA989-320470484-320470484-Fider | 320470484 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:16:29 | 04.06.2025 11:54:36 | 2.6353 |  | 275 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 138.985 | 0 | 0 | 0 | 6.2654 | 0 | 0 | 145.2505
8005450431 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA989-320470484-320470484-Fider | 320470484 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:54:36 | 04.06.2025 12:07:45 | 0.21917 |  | 275 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 11.7941 | 0 | 0 | 0 | 0.54821 | 0 | 0 | 12.3423
8005450436 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH823-TR1 P1 D-386960325-Çıkış | 386960325 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:18:58 | 04.06.2025 10:34:53 | 1.2653 |  | 148 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 24.6623 | 0 | 0 | 0 | 4.1477 | 0 | 0 | 28.8101
8005450436 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | TAH823-TR1 P1 ANA ŞALTER-314749931-Çıkış | 314749931 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:34:53 | 04.06.2025 11:02:59 | 0.46833 |  | 328 |  |  |  | 121 |  |  | 0 | 18.6376 | 0 | 0 | 0 | 20.9543 | 0 | 0 | 39.5919
8005450437 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFH536-TR1 P1 G-773273-Çıkış | 773273 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:48:57 | 04.06.2025 10:35:56 | 0.78306 |  | 263 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 44.2496 | 0 | 0 | 0 | 0.016362 | 0 | 0 | 44.266
8005450441 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC334- P1 ANA ŞALTER-304286738-Çıkış | 304286738 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:21:29 | 04.06.2025 18:51:21 | 0.49778 |  | 102 |  | 2 |  | 21 |  |  | 0 | 13.9349 | 0 | 0.60059 | 0 | 6.7119 | 0 | 0 | 21.2474
8005450442 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCJ352-TR1 ANA ŞALTER-201615009-Çıkış | 201615009 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:00:00 | 10.06.2025 12:09:00 | 0.15 |  | 17 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0.49723 | 0 | 0 | 0 | 1.0787 | 0 | 0 | 1.576
8005450443 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKR91-H2-242816259-Fider | 242816259 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:27:04 | 04.06.2025 10:44:17 | 1.2869 | 20 | 1443 | 7 | 5 | 5 | 61 |  | 1 | 41.5882 | 499.5153 | 135.8896 | 13.6378 | 17.935 | 58.2247 | 0 | 33.2188 | 800.0095
8005450450 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TGP357-236172559-236172559-Kofra | 236172559 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:12:44 | 04.06.2025 17:41:38 | 0.48167 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  |  | 0 | 1.8024 | 0 | 6.0146 | 0 | 11.5998 | 0 | 0 | 19.4169
8005450455 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK341-TR1 P1 B-310564476-Çıkış | 310564476 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:59:37 | 04.06.2025 18:20:13 | 0.34333 |  | 77 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.3423 | 0 | 0.033498 | 0 | 0.43449 | 0 | 0 | 3.8103
8005450457 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAR928-TR1 ANA ŞALTER-304445322-Çıkış | 304445322 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:31:07 | 04.06.2025 10:21:50 | 0.84528 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6571 | 0 | 0 | 0 | 0.70815 | 0 | 0 | 2.3652
8005450458 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | SCJ244-TR1 D-231876359-Çıkış | 231876359 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:54:35 | 04.06.2025 12:23:35 | 0.48333 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87561 | 0 | 0 | 0.87561
8005450467 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHB77-H19-245749877-Fider | 245749877 | Olumsuz Hava Sartlari - AGD Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:22:43 | 04.06.2025 9:37:39 | 0.24889 | 4 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3929 | 0 | 68.3929
8005450469 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH549-TR1 P1 ANA ŞALTER-314656372-Çıkış | 314656372 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:12:01 | 04.06.2025 14:41:46 | 0.49583 |  | 230 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 15.9954 | 0 | 0.009429 | 0 | 1.3608 | 0 | 0 | 17.3657
8005450477 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-238638143-238638143-Fider | 238638143 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:58:13 | 04.06.2025 11:07:30 | 2.1547 |  |  | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 352.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.4961
8005450477 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-H5-331486503-Fider | 331486503 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:07:30 | 04.06.2025 11:31:18 | 0.39667 |  | 98 | 80 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 8.9522 | 256.5355 | 6.8496 | 8.7837 | 0.1809 | 92.0001 | 0 | 373.302
8005450480 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD350-TR1 P1 F-310902432-Çıkış | 310902432 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:12:04 | 04.06.2025 11:33:29 | 1.3569 |  | 543 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 153.9754 | 0 | 0 | 0 | 11.3195 | 0 | 0 | 165.2949
8005450483 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR421-TR1 P1 ANA ŞALTER-310572416-Çıkış | 310572416 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:23:15 | 04.06.2025 13:44:18 | 1.3508 |  | 61 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 12.2422 | 0 | 0 | 0 | 0.5793 | 0 | 0 | 12.8215
8005450489 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA473- ANA ŞALTER-309419208-Çıkış | 309419208 | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:23:46 | 04.06.2025 10:42:42 | 0.31556 |  | 13 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.58204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58204
8005450491 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA081-400834487-400834487-Fider | 400834487 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:24:53 | 04.06.2025 11:26:38 | 2.0292 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.0526 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 5.8337
8005450502 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | SJA368-TR1 H-238631064-Çıkış | 238631064 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:24:17 | 04.06.2025 20:07:51 | 0.72611 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.75126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75126
8005450508 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFH282-TR1 P1 ANA ŞALTER-237113995-Çıkış | 237113995 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:21:19 | 04.06.2025 12:10:59 | 0.82778 |  | 42 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 16.4657 | 0 | 0 | 0 | 1.6162 | 0 | 0 | 18.082
8005450510 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ614- P1 ANA ŞALTER-241673131-Çıkış | 241673131 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:50:36 | 04.06.2025 12:00:26 | 2.1639 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 2.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9427
8005450510 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ614-TR1 P1 B-241673132-Çıkış | 241673132 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:00:26 | 04.06.2025 12:44:36 | 0.73611 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.10853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10853
8005450511 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB985-TR1 P1 E-302233249-Çıkış | 302233249 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:32:31 | 04.06.2025 11:29:52 | 1.9558 |  | 206 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 61.7502 | 0 | 0 | 0 | 27.0175 | 0 | 0 | 88.7677
8005450514 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SHD045-232511597-232511597-Kofra | 232511597 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:23:58 | 04.06.2025 10:35:02 | 1.1844 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 9.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.192
8005450515 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TDR425-TR1 P1 ANA ŞALTER-336978888-Çıkış | 336978888 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:16:17 | 04.06.2025 14:51:02 | 0.57917 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 0.84811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84811
8005450519 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-H1-4082896-Fider | 4082896 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:59:02 | 04.06.2025 12:03:58 | 2.0822 |  | 717 |  |  | 2 | 19 |  |  | 0 | 220.8864 | 0 | 0 | 15.082 | 16.1766 | 0 | 0 | 252.145
8005450519 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-H1-4082896-Fider | 4082896 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:03:58 | 04.06.2025 12:16:50 | 0.21444 |  | 717 |  |  | 2 | 19 |  |  | 0 | 23.0507 | 0 | 0 | 1.4778 | 1.7196 | 0 | 0 | 26.2481
8005450519 | 3 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-245839324-245839324-Fider | 245839324 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:16:50 | 04.06.2025 16:47:50 | 4.5167 |  | 134 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 72.6061 | 0 | 0 | 0 | 13.3203 | 0 | 0 | 85.9263
8005450521 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHF23- P1 ANA ŞALTER-240899911-Çıkış | 240899911 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:09:52 | 04.06.2025 18:45:20 | 0.59111 |  | 65 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 7.7803 | 0 | 0.38503 | 0 | 0.43491 | 0 | 0 | 8.6002
8005450527 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD528-TR1 P1 F-365006574-Çıkış | 365006574 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:57:04 | 04.06.2025 19:45:33 | 0.80806 |  | 76 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 15.0132 | 0 | 3.7795 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 20.4807
8005450529 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB492- P1 ANA ŞALTER-301332705-Çıkış | 301332705 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:29:17 | 04.06.2025 12:03:01 | 0.56222 |  | 37 |  | 2 |  | 31 |  |  | 0 | 2.021 | 0 | 0.062248 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 7.5124
8005450534 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF103- P1 F-328090998-Çıkış | 328090998 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:21:18 | 04.06.2025 15:27:41 | 1.1064 |  | 220 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 42.1213 | 0 | 0 | 0 | 3.1396 | 0 | 0 | 45.2609
8005450536 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBK763-TR1 ANA ŞALTER-341015021-Çıkış | 341015021 | - Besleme Rejimi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:04:17 | 04.06.2025 11:34:16 | 0.49972 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 0.069871 | 0 | 0 | 1.1581
8005450537 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP372-TR1 P1 ANA ŞALTER-28473639-Çıkış | 28473639 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:58:40 | 04.06.2025 15:50:20 | 2.8611 |  | 116 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 92.0481 | 0 | 6.4588 | 0 | 1.3201 | 0 | 0 | 99.827
8005450538 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC007-H10-331195831-Fider | 331195831 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:07:59 | 04.06.2025 10:20:09 | 0.20278 |  | 1343 | 61 | 28 |  | 66 | 1 |  | 0 | 57.0261 | 121.2554 | 21.4487 | 0 | 10.7355 | 1.0693 | 0 | 211.5351
8005450539 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ120-315145774-315145774-Kofra | 315145774 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:04:16 | 04.06.2025 11:13:34 | 1.155 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.22691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22691
8005450545 | 1 | ANKARA | POLATLI | SHG824-TR1 E-331208775-Çıkış | 331208775 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:04:03 | 04.06.2025 12:44:06 | 2.6675 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5324 | 0 | 0 | 10.5324
8005450546 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | SBA996-TR1 ANA ŞALTER-310560429-Çıkış | 310560429 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:47:40 | 05.06.2025 10:52:00 | 1.0722 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.70244 | 0 | 0 | 0 | 7.1709 | 0 | 0 | 7.8733
8005450553 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY281-TR1 P1 C-313361054-Çıkış | 313361054 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:58:14 | 04.06.2025 12:38:55 | 0.67806 |  | 19 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 2.8459 | 0 | 0 | 5.1751
8005450556 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK386-TR1 P1 ANA ŞALTER-209013206-Çıkış | 209013206 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:03:54 | 04.06.2025 13:16:15 | 2.2058 |  | 82 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 26.3073 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4376
8005450561 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ84-H2-339967727-Fider | 339967727 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:14:43 | 04.06.2025 10:36:32 | 0.36361 | 2 | 385 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 21.7691 | 0 | 0 | 0 | 1.1947 | 0 | 0 | 22.9638
8005450563 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-308886075-308886075-Fider | 308886075 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:27:03 | 04.06.2025 11:15:32 | 2.8081 |  | 133 |  | 3 |  | 39 |  |  | 0 | 59.903 | 0 | 1.9135 | 0 | 9.7624 | 0 | 0 | 71.5789
8005450563 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-308886075-308886075-Fider | 308886075 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:15:32 | 04.06.2025 11:35:49 | 0.33806 |  | 133 |  | 3 |  | 39 |  |  | 0 | 7.4533 | 0 | 0.25126 | 0 | 1.3031 | 0 | 0 | 9.0076
8005450567 | 1 | ANKARA | AKYURT | TFK393-TR1 P1 ANA ŞALTER-214914481-Çıkış | 214914481 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:03:14 | 04.06.2025 15:46:14 | 0.71667 |  | 108 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 11.1522 | 0 | 0 | 0 | 6.5255 | 0 | 0 | 17.6777
8005450573 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TGT573- P1 ANA ŞALTER-236792976-Çıkış | 236792976 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:01:05 | 04.06.2025 17:35:18 | 0.57028 |  | 23 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.0947 | 0 | 0.29508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3898
8005450576 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ769-TR1 P1 G-400895013-Çıkış | 400895013 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:53:09 | 04.06.2025 13:00:02 | 1.1147 |  | 6 |  |  |  | 5 |  | 1 | 0 | 0.019206 | 0 | 0 | 0 | 4.7124 | 0 | 20.964 | 25.6956
8005450579 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA868-H4-322008530-Fider | 322008530 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:18:59 | 04.06.2025 10:35:35 | 0.27667 | 22 | 730 | 102 | 71 | 27 | 57 | 3 | 1 | 4.0752 | 35.6088 | 194.0473 | 58.397 | 88.5021 | 12.8306 | 135.4565 | 754.6053 | 1283.5229
8005450588 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAH667-TR1 B-301828496-Çıkış | 301828496 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:12:47 | 04.06.2025 15:19:29 | 0.11167 |  | 57 | [6 empty] | 0 | 0.97485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97485
8005450597 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BHE73-H9-234560131-Fider | 234560131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:23:01 | 04.06.2025 10:35:00 | 0.19972 | 1 | 2333 | 1 | 148 | 3 | 160 | 1 |  | 0 | 94.3341 | 0.065282 | 4.5397 | 46.6136 | 33.2609 | 72.8009 | 0 | 251.6146
8005450599 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TDY144-TR1 P1 ANA ŞALTER-209159010-Çıkış | 209159010 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:49:11 | 04.06.2025 15:18:20 | 0.48583 |  | 26 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 5.5768 | 0 | 0.98258 | 0 | 0.21513 | 0 | 0 | 6.7745
8005450602 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TFK779- P1 ANA ŞALTER-219599169-Çıkış | 219599169 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:37:20 | 04.06.2025 20:09:48 | 0.54111 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 4.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2017
8005450607 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD899-TR1 P1 ANA ŞALTER-243815834-Çıkış | 243815834 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:42:04 | 04.06.2025 16:37:26 | 0.92278 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.8821 | 0 | 0 | 0 | 0.14526 | 0 | 0 | 10.0273
8005450609 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAL871-TR1 D-306760618-Çıkış | 306760618 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:47:48 | 04.06.2025 12:08:45 | 3.3492 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5534 | 0 | 0 | 37.5534
8005450611 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA131-3-26175716-Fider | 26175716 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:31:19 | 04.06.2025 11:50:00 | 1.3114 | 2 | 302 |  |  | 1 | 1423 |  | 2 | 0 | 45.0602 | 0 | 0 | 216.8397 | 3450.9632 | 0 | 65.4889 | 3778.3521
8005450614 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SKG582-TR1 ANA ŞALTER-243074496-Çıkış | 243074496 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:59:19 | 04.06.2025 12:54:54 | 0.92639 |  | 24 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0.97266 | 0 | 0 | 0 | 17.4791 | 0 | 0 | 18.4517
8005450615 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGT604- P1 ANA ŞALTER-237885657-Çıkış | 237885657 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:58:02 | 04.06.2025 14:29:00 | 0.51611 |  | 99 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 5.9299 | 0 | 0.90683 | 0 | 0.8956 | 0 | 0 | 7.7323
8005450621 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD524-TR1 P1 C-365006033-Çıkış | 365006033 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:17:35 | 05.06.2025 19:08:53 | 0.855 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.3731 | 0 | 0 | 0 | 0.34663 | 0 | 0 | 3.7198
8005450636 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-234560813-234560813-Fider | 234560813 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:35:09 | 04.06.2025 13:29:20 | 2.9031 |  | 200 |  | 4 | 1 | 17 |  |  | 0 | 126.5833 | 0 | 1.2953 | 6.3815 | 4.0646 | 0 | 0 | 138.3247
8005450636 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-234560813-234560813-Fider | 234560813 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:29:20 | 04.06.2025 13:45:56 | 0.27667 |  | 200 |  | 4 | 1 | 17 |  |  | 0 | 11.8672 | 0 | 0.12149 | 0.62681 | 0.39843 | 0 | 0 | 13.0139
8005450637 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA202-H9-243153930-Fider | 243153930 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 1:38:18 | 04.06.2025 1:43:07 | 0.080278 |  | 3174 |  | 4 |  | 585 |  |  | 0 | 61.5621 | 0 | 1.1796 | 0 | 345.4003 | 0 | 0 | 408.1419
8005450638 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-309953668-309953668-Fider | 309953668 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:00:48 | 04.06.2025 11:46:32 | 3.7622 | 2 | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  | 12.4333 | 0.054989 | 0 | 0 | 487.5823 | 0.99148 | 0 | 0 | 501.0621
8005450645 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAU151- P1 ANA ŞALTER-304238248-Çıkış | 304238248 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:52:39 | 04.06.2025 17:36:19 | 0.72778 |  | 48 |  | 4 |  | 18 |  |  | 0 | 9.3201 | 0 | 0.23521 | 0 | 5.0101 | 0 | 0 | 14.5654
8005450647 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU693- P1 ANA ŞALTER-311608848-Çıkış | 311608848 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:19:54 | 04.06.2025 21:27:42 | 1.13 |  | 183 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 28.951 | 0 | 0 | 0 | 0.12655 | 0 | 0 | 29.0776
8005450653 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD858- P1 I-328086471-Çıkış | 328086471 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:20:50 | 04.06.2025 19:00:41 | 0.66417 |  | 82 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.7673 | 0 | 0 | 0 | 0.54178 | 0 | 0 | 10.3091
8005450656 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | THT825-TR1 P1 C-243227043-Çıkış | 243227043 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:31:25 | 04.06.2025 14:16:12 | 0.74639 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.8508 | 0 | 0 | 0 | 0.11632 | 0 | 0 | 5.9671
8005450661 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF879- P1 ANA ŞALTER-331482940-Çıkış | 331482940 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:41:07 | 04.06.2025 15:28:58 | 0.7975 |  | 86 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.6923 | 0 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 9.4555
8005450662 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SFV649-TR1 C-232819597-Çıkış | 232819597 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:44:40 | 04.06.2025 12:21:06 | 1.6072 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7162 | 0 | 0 | 36.7162
8005450663 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD271-TR1 P1 D-313371375-Çıkış | 313371375 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:01:23 | 05.06.2025 10:37:08 | 0.59583 |  | 38 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 3.5871 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | 0 | 0 | 9.7391
8005450665 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM692- P1 ANA ŞALTER-318113272-Çıkış | 318113272 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:39:10 | 04.06.2025 18:13:13 | 0.5675 |  | 48 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.5299 | 0 | 0.10734 | 0 | 0.017759 | 0 | 0 | 4.655
8005450674 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFJ020-TR1 P1 I-369058906-Çıkış | 369058906 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:32:37 | 04.06.2025 12:08:46 | 0.6025 |  | 175 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 20.8582 | 0 | 0 | 0 | 2.0261 | 0 | 0 | 22.8842
8005450679 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS385-TR1 ANA ŞALTER-314730256-Çıkış | 314730256 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:59:44 | 04.06.2025 19:42:12 | 0.70778 |  | 1 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 2.4781 | 0 | 0 | 0 | 16.7347 | 0 | 0 | 19.2127
8005450680 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA444-315815138-315815138-Fider | 315815138 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:01:48 | 04.06.2025 14:46:11 | 5.7397 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 25.4682 | 0 | 0 | 0 | 0.05786 | 0 | 0 | 25.5261
8005450680 | 2 | KASTAMONU | DADAY | BAA444-315815138-315815138-Fider | 315815138 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:46:11 | 04.06.2025 15:01:18 | 0.25194 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.0026766 | 0 | 0 | 1.1126
8005450681 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC500-H2-238708950-Fider | 238708950 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:52:07 | 04.06.2025 11:00:05 | 0.13278 | 3 | 9 | 222 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0.16688 | 323.0036 | 0 | 2.9032 | 0 | 0 | 0 | 326.0736
8005450685 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE761-TR1 P1 C-330215309-Çıkış | 330215309 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:53:00 | 04.06.2025 12:10:01 | 1.2836 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 5.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9008
8005450685 | 2 | BARTIN | ULUS | TBE761- P1 ANA ŞALTER-330215314-Çıkış | 330215314 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:10:01 | 04.06.2025 12:54:33 | 0.74222 |  | 57 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.9179 | 0 | 0 | 0 | 0.2034 | 0 | 0 | 6.1213
8005450693 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | SCL417-TR1 ANA ŞALTER-202173169-Çıkış | 202173169 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:05:25 | 04.06.2025 14:19:53 | 0.24111 |  | 23 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.68113 | 0 | 0 | 0 | 0.64267 | 0 | 0 | 1.3238
8005450696 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC039-TR1 P1 ANA ŞALTER-331454121-Çıkış | 331454121 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:54:10 | 20.06.2025 9:55:34 | 1.0233 |  | 230 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 45.9751 | 0 | 0 | 0 | 12.3598 | 0 | 0 | 58.3349
8005450697 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA238-302906405-302906405-Fider | 302906405 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:51:30 | 04.06.2025 11:51:09 | 0.99417 |  | 18 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 6.8997 | 0 | 0 | 9.0844
8005450697 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA238-302906405-302906405-Fider | 302906405 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:51:09 | 04.06.2025 12:06:38 | 0.25806 |  | 18 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.56975 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 2.3807
8005450712 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TFK992- P1 ANA ŞALTER-303516708-Çıkış | 303516708 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:54:58 | 04.06.2025 17:22:30 | 0.45889 |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 0 | 0.080945 | 0 | 0 | 4.082
8005450719 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT730-H3-245702759-Fider | 245702759 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:09:17 | 04.06.2025 12:59:28 | 1.8364 |  | 319 |  | 6 |  | 21 |  |  | 0 | 95.8072 | 0 | 1.4873 | 0 | 34.9209 | 0 | 0 | 132.2154
8005450720 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H3-331874475-Fider | 331874475 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:09:15 | 04.06.2025 19:55:01 | 8.7628 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005450721 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT098- P1 D-330991398-Çıkış | 330991398 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:35:00 | 04.06.2025 14:44:38 | 0.16056 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.17752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17752
8005450721 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT098- P1 ANA ŞALTER-330991393-Çıkış | 330991393 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:44:38 | 04.06.2025 15:19:39 | 0.58361 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2779 | 0 | 0 | 0 | 0.15191 | 0 | 0 | 1.4298
8005450723 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU500-TR1 P1 ANA ŞALTER-240302884-Çıkış | 240302884 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:22:30 | 04.06.2025 19:14:20 | 0.86389 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 1.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2746
8005450726 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SHN766-TR1 F-385826398-Çıkış | 385826398 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:02:44 | 04.06.2025 12:23:53 | 0.3525 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.34857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34857
8005450736 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BDJ35-H5-209204380-Fider | 209204380 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:14:13 | 04.06.2025 11:28:12 | 0.23306 | 1 |  | 48 |  | 4 |  | 2 |  | 0 | 0 | 120.2517 | 0 | 5.8374 | 0 | 46.2324 | 0 | 172.3215
8005450743 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU553- P1 ANA ŞALTER-240321094-Çıkış | 240321094 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:36:30 | 04.06.2025 18:35:23 | 0.98139 |  | 269 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 29.6241 | 0 | 0 | 0 | 17.3068 | 0 | 0 | 46.9309
8005450744 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB848- P1 ANA ŞALTER-308722164-Çıkış | 308722164 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:41:01 | 04.06.2025 19:10:35 | 0.49278 |  | 25 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.5814 | 0 | 0 | 0 | 1.6573 | 0 | 0 | 4.2387
8005450746 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | THU843-TR1 P1 ANA ŞALTER-243033752-Çıkış | 243033752 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:33:13 | 04.06.2025 20:22:09 | 0.81556 |  | 16 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.0509 | 0 | 0.00038316 | 0 | 0.58249 | 0 | 0 | 2.6338
8005450753 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH33-H3-232398934-Fider | 232398934 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:17:13 | 04.06.2025 12:51:53 | 1.5778 |  | 615 |  | 7 | 2 | 44 |  |  | 0 | 152.6483 | 0 | 2.038 | 1.247 | 80.1568 | 0 | 0 | 236.09
8005450755 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA995-319188132-319188132-Fider | 319188132 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:18:15 | 04.06.2025 13:51:03 | 2.5467 |  | 108 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 39.5122 | 0 | 0 | 0 | 0.75997 | 0 | 0 | 40.2722
8005450755 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA995-319188132-319188132-Fider | 319188132 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:51:03 | 04.06.2025 14:04:10 | 0.21861 |  | 108 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.3408 | 0 | 0 | 0 | 0.066571 | 0 | 0 | 3.4074
8005450757 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TBA239-TR1 P1 ANA ŞALTER-303423722-Çıkış | 303423722 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:40:45 | 13.06.2025 11:42:22 | 1.0269 |  | 107 |  | 11 |  | 3 |  |  | 0 | 17.9813 | 0 | 0.77722 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 20.3844
8005450762 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN733-TR1 P1 D-318414658-Çıkış | 318414658 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:31:29 | 04.06.2025 14:12:51 | 0.68944 |  | 50 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.3074 | 0 | 0 | 0 | 0.24261 | 0 | 0 | 5.55
8005450764 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SCK412-TR1 J-202399679-Çıkış | 202399679 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:54:39 | 04.06.2025 17:16:13 | 7.3594 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 16.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7148
8005450765 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TBA172-TR1 P1 ANA ŞALTER-232637111-Çıkış | 232637111 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 23:06:52 | 04.06.2025 23:44:15 | 0.62306 |  | 17 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0.31031 | 0 | 0 | 2.1833
8005450770 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFH522- P1 ANA ŞALTER-224475618-Çıkış | 224475618 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:45:09 | 04.06.2025 15:05:24 | 0.3375 |  | 52 |  | 5 |  | 25 |  |  | 0 | 2.3683 | 0 | 0.081725 | 0 | 0.68459 | 0 | 0 | 3.1346
8005450771 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT320-H5-2194569-Fider | 2194569 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:25:52 | 04.06.2025 12:05:27 | 0.65972 |  | 175 |  | 14 | 1 | 29 | 2 |  | 0 | 24.1004 | 0 | 5.644 | 1.8289 | 15.5599 | 63.0052 | 0 | 110.1384
8005450777 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEN81-H4-232278991-Fider | 232278991 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 8:38:19 | 04.06.2025 12:19:55 | 3.6933 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6979 | 0 | 19.6979
8005450781 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TDR086-TR1 P1 ANA ŞALTER-203821629-Çıkış | 203821629 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:57:52 | 04.06.2025 13:11:47 | 1.2319 |  | 146 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 33.7313 | 0 | 0 | 0 | 2.7802 | 0 | 0 | 36.5115
8005450784 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGP544-TR1 P1 J-238187441-Çıkış | 238187441 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:25:22 | 04.06.2025 15:12:16 | 2.7817 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5175 | 0 | 0 | 22.5175
8005450796 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB978-TR1 P1 A-239502791-Çıkış | 239502791 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:02:01 | 04.06.2025 12:31:51 | 0.49722 |  | 16 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 0.77405 | 0 | 0 | 2.6501
8005450797 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TDR102- P1 ANA ŞALTER-328287018-Çıkış | 328287018 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:05:38 | 04.06.2025 17:42:14 | 1.61 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.6777 | 0 | 0 | 0 | 0.00081486 | 0 | 0 | 6.6786
8005450807 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TAU412-TR1 P1 ANA ŞALTER-240311574-Çıkış | 240311574 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:36:25 | 05.06.2025 12:12:44 | 0.60528 |  | 108 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.262 | 0 | 0 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | 10.4427
8005450811 | 1 | ANKARA | BALA | BAB429-309957415-309957415-Fider | 309957415 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 10:49:37 | 04.06.2025 15:23:54 | 4.5714 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.19919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19919
8005450817 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | TAG902-TR1 P1 C-238557763-Çıkış | 238557763 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:41:52 | 04.06.2025 12:12:37 | 0.5125 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.0019455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019455
8005450819 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC318- P1 ANA ŞALTER-304284930-Çıkış | 304284930 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:20:50 | 10.06.2025 9:53:20 | 0.54167 |  | 126 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 12.446 | 0 | 0 | 0 | 0.79553 | 0 | 0 | 13.2415
8005450827 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAK610-TR1 P1 D-27731411-Çıkış | 27731411 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:59:33 | 07.06.2025 17:20:19 | 0.34611 |  | 194 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 9.1308 | 0 | 0 | 0 | 4.6687 | 0 | 0 | 13.7995
8005450832 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | SBA278-TR1 ANA ŞALTER-334007642-Çıkış | 334007642 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:46:03 | 04.06.2025 18:08:03 | 0.36667 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 3.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9281
8005450836 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY596-TR1 P1 D-303898565-Çıkış | 303898565 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:00:32 | 04.06.2025 13:45:29 | 0.74917 |  | 207 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 29.0622 | 0 | 0 | 0 | 11.2921 | 0 | 0 | 40.3543
8005450843 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY928-TR1 P1 ANA ŞALTER-304230456-Çıkış | 304230456 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:38:29 | 04.06.2025 15:21:35 | 0.71833 |  | 24 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 15.8029 | 0 | 0.032814 | 0 | 11.3384 | 0 | 0 | 27.1741
8005450847 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | THS818-H3-240037636-Fider | 240037636 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:00:05 | 04.06.2025 15:10:54 | 0.18028 |  | 154 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.0334 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 6.3914
8005450850 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TDY101-TR1 P1 B-203959598-Çıkış | 203959598 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:24:55 | 04.06.2025 12:46:08 | 0.35361 |  | 22 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 2.6304 | 0 | 0.073751 | 0 | 0.84575 | 0 | 0 | 3.5499
8005450854 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP684-TR1 P1 ANA ŞALTER-318572890-Çıkış | 318572890 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:54:35 | 04.06.2025 15:37:56 | 3.7225 |  | 723 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 377.3585 | 0 | 0 | 0 | 45.6905 | 0 | 0 | 423.0491
8005450855 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE760- P1 ANA ŞALTER-314689891-Çıkış | 314689891 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:54:49 | 04.06.2025 14:31:29 | 2.6111 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 10.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7904
8005450856 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC495-331581072-331581072-Fider | 331581072 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:55:04 | 04.06.2025 11:57:41 | 0.043611 | 10 |  | 11 | [5 empty] | 70.8601 | 0 | 14.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0287
8005450859 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAA038-TR1 ANA ŞALTER-304406663-Çıkış | 304406663 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:20:00 | 04.06.2025 13:47:26 | 0.45722 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 4.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2485
8005450860 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TFN074-H3-232433324-Fider | 232433324 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:30:54 | 04.06.2025 18:11:15 | 0.6725 |  | 399 | [6 empty] | 0 | 31.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0663
8005450868 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT487-TR1 P1 B-331053275-Çıkış | 331053275 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:00:18 | 04.06.2025 13:04:19 | 1.0669 |  | 76 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.1267 | 0 | 0 | 0 | 0.38345 | 0 | 0 | 8.5102
8005450868 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT487-TR1 P1 ANA ŞALTER-331053296-Çıkış | 331053296 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:04:19 | 04.06.2025 13:50:11 | 0.76444 |  | 238 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 16.6817 | 0 | 0 | 0 | 2.2978 | 0 | 0 | 18.9796
8005450882 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245095853-245095853-Fider | 245095853 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:05:17 | 04.06.2025 15:32:19 | 3.4506 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.6642 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 14.7442
8005450882 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245095853-245095853-Fider | 245095853 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:32:19 | 04.06.2025 15:47:06 | 0.24639 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.94249 | 0 | 0 | 0 | 0.077307 | 0 | 0 | 1.0198
8005450883 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEG93-H4-245824291-Fider | 245824291 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:07:54 | 04.06.2025 12:31:27 | 0.3925 |  | 320 |  | 10 |  | 19 |  |  | 0 | 14.8636 | 0 | 1.2364 | 0 | 0.85651 | 0 | 0 | 16.9565
8005450907 | 1 | ANKARA | HAYMANA | SBF434-TR1 C-346029062-Çıkış | 346029062 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:18:20 | 04.06.2025 14:27:15 | 0.14861 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.12086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12086
8005450911 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCC583- J-302794666-Çıkış | 302794666 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:43:16 | 04.06.2025 13:55:00 | 0.19556 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.27431 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 1.3188
8005450921 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | THV785-245057180-245057180-Kofra | 245057180 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:39:15 | 04.06.2025 14:43:21 | 1.0683 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.071715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071715
8005450927 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR31-H9-240302742-Fider | 240302742 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:30:09 | 04.06.2025 12:44:03 | 0.23167 | 3 | 377 | 1 | 38 |  | 27 |  |  | 0 | 35.7904 | 0.013303 | 17.1994 | 0 | 6.1008 | 0 | 0 | 59.1039
8005450930 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT655-TR1 P1 C-331390124-Çıkış | 331390124 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:24:14 | 04.06.2025 14:14:18 | 1.8344 |  | 38 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.5227 | 0 | 0.040831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5635
8005450930 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT655- P1 ANA ŞALTER-331390122-Çıkış | 331390122 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:14:18 | 04.06.2025 15:08:44 | 0.90722 |  | 186 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 17.1186 | 0 | 0.019925 | 0 | 1.8874 | 0 | 0 | 19.0259
8005450932 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHN26-H5-26157397-Fider | 26157397 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:32:58 | 04.06.2025 12:44:51 | 0.19806 | 3 | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  |  | 0.17475 | 0.32668 | 2.8027 | 0.46111 | 0 | 0.0063665 | 0 | 0 | 3.7716
8005450933 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHN26-H2-26158720-Fider | 26158720 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:30:44 | 04.06.2025 12:44:32 | 0.23 |  | 44 | 3 | 16 | 3 | 8 | 1 |  | 0 | 1.1596 | 3.2654 | 9.7892 | 2.4666 | 6.8186 | 86.2171 | 0 | 109.7165
8005450940 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | BAB219-306195847-306195847-Fider | 306195847 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:24:15 | 04.06.2025 15:31:16 | 3.1169 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 2.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6122
8005450940 | 2 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | BAB219-306195847-306195847-Fider | 306195847 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:31:16 | 04.06.2025 15:55:16 | 0.4 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.32454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32454
8005450949 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SFN341-TR1 ANA ŞALTER-227437848-Çıkış | 227437848 | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:37:38 | 04.06.2025 20:23:15 | 7.7603 |  | 81 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 71.6469 | 0 | 0 | 0 | 38.6526 | 0 | 0 | 110.2996
8005450951 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA763-244982692-244982692-Fider | 244982692 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:55:16 | 04.06.2025 13:55:35 | 4.0053 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 131.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7196
8005450951 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | BAA763-244982692-244982692-Fider | 244982692 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:55:35 | 04.06.2025 14:09:06 | 0.22528 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 7.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3072
8005450953 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB021-244860448-244860448-Fider | 244860448 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:51:02 | 04.06.2025 12:56:52 | 0.097222 | 1 | 441 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0.72599 | 8.0826 | 0 | 0.00061731 | 0 | 0.64436 | 0 | 0 | 9.4535
8005450962 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BHJ52-H2-232558184-Fider | 232558184 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:54:30 | 04.06.2025 14:53:25 | 0.98194 | [5 empty] | 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6349 | 0 | 147.3928 | 200.0277
8005450963 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA344-20-307041635-Fider | 307041635 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:49:31 | 04.06.2025 13:02:12 | 0.21139 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005450965 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDR174- P1 ANA ŞALTER-341013054-Çıkış | 341013054 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:15:56 | 04.06.2025 15:18:56 | 1.05 |  | 54 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 11.0608 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.2362 | 0 | 0 | 13.3825
8005450971 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK444-TR1 E-301136432-Çıkış | 301136432 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:40:07 | 04.06.2025 13:50:37 | 1.175 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.55493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55493
8005450979 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TDR100-TR1 P1 C-331978601-Çıkış | 331978601 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:51:35 | 04.06.2025 17:45:00 | 4.8903 |  | 25 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 38.4091 | 0 | 1.5215 | 0 | 1.7681 | 0 | 0 | 41.6987
8005450998 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGG891-TR1 P1 H-385564110-Çıkış | 385564110 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:56:37 | 04.06.2025 22:46:51 | 0.83722 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8851 | 0 | 0 | 0 | 1.5665 | 0 | 0 | 3.4516
8005451013 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SJE684-TR1 ANA ŞALTER-239587212-Çıkış | 239587212 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:04:43 | 04.06.2025 15:37:10 | 2.5408 |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.5521 | 0 | 0 | 0 | 2.8151 | 0 | 0 | 23.3672
8005451022 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD320- P1 F-307024331-Çıkış | 307024331 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:31:01 | 12.06.2025 12:07:18 | 0.60472 |  | 302 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 33.2056 | 0 | 0 | 0 | 4.057 | 0 | 0 | 37.2626
8005451025 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BLD00-304640639-304640639-Fider | 304640639 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:47:18 | 04.06.2025 14:53:47 | 3.1081 | 1 | 200 | 1 | 2 |  | 15 |  |  | 32.9875 | 85.6677 | 42.3027 | 5.1526 | 0 | 6.2127 | 0 | 0 | 172.3231
8005451025 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BLD00-304640639-304640639-Fider | 304640639 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:53:47 | 04.06.2025 15:16:48 | 0.38361 | 1 | 199 | 1 | 2 |  | 16 |  |  | 3.7198 | 10.228 | 5.1761 | 0.63046 | 0 | 0.87714 | 0 | 0 | 20.6315
8005451030 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH540-H3-314656061-Fider | 314656061 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:10:35 | 04.06.2025 13:28:28 | 0.29806 |  | 44 |  | 2 | 4 | 5 |  |  | 0 | 1.8244 | 0 | 0.081767 | 5.8355 | 3.5106 | 0 | 0 | 11.2523
8005451031 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV530-TR1 P1 ANA ŞALTER-28375256-Çıkış | 28375256 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:27:50 | 04.06.2025 16:47:42 | 1.3311 |  | 533 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 126.3038 | 0 | 0 | 0 | 2.8192 | 0 | 0 | 129.123
8005451033 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE776-TR1 ANA ŞALTER-306729005-Çıkış | 306729005 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:05:47 | 04.06.2025 14:03:06 | 0.95528 |  | 22 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 7.1657 | 0 | 0 | 0 | 17.3541 | 0 | 0 | 24.5197
8005451036 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK923-TR1 P1 ANA ŞALTER-318137524-Çıkış | 318137524 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:59:40 | 04.06.2025 17:53:10 | 0.89167 |  | 94 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 17.7722 | 0 | 0.48719 | 0 | 0.22631 | 0 | 0 | 18.4857
8005451040 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH781- P1 ANA ŞALTER-307055304-Çıkış | 307055304 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:52:32 | 04.06.2025 19:20:38 | 0.46833 |  | 57 | [6 empty] | 0 | 3.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2625
8005451041 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC483-TR1 P1 D-302012093-Çıkış | 302012093 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:10:04 | 04.06.2025 15:28:32 | 0.30778 |  | 8 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 0.40086 | 0 | 0 | 0 | 20.8797 | 0 | 0 | 21.2805
8005451049 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TGL240-H3-236301768-Fider | 236301768 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:04:42 | 04.06.2025 15:16:47 | 0.20139 |  | 63 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 6.1849 | 0 | 0 | 7.1652
8005451050 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH798-TR1 P1 G-335191914-Çıkış | 335191914 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:13:55 | 04.06.2025 15:32:34 | 2.3108 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 3.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8676
8005451050 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH798- P1 ANA ŞALTER-319968405-Çıkış | 319968405 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:32:34 | 04.06.2025 16:00:56 | 0.47278 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 0.77166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77166
8005451051 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHV92-308881682-308881682-Fider | 308881682 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:58:54 | 04.06.2025 14:13:50 | 2.2489 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5196 | 0 | 0 | 0 | 70.5196
8005451051 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BHV92-308881682-308881682-Fider | 308881682 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:13:50 | 04.06.2025 17:50:03 | 3.6036 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5099 | 0 | 0 | 0 | 100.5099
8005451057 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA031-H14-748353-Fider | 748353 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:05:40 | 04.06.2025 14:10:39 | 1.0831 |  | 1339 |  | 7 |  | 60 |  |  | 0 | 269.5416 | 0 | 3.5507 | 0 | 92.6418 | 0 | 0 | 365.7341
8005451063 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD300- P1 ANA ŞALTER-313787720-Çıkış | 313787720 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:43:53 | 04.06.2025 15:13:57 | 0.50111 |  | 64 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 9.6128 | 0 | 0.25209 | 0 | 0.87293 | 0 | 0 | 10.7379
8005451067 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-H6-2195026-Fider | 2195026 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:28:15 | 04.06.2025 13:56:19 | 0.46778 | 7 | 452 | 64 | 3 | 2 | 34 |  |  | 10.7827 | 82.7669 | 751.1911 | 24.2277 | 1.8283 | 11.7137 | 0 | 0 | 882.5103
8005451072 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ564- P1 ANA ŞALTER-319912309-Çıkış | 319912309 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:14:42 | 04.06.2025 14:58:50 | 0.73556 |  | 40 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 5.9032 | 0 | 1.2012 | 0 | 0.62426 | 0 | 0 | 7.7287
8005451073 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT521-TR1 P1 C-331303003-Çıkış | 331303003 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:58:08 | 04.06.2025 17:48:16 | 0.83556 |  | 19 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.7836 | 0 | 4.34e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7836
8005451081 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | BAA523-H3-316714656-Fider | 316714656 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:32:23 | 04.06.2025 13:47:21 | 0.24944 |  | 698 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 17.3249 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 18.3994
8005451084 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA163-TR1 P1 ANA ŞALTER-301210650-Çıkış | 301210650 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:00:03 | 05.06.2025 9:45:57 | 0.765 |  | 305 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 33.7094 | 0 | 0 | 0 | 0.55259 | 0 | 0 | 34.262
8005451088 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB053-H12-328683012-Fider | 328683012 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:34:51 | 04.06.2025 15:32:22 | 1.9586 | 1 | 1233 | 2 | 37 | 3 | 42 | 1 |  | 0.0048909 | 253.5948 | 771.5419 | 7.2629 | 136.1451 | 31.1061 | 297.528 | 0 | 1497.1836
8005451096 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SGK884-TR1 A-227480371-Çıkış | 227480371 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:27:02 | 04.06.2025 14:09:43 | 0.71139 |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 4.3731 | 0 | 0 | 0 | 9.3174 | 0 | 0 | 13.6905
8005451096 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | SGK884-TR1 ANA ŞALTER-227480375-Çıkış | 227480375 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:09:43 | 04.06.2025 15:17:05 | 1.1228 |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 6.8505 | 0 | 0 | 0 | 14.7899 | 0 | 0 | 21.6404
8005451099 | 1 | ANKARA | HAYMANA | THU577-TR1 P1 ANA ŞALTER-241510864-Çıkış | 241510864 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:05:14 | 04.06.2025 15:33:06 | 0.46444 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 0.67591 | 0 | 0 | 4.228
8005451100 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAU964-TR1 P1 D-304310309-Çıkış | 304310309 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:59:51 | 04.06.2025 13:50:39 | 0.84667 |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 33.5701 | 0 | 0 | 34.951
8005451106 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-H6-209945269-Fider | 209945269 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:43:27 | 04.06.2025 12:53:00 | 0.15917 |  | 2508 |  | 9 |  | 344 |  |  | 0 | 50.8163 | 0 | 0.16521 | 0 | 14.0528 | 0 | 0 | 65.0343
8005451107 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY930-307627831-307627831-Fider | 307627831 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:25:45 | 04.06.2025 16:35:08 | 3.1564 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.972 | 0 | 0 | 0 | 46.972
8005451108 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEM89-H1-240018435-Fider | 240018435 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:41:01 | 04.06.2025 13:42:07 | 0.018333 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005451109 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKS54-H3-240532437-Fider | 240532437 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:29:49 | 04.06.2025 22:01:31 | 8.5283 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 83.3341 | 0.25182 | 64.6283 | 0 | 239.9235 | 0 | 0 | 0 | 388.1378
8005451111 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAM085-TR1 P1 ANA ŞALTER-318107095-Çıkış | 318107095 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:08:50 | 04.06.2025 19:07:40 | 0.98056 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.7904 | 0 | 0 | 0 | 0.28288 | 0 | 0 | 8.0732
8005451114 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS449- P1 ANA ŞALTER-370022761-Çıkış | 370022761 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:42:49 | 04.06.2025 15:31:17 | 0.80778 |  | 53 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 2.3323e-05 | 0 | 0 | 6.1636
8005451117 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-242606754-242606754-Fider | 242606754 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:21:01 | 04.06.2025 16:09:36 | 2.8097 |  | 158 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 95.4651 | 0 | 0 | 0 | 1.8185 | 0 | 0 | 97.2835
8005451117 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-H4-240214170-Fider | 240214170 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:09:36 | 04.06.2025 16:32:59 | 0.38972 | 1 | 981 |  | 2 |  | 65 |  |  | 1.3873 | 72.6247 | 0 | 0.0092047 | 0 | 6.9212 | 0 | 0 | 80.9424
8005451119 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | THT768-TR1 P1 B-243465149-Çıkış | 243465149 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:16:13 | 04.06.2025 15:08:46 | 0.87583 |  | 67 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0.24201 | 0 | 0 | 9.6121
8005451121 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHM89-H10-243500963-Fider | 243500963 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:44:41 | 04.06.2025 13:56:37 | 0.19889 | 3 | 1185 |  | 35 | 1 | 70 |  |  | 0.10089 | 21.6691 | 0 | 0.67881 | 1.41 | 4.2637 | 0 | 0 | 28.1225
8005451139 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV707-TR1 P1 B-240176254-Çıkış | 240176254 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:11:36 | 04.06.2025 15:08:39 | 0.95083 |  | 41 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 0.38957 | 0 | 0 | 0 | 64.6789 | 0 | 0 | 65.0685
8005451147 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BHU51-H9-240942253-Fider | 240942253 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:50:22 | 04.06.2025 13:52:28 | 0.035 |  | 3044 |  |  |  | 130 | 1 | 1 | 0 | 23.4919 | 0 | 0 | 0 | 8.0331 | 2.1831 | 0.001181 | 33.7094
8005451154 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU500-TR1 P1 ANA ŞALTER-240302884-Çıkış | 240302884 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:29:19 | 04.06.2025 15:06:57 | 0.62722 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0.93362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93362
8005451157 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SCT836-TR1 ANA ŞALTER-204534286-Çıkış | 204534286 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:15:53 | 04.06.2025 14:33:59 | 0.30167 |  | 16 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.56345 | 0 | 0 | 0 | 0.8903 | 0 | 0 | 1.4538
8005451158 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB064-H3-337042952-Fider | 337042952 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:34:05 | 04.06.2025 13:52:20 | 0.30417 |  | 339 |  | 52 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 29.9058 | 0 | 3.8821 | 129.3116 | 3.0698 | 288.2006 | 12.5801 | 466.95
8005451158 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB261-H4-316785344-Fider | 316785344 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:52:20 | 04.06.2025 18:38:34 | 4.7706 |  | 170 |  | 51 |  | 13 | 1 | 2 | 0 | 172.1674 | 0 | 57.3231 | 0 | 12.3056 | 1135.1072 | 180.7459 | 1557.6492
8005451163 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCP969-TR1 C-204342107-Çıkış | 204342107 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:14:54 | 04.06.2025 14:14:10 | 0.98778 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025615 | 0 | 0 | 0.025615
8005451164 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | SAI076-243814210-243814210-Kofra | 243814210 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:53:34 | 04.06.2025 15:06:59 | 1.2236 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.20515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20515
8005451165 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB410-304688597-304688597-Fider | 304688597 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:22:05 | 04.06.2025 14:25:12 | 1.0519 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.093 | 0 | 63.5234 | 0 | 162.6165
8005451165 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB410-H3-302235020-Fider | 302235020 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:25:12 | 04.06.2025 14:53:50 | 0.47722 | 2 |  |  |  | 9 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5466 | 0 | 138.0732 | 0 | 288.6198
8005451170 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG108-TR1 P1 C-307609482-Çıkış | 307609482 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:44:55 | 04.06.2025 14:22:16 | 0.6225 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.035026 | 0 | 0 | 0 | 8.2077 | 0 | 0 | 8.2427
8005451170 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG108-TR1 P1 ANA ŞALTER-307609487-Çıkış | 307609487 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:22:16 | 04.06.2025 16:52:26 | 2.5028 |  | 4 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 2.9703 | 0 | 0 | 0 | 110.969 | 0 | 0 | 113.9392
8005451175 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM157-TR1 P1 B-385826419-Çıkış | 385826419 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:19:59 | 05.06.2025 9:49:32 | 0.4925 |  | 156 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 9.2839 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 12.9229
8005451176 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY310-TR1 P1 B-327717126-Çıkış | 327717126 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 13:45:26 | 04.06.2025 14:17:25 | 0.53306 |  | 54 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 9.0281 | 0 | 0.5521 | 0 | 1.1098 | 0 | 0 | 10.69
8005451179 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TFD433-TR1 P1 C-209913156-Çıkış | 209913156 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:12:17 | 04.06.2025 20:06:51 | 0.90944 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5295 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0 | 0 | 2.1514
8005451190 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA429-TR1 P1 G-302020224-Çıkış | 302020224 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:42:58 | 04.06.2025 15:45:09 | 1.0364 |  | 462 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 91.4423 | 0 | 0 | 0 | 7.5006 | 0 | 0 | 98.9429
8005451200 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD522-TR1 P1 C-304019262-Çıkış | 304019262 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:06:01 | 04.06.2025 19:41:41 | 4.5944 |  | 137 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 125.2231 | 0 | 0 | 0 | 46.0644 | 0 | 0 | 171.2875
8005451206 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK340-TR1 P1 ANA ŞALTER-310564547-Çıkış | 310564547 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:28:00 | 04.06.2025 17:15:47 | 1.7964 |  | 285 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 66.3079 | 0 | 0 | 0 | 8.9948 | 0 | 0 | 75.3028
8005451211 | 1 | ANKARA | BALA | TBC942-H3-364011579-Fider | 364011579 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:12:11 | 04.06.2025 14:15:46 | 0.059722 | 2 | 1462 | 1 | 7 | 5 | 94 |  | 1 | 0.078929 | 13.6645 | 0.17091 | 3.9229 | 1.4949 | 1.8963 | 0 | 0 | 21.2284
8005451214 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BDJ35-H2-209204376-Fider | 209204376 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:14:05 | 04.06.2025 14:29:32 | 0.2575 |  |  | 11 |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 22.7538 | 0 | 17.165 | 3.8261 | 0 | 0 | 43.7449
8005451222 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR313- P1 ANA ŞALTER-319074229-Çıkış | 319074229 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:09:06 | 04.06.2025 18:39:14 | 0.50222 |  | 52 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.3725 | 0 | 0.06243 | 0 | 0.45609 | 0 | 0 | 2.8911
8005451224 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK444-TR1 ANA ŞALTER-301136434-Çıkış | 301136434 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:19:43 | 04.06.2025 15:28:16 | 1.1425 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 14.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8032
8005451225 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHV92-245505954-245505954-Fider | 245505954 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:33:37 | 05.06.2025 11:30:02 | 1.9403 | 1 | [7 empty] | 27.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2867
8005451229 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAC157-241094985-241094985-Fider | 241094985 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:17:25 | 04.06.2025 15:39:19 | 0.365 |  | 3 | 1 |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 0.24206 | 1.1352 | 0 | 0.79065 | 0.36027 | 0 | 0 | 2.5282
8005451231 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH30-239948395-239948395-Fider | 239948395 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:15:48 | 04.06.2025 15:27:17 | 1.1914 |  | 61 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.8736 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 0 | 0 | 9.0679
8005451239 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY408-TR1 P1 C-246154498-Çıkış | 246154498 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:52:13 | 04.06.2025 15:19:03 | 0.44722 |  | 81 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.9562 | 0 | 0 | 0 | 0.97385 | 0 | 0 | 5.93
8005451241 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAS749- P1 ANA ŞALTER-319077418-Çıkış | 319077418 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:39:07 | 04.06.2025 17:17:21 | 0.63722 |  | 52 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 7.0274 | 0 | 1.169 | 0 | 1.8337 | 0 | 0 | 10.0301
8005451242 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG456-TR1 P1 ANA ŞALTER-316603819-Çıkış | 316603819 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:52:00 | 04.06.2025 18:51:37 | 0.99361 |  | 103 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 30.9517 | 0 | 0 | 0 | 1.7582 | 0 | 0 | 32.7098
8005451247 | 1 | KARABÜK | YENİCE | SBG756-TR1 ANA ŞALTER-301422795-Çıkış | 301422795 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:03:06 | 04.06.2025 17:55:03 | 2.8658 |  | 86 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 24.1837 | 0 | 0 | 0 | 0.42431 | 0 | 0 | 24.608
8005451251 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | THT297-TR1 P1 B-240291216-Çıkış | 240291216 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:57:20 | 04.06.2025 18:54:34 | 0.95389 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13529 | 0 | 0 | 0.13529
8005451253 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF112-H3-214975919-Fider | 214975919 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:29:44 | 04.06.2025 14:37:18 | 0.12611 |  | 15 |  |  | 6 | 26 | 1 |  | 0 | 0.29006 | 0 | 0 | 18.1069 | 1.7934 | 1.391 | 0 | 21.5813
8005451255 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SKM574-TR1 A-245414078-Çıkış | 245414078 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:12:50 | 04.06.2025 15:55:55 | 0.71806 |  | 69 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.90755 | 0 | 0 | 0 | 0.9683 | 0 | 0 | 1.8759
8005451257 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU606- P1 ANA ŞALTER-245879260-Çıkış | 245879260 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:59:23 | 04.06.2025 15:47:15 | 0.79778 |  | 44 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.5221 | 0 | 0 | 0 | 11.7344 | 0 | 0 | 17.2565
8005451266 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | THY014-TR1 P1 C-243564049-Çıkış | 243564049 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:30:09 | 04.06.2025 15:00:31 | 0.50611 |  | 164 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 16.4119 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 19.8089
8005451266 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | SKG623-TR1 ANA ŞALTER-243599885-Çıkış | 243599885 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:00:31 | 04.06.2025 19:17:18 | 4.2797 |  | 115 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 99.2406 | 0 | 0 | 0 | 9.6126 | 0 | 0 | 108.8532
8005451268 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ443-TR1 P1 C-319018607-Çıkış | 319018607 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:51:37 | 04.06.2025 17:10:33 | 0.31556 |  | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.7921 | 0 | 0 | 0 | 0.00010187 | 0 | 0 | 2.7922
8005451269 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFK699-TR1 P1 D-400136915-Çıkış | 400136915 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:33:22 | 04.06.2025 16:35:35 | 2.0369 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0676
8005451269 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFK699-TR1 P1 ANA ŞALTER-219860051-Çıkış | 219860051 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:35:35 | 04.06.2025 17:16:09 | 0.67611 |  | 28 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 5.3786 | 0 | 0.20922 | 0 | 0.65882 | 0 | 0 | 6.2466
8005451270 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE270-H1-743346-Fider | 743346 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:09:40 | 04.06.2025 16:06:49 | 0.9525 |  | 73 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 34.6691 | 0 | 0 | 0 | 157.1609 | 0 | 0 | 191.83
8005451272 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-3193528-3193528-Fider | 3193528 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 11:06:06 | 04.06.2025 15:14:53 | 4.1464 |  | 85 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 83.0683 | 0 | 2.9231 | 0 | 152.9005 | 0 | 0 | 238.8918
8005451272 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-3193528-3193528-Fider | 3193528 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:14:53 | 04.06.2025 15:23:42 | 0.14694 |  | 85 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 2.8249 | 0 | 0.10278 | 0 | 5.4718 | 0 | 0 | 8.3995
8005451274 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP266-243874509-243874509-Kofra | 243874509 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:11:25 | 05.06.2025 10:57:01 | 0.76 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005451277 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB145-H6-200893485-Fider | 200893485 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:39:38 | 04.06.2025 14:41:03 | 0.023611 | 2 | 22829 |  | 67 | 9 | 2387 |  | 1 | 0 | 92.0755 | 0 | 0.19355 | 14.9066 | 78.1838 | 0 | 0.049037 | 185.4086
8005451278 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAS870- P1 ANA ŞALTER-330205456-Çıkış | 330205456 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:39:37 | 05.06.2025 10:44:48 | 1.0864 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28
8005451279 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903637-Fider | 203903637 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:41:04 | 04.06.2025 14:51:12 | 0.16889 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 6.6947 | 0 | 0 | 0.49387 | 0.15808 | 0 | 0 | 7.3466
8005451288 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBE490-TR1 P1 C-242915601-Çıkış | 242915601 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:25:26 | 04.06.2025 18:14:37 | 0.81972 |  | 46 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 7.876 | 0 | 12.9781 | 0 | 5.8884 | 0 | 0 | 26.7425
8005451305 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TDG219-TR1 P1 H-209514164-Çıkış | 209514164 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:36:29 | 04.06.2025 16:56:21 | 2.3311 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 8.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2879
8005451305 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TDG219-H3-209514162-Fider | 209514162 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:56:21 | 04.06.2025 18:13:19 | 1.2828 |  | 811 |  |  |  | 135 |  |  | 0 | 246.8375 | 0 | 0 | 0 | 192.0147 | 0 | 0 | 438.8522
8005451313 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG770-TR1 P1 ANA ŞALTER-238545932-Çıkış | 238545932 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:38:26 | 05.06.2025 10:13:20 | 0.58167 |  | 60 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.2488 | 0 | 0 | 0 | 0.6211 | 0 | 0 | 4.8699
8005451321 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SCT494-TR1 E-227394607-Çıkış | 227394607 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:27:13 | 04.06.2025 16:25:12 | 0.96639 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2937 | 0 | 0 | 5.2937
8005451324 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS308-TR1 P1 D-337071256-Çıkış | 337071256 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:45:55 | 04.06.2025 17:32:05 | 0.76944 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.4978 | 0 | 0 | 0 | 0.27383 | 0 | 0 | 4.7716
8005451325 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR484-TR1 P1 C-372005709-Çıkış | 372005709 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:37:49 | 04.06.2025 19:46:36 | 5.1464 |  | 23 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 11.0428 | 0 | 0.21719 | 0 | 11.4199 | 0 | 0 | 22.6799
8005451341 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLF84-H3-243150690-Fider | 243150690 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:39:43 | 04.06.2025 17:24:09 | 2.7406 | 4 | 5680 |  | 15 | 15 | 296 | 2 | 1 | 9.2991 | 1669.1337 | 0 | 6.8337 | 167.5969 | 438.616 | 193.5837 | 43.1873 | 2528.2504
8005451342 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBD588-TR1 P1 F-235331956-Çıkış | 235331956 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:15:32 | 05.06.2025 11:15:38 | 1.0017 |  | 92 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 14.5988 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 0 | 0 | 16.666
8005451345 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH345-TR1 P1 B-307052799-Çıkış | 307052799 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:51:53 | 04.06.2025 16:42:23 | 1.8417 |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.9542 | 0 | 0.21441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1686
8005451349 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB803- P1 ANA ŞALTER-304258797-Çıkış | 304258797 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 1:51:50 | 05.06.2025 2:31:14 | 0.65667 |  | 42 |  | 2 |  | 13 |  | 1 | 0 | 4.2929 | 0 | 1.2083 | 0 | 1.7398 | 0 | 5.0688 | 12.3097
8005451351 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA157-H2-246154485-Fider | 246154485 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:52:03 | 04.06.2025 15:02:53 | 0.18056 |  | 14109 |  | 2 | 1 | 1287 |  | 3 | 0 | 530.9028 | 0 | 0.16964 | 0.31117 | 359.9235 | 0 | 0.61112 | 891.9183
8005451351 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA801-H24-745487-Fider | 745487 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:02:53 | 04.06.2025 15:39:09 | 0.60444 | 1 | 26232 |  | 2 | 1 | 1353 |  | 1 | 232.8781 | 3550.6334 | 0 | 0.63368 | 9.5033 | 1543.7531 | 0 | 0 | 5337.4015
8005451351 | 3 | ANKARA | ETİMESGUT | TDY198-H2-209041171-Fider | 209041171 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:39:09 | 04.06.2025 15:55:18 | 0.26917 |  | 3410 |  | 1 | 1 | 395 |  |  | 0 | 233.3515 | 0 | 0.092383 | 0.45102 | 200.0172 | 0 | 0 | 433.9121
8005451351 | 4 | ANKARA | SİNCAN | BAA157-H2-246154485-Fider | 246154485 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:55:18 | 04.06.2025 16:12:11 | 0.28139 |  | 14109 |  | 2 | 1 | 1287 |  | 3 | 0 | 811.6316 | 0 | 0.26634 | 0.45815 | 540.5513 | 0 | 0.8815 | 1353.7889
8005451351 | 5 | ANKARA | SİNCAN | BAA157-H2-246154485-Fider | 246154485 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:12:11 | 04.06.2025 16:17:59 | 0.096667 |  | 14109 |  | 2 | 1 | 1287 |  | 3 | 0 | 279.4121 | 0 | 0.091529 | 0.15562 | 183.5554 | 0 | 0.29938 | 463.5141
8005451355 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB169-312681507-312681507-Fider | 312681507 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:32:54 | 04.06.2025 20:00:32 | 3.4606 | 2 | 29 |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 0 | 9.8929 | 0 | 0.30706 | 0 | 1.4704 | 107.0704 | 0 | 118.7407
8005451355 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB169-312681507-312681507-Fider | 312681507 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:00:32 | 04.06.2025 20:15:47 | 0.25417 | 2 | 29 |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0.76732 | 0 | 0.020569 | 0 | 0.096502 | 5.0991 | 0 | 5.9835
8005451365 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT779-TR1 P1 E-244666851-Çıkış | 244666851 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:58:09 | 05.06.2025 9:33:58 | 0.59694 |  | 37 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 2.5895 | 0 | 0.43394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0235
8005451369 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT123-H1-236751296-Fider | 236751296 | Olumsuz Hava Sartlari - AGD Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:10:40 | 04.06.2025 15:41:22 | 0.51167 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4409 | 0 | 164.4409
8005451372 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SKM587-TR1 G-245581394-Çıkış | 245581394 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:18:00 | 05.06.2025 13:26:02 | 0.13389 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 0.07763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07763
8005451376 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG595-TR1 P1 A-239289194-Çıkış | 239289194 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:43:57 | 04.06.2025 16:36:26 | 1.8747 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 3.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6834
8005451376 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG595-TR1 P1 ANA ŞALTER-238239473-Çıkış | 238239473 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:36:26 | 04.06.2025 17:10:03 | 0.56028 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 0.019427 | 0 | 0 | 2.2575
8005451395 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFN518-TR1 P1 C-203420038-Çıkış | 203420038 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:55:08 | 04.06.2025 23:00:56 | 0.096667 |  | 134 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.3137 | 0 | 0 | 0 | 0.55315 | 0 | 0 | 2.8669
8005451396 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT730-H3-245702759-Fider | 245702759 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:26:03 | 04.06.2025 18:34:18 | 3.1375 |  | 319 |  | 6 |  | 21 |  |  | 0 | 162.3372 | 0 | 3.0647 | 0 | 60.125 | 0 | 0 | 225.5269
8005451402 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB582-242181842-242181842-Kofra | 242181842 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:42:42 | 04.06.2025 18:48:21 | 1.0942 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12353 | 0 | 0 | 0.12353
8005451406 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKD016-TR1 H-246006222-Çıkış | 246006222 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:25:34 | 04.06.2025 16:33:53 | 1.1386 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26348 | 0 | 0 | 0.26348
8005451412 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE738-TR1 P1 D-370039694-Çıkış | 370039694 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:22:29 | 04.06.2025 16:37:32 | 1.2508 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 6.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7878
8005451412 | 2 | BARTIN | ULUS | TBE738-TR1 P1 ANA ŞALTER-370039661-Çıkış | 370039661 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:37:32 | 04.06.2025 16:42:29 | 0.0825 |  | 109 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 1.3888 | 0 | 0.020187 | 0 | 0.12065 | 0 | 0 | 1.5296
8005451416 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM833-TR1 P1 ANA ŞALTER-318521044-Çıkış | 318521044 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:01:20 | 04.06.2025 17:58:24 | 0.95111 |  | 49 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.9381 | 0 | 0.30932 | 0 | 0.085017 | 0 | 0 | 3.3325
8005451420 | 1 | ANKARA | HAYMANA | SBI552-TR1 E-346026646-Çıkış | 346026646 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:52:35 | 04.06.2025 23:56:26 | 1.0642 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 1.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9268
8005451426 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM507-TR1 P1 C-317456737-Çıkış | 317456737 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:06:16 | 05.06.2025 21:01:29 | 0.92028 |  | 44 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.7643 | 0 | 0 | 0 | 0.072434 | 0 | 0 | 7.8367
8005451428 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU372- P1 ANA ŞALTER-316727355-Çıkış | 316727355 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:29:30 | 04.06.2025 20:15:44 | 0.77056 |  | 145 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 12.4308 | 0 | 0.44241 | 0 | 0.81317 | 0 | 0 | 13.6864
8005451430 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | SHH500-TR1 C-235303011-Çıkış | 235303011 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:19:22 | 04.06.2025 17:29:03 | 0.16139 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.033637 | 0 | 0 | 0 | 1.0234 | 0 | 0 | 1.057
8005451430 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | SHH500-TR1 D-235303007-Çıkış | 235303007 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:29:03 | 04.06.2025 20:45:23 | 3.2722 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.5472 | 0 | 0 | 0 | 10.0735 | 0 | 0 | 10.6207
8005451431 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-H3-303875752-Fider | 303875752 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:31:33 | 05.06.2025 19:37:33 | 0.1 | 2 | 77 | 25 | 10 | 28 | 17 |  |  | 0.081199 | 1.6836 | 12.7786 | 1.0924 | 15.5161 | 1.482 | 0 | 0 | 32.6339
8005451431 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-240570061-240570061-Fider | 240570061 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:37:33 | 05.06.2025 21:45:39 | 2.135 |  | 2 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 0 | 0.47683 | 12.8102 | 1.3722 | 141.004 | 0 | 0 | 0 | 155.6632
8005451435 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB579-236180888-236180888-Kofra | 236180888 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:11:38 | 04.06.2025 17:22:09 | 1.1753 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | 0 | 0 | 0.22456
8005451438 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR754-TR1 P1 B-337033291-Çıkış | 337033291 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:33:42 | 04.06.2025 18:21:56 | 2.8039 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 4.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0321
8005451438 | 2 | KARABÜK | YENİCE | TAR754- P1 ANA ŞALTER-337033259-Çıkış | 337033259 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:21:56 | 04.06.2025 19:01:47 | 0.66417 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 5.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3042
8005451442 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC008-TR1 P1 F-328060713-Çıkış | 328060713 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:53:29 | 04.06.2025 17:36:50 | 0.7225 |  | 20 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 2.6591 | 0 | 0 | 0 | 0.51807 | 0 | 0 | 3.1772
8005451449 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TGH681-H4-385371396-Fider | 385371396 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:55:33 | 05.06.2025 9:46:14 | 0.84488 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3746 | 0 | 7.5698 | 90.9444
8005451452 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU268-TR1 P1 C-240318806-Çıkış | 240318806 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:08:46 | 04.06.2025 22:53:48 | 0.75056 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6057
8005451453 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SCK412-TR1 B-202399675-Çıkış | 202399675 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:21:32 | 04.06.2025 21:34:35 | 0.2175 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439
8005451456 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-232456192-232456192-Fider | 232456192 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:30:34 | 04.06.2025 22:35:46 | 7.0867 |  | 9 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 7.4569 | 1.9459 | 0 | 0 | 12.0716
8005451459 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA791-H14-300813553-Fider | 300813553 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:50:36 | 04.06.2025 18:42:42 | 2.8683 | 1 | 222 | 6 | 12 |  | 13 | 3 | 1 | 10.7724 | 81.7258 | 367.1303 | 96.8683 | 0 | 79.7946 | 821.6261 | 304.5196 | 1762.437
8005451463 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA996-H3-328609945-Fider | 328609945 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:50:49 | 04.06.2025 16:00:37 | 0.16333 |  | 453 | 1 |  |  | 16 |  |  | 0 | 10.4805 | 1.6969 | 0 | 0 | 0.096766 | 0 | 0 | 12.2742
8005451466 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TEB473-H3-209402260-Fider | 209402260 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:27:18 | 05.06.2025 9:56:58 | 0.49444 |  | 246 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 28.7108 | 0 | 0 | 0 | 19.5402 | 0 | 0 | 48.2511
8005451470 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDE631-TR1 E-209974224-Çıkış | 209974224 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:18:12 | 04.06.2025 18:36:35 | 0.30639 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 6.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0465
8005451475 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDV189-TR1 ANA ŞALTER-209990861-Çıkış | 209990861 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:02:11 | 04.06.2025 17:08:02 | 0.0975 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.025481 | 0 | 0 | 0 | 0.078751 | 0 | 0 | 0.10423
8005451477 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BLD05-H3-243470541-Fider | 243470541 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:41:11 | 04.06.2025 17:26:03 | 1.7478 |  | 110 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 31.6819 | 0 | 0 | 0 | 50.8181 | 0 | 0 | 82.5001
8005451480 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT890-TR1 P1 ANA ŞALTER-314499570-Çıkış | 314499570 | Bakim Ihtiyaci - Direk Devrilme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:35:52 | 04.06.2025 17:43:12 | 1.1222 |  | 60 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 14.9396 | 0 | 1.6127 | 0 | 1.6484 | 0 | 0 | 18.2007
8005451488 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFE966-TR1 P1 C-331623762-Çıkış | 331623762 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:53:53 | 04.06.2025 16:34:58 | 0.68472 |  | 76 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.7889 | 0 | 0 | 0 | 1.4421 | 0 | 0 | 10.231
8005451488 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFE966- P1 ANA ŞALTER-331623765-Çıkış | 331623765 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:34:58 | 04.06.2025 17:48:14 | 1.2211 |  | 210 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 41.3828 | 0 | 0 | 0 | 6.6957 | 0 | 0 | 48.0785
8005451491 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC332- P1 ANA ŞALTER-304286486-Çıkış | 304286486 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:17:33 | 04.06.2025 19:44:00 | 0.44083 |  | 347 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 33.3637 | 0 | 0 | 0 | 3.0116 | 0 | 0 | 36.3753
8005451493 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD002-233195606-233195606-Fider | 233195606 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:31:35 | 04.06.2025 15:49:00 | 1.2903 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0876 | 0 | 0 | 196.0876
8005451496 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT413-TR1 P1 D-304270430-Çıkış | 304270430 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:37:25 | 04.06.2025 17:03:23 | 0.43278 |  | 127 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 8.325 | 0 | 0.021033 | 0 | 0.4983 | 0 | 0 | 8.8444
8005451497 | 1 | KASTAMONU | CİDE | SBB412-TR1 ANA ŞALTER-301664077-Çıkış | 301664077 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:38:35 | 04.06.2025 16:46:20 | 0.12917 |  | 1 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1826 | 0 | 0 | 1.1826
8005451498 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ671- P1 ANA ŞALTER-319910030-Çıkış | 319910030 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:13:03 | 04.06.2025 20:49:18 | 0.60417 |  | 94 |  | 1 |  | 32 |  |  | 0 | 14.9276 | 0 | 0.8238 | 0 | 8.4612 | 0 | 0 | 24.2126
8005451511 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD386-TR1 P1 C-348027464-Çıkış | 348027464 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:46:09 | 04.06.2025 20:43:36 | 4.9575 |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 58.7939 | 0 | 0 | 0 | 1.2757 | 0 | 0 | 60.0696
8005451518 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TJC193-TR1 P1 ANA ŞALTER-241734446-Çıkış | 241734446 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:30:10 | 05.06.2025 13:36:11 | 0.10028 |  | 11 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 0.043938 | 0 | 0.0021679 | 0 | 0.11307 | 0 | 0 | 0.15917
8005451520 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | SBK212-TR1 A-332192847-Çıkış | 332192847 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:02:04 | 04.06.2025 16:58:00 | 1.9322 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.47505 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 0 | 0 | 1.8649
8005451526 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE594-TR1 P1 C-239946387-Çıkış | 239946387 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:12:59 | 04.06.2025 16:35:08 | 1.3692 |  | 57 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 11.5593 | 0 | 0 | 0 | 6.7746 | 0 | 0 | 18.3339
8005451530 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SBC533-TR1 D-313277086-Çıkış | 313277086 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:34:09 | 04.06.2025 17:26:22 | 1.8703 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.939 | 0 | 0 | 25.939
8005451536 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BEM38-331372351-331372351-Fider | 331372351 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:08:49 | 04.06.2025 17:06:10 | 1.9558 | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 17.3475 | 0 | 67.0051 | 41.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7509
8005451537 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TJJ428-TR1 P1 Ana Şalter-245550405-Çıkış | 245550405 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:34:16 | 04.06.2025 20:05:27 | 0.51972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39384 | 0 | 0 | 0.39384
8005451545 | 1 | ANKARA | BALA | TBD378- P1 C-331629665-Çıkış | 331629665 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:31:11 | 04.06.2025 20:33:03 | 3.0311 |  | 81 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 39.6467 | 0 | 9.0154 | 0 | 8.2456 | 0 | 0 | 56.9077
8005451550 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAM742- P1 ANA ŞALTER-318550971-Çıkış | 318550971 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:06:07 | 04.06.2025 19:49:08 | 0.71694 |  | 102 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.7055 | 0 | 0 | 0 | 0.54799 | 0 | 0 | 13.2535
8005451552 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM040-TR1 P1 B-318400350-Çıkış | 318400350 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:27:03 | 04.06.2025 18:18:05 | 0.85056 |  | 56 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 7.7114 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 0 | 9.0801
8005451560 | 1 | ANKARA | KALECİK | TGT232-H3-242259231-Fider | 242259231 | Bakim Ihtiyaci - Sayaç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:11:49 | 04.06.2025 18:13:14 | 1.0236 | 2 | 77 |  | 7 | 4 | 28 | 2 |  | 0.277 | 101.2346 | 0 | 2.4308 | 21.8422 | 39.6775 | 460.5763 | 0 | 626.0384
8005451563 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF395-TR1 P1 D-309477537-Çıkış | 309477537 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:06:58 | 04.06.2025 17:41:51 | 0.58139 |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 17.4217 | 0 | 0 | 18.7977
8005451565 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BAB480-245850748-245850748-Fider | 245850748 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:20:34 | 04.06.2025 16:22:10 | 1.0267 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 3.44
8005451567 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK797-TR1 P1 A-225599889-Çıkış | 225599889 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:20:18 | 04.06.2025 19:51:51 | 1.5258 |  | 25 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 11.6876 | 0 | 0.81775 | 0 | 3.4455 | 0 | 0 | 15.9508
8005451572 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-241359708-241359708-Fider | 241359708 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:20:15 | 04.06.2025 20:04:31 | 0.73778 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 3.4722 | 0 | 0 | 3.5976
8005451574 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TFF411-TR1 P1 D-244208003-Çıkış | 244208003 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:15:12 | 04.06.2025 22:50:02 | 0.58056 |  | 14 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0.18715 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7372
8005451579 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS327- P1 ANA ŞALTER-337073535-Çıkış | 337073535 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 0:50:05 | 05.06.2025 1:21:18 | 0.52028 |  | 78 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 5.4297 | 0 | 0.096034 | 0 | 3.0702 | 0 | 0 | 8.5959
8005451583 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BDF73- P1 J-243145860-Çıkış | 243145860 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:43:09 | 04.06.2025 18:52:48 | 2.1608 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4753 | 0 | 0 | 5.4753
8005451585 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBK763-TR1 ANA ŞALTER-341015021-Çıkış | 341015021 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:15:12 | 04.06.2025 19:33:21 | 0.3025 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0.00092335 | 0 | 0 | 1.0356
8005451587 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA812-TR1 P1 D-749134-Çıkış | 749134 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:59:47 | 04.06.2025 18:39:32 | 2.6625 |  | 59 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 29.1734 | 0 | 0 | 0 | 4.2711 | 0 | 0 | 33.4445
8005451593 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BFK95-H3-232785610-Fider | 232785610 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:23:22 | 04.06.2025 16:34:41 | 0.18861 |  |  | 39 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 283.3086 | 0 | 15.3715 | 0 | 0 | 0 | 298.6801
8005451597 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TDY129-TR1 P1 ANA ŞALTER-204165163-Çıkış | 204165163 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:54:35 | 04.06.2025 19:26:39 | 2.5344 |  | 7 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 5.9071 | 0 | 3.4548 | 0 | 11.7628 | 0 | 0 | 21.1246
8005451600 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | BAA522-318606853-318606853-Fider | 318606853 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:25:24 | 04.06.2025 17:43:43 | 1.3053 |  | 135 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.9005 | 0 | 0 | 0 | 0.094841 | 0 | 0 | 16.9954
8005451600 | 2 | KASTAMONU | PINARBAŞI | BAA522-318606853-318606853-Fider | 318606853 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:43:43 | 04.06.2025 18:03:32 | 0.33028 |  | 135 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.4722 | 0 | 0 | 0 | 0.021299 | 0 | 0 | 4.4935
8005451601 | 1 | ANKARA | BALA | TBD373-TR1 P1 A-302242869-Çıkış | 302242869 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:26:27 | 05.06.2025 10:16:05 | 0.82722 |  | 78 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 11.8966 | 0 | 0 | 0 | 5.6284 | 0 | 0 | 17.525
8005451615 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ84-H2-339967727-Fider | 339967727 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:33:22 | 04.06.2025 16:42:59 | 0.16028 | 2 | 385 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 9.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.54261 | 0 | 0 | 9.8541
8005451617 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TGH360-TR1 P1 D-233838081-Çıkış | 233838081 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:31:41 | 04.06.2025 20:56:32 | 4.4142 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 14.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1243
8005451618 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDP602- P1 J-239921861-Çıkış | 239921861 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:09:51 | 05.06.2025 17:43:28 | 0.56028 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077622 | 0 | 0 | 0.077622
8005451625 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP794-TR1 P1 E-337086887-Çıkış | 337086887 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:34:44 | 05.06.2025 10:35:55 | 1.0197 |  | 161 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 22.6805 | 0 | 0 | 0 | 32.289 | 0 | 0 | 54.9695
8005451628 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT533-TR1 P1 C-331304687-Çıkış | 331304687 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:57:06 | 06.06.2025 20:11:35 | 0.24139 |  | 37 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0.9415 | 0 | 0 | 0 | 1.6877 | 0 | 0 | 2.6292
8005451637 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT654- P1 ANA ŞALTER-331390331-Çıkış | 331390331 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:26:35 | 04.06.2025 20:06:22 | 0.66306 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9842
8005451640 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TFJ070-TR1 P1 B-204536239-Çıkış | 204536239 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:43:30 | 04.06.2025 22:02:36 | 0.31833 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 8.1328 | 0 | 0 | 10.5558
8005451642 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA996-320457880-320457880-Fider | 320457880 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:50:39 | 04.06.2025 17:38:55 | 0.80444 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.6789 | 0 | 0 | 0 | 0.024979 | 0 | 0 | 7.7039
8005451642 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA996-320457880-320457880-Fider | 320457880 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:38:55 | 04.06.2025 18:16:49 | 0.63167 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.0849 | 0 | 0 | 0 | 0.018773 | 0 | 0 | 6.1037
8005451649 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | THV785-TR1 P1 C-243554107-Çıkış | 243554107 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 23:14:02 | 05.06.2025 0:35:17 | 1.3542 |  | 35 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 4.5095 | 0 | 0.87333 | 0 | 0.17145 | 0 | 0 | 5.5543
8005451649 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | THV785-TR1 P1 ANA ŞALTER-243554110-Çıkış | 243554110 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 0:35:17 | 05.06.2025 1:10:00 | 0.57861 |  | 115 |  | 11 |  | 4 |  |  | 0 | 6.2075 | 0 | 0.35815 | 0 | 0.072608 | 0 | 0 | 6.6383
8005451656 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-H3-331486478-Fider | 331486478 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:53:50 | 04.06.2025 16:55:28 | 0.027222 | 1 | 65 | 35 |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 0.53717 | 7.2049 | 0 | 0.019046 | 0.072196 | 26.5253 | 0 | 34.3586
8005451673 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-316190921-316190921-Fider | 316190921 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:57:39 | 04.06.2025 18:46:11 | 1.8089 |  | 250 |  |  | 1 | 10 |  |  | 0 | 48.6559 | 0 | 0 | 4.4389 | 1.0372 | 0 | 0 | 54.1319
8005451673 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-316190921-316190921-Fider | 316190921 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:46:11 | 04.06.2025 19:06:00 | 0.33028 |  | 250 |  |  | 1 | 10 |  |  | 0 | 8.8301 | 0 | 0 | 0.72114 | 0.17469 | 0 | 0 | 9.7259
8005451682 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC160-TR1 P1 C-365000437-Çıkış | 365000437 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:59:03 | 04.06.2025 18:22:45 | 0.395 |  | 39 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 3.2999 | 0 | 0 | 0 | 0.90423 | 0 | 0 | 4.2041
8005451684 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA606-H4-331124365-Fider | 331124365 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:04:26 | 04.06.2025 17:14:04 | 0.16056 | 1 | 856 |  | 4 |  | 50 |  |  | 0.041323 | 28.8549 | 0 | 0.35171 | 0 | 2.7119 | 0 | 0 | 31.9597
8005451698 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA256-TR1 P1 D-204555323-Çıkış | 204555323 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:26:21 | 04.06.2025 22:00:51 | 1.575 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.43145 | 0 | 0 | 0 | 3.8421 | 0 | 0 | 4.2736
8005451705 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH543- P1 ANA ŞALTER-209123550-Çıkış | 209123550 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:31:29 | 04.06.2025 19:08:28 | 0.61639 |  | 99 |  | 12 |  | 80 |  |  | 0 | 13.9081 | 0 | 1.8847 | 0 | 17.2461 | 0 | 0 | 33.0388
8005451706 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAT947-TR1 P1 ANA ŞALTER-337064255-Çıkış | 337064255 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:38:54 | 04.06.2025 18:12:26 | 0.55889 |  | 733 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 82.4947 | 0 | 0 | 0 | 7.3011 | 0 | 0 | 89.7959
8005451708 | 1 | ANKARA | AKYURT | BKU20-H3-241739829-Fider | 241739829 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:19:26 | 04.06.2025 18:31:38 | 1.2033 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.3445 | 0 | 1498.3445
8005451709 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM575-TR1 P1 C-337026322-Çıkış | 337026322 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:01:29 | 04.06.2025 19:29:58 | 0.47472 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 0.15454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15454
8005451711 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA167-H8-302204842-Fider | 302204842 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:45:59 | 05.06.2025 17:27:00 | 2.6836 |  | 279 |  | 7 |  | 19 | 1 |  | 0 | 174.2155 | 0 | 6.8102 | 0 | 39.0194 | 19.9704 | 0 | 240.0155
8005451715 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BCP45-H3-204045024-Fider | 204045024 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:20:55 | 04.06.2025 17:37:50 | 0.28194 | 9 | 3400 |  | 20 | 12 | 347 | 2 |  | 26.1521 | 135.0852 | 0 | 9.4441 | 24.2814 | 120.1534 | 98.0595 | 0 | 413.1758
8005451716 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAL809-TR1 P1 C-329328957-Çıkış | 329328957 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:20:53 | 04.06.2025 17:44:16 | 0.38972 |  | 21 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 0.25031 | 0 | 0 | 1.7736
8005451719 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TEB468-TR1 P1 F-225478746-Çıkış | 225478746 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:55:56 | 05.06.2025 10:42:50 | 0.78167 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.079653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079653
8005451720 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-226478211-226478211-Fider | 226478211 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:34:39 | 04.06.2025 19:52:48 | 2.3025 |  | 134 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 37.568 | 0 | 0 | 0 | 5.9374 | 0 | 0 | 43.5054
8005451722 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SBC090-TR1 D-316840647-Çıkış | 316840647 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:16:26 | 04.06.2025 18:08:49 | 0.87306 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06239 | 0 | 0 | 0.06239
8005451723 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAD733-TR1 ANA ŞALTER-303915148-Çıkış | 303915148 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:43:04 | 04.06.2025 19:46:16 | 4.0533 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 18.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3455
8005451724 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA715-H4-310315066-Fider | 310315066 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:24:11 | 04.06.2025 19:46:06 | 2.3653 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4858 | 0 | 0 | 0 | 30.4858
8005451725 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB787-TR1 P1 ANA ŞALTER-312714433-Çıkış | 312714433 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:16:55 | 04.06.2025 19:08:45 | 0.86389 |  | 116 |  | 23 |  | 19 |  |  | 0 | 18.6354 | 0 | 3.2543 | 0 | 4.1359 | 0 | 0 | 26.0257
8005451732 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK504- P1 ANA ŞALTER-315164468-Çıkış | 315164468 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:00:46 | 05.06.2025 11:37:08 | 0.60611 |  | 86 |  | 13 |  | 4 |  |  | 0 | 4.181 | 0 | 1.5966 | 0 | 1.1972 | 0 | 0 | 6.9748
8005451734 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC114-H1-331840395-Fider | 331840395 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:26:46 | 04.06.2025 17:29:06 | 0.038889 |  | 8034 |  | 65 | 5 | 250 |  |  | 0 | 53.3125 | 0 | 0.4551 | 1.9557 | 9.7858 | 0 | 0 | 65.5091
8005451743 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TBJ624-TR1 P1 F-328241147-Çıkış | 328241147 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:27:51 | 05.06.2025 1:31:56 | 8.0681 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 7.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1132
8005451746 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB383-H16-328098161-Fider | 328098161 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:32:33 | 04.06.2025 17:44:47 | 0.20389 | 37 | 1231 | 401 | 32 | 37 | 104 | 1 |  | 17.2618 | 65.3332 | 1245.7054 | 57.6059 | 142.9833 | 22.2792 | 1.2417 | 0 | 1552.4105
8005451750 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF245- P1 ANA ŞALTER-234406856-Çıkış | 234406856 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:18:47 | 04.06.2025 18:59:26 | 0.6775 |  | 47 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 4.9061 | 0 | 7.545 | 0 | 1.1065 | 0 | 0 | 13.5577
8005451762 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE760-TR1 P1 A-314689894-Çıkış | 314689894 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:35:41 | 04.06.2025 18:41:25 | 1.0956 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48
8005451771 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR034-TR1 P1 A-241302426-Çıkış | 241302426 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:33:57 | 04.06.2025 19:10:13 | 1.6044 |  | 155 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 29.9699 | 0 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 34.3692
8005451771 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TAR034-H4-337051831-Fider | 337051831 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:10:13 | 04.06.2025 20:02:14 | 0.86694 |  | 367 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 35.9294 | 0 | 0 | 0 | 4.7193 | 0 | 0 | 40.6487
8005451796 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC058-H3-318619185-Fider | 318619185 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:44:00 | 04.06.2025 17:55:31 | 0.19194 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.9187 | 0 | 519.9187
8005451798 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE772-TR1 P1 F-239979781-Çıkış | 239979781 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:35:20 | 04.06.2025 19:51:55 | 2.2764 |  | 97 | [6 empty] | 0 | 63.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6971
8005451800 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB488-240565601-240565601-Fider | 240565601 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:08:16 | 04.06.2025 19:09:46 | 2.025 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 1.264
8005451800 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB488-240565601-240565601-Fider | 240565601 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:09:46 | 04.06.2025 19:28:17 | 0.30861 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 0.1688
8005451804 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAV385- P1 ANA ŞALTER-327728312-Çıkış | 327728312 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:32:49 | 04.06.2025 19:37:03 | 2.0706 |  | 69 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 17.8814 | 0 | 0 | 0 | 3.3701 | 0 | 0 | 21.2515
8005451805 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAA535-H3-26182573-Fider | 26182573 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:49:16 | 04.06.2025 18:13:46 | 1.4083 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.77 | 0 | 353.77
8005451808 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB383-H16-328098208-Fider | 328098208 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:25:04 | 04.06.2025 19:30:42 | 0.093889 | 37 | 1231 | 401 | 32 | 37 | 104 | 1 |  | 8.0869 | 29.4203 | 506.5705 | 23.4256 | 52.4562 | 8.6619 | 0.30886 | 0 | 628.9302
8005451811 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474-TR1 P1 C-318590812-Çıkış | 318590812 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:51:36 | 04.06.2025 19:55:21 | 2.0625 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 5.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4028
8005451811 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474- P1 ANA ŞALTER-318590810-Çıkış | 318590810 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:55:21 | 04.06.2025 20:02:51 | 0.125 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 0.45883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45883
8005451813 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFE966-TR1 P1 C-331623762-Çıkış | 331623762 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:00:38 | 04.06.2025 18:07:33 | 0.11528 |  | 76 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6749 | 0 | 0 | 0 | 0.22755 | 0 | 0 | 1.9024
8005451813 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFE966- P1 ANA ŞALTER-331623765-Çıkış | 331623765 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:07:33 | 04.06.2025 18:27:24 | 0.33083 |  | 210 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.6442 | 0 | 0 | 0 | 1.6884 | 0 | 0 | 13.3327
8005451814 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA862-TR1 P1 A-328035528-Çıkış | 328035528 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:28:10 | 04.06.2025 20:01:42 | 0.55889 |  | 27 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.1502 | 0 | 0 | 0 | 0.6157 | 0 | 0 | 2.7659
8005451817 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD549- P1 B-365008197-Çıkış | 365008197 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:56:35 | 04.06.2025 18:29:08 | 0.5425 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0625
8005451828 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBD774-TR1 ANA ŞALTER-314856854-Çıkış | 314856854 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:11:52 | 04.06.2025 19:04:11 | 1.8719 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005451829 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ370-TR1 P1 F-386961201-Çıkış | 386961201 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:05:04 | 04.06.2025 19:05:00 | 0.99889 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878
8005451833 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY459-314820071-314820071-Kofra | 314820071 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:43:59 | 04.06.2025 18:35:01 | 3.8506 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 61.5021 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0 | 0 | 63.6604
8005451847 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR491-H3-203871910-Fider | 203871910 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:13:48 | 04.06.2025 18:28:55 | 0.25194 | 4 | 37 |  |  | 17 | 12 | 3 |  | 0 | 2.0047 | 0 | 0 | 195.098 | 3.6116 | 101.5179 | 0 | 302.2323
8005451850 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT105-TR1 P1 C-330992440-Çıkış | 330992440 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:50:14 | 04.06.2025 19:50:20 | 1.0017 |  | 81 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 39.6272 | 0 | 0 | 0 | 0.92316 | 0 | 0 | 40.5503
8005451851 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD300- P1 ANA ŞALTER-313787720-Çıkış | 313787720 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:40:14 | 04.06.2025 20:28:45 | 0.80861 |  | 64 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 15.8082 | 0 | 0.42511 | 0 | 1.2016 | 0 | 0 | 17.4349
8005451853 | 1 | ANKARA | BALA | TBC844-TR1 P1 D-302241371-Çıkış | 302241371 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:12:18 | 04.06.2025 20:02:56 | 0.84389 |  | 82 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 9.7438 | 0 | 2.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9222
8005451854 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS701- P1 ANA ŞALTER-370012095-Çıkış | 370012095 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:37:39 | 04.06.2025 20:44:09 | 3.1083 |  | 30 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.1899 | 0 | 0.67262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8626
8005451864 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA849-306150082-306150082-Fider | 306150082 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:29:46 | 04.06.2025 19:08:43 | 2.6492 | 1 | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3537 | 0 | 0 | 0 | 0.064655 | 0 | 0 | 4.4183
8005451864 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA849-H13-302213212-Fider | 302213212 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:08:43 | 04.06.2025 19:34:46 | 0.43417 | 10 | 1497 | 3 | 16 | 15 | 42 | 1 | 1 | 3.1091 | 80.4111 | 2.1169 | 1.234 | 20.0954 | 6.5778 | 37.4304 | 0.00078824 | 150.9754
8005451869 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-350074373-350074373-Fider | 350074373 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:18:44 | 04.06.2025 19:01:29 | 0.7125 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 0.53038 | 0.00063151 | 1.7267 | 0.027369 | 41.0571 | 0 | 0 | 0 | 43.3422
8005451875 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR635-TR1 P1 F-331656497-Çıkış | 331656497 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:52:22 | 04.06.2025 22:49:34 | 6.9533 |  | 8 |  |  |  | 93 |  |  | 0 | 0.47291 | 0 | 0 | 0 | 120.9963 | 0 | 0 | 121.4692
8005451881 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFJ09-H2-214941279-Fider | 214941279 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:34:22 | 04.06.2025 18:44:20 | 0.16611 | 3 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0761 | 0 | 18.2147 | 0 | 20.2907
8005451893 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAK621-227213860-227213860-Kofra | 227213860 | -Ekonomik Ömür - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:37:44 | 04.06.2025 21:07:02 | 2.4883 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.52923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52923
8005451893 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAK621- P1 ANA ŞALTER-318578455-Çıkış | 318578455 | -Ekonomik Ömür - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:07:02 | 04.06.2025 21:44:02 | 0.61667 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 3.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8694
8005451899 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS052-TR1 P1 E-302549513-Çıkış | 302549513 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 15:05:36 | 04.06.2025 21:38:21 | 6.5458 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 3.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1273
8005451899 | 2 | KARABÜK | OVACIK | TAS052-TR1 P1 ANA ŞALTER-302549518-Çıkış | 302549518 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:38:21 | 04.06.2025 22:03:00 | 0.41083 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34278
8005451900 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA127-TR1 P1 ANA ŞALTER-315167770-Çıkış | 315167770 | Elektrik Kaçağı - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:34:54 | 04.06.2025 21:19:43 | 2.7469 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 23.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.434
8005451901 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAA539-386946348-386946348-Fider | 386946348 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:39:14 | 04.06.2025 19:21:18 | 0.70111 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 1.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8745
8005451901 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAA539-386946348-386946348-Fider | 386946348 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:21:18 | 04.06.2025 19:40:27 | 0.31917 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 0.84608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84608
8005451910 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB195-310007619-310007619-Fider | 310007619 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:51:21 | 04.06.2025 20:48:13 | 1.9478 |  | 78 | [6 empty] | 0 | 20.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9966
8005451910 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB195-310007619-310007619-Fider | 310007619 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:48:13 | 04.06.2025 21:13:35 | 0.42278 |  | 78 | [6 empty] | 0 | 4.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5831
8005451914 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | THU794-TR1 P1 ANA ŞALTER-241913340-Çıkış | 241913340 | Asiri Yuk - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:10:45 | 05.06.2025 11:42:38 | 0.53139 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5049
8005451923 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC024-H3-364041763-Fider | 364041763 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:03:15 | 04.06.2025 19:13:56 | 0.17806 | 3 | 13 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.6496 | 0.66663 | 1.7588 | 2.4863 | 15.8579 | 0 | 0 | 0.433 | 23.8522
8005451927 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC108-H2-204662162-Fider | 204662162 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:04:11 | 04.06.2025 19:47:40 | 0.72472 |  | 862 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 113.3981 | 0 | 0.085954 | 0 | 5.5781 | 0 | 0 | 119.0621
8005451946 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | SBB276-TR1 E-328907392-Çıkış | 328907392 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:04:05 | 04.06.2025 20:19:10 | 1.2514 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5504
8005451948 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFE966-TR1 P1 C-331623762-Çıkış | 331623762 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:42:19 | 04.06.2025 21:18:48 | 2.6081 |  | 76 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 38.0846 | 0 | 0 | 0 | 4.6816 | 0 | 0 | 42.7662
8005451948 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFE966- P1 ANA ŞALTER-331623765-Çıkış | 331623765 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:18:48 | 04.06.2025 21:43:57 | 0.41917 |  | 210 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.6202 | 0 | 0 | 0 | 1.7126 | 0 | 0 | 16.3327
8005451949 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-242775538-242775538-Fider | 242775538 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:10:17 | 04.06.2025 19:57:41 | 0.79 |  | 147 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 11.3977 | 0 | 0.15421 | 0 | 0.13787 | 0 | 0 | 11.6898
8005451949 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-242775538-242775538-Fider | 242775538 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:57:41 | 04.06.2025 20:30:36 | 0.54861 |  | 147 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 8.2906 | 0 | 0.10577 | 0 | 0.091388 | 0 | 0 | 8.4878
8005451955 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | THS819-TR1 P1 D-240037293-Çıkış | 240037293 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:53:37 | 04.06.2025 20:33:40 | 0.6675 |  | 352 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 48.471 | 0 | 0.27068 | 0 | 11.4761 | 0 | 0 | 60.2178
8005451963 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319222087-319222087-Fider | 319222087 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:24:29 | 04.06.2025 20:04:38 | 0.66917 |  | 152 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 17.6752 | 0 | 0.024751 | 0 | 1.1025 | 0 | 0 | 18.8024
8005451963 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319222087-319222087-Fider | 319222087 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:04:38 | 04.06.2025 20:14:59 | 0.1725 |  | 152 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 4.7609 | 0 | 0.0063055 | 0 | 0.27183 | 0 | 0 | 5.039
8005451965 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM854-TR1 P1 ANA ŞALTER-318507091-Çıkış | 318507091 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:37:07 | 05.06.2025 15:26:08 | 0.81694 |  | 123 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 11.2291 | 0 | 0 | 0 | 0.56581 | 0 | 0 | 11.7949
8005451992 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV683-TR1 P1 C-300816288-Çıkış | 300816288 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:28:44 | 04.06.2025 23:29:08 | 1.0067 |  | 166 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 29.2403 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 0 | 30.9727
8005451995 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TGT223-H2-245964106-Fider | 245964106 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:39:09 | 04.06.2025 20:23:57 | 0.74667 | 6 | 874 |  | 3 | 12 | 115 | 3 | 2 | 109.4377 | 119.3448 | 0 | 1.8406 | 74.2096 | 41.0233 | 67.7102 | 2.2983 | 415.8646
8005452012 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | TAU802-TR1 P1 ANA ŞALTER-314464545-Çıkış | 314464545 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:58:41 | 07.06.2025 11:37:14 | 0.6425 |  | 52 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 5.3362 | 0 | 0.28054 | 0 | 1.7404 | 0 | 0 | 7.3571
8005452018 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-H3-307719311-Fider | 307719311 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:51:25 | 04.06.2025 20:05:42 | 0.23806 | 1 | 102 |  | 1 | 5 | 14 |  |  | 0 | 7.6144 | 0 | 0.81226 | 10.2342 | 2.5096 | 0 | 0 | 21.1704
8005452021 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH286-H4-314761329-Fider | 314761329 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:52:01 | 04.06.2025 21:19:40 | 1.4608 |  | 316 |  |  | 2 | 70 |  |  | 0 | 58.0496 | 0 | 0 | 5.3213 | 32.1027 | 0 | 0 | 95.4736
8005452022 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SJE990-TR1 G-245299499-Çıkış | 245299499 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:52:01 | 04.06.2025 20:35:00 | 0.71639 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6822
8005452029 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC273-TR1 P1 B-331685315-Çıkış | 331685315 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:53:13 | 05.06.2025 9:36:48 | 0.72639 |  | 51 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 0.21321 | 0 | 0 | 5.7465
8005452032 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFP984-TR1 P1 D-386931590-Çıkış | 386931590 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:50:17 | 04.06.2025 21:44:44 | 0.9075 |  | 22 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 4.4461 | 0 | 0.13023 | 0 | 0.057918 | 0 | 0 | 4.6342
8005452041 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDY212-TR1 P1 B-204102719-Çıkış | 204102719 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:06:18 | 04.06.2025 22:05:21 | 0.98417 |  | 17 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 5.1246 | 0 | 1.3431 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 8.088
8005452044 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCT186-TR1 E-203535818-Çıkış | 203535818 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:28:05 | 04.06.2025 21:13:17 | 1.7533 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 5.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8326
8005452046 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | THN042-TR1 P1 ANA ŞALTER-239913362-Çıkış | 239913362 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:26:29 | 05.06.2025 21:02:10 | 0.59472 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 2.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9455
8005452050 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA485-H4-26184655-Fider | 26184655 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:04:59 | 04.06.2025 20:15:52 | 0.18139 | 1 | 320 | 15 | 13 |  | 45 |  |  | 0 | 14.9202 | 7.5835 | 8.8133 | 0 | 1.5783 | 0 | 0 | 32.8953
8005452055 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDV189-TR1 D-209990855-Çıkış | 209990855 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:07:52 | 04.06.2025 22:48:49 | 2.6825 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005452058 | 1 | BARTIN | ULUS | SKG660-TR1 A-243504035-Çıkış | 243504035 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:52:47 | 05.06.2025 9:39:53 | 0.785 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8798 | 0 | 0 | 0 | 10.2683 | 0 | 0 | 13.1481
8005452066 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ197-TR1 P1 D-335891247-Çıkış | 335891247 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:10:10 | 04.06.2025 21:01:28 | 0.855 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.54992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54992
8005452066 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ197-TR1 P1 ANA ŞALTER-200346865-Çıkış | 200346865 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:01:28 | 04.06.2025 21:27:06 | 0.42722 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.35733 | 0 | 0 | 0 | 0.61963 | 0 | 0 | 0.97696
8005452076 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT212-TR1 P1 A-331055664-Çıkış | 331055664 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:00:31 | 04.06.2025 21:59:11 | 1.9778 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1286 | 0 | 0 | 0 | 0.0045337 | 0 | 0 | 2.1331
8005452092 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA485-316039236-316039236-Fider | 316039236 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:18:04 | 04.06.2025 21:39:16 | 1.3533 |  | 203 | 7 | 10 |  | 44 |  |  | 0 | 74.5084 | 13.4684 | 18.9938 | 0 | 9.766 | 0 | 0 | 116.7366
8005452092 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA485-H4-26184655-Fider | 26184655 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:39:16 | 04.06.2025 22:06:06 | 0.44722 | 1 | 320 | 15 | 13 |  | 45 |  |  | 0 | 33.4669 | 16.3009 | 20.0624 | 0 | 3.4085 | 0 | 0 | 73.2387
8005452093 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS364-TR1 P1 ANA ŞALTER-337076538-Çıkış | 337076538 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:55:57 | 04.06.2025 22:41:38 | 2.7614 |  | 65 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 36.2494 | 0 | 0.0048275 | 0 | 0.19062 | 0 | 0 | 36.4449
8005452101 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAC336-TR1 C-306709156-Çıkış | 306709156 | - Besleme Rejimi - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:13:24 | 04.06.2025 21:20:17 | 1.1147 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.26684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26684
8005452103 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA264-TR1 P1 D-208794251-Çıkış | 208794251 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:00:38 | 04.06.2025 22:49:04 | 0.80722 |  | 38 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 3.8453 | 0 | 0 | 0 | 0.09857 | 0 | 0.14295 | 4.0868
8005452106 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG301-TR1 P1 C-316103115-Çıkış | 316103115 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:22:48 | 04.06.2025 22:42:36 | 2.33 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072
8005452110 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC165-H3-305927493-Fider | 305927493 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:14:09 | 04.06.2025 22:11:29 | 0.95556 |  | 3 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5143 | 0 | 0 | 19.5143
8005452118 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | SFD387- B-238417189-Çıkış | 238417189 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 23:36:25 | 05.06.2025 0:06:23 | 0.49944 |  | 194 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 10.9039 | 0 | 0 | 0 | 1.8478 | 0 | 0 | 12.7518
8005452123 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCJ839-TR1 D-202547316-Çıkış | 202547316 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:27:12 | 04.06.2025 21:37:30 | 1.1717 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68
8005452133 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA603-319829559-319829559-Fider | 319829559 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:24:08 | 04.06.2025 21:40:25 | 1.2714 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5925 | 17.0608 | 10.9785 | 0 | 52.6318
8005452133 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA603-319829559-319829559-Fider | 319829559 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:40:25 | 04.06.2025 21:50:13 | 0.16333 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | 2.0822 | 1.3488 | 0 | 6.5296
8005452140 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA246-H8-236241573-Fider | 236241573 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:28:04 | 04.06.2025 20:39:39 | 0.19306 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.66
8005452146 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TDV546-H4-203947970-Fider | 203947970 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:43:25 | 04.06.2025 21:00:58 | 0.2925 |  | 656 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 28.4884 | 0 | 0 | 0 | 3.301 | 0 | 0 | 31.7893
8005452154 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY658-TR1 P1 D-28752964-Çıkış | 28752964 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:38:57 | 04.06.2025 21:51:48 | 1.2142 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 2.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8067
8005452156 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU205-TR1 P1 A-314658421-Çıkış | 314658421 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:18:17 | 05.06.2025 10:55:26 | 1.6192 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 5.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1546
8005452180 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TJK087-TR1 P1 C-238546193-Çıkış | 238546193 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:59:36 | 04.06.2025 21:58:15 | 0.9775 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.483
8005452180 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | TJK087-TR1 P1 ANA ŞALTER-310571369-Çıkış | 310571369 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:58:15 | 04.06.2025 22:22:33 | 0.405 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 2.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1491
8005452182 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA352-TR1 P1 C-314671942-Çıkış | 314671942 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 20:59:58 | 04.06.2025 23:14:07 | 2.2358 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554
8005452182 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | TBA352- P1 ANA ŞALTER-314671918-Çıkış | 314671918 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 23:14:07 | 04.06.2025 23:30:43 | 0.27667 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 0.81364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81364
8005452190 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BLE19-330934303-330934303-Fider | 330934303 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:41:44 | 05.06.2025 2:54:40 | 7.2156 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 80.1876 | 0 | 36.4197 | 0 | 0 | 0 | 226.4665 | 0 | 343.0738
8005452198 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH286- P1 ANA ŞALTER-314761275-Çıkış | 314761275 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:20:18 | 04.06.2025 23:03:26 | 0.71889 |  | 272 |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 27.8653 | 0 | 0 | 0 | 12.332 | 0 | 0 | 40.1972
8005452207 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SFP554-TR1 A-226053492-Çıkış | 226053492 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:09:46 | 04.06.2025 22:37:32 | 1.4628 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 2.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1874
8005452208 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TGG225-TR1 P1 D-343638803-Çıkış | 343638803 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:10:24 | 04.06.2025 23:27:08 | 2.2789 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3917
8005452223 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BAA819-226155971-226155971-Fider | 226155971 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:08:08 | 04.06.2025 21:38:19 | 0.50306 |  | 151 |  | 10 |  | 13 |  |  | 0 | 19.6805 | 0 | 7.624 | 0 | 8.1145 | 0 | 0 | 35.419
8005452223 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BAA819-226155971-226155971-Fider | 226155971 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:38:19 | 04.06.2025 22:05:39 | 0.45556 |  | 151 |  | 10 |  | 13 |  |  | 0 | 16.5995 | 0 | 5.9103 | 0 | 7.3665 | 0 | 0 | 29.8762
8005452226 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SJC624-TR1 E-240382129-Çıkış | 240382129 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:53:29 | 04.06.2025 23:05:55 | 1.2072 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.42272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42272
8005452240 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBK798-TR1 ANA ŞALTER-342603915-Çıkış | 342603915 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:23:30 | 05.06.2025 5:42:55 | 8.3236 |  | 37 |  |  |  | 122 |  |  | 0 | 13.6602 | 0 | 0 | 0 | 220.6974 | 0 | 0 | 234.3577
8005452253 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-H3-3183022-Fider | 3183022 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:29:01 | 04.06.2025 21:40:33 | 0.19222 | 1 | 715 |  | 2 |  | 15 |  |  | 0.53638 | 15.3021 | 0 | 0.0079066 | 0 | 0.72146 | 0 | 0 | 16.5679
8005452270 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH302- P1 ANA ŞALTER-302528749-Çıkış | 302528749 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:18:04 | 10.06.2025 15:33:41 | 1.2603 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 2.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9754
8005452279 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN311-TR1 P1 C-318115566-Çıkış | 318115566 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:35:24 | 04.06.2025 23:14:41 | 1.6547 |  | 46 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.665 | 0 | 0 | 0 | 0.27782 | 0 | 0 | 9.9428
8005452284 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC286- P1 ANA ŞALTER-300708774-Çıkış | 300708774 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:56:20 | 05.06.2025 22:12:32 | 0.27 |  | 120 |  |  |  | 13 |  | 1 | 0 | 4.8758 | 0 | 0 | 0 | 1.5843 | 0 | 0.3827 | 6.8428
8005452289 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG245-TR1 P1 ANA ŞALTER-300916597-Çıkış | 300916597 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 23:00:53 | 04.06.2025 23:50:32 | 0.8275 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557
8005452293 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA834-TR1 P1 C-309817972-Çıkış | 309817972 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:50:38 | 05.06.2025 18:57:31 | 1.1147 |  | 42 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 4.8921 | 0 | 0 | 0 | 0.64498 | 0 | 0 | 5.5371
8005452305 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-316174149-316174149-Fider | 316174149 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:45:24 | 04.06.2025 22:32:50 | 0.79056 | 1 | 454 |  | 1 |  | 10 |  |  | 1.2238 | 34.9135 | 0 | 0.010416 | 0 | 2.3051 | 0 | 0 | 38.4528
8005452305 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-316174149-316174149-Fider | 316174149 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:32:50 | 04.06.2025 22:42:22 | 0.15889 | 1 | 454 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0.15818 | 6.4781 | 0 | 0.0001181 | 0 | 0.45216 | 0 | 0 | 7.0885
8005452311 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB850- P1 ANA ŞALTER-304262322-Çıkış | 304262322 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 21:11:39 | 25.06.2025 21:41:18 | 0.49417 |  | 189 |  | 4 |  | 29 |  | 1 | 0 | 19.952 | 0 | 0.37006 | 0 | 5.2941 | 0 | 8.0629 | 33.679
8005452318 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAT944-241378096-241378096-Kofra | 241378096 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:37:01 | 05.06.2025 10:25:03 | 0.80056 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035861 | 0 | 0 | 0.035861
8005452338 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB960-238695099-238695099-Kofra | 238695099 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:22:37 | 04.06.2025 22:35:42 | 3.2181 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | 0 | 1.4365
8005452338 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB960-TR1 P1 D-328058052-Çıkış | 328058052 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:35:42 | 04.06.2025 23:31:42 | 0.93333 |  | 8 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 8.5189 | 0 | 0.61105 | 0 | 2.2407 | 0 | 0 | 11.3707
8005452350 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH780-TR1 P1 B-343638514-Çıkış | 343638514 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:56:59 | 04.06.2025 23:57:44 | 2.0125 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 3.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6029
8005452383 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TBJ292-TR1 P1 ANA ŞALTER-319965371-Çıkış | 319965371 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:32:10 | 05.06.2025 13:16:15 | 0.73472 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.126 | 0 | 0 | 0 | 0.02345 | 0 | 0 | 3.1494
8005452419 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-309953668-309953668-Fider | 309953668 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 17:24:30 | 05.06.2025 1:26:08 | 8.0272 | 2 | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  | 33.0424 | 0.13268 | 0 | 0 | 895.0449 | 0.31661 | 0 | 0 | 928.5366
8005452419 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-237790906-237790906-Fider | 237790906 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 1:26:08 | 05.06.2025 2:59:39 | 1.5586 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4708 | 0 | 0 | 0 | 148.4708
8005452420 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG891-TR1 P1 C-331683716-Çıkış | 331683716 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:27:16 | 04.06.2025 23:30:04 | 1.0467 |  | 67 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.981 | 0 | 0 | 0 | 1.8273 | 0 | 0 | 12.8084
8005452425 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT210-TR1 P1 B-331055503-Çıkış | 331055503 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:28:27 | 04.06.2025 23:24:07 | 0.92778 |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.6596 | 0 | 0 | 0 | 0.87662 | 0 | 0 | 5.5362
8005452445 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA734-3-200118938-Fider | 200118938 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:17:07 | 04.06.2025 21:28:09 | 0.18389 |  | 5139 |  | 1 | 2 | 109 |  |  | 0 | 459.7166 | 0 | 0.38262 | 3.1431 | 66.8259 | 0 | 0 | 530.0682
8005452445 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC519-H1-304005896-Fider | 304005896 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:28:09 | 04.06.2025 22:03:59 | 0.59722 |  | 914 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 240.8638 | 0 | 0 | 0 | 16.3617 | 0 | 0 | 257.2255
8005452450 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG633-TR1 P1 B-321211865-Çıkış | 321211865 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:54:54 | 04.06.2025 23:50:57 | 0.93417 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3277
8005452454 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFG066-TR1 P1 D-342541620-Çıkış | 342541620 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 23:41:40 | 05.06.2025 0:43:33 | 1.0314 |  | 60 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.2904 | 0 | 0 | 0 | 0.12297 | 0 | 0 | 5.4134
8005452459 | 1 | ANKARA | MAMAK | TDR989-TR1 P1 ANA ŞALTER-303702919-Çıkış | 303702919 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 22:53:26 | 05.06.2025 1:47:07 | 2.8947 |  | 334 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 133.9939 | 0 | 0 | 0 | 4.9026 | 0 | 0 | 138.8965
8005452467 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAL982- P1 ANA ŞALTER-316707674-Çıkış | 316707674 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:40:48 | 05.06.2025 13:50:55 | 0.16861 |  | 87 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.2926 | 0 | 0.0039326 | 0 | 0.19327 | 0 | 0 | 1.4898
8005452520 | 1 | ANKARA | POLATLI | SBF372-TR1 ANA ŞALTER-314884067-Çıkış | 314884067 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 21:42:16 | 05.06.2025 1:19:21 | 3.6181 |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 105.5273 | 0 | 0 | 107.409
8005452546 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 23:44:36 | 05.06.2025 0:31:07 | 0.77528 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 5.4396 | 0 | 0 | 68.9109 | 0.19809 | 0.0015129 | 0 | 74.5501
8005452556 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV30-H1-240153562-Fider | 240153562 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 23:56:06 | 05.06.2025 0:04:50 | 0.14556 | 6 | 177 | 44 |  | 4 | 8 |  |  | 0.35549 | 3.4838 | 8.6262 | 0 | 0.33597 | 0.91637 | 0 | 0 | 13.7178
8005452567 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH788- P1 ANA ŞALTER-321213545-Çıkış | 321213545 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 0:27:19 | 05.06.2025 0:35:18 | 0.13306 |  | 97 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 0.075753 | 0 | 0 | 1.1165
8005452574 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD742- P1 ANA ŞALTER-310308294-Çıkış | 310308294 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 0:55:01 | 05.06.2025 2:36:56 | 1.6986 |  | 1184 |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 305.6812 | 0 | 0 | 0 | 26.8457 | 0 | 0 | 332.5269
8005452621 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDR213-TR1 P1 A-203211394-Çıkış | 203211394 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:41:33 | 05.06.2025 7:22:56 | 0.68972 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 2.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1776
8005452623 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAF912-H2-301251861-Fider | 301251861 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 1:22:05 | 05.06.2025 1:38:38 | 0.27583 | 1 | 360 |  |  | 3 | 104 |  | 1 | 0.86138 | 17.8369 | 0 | 0 | 16.6299 | 48.3613 | 0 | 0.70815 | 84.3976
8005452625 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH019-TR1 P1 A-314904102-Çıkış | 314904102 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 0:35:36 | 05.06.2025 8:38:06 | 8.0417 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.8834 | 0 | 0 | 0 | 0.0015229 | 0 | 0 | 7.8849
8005452625 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH019-TR1 P1 ANA ŞALTER-314904109-Çıkış | 314904109 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:38:06 | 05.06.2025 9:22:20 | 0.73722 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.1363 | 0 | 0 | 0 | 0.0001286 | 0 | 0 | 2.1364
8005452629 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV64-H5-203817264-Fider | 203817264 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 0:47:48 | 05.06.2025 0:57:42 | 0.165 |  | 444 |  | 1 | 2 | 26 | 2 |  | 0 | 8.8452 | 0 | 0.42432 | 0.019168 | 0.85225 | 2.81 | 0 | 12.9509
8005452631 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA107-H4-303890691-Fider | 303890691 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 0:53:50 | 05.06.2025 1:03:40 | 0.16389 |  | 7 | 1 | 50 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0.026545 | 4.219e-06 | 19.7686 | 3.1521 | 3.9668 | 0 | 0 | 26.914
8005452651 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA867-H16-327725368-Fider | 327725368 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 1:38:11 | 05.06.2025 3:07:55 | 1.4956 |  | 1803 |  |  |  | 109 |  |  | 0 | 886.1113 | 0 | 0 | 0 | 756.5401 | 0 | 0 | 1642.6515
8005452652 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA202-H10-745452-Fider | 745452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 1:38:39 | 05.06.2025 1:41:48 | 0.0525 |  | 40 |  |  |  | 100 |  | 1 | 0 | 0.44037 | 0 | 0 | 0 | 9.016 | 0 | 0.13478 | 9.5911
8005452654 | 1 | ANKARA | MAMAK | SKC047-TR1 Ana Şalter-245699243-Çıkış | 245699243 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 0:53:20 | 05.06.2025 6:54:47 | 6.0242 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.023861 | 0 | 0 | 0 | 11.4213 | 0 | 0 | 11.4451
8005452661 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BEL14-H2-232692810-Fider | 232692810 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 1:57:57 | 05.06.2025 2:07:51 | 0.165 |  | 557 |  | 2 |  | 14 |  |  | 0 | 6.5349 | 0 | 0.044376 | 0 | 0.89864 | 0 | 0 | 7.4779
8005452664 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP664-H5-5497440-Fider | 5497440 | Agac ve Dis Etkenler - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 2:48:31 | 05.06.2025 3:52:48 | 1.0714 |  | 382 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 57.0132 | 0 | 0 | 0 | 15.608 | 0 | 0 | 72.6212
8005452669 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 2:17:09 | 05.06.2025 2:27:49 | 0.17778 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.1312 | 0 | 0 | 14.0376 | 0.040178 | 0.00027888 | 0 | 15.2093
8005452678 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB216-H2-4077020-Fider | 4077020 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 2:44:57 | 05.06.2025 2:55:44 | 0.17972 | 9 | 3817 | 3 | 19 | 8 | 138 | 1 |  | 2.3365 | 46.6523 | 1.6629 | 0.17757 | 3.5585 | 12.3292 | 25.9312 | 0 | 92.648
8005452680 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H13-232400939-Fider | 232400939 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 2:42:45 | 05.06.2025 2:44:53 | 0.035556 | 16 | 10422 |  | 95 | 20 | 858 | 6 | 3 | 0.23386 | 30.6822 | 0 | 0.51486 | 3.7551 | 6.8861 | 10.3225 | 43.741 | 96.1356
8005452683 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 2:51:06 | 05.06.2025 3:09:03 | 0.29917 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.9123 | 0 | 0 | 23.466 | 0.067024 | 0.00045128 | 0 | 25.4458
8005452688 | 1 | ANKARA | POLATLI | BFK73-H2-236947776-Fider | 236947776 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 3:05:29 | 05.06.2025 6:20:18 | 3.2469 |  | 5740 |  |  |  | 119 |  | 1 | 0 | 2314.9219 | 0 | 0 | 0 | 499.2415 | 0 | 0.19164 | 2814.3551
8005452691 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA187-H5-301216694-Fider | 301216694 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 3:09:42 | 05.06.2025 4:14:44 | 1.0839 |  | 1635 |  |  |  | 296 |  |  | 0 | 261.6289 | 0 | 0 | 0 | 153.7847 | 0 | 0 | 415.4136
8005452698 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH543-TR1 P1 C-209123556-Çıkış | 209123556 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 1:35:58 | 05.06.2025 5:29:12 | 3.8872 |  | 22 |  | 7 |  | 18 |  |  | 0 | 12.2812 | 0 | 3.2557 | 0 | 6.2582 | 0 | 0 | 21.7952
8005452701 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFR710-TR1 P1 C-220065963-Çıkış | 220065963 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 1:53:07 | 05.06.2025 4:10:23 | 2.2878 |  | 6 |  | 1 |  | 12 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5991 | 0 | 15.4131 | 21.0122
8005452709 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA187-H11-301216795-Fider | 301216795 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 4:08:43 | 05.06.2025 4:12:06 | 0.056389 |  | 889 |  |  |  | 88 |  |  | 0 | 7.4313 | 0 | 0 | 0 | 22.6634 | 0 | 0 | 30.0947
8005452714 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB212-H1-4069639-Fider | 4069639 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 4:33:05 | 05.06.2025 4:34:28 | 0.023056 | 2 | 435 | 1 | 5 | 1 | 12 |  |  | 0.0045189 | 0.77047 | 0.12881 | 0.004644 | 0.69331 | 0.029174 | 0 | 0 | 1.6309
8005452719 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H1-232891174-Fider | 232891174 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 4:56:19 | 05.06.2025 5:06:32 | 0.17028 |  | 858 |  | 22 |  | 61 |  |  | 0 | 21.7909 | 0 | 2.0264 | 0 | 12.5536 | 0 | 0 | 36.371
8005452725 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC133-H1-304275361-Fider | 304275361 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:08:24 | 05.06.2025 5:09:34 | 0.019444 | 2 | 14935 |  | 50 | 5 | 1865 |  | 2 | 2.6159 | 39.7289 | 0 | 0.21179 | 1.1656 | 15.1444 | 0 | 0.46892 | 59.3355
8005452727 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H16-226380597-Fider | 226380597 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:18:04 | 05.06.2025 5:27:38 | 0.15944 | 30 | 259 | 159 | 7 | 13 | 11 | 1 |  | 0.36401 | 5.3964 | 71.7703 | 5.5182 | 1.1637 | 0.9601 | 1.3055 | 0 | 86.4783
8005452728 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP664-TR1 P1 ANA ŞALTER-27727510-Çıkış | 27727510 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 2:52:48 | 05.06.2025 3:54:12 | 1.0233 |  | 526 |  |  |  | 103 |  |  | 0 | 61.7538 | 0 | 0 | 0 | 34.9457 | 0 | 0 | 96.6995
8005452729 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR32-H10-240351508-Fider | 240351508 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:19:40 | 05.06.2025 5:34:22 | 0.245 | 1 | 323 |  | 4 |  | 9 |  |  | 2.042 | 10.9878 | 0 | 0.25571 | 0 | 0.92357 | 0 | 0 | 14.2091
8005452732 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BCY42-H3-385504186-Fider | 385504186 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:23:03 | 05.06.2025 5:38:57 | 0.265 | 3 | 348 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 |  | 0 | 10.5309 | 0.20393 | 4.1413e-06 | 15.8536 | 2.3256 | 1.5063 | 0 | 30.4204
8005452733 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA466-H14-314324441-Fider | 314324441 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:22:33 | 05.06.2025 5:25:01 | 0.041111 |  | 14164 |  | 58 | 9 | 2867 | 2 | 7 | 0 | 53.0178 | 0 | 0.47011 | 10.5872 | 25.4209 | 0.22006 | 0.52522 | 90.2413
8005452736 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:24:45 | 05.06.2025 5:25:50 | 0.018056 | 5 | 4 | 119 | 1 | 3 |  |  |  | 0.01906 | 0 | 34.8018 | 0.093918 | 0.26598 | 0 | 0 | 0 | 35.1807
8005452737 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA845-H2-302208208-Fider | 302208208 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:27:28 | 05.06.2025 5:38:33 | 0.18472 | 4 | 819 |  | 9 | 3 | 41 |  | 1 | 8.7048 | 18.2081 | 0 | 0.060783 | 3.2622 | 10.7523 | 0 | 0.59831 | 41.5865
8005452740 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFJ09-H2-214941279-Fider | 214941279 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:47:26 | 05.06.2025 5:51:42 | 0.071111 | 3 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 3.5848 | 0 | 4.3558
8005452741 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB029-H6-209630473-Fider | 209630473 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:50:57 | 05.06.2025 6:00:06 | 0.1525 |  | 247 | 2 |  | 1 | 24 |  |  | 0 | 5.4359 | 0.21507 | 0 | 1.5667 | 0.70254 | 0 | 0 | 7.9202
8005452743 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | SAG722-TR1 E-315114127-Çıkış | 315114127 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:51:46 | 05.06.2025 8:30:01 | 2.6375 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.025641 | 0 | 0 | 0 | 11.167 | 0 | 0 | 11.1927
8005452743 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | SAG722-TR1 ANA ŞALTER-315114132-Çıkış | 315114132 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:30:01 | 05.06.2025 8:32:33 | 0.042222 |  | 5 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 0.0090842 | 0 | 0 | 0 | 0.43395 | 0 | 0 | 0.44303
8005452744 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAA909-316179024-316179024-Fider | 316179024 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:53:15 | 05.06.2025 10:12:03 | 4.3133 |  | 207 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 72.9507 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 | 0 | 0 | 74.5406
8005452744 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAA909-H2-316708833-Fider | 316708833 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:12:03 | 05.06.2025 10:50:00 | 0.6325 |  | 548 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 27.0649 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | 0 | 0 | 28.4339
8005452745 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA427-H5-300922341-Fider | 300922341 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:56:46 | 05.06.2025 6:06:56 | 0.16944 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6395 | 0 | 3.6395
8005452748 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H1-232891174-Fider | 232891174 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:03:07 | 05.06.2025 6:13:01 | 0.165 |  | 858 |  | 22 |  | 61 |  |  | 0 | 21.2352 | 0 | 1.9118 | 0 | 9.2799 | 0 | 0 | 32.4269
8005452750 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB438-H9-225502981-Fider | 225502981 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:09:02 | 05.06.2025 6:20:07 | 0.18472 | 3 | 39 | 3 | 1 | 7 | 4 |  |  | 0 | 1.2312 | 0.66355 | 0.299 | 4.2723 | 0.19059 | 0 | 0 | 6.6566
8005452753 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB319-H2-313784790-Fider | 313784790 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:22:03 | 05.06.2025 6:33:42 | 0.19417 |  | 17 | 2 |  | 8 | 10 | 1 |  | 0 | 0.2727 | 2.2314 | 0 | 4.3804 | 0.89121 | 3.2931 | 0 | 11.0689
8005452754 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAH433-TR1 G-308015675-Çıkış | 308015675 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:14:02 | 05.06.2025 11:58:50 | 5.7467 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 26.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4483
8005452755 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA887-H3-234558100-Fider | 234558100 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:26:07 | 05.06.2025 6:35:36 | 0.15806 | 34 | 499 | 229 | 12 | 26 | 49 |  | 1 | 3.6629 | 15.3097 | 146.7348 | 7.0761 | 12.0625 | 1.2502 | 0 | 0 | 186.0961
8005452757 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-H4-240189485-Fider | 240189485 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:30:44 | 05.06.2025 6:37:41 | 0.11583 | 4 | 488 | 3 |  | 7 | 45 | 2 |  | 0.56245 | 7.9191 | 0.21176 | 0 | 2.6329 | 1.8842 | 3.7727 | 0 | 16.983
8005452768 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR38-4085229-4085229-Fider | 4085229 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:41:29 | 05.06.2025 9:56:17 | 3.2467 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.5235 | 0 | 0 | 0 | 0.004884 | 0 | 0 | 17.5284
8005452768 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR38-4085229-4085229-Fider | 4085229 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:56:17 | 05.06.2025 10:08:56 | 0.21083 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2138 | 0 | 0 | 0 | 0.00039604 | 0 | 0 | 1.2142
8005452775 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-H3-302252236-Fider | 302252236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:53:57 | 05.06.2025 7:04:38 | 0.17806 | 1 | 313 | 16 | 4 | 2 | 18 |  | 2 | 0 | 7.4394 | 9.5132 | 2.6969 | 0.89724 | 0.64742 | 0 | 0 | 21.1941
8005452779 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH21-241202974-241202974-Fider | 241202974 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 5:39:00 | 05.06.2025 9:27:11 | 3.8031 |  | 238 |  | 2 |  | 16 |  |  | 0 | 169.9708 | 0 | 19.3855 | 0 | 9.5399 | 0 | 0 | 198.8962
8005452779 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH21-241202974-241202974-Fider | 241202974 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:27:11 | 05.06.2025 9:44:24 | 0.28694 |  | 238 |  | 2 |  | 16 |  |  | 0 | 14.1507 | 0 | 1.5954 | 0 | 0.92105 | 0 | 0 | 16.6671
8005452784 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA958-H2-318003351-Fider | 318003351 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:58:06 | 05.06.2025 7:09:08 | 0.18389 | 2 | 1734 |  | 1 | 1 | 51 |  |  | 0.058369 | 27.2497 | 0 | 0.0024599 | 0.030448 | 0.92856 | 0 | 0 | 28.2695
8005452790 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU868-H3-328236303-Fider | 328236303 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:03:45 | 05.06.2025 9:54:13 | 2.8411 | 4 | 6959 | 4 | 146 | 23 | 359 |  |  | 7.0875 | 1726.3804 | 19.9574 | 59.3763 | 96.4269 | 268.7868 | 0 | 0 | 2178.0152
8005452791 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN164-H3-318546522-Fider | 318546522 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:09:58 | 05.06.2025 7:21:51 | 0.19806 | 9 | 4050 |  | 62 | 7 | 345 | 6 | 3 | 4.0113 | 86.8674 | 0 | 9.538 | 62.0999 | 21.4981 | 5.2572 | 5.5945 | 194.8664
8005452793 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS703-TR1 P1 F-370012529-Çıkış | 370012529 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:27:26 | 05.06.2025 10:08:21 | 0.68194 |  | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 0.20636 | 0 | 0 | 1.9477
8005452801 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-385591741-385591741-Fider | 385591741 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:31:49 | 05.06.2025 9:56:15 | 2.4072 |  | 91 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.1261 | 0 | 0 | 0 | 4.4894 | 0 | 0 | 27.6155
8005452801 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-385591741-385591741-Fider | 385591741 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:56:15 | 05.06.2025 10:09:49 | 0.22611 |  | 91 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.2741 | 0 | 0 | 0 | 0.49606 | 0 | 0 | 2.7702
8005452802 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-H5-318427160-Fider | 318427160 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:34:34 | 05.06.2025 7:46:44 | 0.20278 | 10 | 4474 | 1 | 14 | 3 | 366 |  |  | 6.2788 | 116.191 | 1.171 | 1.7932 | 9.6849 | 8.8207 | 0 | 0 | 143.9395
8005452804 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEP22-H4-226351275-Fider | 226351275 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:41:35 | 05.06.2025 7:57:16 | 0.26139 | 9 | 5192 |  | 82 | 7 | 603 | 6 | 3 | 5.294 | 137.999 | 0 | 12.809 | 81.958 | 45.7642 | 6.9383 | 7.3835 | 298.146
8005452804 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BFG17-H1-232034335-Fider | 232034335 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:57:16 | 05.06.2025 9:05:53 | 1.1436 | 2 | 2215 |  | 27 | 3 | 173 | 2 | 2 | 0 | 277.9581 | 0 | 12.9219 | 52.3873 | 88.0358 | 1.95 | 13.5602 | 446.8133
8005452811 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-310199561-310199561-Fider | 310199561 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:45:20 | 05.06.2025 10:20:19 | 2.5831 |  | 233 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 73.3561 | 0 | 0 | 0 | 11.7527 | 0 | 0 | 85.1088
8005452811 | 2 | BARTIN | AMASRA | BEL50-310199561-310199561-Fider | 310199561 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:20:19 | 05.06.2025 10:40:10 | 0.33083 |  | 233 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 9.7448 | 0 | 0 | 0 | 1.7231 | 0 | 0 | 11.4679
8005452819 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA490-243038069-243038069-Fider | 243038069 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:07:41 | 05.06.2025 9:09:54 | 3.0369 |  | 77 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 0.52148 | 0 | 0 | 46.2315
8005452819 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAA490-243038069-243038069-Fider | 243038069 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:09:54 | 05.06.2025 9:24:39 | 0.24583 |  | 77 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.0407 | 0 | 0 | 0 | 0.055799 | 0 | 0 | 4.0965
8005452827 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC097-331534618-331534618-Fider | 331534618 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 4:36:42 | 05.06.2025 10:54:01 | 6.2886 | 1 |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 51.8447 | 0 | 471.596 | 0 | 15.4268 | 0 | 0 | 0 | 538.8675
8005452827 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAC097-331534618-331534618-Fider | 331534618 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:54:01 | 05.06.2025 11:09:11 | 0.25278 | 1 |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 2.0779 | 0 | 22.2568 | 0 | 0.81909 | 0 | 0 | 0 | 25.1539
8005452828 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SFE415-TR1 ANA ŞALTER-204170943-Çıkış | 204170943 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:02:08 | 05.06.2025 12:48:04 | 5.7656 |  | 138 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 126.2102 | 0 | 0 | 0 | 42.7196 | 0 | 0 | 168.9298
8005452832 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | BKV58-H7-243125430-Fider | 243125430 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:56:56 | 05.06.2025 8:11:01 | 0.23472 | 2 | 1285 | 1 | 6 | 2 | 24 |  |  | 0 | 26.0227 | 0 | 0.45402 | 0.1057 | 1.0327 | 0 | 0 | 27.6151
8005452833 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBA981-TR1 P1 B-302231756-Çıkış | 302231756 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:31:17 | 05.06.2025 10:48:38 | 1.2892 |  | 72 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 15.4715 | 0 | 0.461 | 0 | 0.98323 | 0 | 0 | 16.9157
8005452845 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BLE19-349056302-349056302-Fider | 349056302 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:46:56 | 05.06.2025 9:54:20 | 2.1233 | 1 | 163 | 2 | 7 | 1 | 27 | 1 |  | 19.7678 | 78.6307 | 11.6238 | 4.6572 | 2.086 | 12.0826 | 273.566 | 0 | 402.414
8005452845 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BLE19-349056302-349056302-Fider | 349056302 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:54:20 | 05.06.2025 10:06:55 | 0.20972 | 1 | 163 | 2 | 7 | 1 | 27 | 1 |  | 2.0168 | 8.0669 | 1.2059 | 0.48315 | 0.22148 | 1.361 | 30.1032 | 0 | 43.4583
8005452855 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR631- P1 ANA ŞALTER-328670343-Çıkış | 328670343 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:05:31 | 05.06.2025 9:31:15 | 0.42889 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1296
8005452857 | 1 | ANKARA | KALECİK | BFJ34-310182711-310182711-Fider | 310182711 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:24:41 | 05.06.2025 9:11:14 | 2.7758 |  | 68 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 41.573 | 0 | 0 | 0 | 5.442 | 0 | 0 | 47.015
8005452857 | 2 | ANKARA | KALECİK | BFJ34-310182711-310182711-Fider | 310182711 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:11:14 | 05.06.2025 9:36:43 | 0.42472 |  | 68 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.9022 | 0 | 0 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | 7.9809
8005452861 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDR218-H1-204358462-Fider | 204358462 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:57:59 | 05.06.2025 9:50:08 | 0.86917 |  | 82 |  | 1 |  | 20 |  | 1 | 0 | 20.653 | 0 | 0.062229 | 0 | 3.6341 | 0 | 0.047476 | 24.3967
8005452864 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA838-4085659-4085659-Fider | 4085659 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:07:15 | 05.06.2025 9:27:16 | 2.3336 | 2 | 725 |  |  |  | 3 |  |  | 31.9571 | 203.7217 | 0 | 0 | 0 | 0.36079 | 0 | 0 | 236.0396
8005452864 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA838-4085659-4085659-Fider | 4085659 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:27:16 | 05.06.2025 9:37:35 | 0.17194 | 2 | 725 |  |  |  | 3 |  |  | 2.3703 | 15.8747 | 0 | 0 | 0 | 0.031738 | 0 | 0 | 18.2768
8005452884 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFM291- P1 ANA ŞALTER-331779454-Çıkış | 331779454 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:55:46 | 05.06.2025 12:14:15 | 3.3081 |  | 87 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 42.5245 | 0 | 0 | 0 | 4.124 | 0 | 0 | 46.6485
8005452887 | 1 | ANKARA | MAMAK | SKC047-TR1 A-245699239-Çıkış | 245699239 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:48:44 | 05.06.2025 12:02:54 | 2.2361 |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.4921 | 0 | 0 | 0 | 6.6332 | 0 | 0 | 12.1253
8005452888 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-3193509-3193509-Fider | 3193509 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:06:07 | 05.06.2025 9:55:39 | 1.8256 |  | 85 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 30.4105 | 0 | 0.95803 | 0 | 7.0486 | 0 | 0 | 38.4171
8005452888 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-3193528-3193528-Fider | 3193528 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:55:39 | 05.06.2025 10:08:37 | 0.21611 |  | 85 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 3.712 | 0 | 0.11886 | 0 | 5.3018 | 0 | 0 | 9.1327
8005452892 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-306943079-306943079-Fider | 306943079 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:06:12 | 05.06.2025 9:13:12 | 3.1167 |  | 333 | 1 | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 132.8077 | 15.5669 | 0.68183 | 0 | 14.1436 | 0 | 0 | 163.2001
8005452892 | 2 | ANKARA | BALA | BLJ66-306943079-306943079-Fider | 306943079 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:13:12 | 05.06.2025 9:27:52 | 0.24444 |  | 333 | 1 | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 11.3617 | 1.3298 | 0.058245 | 0 | 1.4601 | 0 | 0 | 14.2098
8005452900 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG151-TR1 P1 ANA ŞALTER-28340809-Çıkış | 28340809 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:01:52 | 05.06.2025 10:19:43 | 1.2975 |  | 41 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.4593 | 0 | 0 | 0 | 2.4742 | 0 | 0 | 11.9334
8005452902 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ108- P1 ANA ŞALTER-319956015-Çıkış | 319956015 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:20:35 | 05.06.2025 12:04:45 | 2.7361 |  | 43 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 18.7019 | 0 | 0 | 0 | 2.1661 | 0 | 0 | 20.868
8005452903 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-400410723-400410723-Fider | 400410723 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 6:01:06 | 05.06.2025 9:40:49 | 3.6619 | 1 | 3 |  |  | 1 | 6 |  |  | 88.2913 | 1.7998 | 0 | 0 | 8.0201 | 24.6709 | 0 | 0 | 122.7821
8005452903 | 2 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-400410723-400410723-Fider | 400410723 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:40:49 | 05.06.2025 9:54:17 | 0.22444 | 1 | 3 |  |  | 1 | 6 |  |  | 5.4533 | 0.11912 | 0 | 0 | 0.56557 | 1.9218 | 0 | 0 | 8.0598
8005452910 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | TJJ239-TR1 P1 ANA ŞALTER-245032078-Çıkış | 245032078 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:44:38 | 07.06.2025 18:31:11 | 0.77583 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9274
8005452915 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ905-TR1 P1 ANA ŞALTER-316133732-Çıkış | 316133732 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:03:40 | 05.06.2025 11:41:26 | 0.62944 |  | 26 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 1.8865 | 0 | 0.25551 | 0 | 3.0376 | 0 | 0 | 5.1797
8005452919 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG587-TR1 P1 ANA ŞALTER-238228866-Çıkış | 238228866 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:35:02 | 05.06.2025 9:29:05 | 0.90083 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4739
8005452921 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-350074373-350074373-Fider | 350074373 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:06:20 | 05.06.2025 9:07:27 | 1.0186 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 0.54099 | 0.00039523 | 1.2778 | 0.034647 | 32.778 | 0 | 0 | 0 | 34.6318
8005452921 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-350074373-350074373-Fider | 350074373 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:07:27 | 05.06.2025 9:54:13 | 0.77944 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 0.41782 | 0.0003155 | 1.0038 | 0.027218 | 26.5812 | 0 | 0 | 0 | 28.0303
8005452932 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BAB450-242065144-242065144-Fider | 242065144 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:05:46 | 05.06.2025 10:13:06 | 2.1222 |  | 91 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 27.3605 | 0 | 0.020476 | 0 | 4.1403 | 0 | 0 | 31.5212
8005452932 | 2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BAB450-242065144-242065144-Fider | 242065144 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:13:06 | 05.06.2025 10:28:45 | 0.26083 |  | 91 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.4649 | 0 | 0.0026607 | 0 | 0.57071 | 0 | 0 | 4.0382
8005452943 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-401140126-401140126-Fider | 401140126 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:22:04 | 05.06.2025 10:35:43 | 2.2275 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 1.0807
8005452943 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-H12-235103388-Fider | 235103388 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:35:43 | 05.06.2025 10:46:58 | 0.1875 | 5 | 243 | 8 | 51 | 5 | 97 |  | 1 | 0.17861 | 7.3444 | 4.8453 | 5.4382 | 9.4865 | 10.0695 | 0 | 0 | 37.3625
8005452944 | 1 | ANKARA | BALA | TDP476-TR1 P1 F-313764343-Çıkış | 313764343 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:48:19 | 05.06.2025 14:41:06 | 0.87972 |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.63164 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 1.2646
8005452948 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H3-303888194-Fider | 303888194 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:24:37 | 05.06.2025 8:38:51 | 0.23722 | 19 | 2626 |  | 5 | 12 | 53 | 1 | 1 | 12.0806 | 73.9595 | 0 | 0.14829 | 9.9048 | 4.1772 | 0 | 0 | 100.2704
8005452950 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-400920672-400920672-Fider | 400920672 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:22:57 | 05.06.2025 10:56:11 | 2.5539 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.9658 | 0 | 0 | 0 | 0.027467 | 0 | 0 | 9.9933
8005452950 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-400920672-400920672-Fider | 400920672 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:56:11 | 05.06.2025 12:29:50 | 1.5608 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.1235 | 0 | 0 | 0 | 0.018447 | 0 | 0 | 6.1419
8005452951 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR584-TR1 P1 E-314676090-Çıkış | 314676090 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:51:47 | 05.06.2025 11:07:57 | 2.2694 |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.2289 | 0 | 0 | 0 | 0.18928 | 0 | 0 | 9.4182
8005452952 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU368- P1 ANA ŞALTER-316727927-Çıkış | 316727927 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:54:35 | 07.06.2025 18:57:10 | 1.0431 |  | 108 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 12.5959 | 0 | 4.8745 | 0 | 1.0462 | 0 | 0 | 18.5166
8005452953 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA272-TR1 P1 D-204371929-Çıkış | 204371929 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:03:04 | 05.06.2025 11:22:32 | 2.3244 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.27125 | 0 | 0 | 0 | 0.090718 | 0 | 0 | 0.36197
8005452955 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE55-H2-232939358-Fider | 232939358 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:28:35 | 05.06.2025 8:40:05 | 0.19167 |  |  | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 61.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2894
8005452960 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BEH29-H3-309405344-Fider | 309405344 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:15:36 | 05.06.2025 10:24:04 | 1.1411 |  | 294 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 40.4018 | 0 | 0 | 0 | 7.4623 | 0 | 0 | 47.8641
8005452964 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAU100- P1 ANA ŞALTER-243994332-Çıkış | 243994332 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:28:12 | 05.06.2025 14:59:52 | 0.52778 |  | 123 | [6 empty] | 0 | 4.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4633
8005452965 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TJJ422-TR1 P1 Ana Şalter-245529791-Çıkış | 245529791 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:08:36 | 05.06.2025 17:32:00 | 0.39 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.47907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47907
8005452969 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD260-H3-327725879-Fider | 327725879 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:47:34 | 05.06.2025 11:15:52 | 0.47167 |  | 154 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.4204 | 0 | 0 | 0 | 1.9945 | 0 | 0 | 14.4149
8005452970 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD899-TR1 P1 ANA ŞALTER-243815834-Çıkış | 243815834 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:32:13 | 05.06.2025 10:47:59 | 1.2628 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.0169 | 0 | 0 | 0 | 0.13436 | 0 | 0 | 12.1512
8005452978 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | THT509-400905766-400905766-Fider | 400905766 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:07:45 | 05.06.2025 9:00:07 | 0.87278 |  | 205 |  | 26 | 3 | 29 | 1 |  | 0 | 42.5379 | 0 | 5.5803 | 1.3581 | 17.6511 | 0.34816 | 0 | 67.4756
8005452978 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-2-312714224-Fider | 312714224 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:00:07 | 05.06.2025 10:10:10 | 1.1675 |  | 294 |  | 53 | 3 | 67 | 1 | 1 | 0 | 76.9745 | 0 | 13.3764 | 1.9519 | 47.8716 | 0.52849 | 20.782 | 161.485
8005452988 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAS759-TR1 P1 ANA ŞALTER-319076261-Çıkış | 319076261 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:40:44 | 05.06.2025 10:07:31 | 1.4464 |  | 83 |  | 14 |  | 7 |  |  | 0 | 12.8166 | 0 | 0.89242 | 0 | 1.3048 | 0 | 0 | 15.0139
8005453005 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD462-TR1 P1 ANA ŞALTER-313794122-Çıkış | 313794122 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:40:53 | 05.06.2025 14:28:10 | 0.78806 |  | 158 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 13.2813 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 14.5722
8005453007 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TBG359-H3-331455078-Fider | 331455078 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:38:27 | 05.06.2025 9:58:53 | 1.3406 |  | 49 |  |  |  | 216 |  | 4 | 0 | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | 157.7257 | 0 | 7.7106 | 176.0696
8005453007 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC045-H2-2194739-Fider | 2194739 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:58:53 | 05.06.2025 10:11:42 | 0.21361 |  | 264 |  | 7 | 2 | 303 |  | 5 | 0 | 10.3761 | 0 | 0.13649 | 5.4288 | 50.597 | 0 | 1.4268 | 67.9652
8005453008 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SKC797-TR1 E-244136101-Çıkış | 244136101 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:52:32 | 05.06.2025 15:27:07 | 7.5764 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 13.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7689
8005453016 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BHV76-240213701-240213701-Fider | 240213701 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:46:20 | 05.06.2025 9:32:40 | 0.77222 |  | 87 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 17.4101 | 0 | 0.092876 | 0 | 0.1217 | 0 | 0 | 17.6246
8005453016 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BHV76-240213701-240213701-Fider | 240213701 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:32:40 | 05.06.2025 9:54:17 | 0.36028 |  | 87 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 8.2373 | 0 | 0.043712 | 0 | 0.059134 | 0 | 0 | 8.3401
8005453019 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGH374-TR1 P1 ANA ŞALTER-233562111-Çıkış | 233562111 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:30:32 | 13.06.2025 10:08:00 | 0.62444 |  | 47 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 8.7101 | 0 | 0.2096 | 0 | 5.0832 | 0 | 0 | 14.0029
8005453021 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHC063-TR1 C-232517490-Çıkış | 232517490 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:30:00 | 05.06.2025 9:53:41 | 0.39472 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.30017 | 0 | 0 | 0 | 0.025157 | 0 | 0 | 0.32533
8005453027 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA267-H1-4069972-Fider | 4069972 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:53:28 | 05.06.2025 9:03:44 | 0.17111 | 8 | 854 |  | 31 | 8 | 59 |  |  | 0 | 18.0828 | 0 | 2.3927 | 0.091285 | 4.2765 | 0 | 0 | 24.8433
8005453029 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR569-TR1 P1 ANA ŞALTER-319069826-Çıkış | 319069826 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:19:40 | 05.06.2025 15:30:48 | 1.1856 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 3.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3063
8005453031 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP171-TR1 P1 ANA ŞALTER-318577871-Çıkış | 318577871 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:51:51 | 05.06.2025 15:32:56 | 2.6847 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 10.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2212
8005453032 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ914-TR1 P1 E-316614203-Çıkış | 316614203 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:54:38 | 05.06.2025 10:03:57 | 1.1553 |  | 79 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.4208 | 0 | 0 | 0 | 0.26366 | 0 | 0 | 7.6845
8005453032 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ914- P1 ANA ŞALTER-316614177-Çıkış | 316614177 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:03:57 | 05.06.2025 10:31:00 | 0.45083 |  | 256 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 11.0102 | 0 | 0.060221 | 0 | 0.13347 | 0 | 0 | 11.2039
8005453039 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA419-TR1 P1 M-314321057-Çıkış | 314321057 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:04:43 | 05.06.2025 11:04:00 | 0.98806 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.4477 | 0 | 0 | 0 | 0.034598 | 0 | 0 | 3.4823
8005453044 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU729- P1 ANA ŞALTER-314664879-Çıkış | 314664879 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:23:48 | 07.06.2025 18:42:41 | 1.3147 |  | 62 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.9908 | 0 | 0 | 0 | 0.16282 | 0 | 0 | 8.1536
8005453046 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TGT679-TR1 P1 C-240049372-Çıkış | 240049372 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:56:02 | 05.06.2025 11:46:16 | 0.83722 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8374
8005453050 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA267-386901706-386901706-Fider | 386901706 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:34:05 | 05.06.2025 9:54:07 | 0.33389 |  | 59 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.9711 | 0 | 0.048384 | 0 | 0.00028347 | 0 | 0 | 2.0198
8005453053 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN765-TR1 ANA ŞALTER-304127601-Çıkış | 304127601 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:55:12 | 05.06.2025 13:17:31 | 4.3719 |  | 64 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 45.7205 | 0 | 0 | 0 | 1.2058 | 0 | 0 | 46.9263
8005453054 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA837-312608918-312608918-Fider | 312608918 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:14:39 | 05.06.2025 9:49:37 | 1.5828 | 3 | 416 |  | 8 |  | 5 |  | 2 | 17.9459 | 63.6257 | 0 | 0.94525 | 0 | 9.2735 | 0 | 0 | 91.7904
8005453054 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA837-312608918-312608918-Fider | 312608918 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:49:37 | 05.06.2025 10:02:16 | 0.21083 | 3 | 416 |  | 8 |  | 5 |  | 2 | 2.4239 | 8.6874 | 0 | 0.12884 | 0 | 1.3356 | 0 | 0 | 12.5757
8005453058 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC265-TR1 P1 D-27747398-Çıkış | 27747398 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:34:40 | 05.06.2025 10:56:09 | 0.35806 |  | 61 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 4.4556 | 0 | 0.2538 | 0 | 1.1607 | 0 | 0 | 5.8701
8005453062 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG761-TR1 P1 F-319936960-Çıkış | 319936960 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:07:12 | 05.06.2025 10:06:07 | 0.98194 |  | 138 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 13.8347 | 0 | 0 | 0 | 8.7574 | 0 | 0 | 22.592
8005453063 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ695-TR1 P1 A-28391294-Çıkış | 28391294 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:06:30 | 05.06.2025 12:18:42 | 3.2033 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 18.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.993
8005453063 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ695-TR1 P1 ANA ŞALTER-28391285-Çıkış | 28391285 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:18:42 | 05.06.2025 12:36:08 | 0.29056 |  | 66 | [6 empty] | 0 | 2.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0599
8005453064 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SKM903-TR1 Ana Şalter-246175634-Çıkış | 246175634 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:44:43 | 05.06.2025 11:34:41 | 0.83278 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0.551
8005453072 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TAU583-321436172-321436172-Kofra | 321436172 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:10:23 | 05.06.2025 10:18:46 | 0.13972 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.021303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021303
8005453072 | 2 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TAU583-TR1 P1 D-240314142-Çıkış | 240314142 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:18:46 | 05.06.2025 11:14:02 | 0.92111 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 2.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2064
8005453078 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | SKA549-TR1 F-300451101-Çıkış | 300451101 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - 3. Şahıs - Arıza yeri tespit | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:16:51 | 05.06.2025 12:10:32 | 0.89472 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 2.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5741
8005453081 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD858-TR1 P1 D-328086476-Çıkış | 328086476 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:55:00 | 05.06.2025 12:11:46 | 1.2794 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2762
8005453082 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP129-301402047-301402047-Kofra | 301402047 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:00:01 | 05.06.2025 10:07:45 | 1.1289 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10352
8005453082 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP129-TR1 P1 ANA ŞALTER-318575806-Çıkış | 318575806 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:07:45 | 05.06.2025 10:29:41 | 0.36556 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 0.083397 | 0 | 0 | 1.3387
8005453084 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE666-321145638-321145638-Kofra | 321145638 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:59:49 | 05.06.2025 10:20:22 | 1.3425 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.054539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054539
8005453084 | 2 | BARTIN | ULUS | TBE666- P1 ANA ŞALTER-331211882-Çıkış | 331211882 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:20:22 | 05.06.2025 10:49:57 | 0.49306 |  | 65 |  | 11 |  | 7 |  |  | 0 | 5.3294 | 0 | 0.32202 | 0 | 1.2411 | 0 | 0 | 6.8925
8005453091 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU37-H2-386933335-Fider | 386933335 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:29:14 | 05.06.2025 9:43:01 | 0.22972 | 10 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 10.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2213
8005453100 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU018-TR1 P1 ANA ŞALTER-238946923-Çıkış | 238946923 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:04:20 | 05.06.2025 12:05:44 | 1.0233 |  | 411 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 28.7401 | 0 | 0 | 0 | 0.13707 | 0 | 0 | 28.8772
8005453102 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF711-376054089-376054089-Fider | 376054089 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:18:59 | 05.06.2025 10:31:58 | 1.2164 | 1 | 95 | 1 | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 11.2238 | 107.075 | 18.1214 | 0 | 8.5233 | 0 | 0 | 144.9435
8005453102 | 2 | ANKARA | POLATLI | TBF711-376054089-376054089-Fider | 376054089 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:31:58 | 05.06.2025 10:47:32 | 0.25944 | 1 | 95 | 1 | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 2.4084 | 23.4577 | 3.97 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 31.7181
8005453105 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAB456-233141434-233141434-Fider | 233141434 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:22:47 | 05.06.2025 11:33:10 | 2.1731 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0 | 1.1122
8005453105 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAB456-233141434-233141434-Fider | 233141434 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:33:10 | 05.06.2025 13:23:32 | 1.8394 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97889 | 0 | 0 | 0.97889
8005453109 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV141-TR1 P1 C-312437501-Çıkış | 312437501 | - Besleme Rejimi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:32:53 | 05.06.2025 9:59:06 | 0.43694 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 5.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8558
8005453109 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV141-H3-312437201-Fider | 312437201 | - Besleme Rejimi - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:59:06 | 05.06.2025 10:45:59 | 0.78139 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 19.979 | 0 | 0 | 0 | 4.6003 | 0 | 0 | 24.5793
8005453111 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR631-TR1 P1 C-331689318-Çıkış | 331689318 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:16:44 | 05.06.2025 10:49:59 | 0.55417 |  | 72 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.3009 | 0 | 0.038168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3391
8005453116 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BKT04-H5-240335727-Fider | 240335727 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:42:43 | 05.06.2025 9:54:38 | 0.19861 |  | 133 |  | 12 | 2 | 22 |  |  | 0 | 4.635 | 0 | 0.38002 | 0.8675 | 3.5422 | 0 | 0 | 9.4246
8005453117 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG202-TR1 P1 A-28293633-Çıkış | 28293633 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:36:06 | 05.06.2025 11:13:02 | 1.6156 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6177
8005453117 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG202-TR1 P1 ANA ŞALTER-28293627-Çıkış | 28293627 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:13:02 | 05.06.2025 16:00:00 | 4.7828 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2795
8005453118 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319222451-319222451-Fider | 319222451 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:39:21 | 05.06.2025 11:43:38 | 2.0714 | 1 | 41 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0.00030739 | 14.2569 | 0 | 0.098196 | 0 | 0.73177 | 0 | 0 | 15.0872
8005453128 | 1 | ANKARA | BALA | TBC923- P1 ANA ŞALTER-243711950-Çıkış | 243711950 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:39:14 | 05.06.2025 11:28:50 | 0.82667 |  | 197 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 23.3045 | 0 | 0 | 0 | 0.58828 | 0 | 0 | 23.8928
8005453129 | 1 | ANKARA | BALA | TBC924-TR1 P1 B-364010058-Çıkış | 364010058 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:41:51 | 05.06.2025 12:23:01 | 0.68611 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.7735 | 0 | 0 | 0 | 0.13127 | 0 | 0 | 3.9048
8005453130 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ223-302521120-302521120-Kofra | 302521120 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:49:36 | 05.06.2025 12:01:01 | 2.1903 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.80128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80128
8005453130 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ223- P1 ANA ŞALTER-319954172-Çıkış | 319954172 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:01:01 | 05.06.2025 13:20:16 | 1.3208 |  | 77 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.5563 | 0 | 0 | 0 | 0.020899 | 0 | 0 | 14.5772
8005453132 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ714- P1 B-307520409-Çıkış | 307520409 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:51:08 | 05.06.2025 14:43:52 | 4.8789 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9028
8005453132 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ714- P1 ANA ŞALTER-307520407-Çıkış | 307520407 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:43:52 | 05.06.2025 16:00:00 | 1.2689 |  | 55 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.5055 | 0 | 0 | 0 | 0.38703 | 0 | 0 | 8.8925
8005453133 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA301-TR1 B-304900923-Çıkış | 304900923 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:44:38 | 05.06.2025 10:40:19 | 0.92806 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065
8005453142 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD842-TR1 P1 A-318621149-Çıkış | 318621149 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:02:01 | 05.06.2025 13:45:18 | 0.72139 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.46723 | 0 | 0 | 0 | 0.01332 | 0 | 0 | 0.48055
8005453143 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU864- P1 ANA ŞALTER-302545102-Çıkış | 302545102 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:01:59 | 05.06.2025 17:49:29 | 0.79167 |  | 8 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 1.6888 | 0 | 1.0943 | 0 | 0.88644 | 0 | 0 | 3.6696
8005453147 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB106-TR1 P1 B-303807154-Çıkış | 303807154 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:07:29 | 05.06.2025 15:57:20 | 0.83083 |  | 89 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 13.6828 | 0 | 0 | 0 | 11.1758 | 0 | 0 | 24.8586
8005453150 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBF324-TR1 P1 I-309468251-Çıkış | 309468251 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:55:37 | 05.06.2025 12:08:18 | 0.21139 |  | 11 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 0.29938 | 0 | 0.00069213 | 0 | 0.71401 | 0 | 0 | 1.0141
8005453156 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BHV68-H1-240177026-Fider | 240177026 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 7:57:14 | 05.06.2025 10:04:38 | 2.1233 | 2 | 1150 |  | 9 | 1 | 53 |  | 1 | 7.9486 | 323.114 | 0 | 7.8932 | 6.6832 | 27.468 | 0 | 112.5484 | 485.6554
8005453157 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT786-TR1 P1 B-331309755-Çıkış | 331309755 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:55:23 | 05.06.2025 11:58:09 | 1.0461 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.6626 | 0 | 0 | 0 | 0.079926 | 0 | 0 | 1.7425
8005453159 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TEB190-TR1 P1 ANA ŞALTER-235151319-Çıkış | 235151319 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:02:48 | 07.06.2025 10:16:59 | 1.2364 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.2532 | 0 | 0 | 0 | 0.00020297 | 0 | 0 | 7.2534
8005453179 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BHV33-H3-239646727-Fider | 239646727 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 19:03:40 | 26.06.2025 19:24:00 | 0.33889 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25545 | 2.4817 | 0 | 2.7371
8005453185 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR376- P1 ANA ŞALTER-310580237-Çıkış | 310580237 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:22:39 | 05.06.2025 10:53:27 | 0.51333 |  | 113 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 6.6202 | 0 | 0.18393 | 0 | 11.5404 | 0 | 0 | 18.3445
8005453186 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB783-TR1 P1 B-312712143-Çıkış | 312712143 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:45:00 | 05.06.2025 13:01:53 | 0.28139 |  | 42 |  | 22 |  | 6 |  |  | 0 | 2.9445 | 0 | 2.5234 | 0 | 1.9773 | 0 | 0 | 7.4451
8005453186 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB783-TR1 P1 ANA ŞALTER-200069133-Çıkış | 200069133 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:01:53 | 05.06.2025 13:42:15 | 0.67278 |  | 110 |  | 38 |  | 20 |  |  | 0 | 13.8214 | 0 | 18.1693 | 0 | 8.9723 | 0 | 0 | 40.963
8005453189 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-1-312714223-Fider | 312714223 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:58:58 | 05.06.2025 12:26:15 | 1.4547 |  | 266 |  | 20 | 1 | 49 |  |  | 0 | 98.7359 | 0 | 5.5618 | 0.93454 | 37.7493 | 0 | 0 | 142.9816
8005453190 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA817-401112362-401112362-Fider | 401112362 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:13:42 | 05.06.2025 11:22:02 | 1.1389 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 2.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1787
8005453190 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA817-H3-302221062-Fider | 302221062 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:22:02 | 05.06.2025 11:32:56 | 0.18167 |  | 163 |  | 20 | 1 | 59 |  |  | 0 | 4.2782 | 0 | 1.0618 | 0.031258 | 2.9189 | 0 | 0 | 8.2903
8005453193 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951-246167579-246167579-Fider | 246167579 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:09:47 | 05.06.2025 10:55:29 | 0.76167 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552
8005453193 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951-246167579-246167579-Fider | 246167579 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:55:29 | 05.06.2025 11:11:15 | 0.26278 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.53394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53394
8005453203 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK522-TR1 D-311129184-Çıkış | 311129184 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:23:11 | 05.06.2025 12:03:28 | 1.6714 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 9.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5644
8005453204 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H17-339923884-Fider | 339923884 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:24:30 | 05.06.2025 10:25:48 | 0.021667 | 3 | 13235 | 1 | 3 | 8 | 1245 | 3 |  | 0 | 42.1629 | 0.0055403 | 0.0014193 | 3.8283 | 34.0802 | 0.58398 | 0 | 80.6624
8005453206 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU280-TR1 P1 E-315157552-Çıkış | 315157552 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:34:31 | 05.06.2025 15:35:41 | 1.0194 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3053 | 0 | 0 | 7.3053
8005453207 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ819-TR1 P1 C-400893936-Çıkış | 400893936 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:43:57 | 05.06.2025 14:34:01 | 0.83444 |  | 43 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.8886 | 0 | 0 | 0 | 0.56148 | 0 | 0 | 5.45
8005453209 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-231894468-231894468-Fider | 231894468 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:20:43 | 05.06.2025 11:28:17 | 1.1261 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.7521 | 0 | 0 | 0 | 1.9477 | 0 | 0 | 6.6999
8005453209 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-231894468-231894468-Fider | 231894468 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:28:17 | 05.06.2025 11:45:18 | 0.28361 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.1941 | 0 | 0 | 0 | 0.49675 | 0 | 0 | 1.6909
8005453219 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | THS803-TR1 P1 E-240438510-Çıkış | 240438510 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 1:03:18 | 12.06.2025 1:51:14 | 0.79889 |  | 227 |  |  |  | 31 |  | 1 | 0 | 18.4405 | 0 | 0 | 0 | 5.5705 | 0 | 8.6777 | 32.6887
8005453220 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP635-TR1 P1 ANA ŞALTER-317441131-Çıkış | 317441131 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:55:42 | 05.06.2025 18:34:50 | 0.65222 |  | 170 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 19.8473 | 0 | 0 | 0 | 0.20389 | 0 | 0 | 20.0512
8005453229 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB024-306159574-306159574-Fider | 306159574 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:20:30 | 05.06.2025 12:20:15 | 1.9958 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1606 | 1.2084 | 279.7592 | 0 | 315.1282
8005453229 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB024-H4-309450618-Fider | 309450618 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:20:15 | 05.06.2025 12:24:58 | 0.078611 | 5 | 2 |  |  | 18 | 5 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.639 | 2.0717 | 12.7898 | 0 | 26.5005
8005453234 | 1 | KASTAMONU | CİDE | SBB412-TR1 ANA ŞALTER-301664076-Çıkış | 301664076 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:05:00 | 05.06.2025 15:13:07 | 0.13528 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66218 | 0 | 0 | 0.66218
8005453235 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-350074323-350074323-Fider | 350074323 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:30:52 | 05.06.2025 13:29:24 | 2.9756 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9764 | 0 | 0 | 0 | 15.9764
8005453239 | 1 | ANKARA | BALA | TBD376-TR1 P1 C-364018500-Çıkış | 364018500 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:44:46 | 05.06.2025 15:28:34 | 0.73 |  | 93 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 0 | 0.25153 | 0 | 0 | 11.4835
8005453246 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H12-237997977-Fider | 237997977 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:34:42 | 05.06.2025 11:20:17 | 0.75972 | 20 | 4020 | 1 | 410 | 14 | 347 | 8 | 6 | 3.2118 | 398.5595 | 0.95916 | 58.9302 | 236.6482 | 111.027 | 263.0898 | 30.6292 | 1103.0549
8005453250 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H15-232400943-Fider | 232400943 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:34:44 | 05.06.2025 10:36:12 | 0.024444 | 3 | 32731 |  | 123 | 14 | 3488 |  | 15 | 0 | 117.8443 | 0 | 0.28691 | 12.1496 | 71.2938 | 0 | 1.727 | 203.3016
8005453257 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC143-TR1 P1 F-304276799-Çıkış | 304276799 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:26:04 | 05.06.2025 11:10:06 | 0.73389 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4246 | 0 | 0 | 7.4246
8005453258 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG358-TR1 P1 B-300910991-Çıkış | 300910991 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:42:55 | 05.06.2025 14:46:24 | 4.0581 |  | 26 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.0173 | 0 | 0 | 0 | 5.8972 | 0 | 0 | 10.9144
8005453260 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC742-TR1 P1 C-312816706-Çıkış | 312816706 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:35:58 | 05.06.2025 12:38:45 | 2.0464 |  | 71 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 34.7098 | 0 | 0 | 0 | 0.70635 | 0 | 0 | 35.4161
8005453264 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAC346-TR1 B-305816283-Çıkış | 305816283 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:21:47 | 05.06.2025 11:40:56 | 2.3192 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 1.9806
8005453267 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-376014451-376014451-Fider | 376014451 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:50:20 | 05.06.2025 13:10:23 | 2.3342 | 1 | [7 empty] | 8.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2118
8005453268 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFE966-TR1 P1 C-331623762-Çıkış | 331623762 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:22:38 | 05.06.2025 14:07:48 | 0.75278 |  | 76 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.5269 | 0 | 0 | 0 | 1.1413 | 0 | 0 | 9.6682
8005453269 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SFP554-TR1 ANA ŞALTER-342614955-Çıkış | 342614955 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:46:52 | 05.06.2025 11:26:41 | 0.66361 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.4948 | 0 | 0 | 0 | 0.51592 | 0 | 0 | 6.0107
8005453273 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | SAG328-TR1 ANA ŞALTER-315198430-Çıkış | 315198430 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:40:38 | 05.06.2025 15:51:52 | 0.18722 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0.58056
8005453274 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN311-TR1 P1 ANA ŞALTER-318115571-Çıkış | 318115571 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:55:50 | 12.06.2025 15:49:30 | 0.89444 |  | 79 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.1516 | 0 | 0 | 0 | 0.35896 | 0 | 0 | 9.5106
8005453275 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR631-TR1 P1 C-331689318-Çıkış | 331689318 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:09:43 | 05.06.2025 11:59:17 | 0.82611 |  | 72 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 9.3563 | 0 | 0.058674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4149
8005453276 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV450-TR1 P1 C-304084911-Çıkış | 304084911 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:10:52 | 05.06.2025 22:04:51 | 0.89972 |  | 315 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 50.7684 | 0 | 0 | 0 | 8.8163 | 0 | 0 | 59.5847
8005453277 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY807-TR1 P1 ANA ŞALTER-313363038-Çıkış | 313363038 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:27:52 | 05.06.2025 15:20:42 | 0.88056 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 2.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3905
8005453278 | 1 | ANKARA | BALA | TBD087-379006854-379006854-Kofra | 379006854 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:08:13 | 05.06.2025 12:54:43 | 2.775 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99
8005453278 | 2 | ANKARA | BALA | TBD087-TR1 P1 E-364017604-Çıkış | 364017604 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:54:43 | 05.06.2025 13:51:28 | 0.94583 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.13765 | 0 | 0 | 8.3084
8005453279 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT065-TR1 P1 B-308929485-Çıkış | 308929485 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 8:40:33 | 05.06.2025 15:02:08 | 6.3597 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 37.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3674
8005453280 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TFF524- P1 ANA ŞALTER-314665534-Çıkış | 314665534 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:29:56 | 05.06.2025 18:52:51 | 1.3819 |  | 114 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 19.6456 | 0 | 0.0024527 | 0 | 0.0020088 | 0 | 0 | 19.6501
8005453283 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB064-H4-337042957-Fider | 337042957 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:23:02 | 05.06.2025 17:37:31 | 0.24139 |  | 55 |  | 1 |  | 296 | 1 | 6 | 0 | 0.68163 | 0 | 0.00012924 | 0 | 28.887 | 8.682 | 0.2927 | 38.5435
8005453284 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAK695-TR1 P1 ANA ŞALTER-318542092-Çıkış | 318542092 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:50:13 | 05.06.2025 13:33:54 | 1.7281 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 5.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2979
8005453285 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA975-319177032-319177032-Fider | 319177032 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:52:47 | 05.06.2025 14:10:42 | 3.2986 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 35.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1718 | 0 | 0 | 37.1782
8005453285 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA975-319177032-319177032-Fider | 319177032 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:10:42 | 05.06.2025 15:55:00 | 1.7383 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 0 | 0 | 18.6346
8005453291 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA187-H11-301216795-Fider | 301216795 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:01:51 | 05.06.2025 11:12:00 | 0.16917 |  | 2524 |  |  |  | 384 |  |  | 0 | 68.4199 | 0 | 0 | 0 | 120.8538 | 0 | 0 | 189.2737
8005453298 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBD574-TR1 ANA ŞALTER-348010566-Çıkış | 348010566 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:52:41 | 05.06.2025 14:35:57 | 0.72111 |  | 18 |  | 2 |  | 19 |  |  | 0 | 4.9979 | 0 | 0.071623 | 0 | 1.8458 | 0 | 0 | 6.9153
8005453308 | 1 | BARTIN | MERKEZ | THY130-TR1 P1 ANA ŞALTER-242929595-Çıkış | 242929595 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:31:52 | 05.06.2025 15:35:42 | 1.0639 |  | 59 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.6842 | 0 | 0 | 0 | 0.034379 | 0 | 0 | 8.7186
8005453312 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB383-H7-328098134-Fider | 328098134 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:16:18 | 05.06.2025 11:27:20 | 0.18389 | 19 | 362 | 12 | 5 | 26 | 30 | 8 | 1 | 2.5916 | 12.5078 | 5.0468 | 1.504 | 39.1073 | 18.226 | 22.7074 | 32.8669 | 134.5577
8005453314 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM367-TR1 P1 C-317456463-Çıkış | 317456463 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:08:51 | 05.06.2025 15:01:44 | 0.88139 |  | 142 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.6454 | 0 | 0 | 0 | 1227.4609 | 0 | 0 | 1242.1063
8005453323 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAA649-TR1 C-304504182-Çıkış | 304504182 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:45:40 | 05.06.2025 12:54:29 | 0.14694 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 0.54546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54546
8005453325 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC097-331534751-331534751-Fider | 331534751 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:33:56 | 05.06.2025 12:46:06 | 0.20278 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 1.8426 | 0 | 13.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4429
8005453329 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA520-237666587-237666587-Fider | 237666587 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:24:53 | 05.06.2025 14:31:44 | 3.1142 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.9803 | 0 | 0 | 0 | 0.2233 | 0 | 0 | 12.2036
8005453329 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BAA520-237666587-237666587-Fider | 237666587 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:31:44 | 05.06.2025 14:46:20 | 0.24333 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.9523 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | 0.9699
8005453332 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-203705753-203705753-Fider | 203705753 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:26:54 | 05.06.2025 12:31:08 | 1.0706 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 21.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4098
8005453336 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV13-331534172-331534172-Fider | 331534172 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:25:26 | 05.06.2025 19:22:59 | 7.9592 |  | 6 | 5 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.9082 | 2.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1127
8005453351 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SCT494-TR1 ANA ŞALTER-227394613-Çıkış | 227394613 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:06:23 | 05.06.2025 12:28:40 | 3.3714 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5217 | 0 | 0 | 34.5217
8005453352 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBD588-TR1 P1 F-235331956-Çıkış | 235331956 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:33:08 | 05.06.2025 19:11:53 | 0.64583 |  | 92 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 9.6041 | 0 | 0 | 0 | 1.4187 | 0 | 0 | 11.0227
8005453355 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH871-TR1 P1 B-28598227-Çıkış | 28598227 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:35:00 | 05.06.2025 17:48:06 | 6.2183 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 22.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.113
8005453355 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | TAH871-TR1 P1 ANA ŞALTER-28598216-Çıkış | 28598216 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:48:06 | 05.06.2025 18:13:37 | 0.42528 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 1.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7129
8005453356 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | THU846-TR1 P1 ANA ŞALTER-242777840-Çıkış | 242777840 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:59:21 | 05.06.2025 17:17:00 | 0.29417 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.65358 | 0 | 0 | 0 | 0.0015932 | 0 | 0 | 0.65517
8005453359 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU553- P1 ANA ŞALTER-240321094-Çıkış | 240321094 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:50:05 | 05.06.2025 18:57:27 | 9.1228 |  | 269 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 228.6586 | 0 | 0 | 0 | 109.4979 | 0 | 0 | 338.1564
8005453360 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU542-TR1 P1 D-310559600-Çıkış | 310559600 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:00:31 | 05.06.2025 13:59:12 | 0.97806 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.5651 | 0 | 0 | 0 | 0.70649 | 0 | 0 | 6.2716
8005453363 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU019- P1 D-238674248-Çıkış | 238674248 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:10:14 | 05.06.2025 12:46:56 | 0.61167 |  | 107 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.2401 | 0 | 0 | 0 | 0.0031043 | 0 | 0 | 6.2432
8005453368 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD954-TR1 P1 A-364022524-Çıkış | 364022524 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:48:08 | 05.06.2025 23:18:34 | 0.50722 |  | 17 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 2.6071 | 0 | 0.087692 | 0 | 0.92979 | 0 | 0 | 3.6245
8005453373 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA032- P1 ANA ŞALTER-319981975-Çıkış | 319981975 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:35:56 | 05.06.2025 18:47:19 | 1.1897 |  | 110 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 25.1351 | 0 | 0 | 0 | 4.5124 | 0 | 0 | 29.6476
8005453374 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD320- P1 G-307024330-Çıkış | 307024330 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:13:08 | 05.06.2025 17:53:51 | 0.67861 |  | 244 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 26.2168 | 0 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 0 | 26.5456
8005453375 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU269-321713328-321713328-Kofra | 321713328 | -Ekonomik Ömür - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:47:29 | 05.06.2025 13:36:03 | 1.8094 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.015124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015124
8005453377 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TGS092- P1 ANA ŞALTER-244186647-Çıkış | 244186647 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:58:26 | 05.06.2025 15:32:42 | 0.57111 |  | 77 |  | 11 |  | 23 |  |  | 0 | 10.659 | 0 | 1.1335 | 0 | 6.2741 | 0 | 0 | 18.0666
8005453395 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA734-H3-200118932-Fider | 200118932 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:04:53 | 05.06.2025 12:08:56 | 0.0675 |  | 914 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 22.6954 | 0 | 0 | 0 | 2.738 | 0 | 0 | 25.4334
8005453398 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH798-TR1 P1 G-335191914-Çıkış | 335191914 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:23:37 | 05.06.2025 18:43:22 | 1.3292 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 2.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1637
8005453401 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SJE990-TR1 G-245299499-Çıkış | 245299499 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:56:21 | 05.06.2025 13:05:38 | 1.1547 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317
8005453403 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TDR139- P1 ANA ŞALTER-316454691-Çıkış | 316454691 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:21:24 | 11.06.2025 11:46:46 | 0.42278 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.2136 | 0 | 0 | 0 | 0.22067 | 0 | 0 | 3.4342
8005453410 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC370-TR1 P1 G-313775671-Çıkış | 313775671 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:42:02 | 05.06.2025 14:19:15 | 1.6203 |  | 41 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 22.2582 | 0 | 0 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | 29.3436
8005453424 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SDV451-TR1 B-303805663-Çıkış | 303805663 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:41:05 | 05.06.2025 19:15:34 | 5.5747 |  | 92 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 90.0079 | 0 | 0 | 0 | 6.7962 | 0 | 0 | 96.8041
8005453430 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA606-H4-331124365-Fider | 331124365 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:22:26 | 05.06.2025 12:34:19 | 0.19806 | 1 | 856 |  | 4 |  | 50 |  |  | 0.048995 | 27.8325 | 0 | 0.52266 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 30.4351
8005453431 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SKC797-TR1 F-244136105-Çıkış | 244136105 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 11:35:52 | 05.06.2025 14:45:48 | 3.1656 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 7.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3612
8005453434 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH376-TR1 P1 D-323007297-Çıkış | 323007297 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:15:36 | 05.06.2025 13:41:15 | 1.4275 |  | 72 | [6 empty] | 0 | 10.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6049
8005453434 | 2 | KASTAMONU | ABANA | TAH376-TR1 P1 ANA ŞALTER-323007174-Çıkış | 323007174 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:41:15 | 05.06.2025 14:21:21 | 0.66833 |  | 101 | [6 empty] | 0 | 7.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1253
8005453437 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA235-H7-748522-Fider | 748522 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:00:09 | 05.06.2025 12:04:02 | 0.064722 |  | 34744 |  | 1 | 7 | 2442 |  | 2 | 0 | 388.7452 | 0 | 0.24772 | 64.6256 | 217.2919 | 0 | 1.1038 | 672.0143
8005453437 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA187-14-301216791-Fider | 301216791 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:04:02 | 05.06.2025 13:03:11 | 0.98583 |  | 11292 |  |  | 2 | 494 |  |  | 0 | 1675.1583 | 0 | 0 | 257.7607 | 550.7187 | 0 | 0 | 2483.6377
8005453437 | 3 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC580-H1-767694-Fider | 767694 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:03:11 | 05.06.2025 13:07:01 | 0.063889 |  | 6626 |  |  | 1 | 256 |  |  | 0 | 65.8067 | 0 | 0 | 1.0615 | 18.7816 | 0 | 0 | 85.6498
8005453440 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAS761- P1 ANA ŞALTER-315184352-Çıkış | 315184352 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:45:46 | 05.06.2025 14:29:12 | 0.72389 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.0013425 | 0 | 0 | 0 | 2.4294 | 0 | 0 | 2.4308
8005453459 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-245851059-245851059-Fider | 245851059 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:34:06 | 05.06.2025 14:52:45 | 2.3108 |  | 64 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 18.4592 | 0 | 22.539 | 0 | 0.43336 | 0 | 0 | 41.4315
8005453459 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-245851059-245851059-Fider | 245851059 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:52:45 | 05.06.2025 15:04:09 | 0.19 |  | 64 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 1.5041 | 0 | 1.8655 | 0 | 0.035698 | 0 | 0 | 3.4054
8005453469 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ383-TR1 P1 D-386961405-Çıkış | 386961405 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:51:05 | 05.06.2025 14:51:56 | 2.0142 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5657
8005453469 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ383-TR1 P1 ANA ŞALTER-307059520-Çıkış | 307059520 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:51:56 | 05.06.2025 16:10:00 | 1.3011 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8448
8005453475 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGF054-TR1 P1 C-232000809-Çıkış | 232000809 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:51:26 | 05.06.2025 16:53:09 | 4.0286 |  | 38 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 22.9614 | 0 | 0 | 0 | 2.0147 | 0 | 0 | 24.9761
8005453475 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TGF054-TR1 P1 ANA ŞALTER-232000800-Çıkış | 232000800 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:53:09 | 05.06.2025 17:22:29 | 0.48889 |  | 70 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 5.9695 | 0 | 0.005918 | 0 | 1.3423 | 0 | 0 | 7.3178
8005453477 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG557-TR1 P1 D-307071258-Çıkış | 307071258 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:53:42 | 05.06.2025 14:24:49 | 1.5186 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.69994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69994
8005453477 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG557- P1 ANA ŞALTER-307071254-Çıkış | 307071254 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:24:49 | 05.06.2025 15:08:30 | 0.72806 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.67112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67112
8005453479 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD842-TR1 P1 A-318621149-Çıkış | 318621149 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:13:14 | 05.06.2025 15:50:24 | 0.61944 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.38296 | 0 | 0 | 0 | 0.01142 | 0 | 0 | 0.39438
8005453481 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK393-TR1 P1 D-314476113-Çıkış | 314476113 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:56:19 | 05.06.2025 20:14:28 | 7.3025 |  | 43 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 30.6549 | 0 | 0 | 0 | 21.7617 | 0 | 0 | 52.4167
8005453481 | 2 | ÇANKIRI | ORTA | TAK393- P1 ANA ŞALTER-314476106-Çıkış | 314476106 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:14:28 | 05.06.2025 21:10:56 | 0.94111 |  | 108 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 12.5726 | 0 | 0 | 0 | 2.6282 | 0 | 0 | 15.2008
8005453499 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI186-TR1 B-318930334-Çıkış | 318930334 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:00:30 | 05.06.2025 15:07:34 | 2.1178 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41993 | 0 | 0 | 0.41993
8005453502 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA267-H4-4076432-Fider | 4076432 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:10:25 | 05.06.2025 13:29:40 | 0.32083 | 3 | 139 | 5 | 3 | 3 | 6 |  |  | 0.46902 | 4.2759 | 9.0946 | 0.53103 | 2.566 | 6.2 | 0 | 0 | 23.1366
8005453504 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H1-364016700-Fider | 364016700 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:09:27 | 05.06.2025 13:11:17 | 0.030556 | 1 | 641 | 2 | 2 | 3 | 63 | 1 | 3 | 0.15518 | 2.3741 | 5.9439 | 0.0076866 | 0.85787 | 0.43623 | 0.11773 | 0.094983 | 9.9877
8005453505 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAP795-TR1 C-300730117-Çıkış | 300730117 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:40:32 | 05.06.2025 14:18:58 | 1.6406 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 14.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5053
8005453506 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA863-TR1 P1 F-327737416-Çıkış | 327737416 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:52:47 | 05.06.2025 14:28:01 | 0.58722 |  | 4 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2805 | 0 | 0 | 9.2805
8005453510 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-232260932-232260932-Fider | 232260932 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 12:56:37 | 05.06.2025 14:29:33 | 1.5489 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 14.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.623
8005453513 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD047-TR1 P1 H-242196333-Çıkış | 242196333 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:51:29 | 05.06.2025 15:02:27 | 4.1828 |  | 41 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 28.5346 | 0 | 0 | 0 | 6.3176 | 0 | 0 | 34.8522
8005453523 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TDS960-TR1 P1 A-400712943-Çıkış | 400712943 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:29:05 | 05.06.2025 20:33:33 | 1.0744 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.30405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30405
8005453530 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHA982-TR1 C-386922613-Çıkış | 386922613 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 10:59:46 | 05.06.2025 15:00:38 | 4.0144 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.2248 | 0 | 0 | 0 | 8.105 | 0 | 0 | 21.3298
8005453541 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TGH139-TR1 P1 E-232431866-Çıkış | 232431866 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:45:18 | 05.06.2025 18:29:40 | 3.7394 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 43.6851 | 0 | 0 | 0 | 87.801 | 0 | 0 | 131.4861
8005453543 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAG932-TR1 P1 B-239245280-Çıkış | 239245280 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:28:45 | 05.06.2025 14:28:28 | 0.99528 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 1.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7277
8005453548 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR743-TR1 P1 A-240857149-Çıkış | 240857149 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:29:48 | 05.06.2025 18:10:57 | 4.6858 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 9.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3872
8005453560 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC589-H2-312813131-Fider | 312813131 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:13:50 | 05.06.2025 13:22:00 | 0.13611 |  | 555 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 10.3813 | 0 | 0 | 0 | 10.7073 | 0 | 0 | 21.0886
8005453592 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-310042033-310042033-Fider | 310042033 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:10:02 | 05.06.2025 14:55:48 | 0.76278 |  | 201 | 1 |  | 1 | 19 |  |  | 0 | 22.8423 | 145.968 | 0 | 0.72368 | 1.7029 | 0 | 0 | 171.2368
8005453609 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV845-TR1 P1 E-303892424-Çıkış | 303892424 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:49:12 | 05.06.2025 15:31:39 | 0.7075 |  | 33 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 3.4603 | 0 | 0.087653 | 0 | 0.78787 | 0 | 0 | 4.3359
8005453617 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA714-H4-4082011-Fider | 4082011 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:14:12 | 05.06.2025 14:35:59 | 0.36306 | 1 | 169 |  | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 | 10.3864 | 0 | 0.002785 | 0.88927 | 1.1411 | 0 | 0 | 12.4195
8005453620 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ695-TR1 P1 A-28391294-Çıkış | 28391294 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:03:05 | 05.06.2025 15:55:13 | 1.8689 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 10.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8641
8005453620 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ695-TR1 P1 ANA ŞALTER-28391285-Çıkış | 28391285 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:55:13 | 05.06.2025 16:03:11 | 0.13278 |  | 66 | [6 empty] | 0 | 0.93356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93356
8005453626 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE791-TR1 P1 K-304061406-Çıkış | 304061406 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:55:29 | 05.06.2025 15:09:53 | 1.24 |  | 131 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 33.7696 | 0 | 0 | 0 | 0.053814 | 0 | 0 | 33.8234
8005453628 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC264-TR1 P1 E-305928487-Çıkış | 305928487 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:25:52 | 05.06.2025 18:21:50 | 0.93278 |  | 20 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 2.9425 | 0 | 0.81198 | 0 | 0.1047 | 0 | 0 | 3.8592
8005453638 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAR490-TR1 C-303665318-Çıkış | 303665318 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:16:22 | 05.06.2025 19:53:41 | 5.6219 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.8502 | 0 | 0 | 0 | 2.5964 | 0 | 0 | 16.4466
8005453645 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB172-4088160-4088160-Fider | 4088160 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:39:39 | 05.06.2025 15:13:15 | 1.56 |  | 230 |  | 4 | 1 | 12 |  |  | 0 | 44.9471 | 0 | 0.38384 | 2.9607 | 0.72387 | 0 | 0 | 49.0155
8005453645 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB172-4088160-4088160-Fider | 4088160 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:13:15 | 05.06.2025 15:29:09 | 0.265 |  | 230 |  | 4 | 1 | 12 |  |  | 0 | 7.2662 | 0 | 0.064801 | 0.4969 | 0.12229 | 0 | 0 | 7.9502
8005453647 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM928- P1 ANA ŞALTER-318516253-Çıkış | 318516253 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:51:48 | 05.06.2025 18:56:06 | 2.0717 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.3325 | 0 | 0 | 0 | 0.030949 | 0 | 0 | 15.3634
8005453665 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA379-TR1 P1 ANA ŞALTER-235972856-Çıkış | 235972856 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:04:39 | 05.06.2025 19:01:16 | 0.94361 |  | 163 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 16.9313 | 0 | 0.46947 | 0 | 2.6207 | 0 | 0 | 20.0215
8005453669 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SKC427-TR1 H-241828782-Çıkış | 241828782 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:43:39 | 05.06.2025 17:07:45 | 0.40167 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.39043 | 0 | 0 | 0 | 0.04163 | 0 | 0 | 0.43206
8005453678 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGF080-TR1 P1 ANA ŞALTER-232123732-Çıkış | 232123732 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:51:51 | 06.06.2025 17:26:39 | 0.58 |  | 110 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 5.8049 | 0 | 0.15742 | 0 | 0.39003 | 0 | 0 | 6.3523
8005453681 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHJ65-H4-234462330-Fider | 234462330 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:49:39 | 05.06.2025 14:59:04 | 0.15694 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |  | 2 |  | 0 | 0.089 | 0.34705 | 1.191 | 0.97669 | 0 | 10.6411 | 0 | 13.2447
8005453684 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU987-305735016-305735016-Fider | 305735016 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:50:21 | 05.06.2025 17:04:43 | 2.2394 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.34338 | 0 | 0 | 0 | 0.85975 | 0 | 0 | 1.2031
8005453685 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-340086586-340086586-Fider | 340086586 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:51:09 | 05.06.2025 15:37:34 | 0.77361 |  | 189 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 24.3708 | 0 | 0 | 0 | 2.3259 | 0 | 0 | 26.6966
8005453685 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-340086586-340086586-Fider | 340086586 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:37:34 | 05.06.2025 15:54:05 | 0.27528 |  | 189 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 8.5689 | 0 | 0 | 0 | 0.82636 | 0 | 0 | 9.3953
8005453688 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY383-TR1 P1 C-327719626-Çıkış | 327719626 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:53:10 | 05.06.2025 19:32:21 | 4.6531 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3864
8005453690 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH363-321702805-321702805-Kofra | 321702805 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:55:24 | 05.06.2025 15:26:23 | 0.51639 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.0052693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052693
8005453690 | 2 | KASTAMONU | ABANA | TAH363- P1 ANA ŞALTER-323003939-Çıkış | 323003939 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:26:23 | 05.06.2025 16:01:39 | 0.58778 |  | 75 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | 0 | 0 | 3.9068
8005453692 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BLD33-H2-245408599-Fider | 245408599 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:57:39 | 05.06.2025 15:38:17 | 0.67722 |  | 404 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 40.7245 | 0 | 0.076509 | 0 | 1.9199 | 0 | 0 | 42.7209
8005453694 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ769-TR1 P1 F-400895012-Çıkış | 400895012 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:56:17 | 06.06.2025 14:24:38 | 0.4725 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1723 | 0 | 0 | 2.1723
8005453700 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-H1-241093651-Fider | 241093651 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:17:38 | 05.06.2025 18:51:48 | 1.5694 | 10 | 1079 | 1 | 3 | 4 | 42 |  |  | 41.8991 | 251.3634 | 0.77778 | 1.7014 | 12.8486 | 19.8777 | 0 | 0 | 328.468
8005453708 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC053-H2-331089682-Fider | 331089682 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:07:52 | 05.06.2025 15:49:02 | 0.68611 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 38.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1214
8005453713 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SJE990-TR1 F-245299503-Çıkış | 245299503 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:01:37 | 05.06.2025 16:05:33 | 1.0656 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1157
8005453730 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TJD071-TR1 P1 D-243612182-Çıkış | 243612182 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:11:47 | 05.06.2025 17:24:05 | 2.205 |  | 34 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.7069 | 0 | 0 | 0 | 1.7776 | 0 | 0 | 10.4845
8005453730 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TJD071-TR1 P1 ANA ŞALTER-243612187-Çıkış | 243612187 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:24:05 | 05.06.2025 18:00:00 | 0.59861 |  | 66 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 4.4745 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 6.3045
8005453732 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA419-TR1 P1 D-314321064-Çıkış | 314321064 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:15:20 | 05.06.2025 15:40:09 | 0.41361 |  | 86 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 7.5091 | 0 | 0 | 0 | 1.7934 | 0 | 0 | 9.3025
8005453734 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TAG655-TR1 P1 ANA ŞALTER-28402589-Çıkış | 28402589 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:47:37 | 05.06.2025 18:44:04 | 0.94083 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 2.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9948
8005453750 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TDD006-H1-386731576-Fider | 386731576 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 9:25:05 | 05.06.2025 10:35:33 | 1.1744 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3475 | 0 | 0 | 0 | 10.3475
8005453767 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAF212-TR1 F-303823111-Çıkış | 303823111 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:35:03 | 05.06.2025 20:42:53 | 0.13056 |  | 70 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.6596 | 0 | 0 | 0 | 0.54383 | 0 | 0 | 2.2034
8005453770 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TFR523-__-240845582-Fider | 240845582 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:17:34 | 05.06.2025 15:27:22 | 0.16333 |  | 5 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 2.7216 | 0 | 0 | 0 | 0.44964 | 0 | 0.49391 | 3.6652
8005453770 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BAC032-H4-331220048-Fider | 331220048 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:27:22 | 05.06.2025 17:32:31 | 2.0858 | 2 | 479 | 2 | 3 | 10 | 36 | 2 | 1 | 23.9258 | 160.3409 | 10.6728 | 3.926 | 164.3868 | 16.6849 | 11.3829 | 6.845 | 398.165
8005453774 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ84-308638383-308638383-Fider | 308638383 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 13:38:55 | 05.06.2025 17:23:35 | 3.7444 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8973 | 0 | 0 | 0 | 37.8973
8005453774 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ84-H4-339967730-Fider | 339967730 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:23:35 | 05.06.2025 17:34:36 | 0.18361 | 1 | 214 |  |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 3.3746 | 0 | 0 | 2.8143 | 2.6431 | 0 | 0 | 8.8319
8005453781 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA652-10-318580263-Fider | 318580263 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:14:56 | 05.06.2025 15:24:33 | 0.16028 | 10 | 12919 | 2 | 30 | 13 | 1025 | 3 | 1 | 5.049 | 287.9326 | 4.3858 | 8.2164 | 21.2028 | 61.6552 | 7.6235 | 0.34344 | 396.4088
8005453781 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA993-H5-202992161-Fider | 202992161 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:24:33 | 05.06.2025 17:20:55 | 1.9394 |  | 404 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 109.4093 | 0 | 0.38517 | 0 | 7.2129 | 0 | 0 | 117.0073
8005453786 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TBER16-TR1 P1 D-342532421-Çıkış | 342532421 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:17:43 | 05.06.2025 22:38:23 | 1.3444 |  | 71 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.8459 | 0 | 0 | 0 | 1.3731 | 0 | 0 | 14.219
8005453789 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BAB450-242065144-242065144-Fider | 242065144 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:37:34 | 05.06.2025 16:53:50 | 1.2711 |  | 91 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 16.4221 | 0 | 0.014621 | 0 | 2.8362 | 0 | 0 | 19.2729
8005453789 | 2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BAB450-242065144-242065144-Fider | 242065144 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:53:50 | 05.06.2025 23:13:48 | 6.3328 |  | 91 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 82.3275 | 0 | 0.16359 | 0 | 16.7497 | 0 | 0 | 99.2408
8005453791 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHB77-H19-245749877-Fider | 245749877 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:32:21 | 05.06.2025 17:18:21 | 1.7667 | 4 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7729 | 0 | 85.7729
8005453792 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB172-400282279-400282279-Fider | 400282279 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:50:36 | 05.06.2025 16:52:50 | 1.0372 |  | 263 |  | 4 | 2 | 13 |  |  | 0 | 34.2517 | 0 | 0.26463 | 1.9365 | 0.50124 | 0 | 0 | 36.9541
8005453792 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB172-400282279-400282279-Fider | 400282279 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:52:50 | 05.06.2025 17:18:36 | 0.42944 |  | 263 |  | 4 | 2 | 13 |  |  | 0 | 15.8265 | 0 | 0.17943 | 0.49332 | 0.20521 | 0 | 0 | 16.7044
8005453793 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT765-TR1 P1 C-331224004-Çıkış | 331224004 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 14:38:32 | 05.06.2025 17:31:45 | 2.8869 |  | 32 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 18.3376 | 0 | 0.48297 | 0 | 0.40913 | 0 | 0 | 19.2298
8005453793 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT765-TR1 P1 ANA ŞALTER-331224026-Çıkış | 331224026 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:31:45 | 05.06.2025 17:58:14 | 0.44139 |  | 133 |  | 21 |  | 4 |  |  | 0 | 10.5377 | 0 | 1.66 | 0 | 0.1774 | 0 | 0 | 12.3751
8005453795 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP81-H7-240392009-Fider | 240392009 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:51:55 | 05.06.2025 17:01:18 | 1.1564 | 2 | 81 |  |  |  | 9 |  |  | 6.1613 | 38.3321 | 0 | 0 | 0 | 4.5624 | 0 | 0 | 49.0558
8005453796 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H14-226380599-Fider | 226380599 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:53:49 | 05.06.2025 16:04:34 | 0.17917 | 4 | 3 | 78 | 11 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0.040765 | 26.8072 | 3.5287 | 0.066867 | 0 | 0 | 0 | 30.4435
8005453799 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | SBJ694-TR1 C-332193192-Çıkış | 332193192 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:34:27 | 05.06.2025 17:09:24 | 0.5825 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070366 | 0 | 0 | 0.070366
8005453809 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN375-TR1 P1 E-318421847-Çıkış | 318421847 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:57:36 | 05.06.2025 16:52:47 | 0.91972 |  | 31 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 5.4633 | 0 | 4.2635 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 10.7464
8005453810 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT892-TR1 P1 B-314688596-Çıkış | 314688596 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:50:39 | 05.06.2025 16:53:56 | 1.0547 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.1862 | 0 | 0 | 0 | 0.0008512 | 0 | 0 | 11.1871
8005453810 | 2 | BARTIN | ULUS | TAT892- P1 ANA ŞALTER-314688600-Çıkış | 314688600 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:53:56 | 05.06.2025 17:28:08 | 0.57 |  | 134 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.1354 | 0 | 0 | 0 | 0.0027572 | 0 | 0 | 11.1381
8005453813 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SKA498-TR1 F-242944606-Çıkış | 242944606 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:50:59 | 05.06.2025 17:01:38 | 1.1775 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249
8005453827 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ377-TR1 P1 B-386961359-Çıkış | 386961359 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:53:44 | 05.06.2025 16:48:09 | 0.90694 |  | 117 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 11.6724 | 0 | 0 | 0 | 0.43524 | 0 | 0 | 12.1076
8005453859 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDR395-H3-208773862-Fider | 208773862 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:11:08 | 05.06.2025 19:54:05 | 2.7158 |  | 555 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 499.6257 | 0 | 0 | 0 | 81.5267 | 0 | 0 | 581.1523
8005453861 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA497-H4-3186891-Fider | 3186891 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:14:39 | 05.06.2025 16:32:00 | 0.28917 |  | 111 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 2.5995 | 0 | 0.048032 | 0 | 0.083429 | 0 | 0 | 2.731
8005453867 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SHV833-TR1 A-236958282-Çıkış | 236958282 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:17:39 | 05.06.2025 17:20:56 | 2.0547 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 5.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5636
8005453875 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA845-H2-302208215-Fider | 302208215 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:27:17 | 05.06.2025 18:32:14 | 0.0825 | 4 | 819 |  | 9 | 3 | 41 |  | 1 | 5.6241 | 10.5573 | 0 | 0.06701 | 1.0949 | 6.2506 | 0 | 0.4789 | 24.0727
8005453879 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFR461-TR1 ANA ŞALTER-235359057-Çıkış | 235359057 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:38:59 | 05.06.2025 17:59:13 | 2.3372 |  | 41 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.6405 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 15.0083
8005453895 | 1 | ANKARA | KALECİK | BHF16-363006594-363006594-Fider | 363006594 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:22:12 | 05.06.2025 17:31:05 | 1.1481 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.35168 | 0 | 0 | 0 | 0.71347 | 0 | 0 | 1.0652
8005453895 | 2 | ANKARA | KALECİK | BHF16-363006594-363006594-Fider | 363006594 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:31:05 | 05.06.2025 17:38:11 | 0.11833 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.035828 | 0 | 0 | 0 | 0.076671 | 0 | 0 | 0.1125
8005453896 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TDT057-TR1 P1 ANA ŞALTER-203511922-Çıkış | 203511922 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:21:28 | 05.06.2025 17:16:49 | 0.9225 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.71198 | 0 | 0.38981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1018
8005453908 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA534-TR1 A-314821585-Çıkış | 314821585 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:49:13 | 05.06.2025 17:22:46 | 1.5592 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3736
8005453911 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ025-TR1 K-312910399-Çıkış | 312910399 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:38:49 | 05.06.2025 19:23:32 | 3.7453 |  | 84 | [6 empty] | 0 | 72.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8696
8005453915 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-H14-242847365-Fider | 242847365 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:30:56 | 05.06.2025 18:43:15 | 2.2053 | 69 | 4527 | 15 | 34 | 56 | 432 | 7 | 2 | 5927.5893 | 1275.1831 | 710.1583 | 336.7325 | 240.8376 | 246.6201 | 310.9029 | 0.60386 | 9048.6275
8005453920 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBF180-TR1 A-245297516-Çıkış | 245297516 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:15:29 | 05.06.2025 20:03:27 | 2.7994 |  | 48 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 41.5255 | 0 | 0 | 0 | 20.7799 | 0 | 0 | 62.3054
8005453921 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-H2-307719309-Fider | 307719309 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:29:55 | 05.06.2025 16:45:18 | 0.25639 |  | 37 | 4 | 6 | 3 | 12 |  |  | 0 | 2.3464 | 9.9102 | 3.5602 | 72.878 | 3.0582 | 0 | 0 | 91.753
8005453925 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA926-328201495-328201495-Fider | 328201495 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:37:34 | 05.06.2025 20:00:29 | 3.3819 |  | 98 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 27.3939 | 0 | 0 | 0 | 8.1604 | 0 | 0 | 35.5543
8005453925 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BAA926-328201495-328201495-Fider | 328201495 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:00:29 | 05.06.2025 20:12:54 | 0.20694 |  | 98 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 1.7211 | 0 | 0 | 0 | 0.47705 | 0 | 0 | 2.1981
8005453930 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-400834817-400834817-Fider | 400834817 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:36:06 | 05.06.2025 17:22:27 | 1.7725 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 10.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.623
8005453930 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-400834817-400834817-Fider | 400834817 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:22:27 | 05.06.2025 17:34:57 | 0.20833 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4452
8005453947 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN470-TR1 P1 B-318433016-Çıkış | 318433016 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:41:40 | 05.06.2025 17:38:24 | 0.94556 |  | 53 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 7.8476 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 | 0 | 9.5386
8005453949 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | BAA937-385853869-385853869-Fider | 385853869 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:42:50 | 05.06.2025 17:55:21 | 1.2086 |  | 162 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.2338 | 0 | 0 | 0 | 0.0047831 | 0 | 0 | 20.2386
8005453949 | 2 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | BAA937-385853869-385853869-Fider | 385853869 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:55:21 | 05.06.2025 18:08:00 | 0.21083 |  | 162 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.5853 | 0 | 0 | 0 | 0.00075477 | 0 | 0 | 3.5861
8005453956 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC049-H5-233043747-Fider | 233043747 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:49:46 | 05.06.2025 17:01:26 | 0.19444 |  | 411 |  | 2 | 3 | 17 |  |  | 0 | 12.4469 | 0 | 0.016748 | 1.2021 | 1.7547 | 0 | 0 | 15.4203
8005453958 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU998-313513425-313513425-Kofra | 313513425 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:31:09 | 05.06.2025 18:06:05 | 0.58222 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.25613 | 0 | 0.026836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28297
8005453961 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP311-TR1 P1 C-328617663-Çıkış | 328617663 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:53:14 | 05.06.2025 19:22:11 | 2.4825 |  | 79 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 29.0316 | 0 | 0 | 0 | 0.36828 | 0 | 0 | 29.3999
8005453961 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP311- P1 ANA ŞALTER-328617656-Çıkış | 328617656 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:22:11 | 05.06.2025 19:55:11 | 0.55 |  | 102 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.0408 | 0 | 0 | 0 | 0.47577 | 0 | 0 | 8.5165
8005453970 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE767- P1 ANA ŞALTER-330214671-Çıkış | 330214671 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:35:21 | 05.06.2025 18:31:05 | 1.9289 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.9973 | 0 | 0 | 0 | 2.1599 | 0 | 0 | 22.1572
8005453976 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFK686-TR1 P1 ANA ŞALTER-227467162-Çıkış | 227467162 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:16:22 | 05.06.2025 17:41:49 | 0.42417 |  | 14 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 1.5811 | 0 | 0.09426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6754
8005453978 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAG734- ANA ŞALTER-328216134-Çıkış | 328216134 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:08:27 | 05.06.2025 19:12:21 | 2.065 |  | 3 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 6.4699 | 0 | 0.55884 | 0 | 118.8933 | 0 | 0 | 125.9221
8005453980 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC052-H3-331420481-Fider | 331420481 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:10:24 | 05.06.2025 17:23:45 | 0.2225 | 2 | 17 | 23 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.6986 | 136.9403 | 0 | 0 | 0.0018504 | 0 | 0 | 137.6407
8005453981 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA823-306909955-306909955-Fider | 306909955 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:45:57 | 05.06.2025 18:06:52 | 1.3486 | 1 | 85 | 3 | 5 | 1 |  |  |  | 6.0116 | 28.2832 | 12.8801 | 8.6028 | 1.3895 | 0 | 0 | 0 | 57.1672
8005453981 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA823-H4-302218707-Fider | 302218707 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:06:52 | 05.06.2025 18:15:10 | 0.13833 | 20 | 636 | 22 | 22 | 16 | 55 |  |  | 7.7832 | 15.093 | 9.6878 | 2.0629 | 2.9632 | 2.9045 | 0 | 0 | 40.4945
8005453984 | 1 | ANKARA | BALA | TBD378-209260329-209260329-Kofra | 209260329 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:10:57 | 05.06.2025 18:55:40 | 1.7453 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2601
8005453984 | 2 | ANKARA | BALA | TBD378- P1 A-364018782-Çıkış | 364018782 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:55:40 | 05.06.2025 19:14:03 | 0.30639 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 2.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3326
8005453985 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | SAG960-TR1 B-319040960-Çıkış | 319040960 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:03:51 | 05.06.2025 17:23:44 | 0.33139 |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.9996 | 0 | 0 | 0 | 5.2106 | 0 | 0 | 7.2102
8005453986 | 1 | ANKARA | POLATLI | TFM515-H3-203537660-Fider | 203537660 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:12:45 | 05.06.2025 17:24:57 | 0.20333 | 2 | 635 |  | 1 |  | 49 |  |  | 1.9445 | 19.9274 | 0 | 1.1868 | 0 | 5.3702 | 0 | 0 | 28.429
8005453987 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT370-TR1 P1 F-316795928-Çıkış | 316795928 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:08:57 | 05.06.2025 20:37:37 | 3.4778 |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.8118 | 0 | 0 | 0 | 3.3326 | 0 | 0 | 28.1444
8005453988 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT958-TR1 P1 B-337065249-Çıkış | 337065249 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:10:39 | 05.06.2025 18:32:36 | 1.3658 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.2208 | 0 | 0 | 0 | 0.76161 | 0 | 0 | 4.9824
8005453988 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAT958-TR1 P1 ANA ŞALTER-337065245-Çıkış | 337065245 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:32:36 | 05.06.2025 19:16:27 | 0.73083 |  | 31 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.3454 | 0 | 0 | 0 | 0.5112 | 0 | 0 | 3.8566
8005454003 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SEC386-TR1 C-209941280-Çıkış | 209941280 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:41:33 | 05.06.2025 18:01:09 | 1.3267 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.89232 | 0 | 0 | 0 | 0.8973 | 0 | 0 | 1.7896
8005454007 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-232200958-232200958-Fider | 232200958 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 15:33:57 | 05.06.2025 17:46:13 | 2.2044 |  | 25 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.4355 | 0 | 0 | 0 | 0.88256 | 0 | 0 | 10.318
8005454007 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-232200958-232200958-Fider | 232200958 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:46:13 | 05.06.2025 18:44:04 | 0.96417 |  | 25 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.5126 | 0 | 0 | 0 | 0.37742 | 0 | 0 | 3.89
8005454035 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDR216-H3-204330353-Fider | 204330353 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:40:09 | 06.06.2025 1:30:05 | 0.83222 |  | 23 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 6.4033 | 0 | 0 | 0 | 7.9062 | 0 | 0 | 14.3094
8005454037 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAU096-TR1 P1 C-28758052-Çıkış | 28758052 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:16:16 | 05.06.2025 19:53:53 | 0.62694 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.51158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51158
8005454048 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245095853-245095853-Fider | 245095853 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:37:54 | 05.06.2025 19:41:22 | 2.0578 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.84273 | 0 | 0 | 0 | 0.49155 | 0 | 0 | 1.3343
8005454049 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TDV986-TR1 P1 D-400910278-Çıkış | 400910278 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:33:41 | 05.06.2025 19:36:08 | 1.0408 |  | 52 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.3949 | 0 | 0 | 0 | 0.052985 | 0 | 0 | 6.4479
8005454051 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR32-H10-240351508-Fider | 240351508 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:44:43 | 05.06.2025 17:54:08 | 0.15694 | 1 | 323 |  | 4 |  | 9 |  |  | 2.2579 | 9.0695 | 0 | 0.28227 | 0 | 0.79333 | 0 | 0 | 12.4029
8005454054 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBB113-TR1 P1 ANA ŞALTER-232168364-Çıkış | 232168364 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:59:47 | 05.06.2025 20:42:46 | 0.71639 |  | 100 |  | 1 |  | 36 |  |  | 0 | 14.3261 | 0 | 0.52919 | 0 | 14.1709 | 0 | 0 | 29.0262
8005454059 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-H16-4069719-Fider | 4069719 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:45:44 | 05.06.2025 18:35:20 | 0.82667 | 4 | 1215 |  | 31 | 8 | 396 | 2 |  | 0.41584 | 201.0298 | 0 | 7.3368 | 623.7552 | 188.5925 | 435.7787 | 0 | 1456.909
8005454064 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHN23-H1-209189081-Fider | 209189081 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:45:42 | 05.06.2025 19:11:37 | 1.4319 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005454068 | 1 | ANKARA | BALA | TBD306-TR1 P1 ANA ŞALTER-244979116-Çıkış | 244979116 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:19:48 | 05.06.2025 19:53:27 | 0.56083 |  | 59 | [6 empty] | 0 | 3.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6298
8005454073 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB231-H3-5491095-Fider | 5491095 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:48:16 | 05.06.2025 18:01:55 | 0.2275 |  | 2692 |  | 9 |  | 363 |  |  | 0 | 70.3315 | 0 | 0.33732 | 0 | 14.5087 | 0 | 0 | 85.1775
8005454080 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB323-H3-364024435-Fider | 364024435 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:51:15 | 05.06.2025 18:06:52 | 0.26028 | 27 | 340 | 30 | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0.39687 | 21.5146 | 51.637 | 5.8169 | 12.9578 | 1.6144 | 102.2705 | 0 | 196.208
8005454083 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TDP742-TR1 P1 D-209163691-Çıkış | 209163691 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:44:34 | 05.06.2025 18:39:40 | 0.91833 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.59363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59363
8005454086 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-H2-242847360-Fider | 242847360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:54:24 | 05.06.2025 18:05:44 | 0.18889 | 3 | 1344 |  | 59 | 6 | 225 | 1 | 1 | 0.039511 | 62.8496 | 0 | 7.4224 | 1.5638 | 22.8188 | 15.5347 | 9.3754 | 119.6042
8005454092 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SJA477- C-241460090-Çıkış | 241460090 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 17:54:29 | 05.06.2025 18:26:39 | 0.53611 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005454095 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC587-TR1 P1 F-307505256-Çıkış | 307505256 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:55:07 | 05.06.2025 19:35:11 | 0.66778 |  | 167 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.5193 | 0 | 0 | 0 | 0.17621 | 0 | 0 | 20.6955
8005454102 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BKB35-242864183-242864183-Fider | 242864183 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:00:46 | 05.06.2025 18:56:16 | 0.925 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2699 | 0 | 0 | 0 | 0.075896 | 0 | 0 | 4.3458
8005454102 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BKB35-242864183-242864183-Fider | 242864183 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:56:16 | 05.06.2025 19:11:04 | 0.24667 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0.01967 | 0 | 0 | 1.1416
8005454103 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHV12-H5-385901054-Fider | 385901054 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:00:46 | 05.06.2025 22:08:15 | 4.1247 |  | 36 |  | 4 | 2 | 12 |  |  | 0 | 53.0187 | 0 | 19.8716 | 118.6639 | 64.2055 | 0 | 0 | 255.7597
8005454118 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H13-240278841-Fider | 240278841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:08:26 | 05.06.2025 18:23:25 | 0.24972 | 1 | 1497 |  | 15 | 9 | 258 | 3 |  | 0 | 49.4954 | 0 | 0.23363 | 16.3306 | 35.6867 | 4.7299 | 0 | 106.4762
8005454125 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU40-401112553-401112553-Fider | 401112553 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:02:43 | 05.06.2025 19:34:31 | 1.53 | 3 | 108 |  | 6 | 2 | 19 |  |  | 7.758 | 37.243 | 0 | 5.6249 | 8.5189 | 6.3281 | 0 | 0 | 65.4729
8005454125 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU40-H4-240413938-Fider | 240413938 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:34:31 | 05.06.2025 19:50:37 | 0.26833 | 4 | 527 |  | 45 | 2 | 165 |  | 2 | 2.7321 | 35.9 | 0 | 2.9469 | 1.467 | 8.8646 | 0 | 1.8859 | 53.7966
8005454126 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SBC160-TR1 ANA ŞALTER-313517365-Çıkış | 313517365 | Bakim Ihtiyaci - Röle Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:15:08 | 05.06.2025 19:24:41 | 0.15917 |  | 44 | [6 empty] | 0 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1783
8005454154 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC097-331534668-331534668-Fider | 331534668 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:09:24 | 05.06.2025 20:12:41 | 2.0547 | 1 |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 19.855 | 0 | 179.5399 | 0 | 6.4352 | 0 | 0 | 0 | 205.8301
8005454154 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAC097-331534668-331534668-Fider | 331534668 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:12:41 | 05.06.2025 20:26:04 | 0.22306 | 1 |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 2.2955 | 0 | 17.9248 | 0 | 0.70328 | 0 | 0 | 0 | 20.9236
8005454158 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TAU583- P1 ANA ŞALTER-240314146-Çıkış | 240314146 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:16:48 | 05.06.2025 21:02:22 | 0.75944 |  | 98 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.3279 | 0 | 0 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 13.5689
8005454160 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU523- P1 A-240314091-Çıkış | 240314091 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:08:01 | 05.06.2025 19:56:05 | 1.8011 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3261
8005454160 | 2 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU523- P1 ANA ŞALTER-240314092-Çıkış | 240314092 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:56:05 | 05.06.2025 20:36:21 | 0.67111 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.51754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51754
8005454165 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF886-TR1 P1 D-331483854-Çıkış | 331483854 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:24:42 | 05.06.2025 19:36:20 | 1.1939 |  | 52 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.4834 | 0 | 0 | 0 | 0.2611 | 0 | 0 | 8.7445
8005454176 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BEL37-H1-219557196-Fider | 219557196 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:47:19 | 05.06.2025 19:02:45 | 0.25722 |  | 326 |  | 7 | 1 | 82 |  |  | 0 | 21.4708 | 0 | 0.33003 | 0.20019 | 11.9477 | 0 | 0 | 33.9487
8005454181 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H16-226380597-Fider | 226380597 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:52:02 | 05.06.2025 19:03:24 | 0.18944 | 30 | 223 | 159 | 7 | 13 | 11 | 1 |  | 0.57145 | 7.4067 | 93.6982 | 7.9532 | 1.5214 | 0.76069 | 1.2484 | 0 | 113.1599
8005454193 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-4085404-4085404-Fider | 4085404 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:57:19 | 05.06.2025 19:47:43 | 0.84 |  | 86 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 11.4988 | 0 | 0.18803 | 0 | 0.31035 | 0 | 0 | 11.9972
8005454193 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-4085404-4085404-Fider | 4085404 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:47:43 | 05.06.2025 19:57:43 | 0.16667 |  | 86 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 2.2791 | 0 | 0.037181 | 0 | 0.061449 | 0 | 0 | 2.3777
8005454194 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA950-TR1 P1 E-327740212-Çıkış | 327740212 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:14:33 | 05.06.2025 19:55:52 | 0.68861 |  | 92 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 9.1821 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 10.2125
8005454196 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | TAH903-H3-320907472-Fider | 320907472 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:00:54 | 05.06.2025 19:12:20 | 0.19056 |  | 210 |  | 1 | 1 | 18 |  |  | 0 | 6.8751 | 0 | 0.021746 | 0.76005 | 0.94461 | 0 | 0 | 8.6015
8005454198 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-H5-309415093-Fider | 309415093 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:59:25 | 05.06.2025 19:59:47 | 1.0061 | 6 | 1040 | 8 | 17 | 3 | 55 |  | 2 | 20.1111 | 136.0032 | 34.2134 | 7.2041 | 9.5836 | 18.7267 | 0 | 0.031466 | 225.8736
8005454200 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-H16-329725215-Fider | 329725215 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:02:19 | 05.06.2025 19:16:51 | 0.24222 | 11 | 3571 | 3 | 86 | 4 | 298 | 1 |  | 13.8798 | 170.5489 | 6.7573 | 1.867 | 1.4338 | 18.4476 | 2.1482 | 0 | 215.0825
8005454207 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BHH20-320452782-320452782-Fider | 320452782 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:47:30 | 05.06.2025 19:50:33 | 1.0508 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 9.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.697
8005454207 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA993-H5-202992161-Fider | 202992161 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:50:33 | 05.06.2025 20:06:37 | 0.26778 |  | 404 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 17.2093 | 0 | 0.053655 | 0 | 0.98647 | 0 | 0 | 18.2494
8005454213 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD10-340816134-340816134-Kofra | 340816134 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 16:07:37 | 05.06.2025 20:12:46 | 4.0858 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.19467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19467
8005454213 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD10-TR1 P1 F-209326510-Çıkış | 209326510 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:12:46 | 05.06.2025 21:38:44 | 1.4328 |  | 13 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2.3243 | 0 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.431
8005454214 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY629-TR1 P1 D-304213857-Çıkış | 304213857 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:57:01 | 05.06.2025 20:00:43 | 1.0617 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1044
8005454226 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA424-215071334-215071334-Fider | 215071334 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:09:09 | 05.06.2025 21:48:12 | 2.6508 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1902 | 0 | 0.46083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.651
8005454226 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA424-215071334-215071334-Fider | 215071334 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:48:12 | 05.06.2025 22:05:02 | 0.28056 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.20422 | 0 | 0.039907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24413
8005454239 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV994-TR1 P1 B-302205219-Çıkış | 302205219 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:51:58 | 05.06.2025 19:58:24 | 1.1072 |  | 59 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 13.4888 | 0 | 0.093913 | 0 | 0.41188 | 0 | 0 | 13.9946
8005454241 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA487-H6-3186934-Fider | 3186934 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:20:24 | 05.06.2025 19:33:38 | 0.22056 | 7 | 2839 | 71 | 98 | 11 | 297 |  | 3 | 1.4955 | 117.7613 | 88.5625 | 60.3011 | 22.6997 | 17.6366 | 0 | 0.75282 | 309.2096
8005454244 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF882-TR1 P1 B-331483355-Çıkış | 331483355 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:18:57 | 05.06.2025 20:18:24 | 0.99083 |  | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.4872 | 0 | 0 | 0 | 0.59118 | 0 | 0 | 6.0784
8005454271 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA082-TR1 P1 B-312718024-Çıkış | 312718024 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:56:12 | 05.06.2025 23:23:13 | 0.45028 |  | 199 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 15.5713 | 0 | 0 | 0 | 0.59524 | 0 | 0 | 16.1666
8005454274 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP484-TR1 P1 B-318590474-Çıkış | 318590474 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:32:27 | 05.06.2025 23:25:01 | 3.8761 |  | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.296 | 0 | 0 | 0 | 0.013381 | 0 | 0 | 10.3094
8005454275 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAK991-319766529-319766529-Fider | 319766529 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:31:18 | 05.06.2025 21:19:04 | 1.7961 |  | 102 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 19.4095 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 22.8595
8005454275 | 2 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAK991-H1-328604644-Fider | 328604644 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:19:04 | 05.06.2025 21:43:22 | 0.405 |  | 929 |  | 2 | 2 | 148 |  |  | 0 | 43.3575 | 0 | 0.092322 | 7.9925 | 9.2352 | 0 | 0 | 60.6776
8005454277 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBA774-TR1 P1 B-240262553-Çıkış | 240262553 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:37:49 | 05.06.2025 20:26:50 | 0.81694 |  | 32 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 7.2965 | 0 | 1.5457 | 0 | 3.3599 | 0 | 0 | 12.2021
8005454283 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA070-H2-327737325-Fider | 327737325 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:46:55 | 05.06.2025 19:48:55 | 0.033333 | 10 | 4 | 76 | 11 | 21 | 1 |  |  | 1.0023 | 0 | 24.866 | 1.6227 | 2.9939 | 0.0040993 | 0 | 0 | 30.4891
8005454308 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA242-TR1 P1 ANA ŞALTER-301009849-Çıkış | 301009849 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:09:38 | 05.06.2025 21:49:03 | 0.65694 |  | 18 |  | 4 |  | 8 |  |  | 0 | 1.4734 | 0 | 0.62212 | 0 | 0.66241 | 0 | 0 | 2.7579
8005454314 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBD171-TR1 P1 C-27761801-Çıkış | 27761801 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 19:48:55 | 05.06.2025 23:59:28 | 4.1758 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 14.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4497
8005454320 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG739-400139617-400139617-Fider | 400139617 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:04:58 | 05.06.2025 20:11:35 | 0.11028 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5283 | 0 | 0 | 0 | 10.5283
8005454320 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG739-400139617-400139617-Fider | 400139617 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:11:35 | 05.06.2025 21:10:19 | 0.97889 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3367 | 0 | 0 | 0 | 93.3367
8005454321 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | THS819-TR1 P1 D-240037293-Çıkış | 240037293 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:42:01 | 05.06.2025 21:37:01 | 0.91667 |  | 352 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 58.2705 | 0 | 0.31961 | 0 | 12.6485 | 0 | 0 | 71.2386
8005454327 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SHV826-TR1 G-237605426-Çıkış | 237605426 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:56:33 | 05.06.2025 20:52:49 | 1.9378 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 6.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6694
8005454331 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD554-TR1 P1 E-365008575-Çıkış | 365008575 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:09:28 | 05.06.2025 21:17:55 | 0.14083 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0527 | 0 | 0 | 0 | 0.068221 | 0 | 0 | 1.1209
8005454341 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA345-H10-307042372-Fider | 307042372 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:18:55 | 05.06.2025 20:21:13 | 0.038333 |  | 9523 |  |  | 2 | 535 | 1 |  | 0 | 85.3679 | 0 | 0 | 19.612 | 26.688 | 0.25533 | 0 | 131.9232
8005454344 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV994-TR1 P1 B-302205219-Çıkış | 302205219 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:37:56 | 05.06.2025 21:53:49 | 1.2647 |  | 59 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 15.6568 | 0 | 0.099889 | 0 | 0.42601 | 0 | 0 | 16.1827
8005454347 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGT453-TR1 P1 C-385771595-Çıkış | 385771595 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:17:50 | 05.06.2025 22:08:13 | 0.83972 |  | 147 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 30.073 | 0 | 0 | 0 | 74.7781 | 0 | 0 | 104.8511
8005454349 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH836- P1 ANA ŞALTER-321103883-Çıkış | 321103883 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:32:38 | 06.06.2025 20:04:58 | 0.53889 |  | 51 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0.1052 | 0 | 0 | 2.0802
8005454355 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TAU457-27428957-27428957-Fider | 27428957 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:14:57 | 05.06.2025 22:10:04 | 1.9186 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 32.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3011
8005454355 | 2 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TAU457-27428957-27428957-Fider | 27428957 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:10:04 | 05.06.2025 22:24:16 | 0.23667 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 5.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6756
8005454358 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SJF009-TR1 E-245683219-Çıkış | 245683219 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:53:58 | 05.06.2025 21:14:43 | 2.3458 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2549
8005454362 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951-H2-4076291-Fider | 4076291 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:27:59 | 05.06.2025 20:31:00 | 0.050278 | 1 | 95 |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0.73983 | 0 | 0.54456 | 2.8228 | 0.13869 | 0 | 0 | 4.2459
8005454363 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BAB480-380035288-380035288-Fider | 380035288 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 18:42:23 | 05.06.2025 22:01:44 | 3.3225 |  | 101 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 58.7078 | 0 | 9.7527 | 1.2988 | 0 | 0 | 0 | 69.7593
8005454363 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BAB480-380035288-380035288-Fider | 380035288 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:01:44 | 05.06.2025 22:20:03 | 0.30528 |  | 101 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 4.5704 | 0 | 1.5027 | 0.17616 | 0 | 0 | 0 | 6.2492
8005454368 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB032-TR1 P1 B-331331227-Çıkış | 331331227 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:30:21 | 05.06.2025 21:45:37 | 1.2544 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 3.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9727
8005454368 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TBB032- P1 ANA ŞALTER-331331221-Çıkış | 331331221 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:45:37 | 05.06.2025 21:50:23 | 0.079444 |  | 29 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.42128 | 0 | 0.00039207 | 0 | 0.012322 | 0 | 0 | 0.434
8005454384 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD350-TR1 P1 E-310902433-Çıkış | 310902433 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:23:42 | 05.06.2025 21:51:13 | 0.45861 |  | 74 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 7.2708 | 0 | 0 | 0 | 5.6887 | 0 | 0 | 12.9595
8005454411 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-4-234302613-Fider | 234302613 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:58:09 | 05.06.2025 21:08:23 | 0.17056 |  | 1729 |  | 1 | 1 | 235 |  |  | 0 | 37.8158 | 0 | 0.00024849 | 0.32521 | 8.5305 | 0 | 0 | 46.6718
8005454417 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TJJ455-TR1 P1 B-318446661-Çıkış | 318446661 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:51:27 | 05.06.2025 22:23:36 | 1.5358 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.6529 | 0 | 0 | 0 | 0.016059 | 0 | 0 | 13.6689
8005454423 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SCH824-TR1 ANA ŞALTER-203375950-Çıkış | 203375950 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:33:59 | 05.06.2025 22:43:54 | 0.16528 |  | 31 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.77593 | 0 | 0 | 0 | 0.16744 | 0 | 0 | 0.94338
8005454426 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU078- P1 ANA ŞALTER-303886947-Çıkış | 303886947 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:25:44 | 05.06.2025 21:47:46 | 1.3672 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 0.19951 | 0 | 0 | 0.94367
8005454433 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SAO184-TR1 ANA ŞALTER-336009515-Çıkış | 336009515 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:00:48 | 05.06.2025 23:56:01 | 2.9203 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 4.556
8005454437 | 1 | ANKARA | KALECİK | BFJ34- P1 A-330901207-Çıkış | 330901207 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:57:45 | 05.06.2025 23:28:53 | 0.51889 |  | 21 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 2.2719 | 0 | 0.0015923 | 0 | 3.6743 | 0 | 0 | 5.9478
8005454438 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH073-TR1 P1 B-316116590-Çıkış | 316116590 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:09:14 | 05.06.2025 22:56:17 | 1.7842 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0.0014018 | 0 | 0 | 2.9184
8005454438 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH073-TR1 P1 ANA ŞALTER-316116595-Çıkış | 316116595 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:56:17 | 05.06.2025 22:59:41 | 0.056667 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.12575 | 0 | 0 | 0 | 8.4402e-05 | 0 | 0 | 0.12583
8005454456 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFK939-TR1 P1 I-400385758-Çıkış | 400385758 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:01:06 | 06.06.2025 13:37:56 | 0.61389 |  | 13 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 1.0294 | 0 | 0.2971 | 0 | 0.52973 | 0 | 0 | 1.8562
8005454460 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS515-TR1 A-314423032-Çıkış | 314423032 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:14:13 | 05.06.2025 21:55:33 | 0.68889 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5965
8005454462 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP504-TR1 P1 D-28460076-Çıkış | 28460076 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:08:01 | 05.06.2025 22:46:20 | 1.6386 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6906
8005454469 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TBB537- P1 ANA ŞALTER-328051801-Çıkış | 328051801 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:25:35 | 05.06.2025 23:24:53 | 2.9883 |  | 134 |  | 2 |  | 28 |  |  | 0 | 78.7569 | 0 | 0.47388 | 0 | 23.54 | 0 | 0 | 102.7708
8005454471 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD930- P1 ANA ŞALTER-364020481-Çıkış | 364020481 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:50:19 | 05.06.2025 23:30:28 | 2.6692 |  | 88 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 35.8725 | 0 | 0.58677 | 0 | 1.1646 | 0 | 0 | 37.6239
8005454473 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT679- P1 ANA ŞALTER-331223363-Çıkış | 331223363 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:44:29 | 06.06.2025 12:27:29 | 0.71667 |  | 168 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 13.9885 | 0 | 0.0025741 | 0 | 2.2568 | 0 | 0 | 16.2479
8005454480 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAK475- P1 ANA ŞALTER-315169689-Çıkış | 315169689 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:41:52 | 07.06.2025 10:23:42 | 0.69722 |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 0.52272 | 0 | 0 | 2.4021
8005454492 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAM748- P1 ANA ŞALTER-318552431-Çıkış | 318552431 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:19:41 | 06.06.2025 10:22:08 | 1.0408 |  | 100 |  | 7 |  | 10 |  |  | 0 | 15.297 | 0 | 13.1092 | 0 | 2.8487 | 0 | 0 | 31.2549
8005454501 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TFJ636-TR1 P1 ANA ŞALTER-219720074-Çıkış | 219720074 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:32:58 | 07.06.2025 11:36:07 | 1.0525 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 4.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7879
8005454509 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD206-TR1 P1 J-304291971-Çıkış | 304291971 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:54:58 | 05.06.2025 23:16:40 | 0.36167 |  | 22 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.3954 | 0 | 0 | 0 | 0.21057 | 0 | 0 | 1.606
8005454510 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-H4-4069710-Fider | 4069710 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:57:59 | 05.06.2025 21:47:13 | 0.82056 | 14 | 179 | 32 | 26 | 7 | 14 |  |  | 7.1566 | 22.3573 | 150.8831 | 30.088 | 25.8145 | 10.3441 | 0 | 0 | 246.6436
8005454515 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | SJE673-TR1 F-240896409-Çıkış | 240896409 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:32:37 | 05.06.2025 22:00:05 | 0.45778 |  | 29 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0.14034 | 0 | 0 | 1.9913
8005454525 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-H4-4069710-Fider | 4069710 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:04:17 | 06.06.2025 0:22:00 | 1.2953 | 14 | 317 | 32 | 33 | 7 | 23 |  |  | 9.6548 | 76.5726 | 252.9203 | 76.771 | 58.0551 | 16.8554 | 0 | 0 | 490.8292
8005454530 | 1 | ANKARA | BALA | TBD085-TR1 P1 F-331629576-Çıkış | 331629576 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:12:56 | 05.06.2025 22:51:28 | 0.64222 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.46514 | 0 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0.71274
8005454532 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP596-TR1 P1 C-328624293-Çıkış | 328624293 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:35:35 | 06.06.2025 0:03:06 | 2.4586 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 5.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7267
8005454532 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP596-TR1 P1 ANA ŞALTER-233041251-Çıkış | 233041251 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:03:06 | 06.06.2025 0:09:01 | 0.098611 |  | 102 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.96344 | 0 | 0 | 0 | 0.016014 | 0 | 0 | 0.97946
8005454539 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK818-TR1 P1 C-232256264-Çıkış | 232256264 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 20:18:53 | 05.06.2025 23:42:07 | 3.3872 |  | 31 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 8.949 | 0 | 0.058941 | 0 | 0.13375 | 0 | 0 | 9.1417
8005454540 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SAM623-TR1 ANA ŞALTER-317519148-Çıkış | 317519148 | Agac ve Dis Etkenler - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:46:59 | 05.06.2025 23:19:15 | 1.5378 |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.7451 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 3.7801
8005454554 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS181-TR1 P1 E-331620749-Çıkış | 331620749 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:51:01 | 05.06.2025 22:29:22 | 0.63917 |  | 49 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 4.2543 | 0 | 0.12383 | 0 | 1.9265 | 0 | 0 | 6.3047
8005454554 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS181-TR1 P1 ANA ŞALTER-331620746-Çıkış | 331620746 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:29:22 | 05.06.2025 23:12:59 | 0.72694 |  | 186 |  | 15 |  | 89 |  |  | 0 | 18.9011 | 0 | 0.67926 | 0 | 30.4911 | 0 | 0 | 50.0714
8005454556 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951-H2-4076291-Fider | 4076291 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:52:58 | 05.06.2025 21:56:01 | 0.050833 | 1 | 95 |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0.73053 | 0 | 0.55093 | 2.8335 | 0.12901 | 0 | 0 | 4.244
8005454561 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BKT84-400445566-400445566-Fider | 400445566 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:55:15 | 05.06.2025 21:56:25 | 0.019444 | 4 | 244 | 4 | 11 | 1 | 11 | 1 |  | 0 | 0.75826 | 0.52096 | 0.14755 | 0 | 0.12768 | 0.018042 | 0 | 1.5725
8005454568 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS311- P1 ANA ŞALTER-337071760-Çıkış | 337071760 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:48:52 | 05.06.2025 23:25:36 | 1.6122 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 9.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6123
8005454569 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE594-TR1 P1 ANA ŞALTER-331773270-Çıkış | 331773270 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:59:12 | 05.06.2025 22:43:01 | 0.73028 |  | 106 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.9691 | 0 | 0 | 0 | 0.23072 | 0 | 0 | 11.1998
8005454592 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM507- P1 ANA ŞALTER-317456712-Çıkış | 317456712 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 2:29:19 | 06.06.2025 3:34:11 | 1.0811 |  | 147 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 18.9652 | 0 | 0 | 0 | 2.5083 | 0 | 0 | 21.4735
8005454593 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK500-TR1 P1 B-319053138-Çıkış | 319053138 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:11:22 | 06.06.2025 0:09:26 | 1.9678 |  | 48 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.092 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 0 | 0 | 10.6967
8005454597 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAA944-304685288-304685288-Fider | 304685288 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:13:02 | 05.06.2025 23:42:05 | 1.4842 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.8836 | 0 | 0 | 0 | 0.58057 | 0 | 0 | 17.4641
8005454597 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAA944-304685288-304685288-Fider | 304685288 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:42:05 | 06.06.2025 0:13:14 | 0.51917 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.6806 | 0 | 0 | 0 | 0.18151 | 0 | 0 | 5.8621
8005454602 | 1 | ANKARA | BALA | TBC923-TR1 P1 E-364009983-Çıkış | 364009983 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:58:05 | 06.06.2025 0:07:51 | 2.1628 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 7.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0955
8005454603 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS47-380048159-380048159-Fider | 380048159 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 21:42:01 | 06.06.2025 0:17:11 | 2.5861 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 5.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9141
8005454625 | 1 | ANKARA | BALA | TDG086-313173612-313173612-Kofra | 313173612 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:18:15 | 05.06.2025 23:41:50 | 1.3931 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 3.266
8005454625 | 2 | ANKARA | BALA | TDG086-TR1 P1 C-328071775-Çıkış | 328071775 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:41:50 | 06.06.2025 0:33:34 | 0.86222 |  | 17 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 3.869 | 0 | 0 | 5.4784
8005454627 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP81-TR1 P1 B-240392262-Çıkış | 240392262 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:25:11 | 05.06.2025 23:10:07 | 0.74889 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.4071 | 0 | 0 | 0 | 2.2102 | 0 | 0 | 4.6174
8005454636 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN593- P1 ANA ŞALTER-318446751-Çıkış | 318446751 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:29:01 | 05.06.2025 22:45:08 | 0.26861 |  | 61 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 2.2443 | 0 | 0 | 0 | 0.80687 | 0 | 0 | 3.0512
8005454658 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAM087-TR1 P1 ANA ŞALTER-318106851-Çıkış | 318106851 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:29:58 | 07.06.2025 11:15:00 | 0.75056 |  | 105 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 10.796 | 0 | 0 | 0 | 0.85801 | 0 | 0 | 11.654
8005454665 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAE962-TR1 P1 L-309409626-Çıkış | 309409626 | Bakim Ihtiyaci - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:12:05 | 05.06.2025 23:25:23 | 0.22167 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 0.69155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69155
8005454666 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903637-Fider | 203903637 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:48:51 | 05.06.2025 23:00:07 | 0.18778 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 5.929 | 0 | 0 | 0.34819 | 0.094527 | 0 | 0 | 6.3717
8005454674 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ826-TR1 P1 B-316139651-Çıkış | 316139651 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 22:49:38 | 05.06.2025 23:30:56 | 0.68833 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0.49431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49431
8005454705 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ602-TR1 P1 ANA ŞALTER-241683747-Çıkış | 241683747 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:14:58 | 06.06.2025 0:05:51 | 0.84806 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 1.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3571
8005454705 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ602-TR1 P1 B-241683682-Çıkış | 241683682 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:05:51 | 06.06.2025 0:49:40 | 0.73028 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.75164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75164
8005454708 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TDT051-TR1 P1 I-208968311-Çıkış | 208968311 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:18:37 | 06.06.2025 0:00:46 | 0.7025 |  | 57 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.9181 | 0 | 0 | 0 | 0.56445 | 0 | 0 | 6.4825
8005454715 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BAB450-242065144-242065144-Fider | 242065144 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:17:22 | 06.06.2025 1:20:15 | 1.0481 |  | 91 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 11.2864 | 0 | 0.050204 | 0 | 1.9467 | 0 | 0 | 13.2833
8005454718 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA136-H18-240481352-Fider | 240481352 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:26:30 | 05.06.2025 23:32:02 | 0.092222 | 1 | 1265 |  |  |  | 3354 | 1 | 16 | 0 | 11.6324 | 0 | 0 | 0 | 60.2536 | 3.1043 | 0.55153 | 75.5418
8005454718 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA562-H1-307038448-Fider | 307038448 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:32:02 | 06.06.2025 1:02:00 | 1.4994 | 1 | 138 |  |  |  | 1027 |  | 9 | 0 | 1.1816 | 0 | 0 | 0 | 239.1997 | 0 | 6.9757 | 247.357
8005454723 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV66-H9-203502480-Fider | 203502480 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:27:51 | 05.06.2025 23:38:22 | 0.17528 |  | 617 |  |  | 1 | 31 |  |  | 0 | 10.9401 | 0 | 0 | 0.042379 | 1.0326 | 0 | 0 | 12.015
8005454737 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H4-239861152-Fider | 239861152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:31:35 | 05.06.2025 23:33:08 | 0.025833 | 5 | 15628 | 2 | 390 | 13 | 1363 | 4 | 6 | 0 | 41.2989 | 0.35498 | 1.0736 | 1.6867 | 23.7266 | 0.61877 | 0.10939 | 68.869
8005454777 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TBJ508-TR1 P1 D-201943778-Çıkış | 201943778 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:39:14 | 06.06.2025 1:58:44 | 2.325 |  | 83 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 26.1168 | 0 | 0 | 0 | 1.7605 | 0 | 0 | 27.8773
8005454825 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BHM60-245845521-245845521-Fider | 245845521 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:00:01 | 06.06.2025 1:05:33 | 1.0922 |  | 288 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 34.5179 | 0 | 0 | 0 | 0.97755 | 0 | 0 | 35.4954
8005454825 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | BHM60-H2-307058616-Fider | 307058616 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 1:05:33 | 06.06.2025 1:14:50 | 0.15472 |  | 366 |  |  |  | 73 |  |  | 0 | 6.2327 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 | 8.3846
8005454827 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BAB050-H1-239942959-Fider | 239942959 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:37:49 | 05.06.2025 23:43:33 | 0.095556 | 5 | 15628 | 2 | 390 | 13 | 1363 | 4 | 6 | 0 | 152.7616 | 1.3131 | 3.971 | 6.2391 | 87.763 | 2.2888 | 0.40463 | 254.7413
8005454827 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BAB050-H2-328668855-Fider | 328668855 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:43:33 | 05.06.2025 23:46:58 | 0.056944 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20821 | 0 | 0 | 0 | 0.20821
8005454832 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ006-TR1 E-304429704-Çıkış | 304429704 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 3:05:00 | 06.06.2025 3:10:36 | 0.093333 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.3065 | 0 | 0 | 0 | 0.30525 | 0 | 0 | 0.61175
8005454834 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAK531-TR1 P1 C-316730426-Çıkış | 316730426 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:05:04 | 06.06.2025 0:57:16 | 0.87 |  | 23 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0.58328 | 0 | 0 | 1.9201
8005454839 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB261-H4-316785344-Fider | 316785344 | -Arıza Manevrası - Şebeke Besleme Şekli Değişmiş | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 1:02:35 | 06.06.2025 2:14:11 | 1.1933 |  | 170 |  | 51 |  | 13 | 1 | 2 | 0 | 27.9206 | 0 | 2.6374 | 0 | 1.123 | 125.3878 | 1.4939 | 158.5627
8005454842 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TBC847-TR1 P1 L-312811112-Çıkış | 312811112 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 1:08:05 | 06.06.2025 1:30:11 | 0.36833 |  | 101 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 5.9777 | 0 | 0 | 0 | 5.7003 | 0 | 0 | 11.678
8005454848 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU553-TR1 P1 D-240321090-Çıkış | 240321090 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:26:17 | 06.06.2025 0:59:31 | 0.55389 |  | 87 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.5518 | 0 | 0 | 0 | 0.0053805 | 0 | 0 | 4.5572
8005454860 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TBB537-TR1 P1 F-244910722-Çıkış | 244910722 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2025 23:35:48 | 06.06.2025 1:52:39 | 2.2808 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 19.4019 | 0 | 0 | 0 | 0.026406 | 0 | 0 | 19.4283
8005454867 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BCP49-H19-203035567-Fider | 203035567 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:27:27 | 06.06.2025 0:35:27 | 0.13333 |  | 1838 |  | 1 |  | 185 |  | 1 | 0 | 83.0335 | 0 | 0.0092085 | 0 | 43.3371 | 0 | 0.0079993 | 126.3877
8005454869 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-H1-341011026-Fider | 341011026 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:29:36 | 06.06.2025 0:31:18 | 0.028333 | 11 | 23420 | 2 | 428 | 14 | 1985 | 4 | 6 | 1.3352 | 71.9767 | 0.36464 | 1.2716 | 1.7888 | 26.3968 | 0.64936 | 0.11374 | 103.8967
8005454876 | 1 | ANKARA | BALA | TBD082-TR1 P1 B-331629553-Çıkış | 331629553 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:23:51 | 06.06.2025 1:13:46 | 0.83194 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14285 | 0 | 0 | 0.14285
8005454886 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV30-H1-240153562-Fider | 240153562 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:59:39 | 06.06.2025 1:11:03 | 0.19 | 6 | 177 | 44 |  | 4 | 8 |  |  | 0.42953 | 4.2582 | 9.945 | 0 | 0.37491 | 0.96877 | 0 | 0 | 15.9764
8005454889 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BKV56-H7-243299096-Fider | 243299096 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 1:02:01 | 06.06.2025 1:15:13 | 0.22 | 3 | 488 |  | 13 | 7 | 123 | 4 | 6 | 0 | 12.3062 | 0 | 0.31557 | 23.4377 | 23.5275 | 210.1278 | 326.5689 | 596.2837
8005454890 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BEM58-H3-235971944-Fider | 235971944 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 1:02:33 | 06.06.2025 1:15:35 | 0.21722 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005454892 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BEN34-H7-226243087-Fider | 226243087 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 1:02:33 | 06.06.2025 1:03:35 | 0.017222 | 17 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0044261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044261
8005454905 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU017-TR1 P1 C-307627476-Çıkış | 307627476 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:53:25 | 06.06.2025 2:01:10 | 1.1292 |  | 76 | [6 empty] | 0 | 5.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2165
8005454921 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC238-TR1 P1 ANA ŞALTER-305928286-Çıkış | 305928286 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 0:32:54 | 06.06.2025 3:22:50 | 2.8322 |  | 84 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.738 | 0 | 0 | 0 | 11.5902 | 0 | 0 | 44.3282
8005454928 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SFP554-TR1 ANA ŞALTER-342614955-Çıkış | 342614955 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 1:29:03 | 06.06.2025 3:06:58 | 1.6319 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.6624 | 0 | 0 | 0 | 0.66403 | 0 | 0 | 10.3265
8005454947 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BHF41-H3-245491424-Fider | 245491424 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 2:09:58 | 06.06.2025 8:50:31 | 6.6758 |  | 271 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 260.8165 | 0 | 5.1005 | 0 | 12.9777 | 0 | 0 | 278.8947
8005454947 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BHF41-330963337-330963337-Fider | 330963337 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:50:31 | 06.06.2025 9:13:26 | 0.38194 |  | 66 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.7571 | 0 | 0 | 0 | 0.28553 | 0 | 0 | 4.0426
8005454948 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAL807-H4-316784992-Fider | 316784992 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 2:15:26 | 06.06.2025 2:17:00 | 0.026111 |  | 339 |  | 52 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1.9916 | 0 | 0.062748 | 7.1206 | 0.1285 | 10.7711 | 0.032615 | 20.1072
8005454961 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA734-H3-200118932-Fider | 200118932 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 2:57:55 | 06.06.2025 3:01:00 | 0.051389 |  | 914 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 15.5042 | 0 | 0 | 0 | 0.85736 | 0 | 0 | 16.3615
8005454975 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA926-H5-238046090-Fider | 238046090 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 3:28:49 | 06.06.2025 3:38:24 | 0.15972 |  | 376 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 5.0268 | 0 | 0 | 0 | 0.29689 | 0 | 0 | 5.3237
8005454980 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBL465-340570906-340570906-Kofra | 340570906 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 3:34:51 | 06.06.2025 5:14:04 | 1.6536 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.63229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63229
8005454980 | 2 | BARTIN | MERKEZ | SBL465-TR1 ANA ŞALTER-317674313-Çıkış | 317674313 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 5:14:04 | 06.06.2025 5:37:18 | 0.38722 |  | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.6274 | 0 | 0 | 0 | 0.0070687 | 0 | 0 | 1.6345
8005454984 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-376051654-376051654-Fider | 376051654 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 3:25:00 | 06.06.2025 4:56:08 | 1.5189 |  | 266 | 7 |  |  | 16 |  |  | 0 | 57.6058 | 48.907 | 0 | 0 | 5.7079 | 0 | 0 | 112.2207
8005454984 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-376051654-376051654-Fider | 376051654 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 4:56:08 | 06.06.2025 5:05:43 | 0.15972 |  | 266 | 7 |  |  | 16 |  |  | 0 | 5.945 | 5.2238 | 0 | 0 | 0.59604 | 0 | 0 | 11.7649
8005454992 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-H4-331128023-Fider | 331128023 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 4:08:08 | 06.06.2025 4:20:57 | 0.21361 | 1 | 608 |  | 4 |  | 40 |  |  | 0 | 14.1776 | 0 | 0.44982 | 0 | 1.4429 | 0 | 0 | 16.0703
8005454994 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BDA28-H3-233176255-Fider | 233176255 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 4:08:04 | 06.06.2025 4:20:57 | 0.21472 | 12 | 2891 |  | 49 | 4 | 393 | 5 | 5 | 14.3974 | 101.5892 | 0 | 0.4226 | 38.3778 | 21.9849 | 5.1236 | 0.25202 | 182.1475
8005454997 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-H14-242847365-Fider | 242847365 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 4:16:50 | 06.06.2025 6:28:59 | 2.2025 | 69 | 4527 | 15 | 34 | 56 | 432 | 7 | 2 | 5694.3149 | 1008.0157 | 482.3489 | 218.7293 | 220.4683 | 144.882 | 307.1131 | 0.72126 | 8076.5935
8005455012 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHV36-H2-243334831-Fider | 243334831 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 5:08:59 | 06.06.2025 6:08:41 | 0.995 | 7 | 999 | 3 | 89 | 10 | 61 |  | 1 | 0 | 86.2167 | 7.1427 | 31.039 | 50.5463 | 21.7124 | 0 | 2.6139 | 199.271
8005455015 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H1-364016700-Fider | 364016700 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 5:14:26 | 06.06.2025 5:17:26 | 0.05 | 1 | 787 | 2 | 2 | 3 | 69 | 1 | 3 | 0.22066 | 4.1732 | 4.2331 | 0.011863 | 1.6027 | 0.55475 | 0.028312 | 0.24447 | 11.0691
8005455016 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-306180942-306180942-Fider | 306180942 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 5:11:00 | 06.06.2025 5:12:25 | 0.023611 |  | 503 |  | 5 |  | 40 |  |  | 0 | 0.95591 | 0 | 0.01201 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 2.1639
8005455017 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H1-241763016-Fider | 241763016 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 5:16:27 | 06.06.2025 5:26:46 | 0.17194 | 2 | 670 |  |  | 6 | 9 | 1 |  | 3.4638e-06 | 17.338 | 0 | 0 | 4.0265 | 3.3004 | 1.2608 | 0 | 25.9257
8005455027 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD394-TR1 P1 ANA ŞALTER-307022257-Çıkış | 307022257 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 4:57:48 | 06.06.2025 5:34:44 | 0.61556 |  | 37 |  | 15 |  | 48 |  |  | 0 | 6.7242 | 0 | 4.641 | 0 | 11.6495 | 0 | 0 | 23.0147
8005455041 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA422-H2-300922497-Fider | 300922497 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 5:34:19 | 06.06.2025 5:46:00 | 0.19472 | 3 | 715 | 1 | 7 | 9 | 95 | 3 |  | 0.057231 | 11.6315 | 8.3311 | 0.22148 | 3.1299 | 9.3537 | 23.4881 | 0 | 56.213
8005455045 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | SBF937-TR1 B-362018826-Çıkış | 362018826 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 5:24:51 | 06.06.2025 6:42:12 | 1.2892 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.29941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29941
8005455046 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA652-11-318580468-Fider | 318580468 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 5:54:36 | 06.06.2025 6:04:46 | 0.16944 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7164 | 0 | 0 | 0 | 4.7164
8005455047 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEP02-H4-204487854-Fider | 204487854 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 5:55:57 | 06.06.2025 6:05:42 | 0.1625 |  | 4207 |  |  | 5 | 262 | 2 | 1 | 0 | 83.7117 | 0 | 0 | 14.049 | 26.1642 | 1.8328 | 0.054195 | 125.8119
8005455052 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG198-TR1 P1 B-314700083-Çıkış | 314700083 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 6:16:02 | 06.06.2025 11:35:29 | 5.3242 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.6663 | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | 15.0611
8005455052 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG198- P1 ANA ŞALTER-314700088-Çıkış | 314700088 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:35:29 | 06.06.2025 14:41:26 | 3.0992 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.2442 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 13.2962
8005455063 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV948- P1 ANA ŞALTER-244890078-Çıkış | 244890078 | - Besleme Rejimi - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 5:20:35 | 06.06.2025 10:02:22 | 4.6964 |  | 8 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 15.3076 | 0 | 14.9355 | 0 | 6.0285 | 0 | 0 | 36.2717
8005455067 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TGT223-320437489-320437489-Fider | 320437489 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 6:45:28 | 06.06.2025 9:14:01 | 2.4758 |  | 88 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 38.079 | 0 | 0 | 0 | 11.0982 | 0 | 0 | 49.1773
8005455067 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | TGT223-320437489-320437489-Fider | 320437489 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:14:01 | 06.06.2025 9:29:15 | 0.25389 |  | 88 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.0589 | 0 | 0 | 0 | 1.3872 | 0 | 0 | 5.4462
8005455068 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H19-339923899-Fider | 339923899 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 6:47:10 | 06.06.2025 6:59:31 | 0.20583 | 1 | 858 |  | 1 | 3 | 30 |  | 2 | 0.21206 | 26.7898 | 0 | 0.019779 | 0.34887 | 3.3193 | 0 | 7.3328 | 38.0227
8005455077 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB306-H4-304261614-Fider | 304261614 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 6:56:55 | 06.06.2025 7:05:14 | 0.13861 | 3 | 368 | 1 |  | 5 | 69 |  | 2 | 0.06727 | 15.1212 | 0.097703 | 0 | 3.6998 | 2.3698 | 0 | 3.5179 | 24.8737
8005455079 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-4076268-Fider | 4076268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:05:41 | 06.06.2025 7:06:45 | 0.017778 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 0.42689 | 0.97669 | 0.096247 | 0.062967 | 3.6533 | 0.36216 | 0 | 0 | 5.5782
8005455088 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA467-3192844-3192844-Fider | 3192844 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:07:24 | 06.06.2025 9:13:05 | 2.0947 |  | 117 | 1 |  | 1 | 9 |  |  | 0 | 21.8185 | 0.59602 | 0 | 5.643 | 0.66216 | 0 | 0 | 28.7197
8005455091 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-239950302-239950302-Fider | 239950302 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:20:32 | 06.06.2025 9:34:00 | 2.2244 |  | 105 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 22.6096 | 0 | 0.5345 | 0 | 13.8901 | 0 | 0 | 37.0342
8005455091 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-239950302-239950302-Fider | 239950302 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:34:00 | 06.06.2025 9:46:13 | 0.20361 |  | 105 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 2.1284 | 0 | 0.056131 | 0 | 1.4641 | 0 | 0 | 3.6486
8005455092 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA557-232595440-232595440-Fider | 232595440 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:13:41 | 06.06.2025 9:21:19 | 2.1272 |  | 102 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.2084 | 0 | 0 | 0 | 0.0014049 | 0 | 0 | 17.2098
8005455092 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA557-232595440-232595440-Fider | 232595440 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:21:19 | 06.06.2025 9:31:31 | 0.17 |  | 102 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 0.00013211 | 0 | 0 | 1.4208
8005455095 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA860-245837272-245837272-Fider | 245837272 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:03:26 | 06.06.2025 8:36:10 | 1.5456 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.32281 | 0 | 40.0305 | 0 | 0 | 40.3533
8005455096 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ602-TR1 P1 ANA ŞALTER-241683747-Çıkış | 241683747 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:16:01 | 06.06.2025 10:03:21 | 0.78889 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393
8005455100 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA748-H25-303858202-Fider | 303858202 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:38:43 | 06.06.2025 9:03:59 | 1.4211 |  | 3454 |  |  |  | 132 |  |  | 0 | 1190.6941 | 0 | 0 | 0 | 139.0999 | 0 | 0 | 1329.7941
8005455106 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-H2-337028396-Fider | 337028396 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:44:48 | 06.06.2025 7:45:58 | 0.019444 | 5 | 15628 | 2 | 390 | 11 | 1363 | 4 | 6 | 0 | 30.8039 | 0.11534 | 0.77021 | 1.4597 | 11.8649 | 1.1789 | 0.33502 | 46.528
8005455109 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BKR84-H2-242983850-Fider | 242983850 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:44:11 | 06.06.2025 9:17:29 | 1.555 | 2 | 822 |  | 2 | 4 | 75 | 1 |  | 0.47421 | 172.5764 | 0 | 0.35521 | 5.106 | 13.9455 | 0.31764 | 0 | 192.775
8005455125 | 1 | ANKARA | BALA | TBD093-TR1 P1 C-245932249-Çıkış | 245932249 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:13:34 | 06.06.2025 9:04:27 | 1.8481 |  | 158 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 32.1007 | 0 | 0.21775 | 0 | 0.04433 | 0 | 0 | 32.3628
8005455150 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TJJ455-TR1 P1 ANA ŞALTER-318446629-Çıkış | 318446629 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:15:11 | 06.06.2025 9:42:21 | 0.45278 |  | 199 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 14.4756 | 0 | 0 | 0 | 0.39142 | 0 | 0 | 14.8671
8005455151 | 1 | ANKARA | BALA | TBC961-TR1 P1 C-364013178-Çıkış | 364013178 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:42:36 | 06.06.2025 10:22:50 | 0.67056 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.79534 | 0 | 0 | 0 | 0.85069 | 0 | 0 | 1.646
8005455155 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:15:24 | 06.06.2025 7:55:37 | 0.67028 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 16.095 | 36.8243 | 3.6288 | 2.3741 | 137.7401 | 13.6545 | 0 | 0 | 210.3167
8005455155 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-239012233-239012233-Fider | 239012233 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:55:37 | 06.06.2025 9:48:50 | 1.8869 | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6205 | 0 | 0 | 0 | 289.6205
8005455155 | 3 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:48:50 | 06.06.2025 10:03:45 | 0.24861 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 6.4385 | 14.526 | 1.8168 | 1.1886 | 61.5357 | 6.761 | 0 | 0 | 92.2667
8005455158 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ944-TR1 J-304450092-Çıkış | 304450092 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:43:52 | 06.06.2025 10:03:26 | 0.32611 |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.47946 | 0 | 0 | 0 | 1.4153 | 0 | 0 | 1.8948
8005455161 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAN356-TR1 F-312029697-Çıkış | 312029697 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:15:32 | 06.06.2025 10:01:06 | 2.7594 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.0618 | 0 | 0 | 0 | 0.86947 | 0 | 0 | 22.9313
8005455165 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF832- P1 ANA ŞALTER-331317655-Çıkış | 331317655 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:08:57 | 06.06.2025 9:57:45 | 0.81333 |  | 103 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.5157 | 0 | 0 | 0 | 0.00024981 | 0 | 0 | 9.516
8005455166 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD631-TR1 P1 D-304032032-Çıkış | 304032032 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:04:12 | 06.06.2025 9:42:13 | 0.63361 |  | 240 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 25.6674 | 0 | 0 | 0 | 3.5232 | 0 | 0 | 29.1906
8005455173 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCK269-TR1 ANA ŞALTER-219567092-Çıkış | 219567092 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:08:33 | 06.06.2025 9:23:17 | 2.2456 |  | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.7202 | 0 | 0 | 0 | 0.00014146 | 0 | 0 | 19.7203
8005455182 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFH261- P1 ANA ŞALTER-304400659-Çıkış | 304400659 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:50:19 | 06.06.2025 10:02:57 | 1.2106 |  | 151 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 32.3302 | 0 | 0.62937 | 0 | 4.4634 | 0 | 0 | 37.4229
8005455182 | 2 | ANKARA | MAMAK | TFH261-TR1 P1 E-304400697-Çıkış | 304400697 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:02:57 | 06.06.2025 10:32:03 | 0.485 |  | 67 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.3431 | 0 | 0 | 0 | 0.081321 | 0 | 0 | 6.4244
8005455184 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BHV77-318007291-318007291-Fider | 318007291 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:20:29 | 06.06.2025 10:28:42 | 2.1369 |  | 72 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 19.0144 | 0 | 0 | 26.9143 | 1.1413 | 0 | 0 | 47.07
8005455184 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BHV77-H3-239790045-Fider | 239790045 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:28:42 | 06.06.2025 10:45:27 | 0.27917 |  | 163 |  |  | 1 | 15 |  |  | 0 | 6.2677 | 0 | 0 | 3.6987 | 0.44592 | 0 | 0 | 10.4123
8005455185 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:21:07 | 06.06.2025 8:22:11 | 0.017778 | 40 | 1139 | 18 | 11 | 8 | 58 |  | 1 | 1.386 | 2.9789 | 3.0367 | 0.96422 | 0.41416 | 0.15737 | 0 | 0 | 8.9373
8005455187 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEF50-H3-226297392-Fider | 226297392 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 6:56:57 | 06.06.2025 9:35:28 | 2.6419 | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8622 | 0 | 0 | 0 | 58.8622
8005455199 | 1 | ANKARA | EVREN | BDJ34-H6-209186009-Fider | 209186009 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:31:46 | 06.06.2025 8:38:31 | 0.1125 | 4 | 848 | 2 |  | 2 | 113 |  |  | 4.9507 | 14.9026 | 0 | 0 | 0.48103 | 5.245 | 0 | 0 | 25.5794
8005455201 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TDY057-TR1 P1 C-386965010-Çıkış | 386965010 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:29:04 | 06.06.2025 9:43:15 | 1.2364 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4782
8005455203 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SFH387-313736558-313736558-Kofra | 313736558 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 6:37:00 | 06.06.2025 9:09:01 | 2.5336 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3744 | 0 | 0 | 8.3744
8005455207 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD258- P1 ANA ŞALTER-304296607-Çıkış | 304296607 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:04:21 | 08.06.2025 18:00:21 | 0.93333 |  | 6 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 5.514 | 0 | 0 | 0 | 2.1779 | 0 | 0 | 7.6919
8005455222 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA648-H2-337029506-Fider | 337029506 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:40:59 | 06.06.2025 8:43:21 | 0.039444 | 4 | 15265 | 2 | 375 | 7 | 1334 | 2 | 6 | 0 | 63.0367 | 0.27434 | 1.2267 | 2.0116 | 26.8822 | 1.9872 | 0.73035 | 96.149
8005455224 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBJ661-TR1 P1 G-364020145-Çıkış | 364020145 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:22:54 | 07.06.2025 12:12:34 | 0.82778 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.73891 | 0 | 0 | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.84108
8005455230 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-320407581-320407581-Fider | 320407581 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:39:12 | 06.06.2025 9:24:02 | 0.74722 |  | 66 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.7732 | 0 | 0 | 0 | 0.094528 | 0 | 0 | 5.8677
8005455230 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-320407581-320407581-Fider | 320407581 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:24:02 | 06.06.2025 9:35:59 | 0.19917 |  | 66 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 | 0.026933 | 0 | 0 | 1.5833
8005455232 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BCY42-H5-385504174-Fider | 385504174 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:45:46 | 06.06.2025 9:00:19 | 0.2425 | 1 | 329 | 1 | 3 | 1 | 19 |  | 1 | 0.7361 | 8.2909 | 2.3147 | 0.5007 | 1.0676 | 31.791 | 0 | 0.79616 | 45.4973
8005455235 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA477-240081767-240081767-Fider | 240081767 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:44:40 | 06.06.2025 9:55:42 | 1.1839 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.14123 | 20.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4107
8005455243 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TDY178-TR1 P1 B-204355446-Çıkış | 204355446 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:43:26 | 06.06.2025 10:29:49 | 0.77306 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 2.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5193
8005455250 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAL918-TR1 ANA ŞALTER-304175465-Çıkış | 304175465 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:35:35 | 06.06.2025 9:46:46 | 2.1864 |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.4443 | 0 | 0 | 0 | 0.5047 | 0 | 0 | 10.949
8005455251 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY362-TR1 P1 C-327723831-Çıkış | 327723831 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:45:01 | 06.06.2025 10:19:23 | 1.5728 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.5703 | 0 | 0 | 0 | 0.67873 | 0 | 0 | 11.249
8005455252 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA949-H2-339167860-Fider | 339167860 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:29:14 | 06.06.2025 8:49:55 | 0.34472 | 8 | 3786 | 3 | 43 | 14 | 483 | 1 |  | 4.1891 | 195.7522 | 10.0193 | 7.6184 | 4.0574 | 35.8537 | 0 | 0 | 257.4901
8005455252 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA412-H6-242863281-Fider | 242863281 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:49:55 | 06.06.2025 9:30:57 | 0.68389 |  | 323 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 15.5745 | 0 | 0 | 0 | 2.3209 | 0 | 0 | 17.8954
8005455252 | 3 | KASTAMONU | MERKEZ | BKB35-H2-242844893-Fider | 242844893 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:30:57 | 06.06.2025 13:00:46 | 3.4969 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 6.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0053
8005455258 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF711-376054089-376054089-Fider | 376054089 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:52:45 | 06.06.2025 9:49:25 | 0.94444 | 1 | 95 | 1 | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 8.0739 | 92.6972 | 15.6881 | 0 | 5.0191 | 0 | 0 | 121.4783
8005455258 | 2 | ANKARA | POLATLI | TBF711-376054089-376054089-Fider | 376054089 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:49:25 | 06.06.2025 10:08:24 | 0.31639 | 1 | 95 | 1 | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 2.7295 | 32.207 | 5.4507 | 0 | 1.7814 | 0 | 0 | 42.1686
8005455264 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-226179014-226179014-Fider | 226179014 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:04:14 | 06.06.2025 13:56:25 | 4.8697 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2088
8005455264 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-226179014-226179014-Fider | 226179014 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:56:25 | 06.06.2025 14:07:17 | 0.18111 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.045357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045357
8005455265 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-243926303-243926303-Fider | 243926303 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:32:23 | 06.06.2025 9:37:31 | 1.0856 |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 2.5453 | 0 | 0 | 4.4839
8005455265 | 2 | ANKARA | BALA | BLJ66-243926303-243926303-Fider | 243926303 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:37:31 | 06.06.2025 10:00:37 | 0.385 |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.69495 | 0 | 0 | 0 | 0.96161 | 0 | 0 | 1.6566
8005455265 | 3 | ANKARA | BALA | BLJ66-243926303-243926303-Fider | 243926303 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:00:37 | 06.06.2025 10:18:11 | 0.29278 |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.53548 | 0 | 0 | 0 | 0.79642 | 0 | 0 | 1.3319
8005455280 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM545-TR-C__-236445529-Fider | 236445529 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:44:50 | 06.06.2025 11:04:02 | 1.32 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2412 | 0 | 0 | 0 | 18.2412
8005455280 | 2 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BEL26-H5-237940573-Fider | 237940573 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:04:02 | 06.06.2025 13:06:18 | 2.0378 |  | 68 |  |  | 3 | 3 |  |  | 0 | 18.4437 | 0 | 0 | 355.4246 | 0.47347 | 0 | 0 | 374.3418
8005455293 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLD14-242592837-242592837-Fider | 242592837 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:09:08 | 06.06.2025 10:35:28 | 1.4389 |  | 157 | 1 | 1 | 3 | 7 |  |  | 0 | 61.8892 | 6.3485 | 0.7922 | 27.1725 | 5.1982 | 0 | 0 | 101.4006
8005455293 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLD14-242592837-242592837-Fider | 242592837 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:35:28 | 06.06.2025 11:41:30 | 1.1006 |  | 157 | 1 | 1 | 3 | 7 |  |  | 0 | 47.102 | 5.1044 | 0.63696 | 21.4755 | 4.3116 | 0 | 0 | 78.6305
8005455297 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BKR66-319812134-319812134-Fider | 319812134 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:13:28 | 06.06.2025 9:36:53 | 0.39028 | 2 | 179 |  | 21 | 1 | 22 |  |  | 3.6394 | 5.4661 | 0 | 2.1324 | 5.2857 | 2.9199 | 0 | 0 | 19.4435
8005455297 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BKR66-319812134-319812134-Fider | 319812134 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:36:53 | 06.06.2025 9:50:11 | 0.22167 | 2 | 179 |  | 21 | 1 | 22 |  |  | 2.0671 | 3.1046 | 0 | 1.2111 | 3.0021 | 1.6584 | 0 | 0 | 11.0434
8005455304 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA831-H4-239145677-Fider | 239145677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:30:09 | 06.06.2025 10:12:14 | 0.70139 | 7 | 97 | 150 | 9 | 11 | 8 |  |  | 327.1033 | 8.9966 | 196.2563 | 6.6281 | 38.5904 | 0.44931 | 0 | 0 | 578.024
8005455306 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA413-H4-300907336-Fider | 300907336 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:31:43 | 06.06.2025 9:42:03 | 0.17222 |  | 303 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 3.6519 | 0 | 0 | 0 | 0.60513 | 0 | 0 | 4.257
8005455310 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BEL13-3-231923185-Fider | 231923185 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:34:00 | 06.06.2025 9:39:28 | 0.091111 |  | 242 |  | 26 | 2 | 14 |  | 1 | 0 | 2.8616 | 0 | 0.36682 | 0.71659 | 0.47214 | 0 | 1.0194 | 5.4365
8005455314 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA831-311413401-311413401-Fider | 311413401 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:19:11 | 06.06.2025 10:01:12 | 0.70028 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 69.0139 | 0 | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 69.1692
8005455314 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA831-311413401-311413401-Fider | 311413401 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:01:12 | 06.06.2025 10:12:46 | 0.19278 |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 19.8774 | 0 | 0.044299 | 0 | 0 | 0 | 19.9217
8005455316 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ835-TR1 P1 E-246106489-Çıkış | 246106489 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:35:10 | 06.06.2025 10:10:04 | 0.58167 |  | 43 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.7778 | 0 | 0.014149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7919
8005455318 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD235-H2-304294191-Fider | 304294191 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:37:07 | 06.06.2025 10:07:38 | 0.50861 | 2 | 737 |  | 1 | 1 | 59 |  |  | 20.2523 | 57.5787 | 0 | 2.6851e-05 | 4.688 | 13.137 | 0 | 0 | 95.6561
8005455321 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA606-H4-331124365-Fider | 331124365 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:37:52 | 06.06.2025 9:48:26 | 0.17611 | 1 | 856 |  | 4 |  | 50 |  |  | 0.03968 | 23.6246 | 0 | 0.50712 | 0 | 1.3101 | 0 | 0 | 25.4815
8005455325 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD631-TR1 P1 I-304032027-Çıkış | 304032027 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:19:32 | 06.06.2025 9:51:14 | 0.52833 |  | 468 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 39.4292 | 0 | 0 | 0 | 34.094 | 0 | 0 | 73.5232
8005455328 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA286-TR1 P1 D-209521098-Çıkış | 209521098 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 6:38:45 | 06.06.2025 10:42:32 | 4.0631 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.19099 | 0 | 0 | 0 | 23.4175 | 0 | 0 | 23.6085
8005455328 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BEH79-385558929-385558929-Fider | 385558929 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:42:32 | 06.06.2025 11:26:10 | 0.72722 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.035004 | 0 | 0 | 0 | 5.2429 | 0 | 0 | 5.2779
8005455336 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TAU451-TR1 P1 ANA ŞALTER-314469368-Çıkış | 314469368 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:16:06 | 06.06.2025 10:30:14 | 1.2356 |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 8.6343 | 0 | 0 | 10.5157
8005455339 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ277-TR1 P1 D-310535122-Çıkış | 310535122 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:35:28 | 06.06.2025 10:27:16 | 0.86333 |  | 45 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3165 | 0 | 0 | 0 | 0.069759 | 0 | 0 | 4.3863
8005455340 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD350-TR1 P1 C-310902435-Çıkış | 310902435 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:10:33 | 06.06.2025 11:09:11 | 3.9772 |  | 203 | [6 empty] | 0 | 137.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5728
8005455343 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE677-TR1 P1 C-331213496-Çıkış | 331213496 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:51:36 | 06.06.2025 10:34:22 | 0.71278 |  | 79 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.3887 | 0 | 0 | 0 | 0.042822 | 0 | 0 | 5.4315
8005455346 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SKC797-TR1 F-244136105-Çıkış | 244136105 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:23:43 | 06.06.2025 13:41:56 | 5.3036 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 11.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6082
8005455362 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA866-310156877-310156877-Fider | 310156877 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:21:12 | 06.06.2025 10:31:17 | 2.1681 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1415 | 0 | 0 | 0 | 24.1415
8005455364 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BEH79-H3-219484795-Fider | 219484795 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:07:20 | 06.06.2025 10:19:32 | 0.20333 | 1 | 79 |  | 2 | 6 | 25 |  |  | 0.42773 | 3.5664 | 0 | 0.22347 | 9.1161 | 4.9586 | 0 | 0 | 18.2922
8005455365 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474-H1-318590713-Fider | 318590713 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:25:15 | 06.06.2025 11:53:57 | 1.4783 |  | 312 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 44.6887 | 0 | 0 | 0 | 2.8654 | 0 | 0 | 47.5542
8005455368 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH748-TR1 P1 C-400138144-Çıkış | 400138144 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:04:41 | 06.06.2025 11:08:18 | 1.0603 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.4592 | 0 | 0 | 0 | 0.58101 | 0 | 0 | 5.0402
8005455369 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDR451- P1 ANA ŞALTER-203572514-Çıkış | 203572514 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:09:24 | 06.06.2025 10:41:49 | 0.54028 |  | 73 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 7.812 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.10212 | 0 | 0 | 8.2177
8005455370 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHN293-TR1 C-237031618-Çıkış | 237031618 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:10:33 | 06.06.2025 12:27:45 | 2.2867 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 4.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2589
8005455379 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BEF49-H1-400114035-Fider | 400114035 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:13:50 | 06.06.2025 11:26:09 | 1.2053 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005455381 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BEP47-H9-343524845-Fider | 343524845 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:22:53 | 06.06.2025 14:02:19 | 3.6572 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005455382 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB385-306955878-306955878-Fider | 306955878 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:05:16 | 06.06.2025 10:54:26 | 0.81944 |  | 292 | 1 | 2 | 5 | 27 |  |  | 0 | 35.3538 | 5.4569 | 1.8612 | 8.0043 | 8.9188 | 0 | 0 | 59.5951
8005455382 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB385-H1-234530344-Fider | 234530344 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:54:26 | 06.06.2025 11:05:54 | 0.19111 | 9 | 571 | 9 | 4 | 26 | 66 | 2 |  | 8.1466 | 16.1621 | 4.8207 | 0.60141 | 20.0289 | 4.5196 | 0.42444 | 0 | 54.7037
8005455383 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BHB78-245480638-245480638-Fider | 245480638 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:40:05 | 06.06.2025 13:44:43 | 4.0772 |  | 39 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 30.8221 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 34.0131
8005455383 | 2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BHB78-245480638-245480638-Fider | 245480638 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:44:43 | 06.06.2025 14:01:00 | 0.27139 |  | 39 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0.22507 | 0 | 0 | 2.3048
8005455388 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB383-H16-328098161-Fider | 328098161 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:24:40 | 06.06.2025 10:41:45 | 0.28472 | 37 | 1231 | 401 | 32 | 37 | 104 | 1 |  | 24.1653 | 72.7827 | 1621.4528 | 73.6258 | 91.2531 | 18.831 | 0.24305 | 0 | 1902.3537
8005455389 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB383-H9-232302472-Fider | 232302472 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:24:48 | 06.06.2025 10:41:55 | 0.28528 | 2 | 434 | 3 | 8 | 12 | 44 | 4 | 1 | 4.5898 | 21.9216 | 3.2268 | 1.8184 | 14.652 | 3.1854 | 126.942 | 0 | 176.3359
8005455394 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BJF19-H10-238761970-Fider | 238761970 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:26:13 | 06.06.2025 10:41:43 | 0.25833 | 2 | 9025 | 3 | 22 | 11 | 475 | 1 |  | 0.58142 | 246.4013 | 1.2743 | 1.3528 | 32.8673 | 60.484 | 3.4008 | 0 | 346.3619
8005455394 | 2 | ÇANKIRI | ORTA | BAB184-H2-4070230-Fider | 4070230 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:41:43 | 06.06.2025 11:30:37 | 0.815 | 2 | 2263 | 2 | 10 | 4 | 56 |  |  | 1.8604 | 196.9497 | 3.7757 | 1.3617 | 55.9394 | 16.1187 | 0 | 0 | 276.0057
8005455394 | 3 | ÇANKIRI | ORTA | BKU19-H2-243209778-Fider | 243209778 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:30:37 | 06.06.2025 11:34:37 | 0.066667 | 1 | 1366 | 1 | 4 | 3 | 49 |  |  | 0 | 9.2832 | 0.25728 | 0.05808 | 3.071 | 1.1496 | 0 | 0 | 13.8192
8005455397 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA477-240081767-240081767-Fider | 240081767 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:26:38 | 06.06.2025 11:17:35 | 0.84917 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.10249 | 15.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9404
8005455398 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SFE492-TR1 E-202133957-Çıkış | 202133957 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:10:44 | 06.06.2025 10:50:35 | 0.66417 |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 0.43695 | 0 | 0 | 1.8089
8005455413 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TFR523- P1 ANA ŞALTER-224699042-Çıkış | 224699042 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:40:41 | 06.06.2025 12:18:43 | 0.63389 |  | 5 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 10.3922 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 0 | 1.6429 | 13.5045
8005455417 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BAB188-240989899-240989899-Fider | 240989899 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:34:10 | 06.06.2025 12:28:23 | 1.9036 |  | 310 |  | 27 |  | 9 |  |  | 0 | 74.9266 | 0 | 6.9166 | 0 | 1.4487 | 0 | 0 | 83.2919
8005455417 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BAB188-240989899-240989899-Fider | 240989899 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:28:23 | 06.06.2025 12:35:19 | 0.11556 |  | 310 |  | 27 |  | 9 |  |  | 0 | 4.6066 | 0 | 0.42957 | 0 | 0.091073 | 0 | 0 | 5.1272
8005455418 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:46:02 | 06.06.2025 10:47:42 | 0.027778 | 40 | 1139 | 18 | 11 | 8 | 58 |  | 1 | 2.2115 | 4.8356 | 5.655 | 1.7956 | 0.72355 | 0.31181 | 0 | 0 | 15.5331
8005455421 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE55-H13-232939514-Fider | 232939514 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:48:24 | 06.06.2025 10:58:36 | 0.17 | 7 | 701 | 13 | 1 | 5 | 46 |  |  | 2.5501 | 15.3651 | 30.4811 | 0.049983 | 1.0285 | 3.9496 | 0 | 0 | 53.4246
8005455432 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGP176-TR1 P1 C-234833309-Çıkış | 234833309 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:38:06 | 06.06.2025 12:51:22 | 0.22111 |  | 7 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0.23465 | 0 | 0.0023943 | 0 | 0.036279 | 0 | 0 | 0.27332
8005455433 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAK447-TR1 P1 C-316458193-Çıkış | 316458193 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:57:11 | 06.06.2025 11:29:26 | 0.5375 |  | 45 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.7325 | 0 | 0 | 0 | 0.09746 | 0 | 0 | 2.83
8005455435 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG227-TR1 P1 B-300910833-Çıkış | 300910833 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:58:32 | 06.06.2025 13:54:41 | 2.9358 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.8999 | 0 | 0 | 0 | 0.4171 | 0 | 0 | 10.317
8005455443 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA198-H10-302052457-Fider | 302052457 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:48:07 | 06.06.2025 12:38:03 | 1.8322 | 6 | 424 |  | 17 | 7 | 41 |  | 1 | 6.9878 | 129.8545 | 0 | 15.0464 | 21.0311 | 48.1999 | 0 | 0 | 221.1197
8005455443 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA767-242698241-242698241-Fider | 242698241 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:38:03 | 06.06.2025 14:23:29 | 1.7572 | 1 | 172 |  | 9 | 2 | 19 |  |  | 2.8962 | 55.9157 | 0 | 4.9511 | 12.6964 | 32.2406 | 0 | 0 | 108.6999
8005455451 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA373-233393422-233393422-Fider | 233393422 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 8:56:21 | 06.06.2025 12:38:32 | 3.7031 | 1 | 26 | [6 empty] | 0.60974 | 4.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9615
8005455451 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BHB06-H4-214913810-Fider | 214913810 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:38:32 | 06.06.2025 13:21:06 | 0.70944 | 4 | 548 |  | 60 | 1 | 87 |  |  | 0.47482 | 71.2501 | 0 | 6.4948 | 0.72294 | 9.6862 | 0 | 0 | 88.6288
8005455459 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H23-238711072-Fider | 238711072 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:14:31 | 06.06.2025 12:02:00 | 0.79139 |  | 7 |  |  | 3 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.578 | 152.423 | 0 | 0 | 163.001
8005455464 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SJA358-TR1 G-238891424-Çıkış | 238891424 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:05:33 | 06.06.2025 13:34:52 | 2.4886 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 13.8666 | 0 | 0 | 16.0393
8005455467 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHU47-H13-237088085-Fider | 237088085 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:27:05 | 06.06.2025 11:39:41 | 0.21 | 37 | 1231 | 401 | 32 | 37 | 104 | 1 |  | 18.2285 | 52.5858 | 1239.7399 | 56.2932 | 68.5281 | 14.5682 | 0.18144 | 0 | 1450.1253
8005455468 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TBJ151-TR1 P1 E-330753084-Çıkış | 330753084 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:24:49 | 06.06.2025 12:08:36 | 0.72972 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.8631 | 0 | 0 | 0 | 0.015889 | 0 | 0 | 3.879
8005455473 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJA99-342546597-342546597-Fider | 342546597 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:30:38 | 06.06.2025 18:01:22 | 6.5122 |  | 45 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 67.0615 | 0 | 0 | 0 | 7.3574 | 0 | 0 | 74.4189
8005455473 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H2-315301428-Fider | 315301428 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:01:22 | 06.06.2025 18:20:34 | 0.32 | 8 | 2487 | 3 | 43 | 9 | 376 | 1 |  | 3.2251 | 168.9721 | 8.2727 | 8.8478 | 2.948 | 44.1349 | 0.19101 | 0 | 236.5915
8005455480 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA949-H2-339167860-Fider | 339167860 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:35:23 | 06.06.2025 11:37:39 | 0.037778 | 8 | 3790 | 3 | 43 | 14 | 484 | 1 |  | 0.47945 | 21.9139 | 1.3566 | 1.0315 | 0.5062 | 5.2384 | 0 | 0 | 30.526
8005455490 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE40-385841163-385841163-Fider | 385841163 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:13:37 | 06.06.2025 13:30:13 | 2.2767 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.5249 | 0 | 0 | 0 | 0.04749 | 0 | 0 | 18.5724
8005455490 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHE40-H3-232276502-Fider | 232276502 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:30:13 | 06.06.2025 14:32:23 | 1.0361 | 1 | 118 | 10 |  | 4 | 5 |  |  | 5.809 | 31.0654 | 99.5072 | 0 | 5.6724 | 1.0944 | 0 | 0 | 143.1484
8005455491 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-244919529-244919529-Fider | 244919529 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:02:21 | 06.06.2025 13:06:07 | 2.0628 | 1 |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 156.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2115
8005455491 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAC051-244919529-244919529-Fider | 244919529 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:06:07 | 06.06.2025 13:16:22 | 0.17083 | 1 |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 13.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2552
8005455498 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-304698236-304698236-Fider | 304698236 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:27:29 | 06.06.2025 12:00:36 | 0.55194 | 1 | 162 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 8.3344 | 10.9713 | 0.12186 | 0 | 3.3094 | 1.1366 | 0 | 0 | 23.8736
8005455498 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-304698236-304698236-Fider | 304698236 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:00:36 | 06.06.2025 12:17:55 | 0.28861 | 1 | 162 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 4.9312 | 5.8692 | 0.064976 | 0 | 1.7573 | 0.61369 | 0 | 0 | 13.2364
8005455506 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319222087-319222087-Fider | 319222087 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:31:14 | 06.06.2025 13:23:59 | 0.87917 |  | 153 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 17.819 | 0 | 0.027904 | 0 | 0.64468 | 0 | 0 | 18.4915
8005455506 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319222087-319222087-Fider | 319222087 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:23:59 | 06.06.2025 13:37:08 | 0.21917 |  | 153 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 4.4616 | 0 | 0.0070165 | 0 | 0.16255 | 0 | 0 | 4.6311
8005455508 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-H6-328063083-Fider | 328063083 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:34:37 | 06.06.2025 13:29:51 | 1.9206 | 3 | 4 |  |  | 4 | 3 |  |  | 0.82711 | 1.6899 | 0 | 0 | 8.8097 | 12.6395 | 0 | 0 | 23.9662
8005455508 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK802-H1-220041593-Fider | 220041593 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:29:51 | 06.06.2025 15:24:38 | 1.9131 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.59316 | 0 | 0 | 3.7493 | 13.0038 | 0 | 0 | 17.3462
8005455517 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT896-TR1 P1 ANA ŞALTER-343013870-Çıkış | 343013870 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:44:12 | 06.06.2025 12:15:07 | 0.51528 |  | 99 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 6.7433 | 0 | 0.015355 | 0 | 0.047791 | 0 | 0 | 6.8064
8005455524 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS387-TR1 B-314730177-Çıkış | 314730177 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:02:54 | 06.06.2025 13:25:14 | 1.3722 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4969 | 0 | 0 | 9.4969
8005455526 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TGH449-TR1 P1 C-233739586-Çıkış | 233739586 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:03:26 | 06.06.2025 12:36:44 | 0.555 |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0.013298 | 0 | 0 | 1.9225
8005455533 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BEP49-TR1 P1 D-337030938-Çıkış | 337030938 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:07:52 | 06.06.2025 13:30:56 | 1.3844 |  | 38 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 9.6743 | 0 | 0.024707 | 0 | 9.7112 | 0 | 0 | 19.4102
8005455533 | 2 | KARABÜK | YENİCE | BEP49- P1 ANA ŞALTER-337030947-Çıkış | 337030947 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:30:56 | 06.06.2025 15:41:00 | 2.1678 |  | 121 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 31.3592 | 0 | 0.13228 | 0 | 16.8344 | 0 | 0 | 48.3259
8005455537 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TBJ360-TR1 P1 D-335191844-Çıkış | 335191844 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:15:53 | 06.06.2025 14:11:29 | 1.9267 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 3.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3556
8005455537 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TBJ360-TR1 P1 ANA ŞALTER-319968866-Çıkış | 319968866 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:11:29 | 06.06.2025 14:30:18 | 0.31361 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 0.87763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87763
8005455546 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHN293-TR1 C-237031618-Çıkış | 237031618 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:01:55 | 06.06.2025 15:27:22 | 0.42417 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.79489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79489
8005455548 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC905-TR1 P1 B-240185055-Çıkış | 240185055 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:00:32 | 06.06.2025 13:24:03 | 1.3919 |  | 24 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 7.8226 | 0 | 0.42707 | 0 | 5.0758 | 0 | 0 | 13.3254
8005455548 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC905- P1 ANA ŞALTER-240185057-Çıkış | 240185057 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:24:03 | 06.06.2025 14:06:30 | 0.7075 |  | 99 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 12.7098 | 0 | 0.21974 | 0 | 4.1549 | 0 | 0 | 17.0844
8005455550 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF343-TR1 P1 C-27776892-Çıkış | 27776892 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:08:01 | 06.06.2025 18:11:45 | 6.0622 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.2504 | 0 | 0 | 0 | 1.7865 | 0 | 0 | 11.0369
8005455551 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-H2-331128001-Fider | 331128001 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:28:28 | 06.06.2025 12:35:38 | 0.11944 | 1 | 2575 |  | 22 | 2 | 443 |  | 1 | 0 | 49.3968 | 0 | 0.30869 | 0.24991 | 9.7852 | 0 | 0.034542 | 59.7751
8005455573 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDR451- P1 ANA ŞALTER-203572514-Çıkış | 203572514 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:28:04 | 06.06.2025 15:01:02 | 2.5494 |  | 73 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 37.0637 | 0 | 1.5378 | 0 | 0.53367 | 0 | 0 | 39.1352
8005455582 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLC60-H2-243453278-Fider | 243453278 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:31:58 | 06.06.2025 17:59:28 | 6.4583 |  | 10 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 4.2714 | 0 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3626
8005455583 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SFE492-TR1 E-202133957-Çıkış | 202133957 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:42:24 | 06.06.2025 15:01:22 | 3.3161 |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.8687 | 0 | 0 | 0 | 2.3976 | 0 | 0 | 9.2663
8005455585 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE543- P1 ANA ŞALTER-370049015-Çıkış | 370049015 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:35:43 | 06.06.2025 13:56:11 | 1.3411 |  | 319 |  | 1 |  | 25 |  |  | 0 | 74.1042 | 0 | 0 | 0 | 6.1422 | 0 | 0 | 80.2464
8005455586 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS311- P1 ANA ŞALTER-337071760-Çıkış | 337071760 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:24:42 | 06.06.2025 14:23:26 | 1.9789 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 11.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.439
8005455588 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-H2-4070283-Fider | 4070283 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:31:55 | 06.06.2025 16:50:40 | 4.3125 | 5 | 3508 | 1 | 18 | 8 | 164 |  | 1 | 2.4069 | 1490.9233 | 312.1941 | 8.2034 | 102.484 | 737.3793 | 0 | 66.4934 | 2720.0844
8005455588 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-H2-4070283-Fider | 4070283 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:50:40 | 06.06.2025 19:38:58 | 2.805 | 5 | 3508 | 1 | 18 | 8 | 164 |  | 1 | 2.0247 | 1042.5475 | 180.2301 | 5.282 | 85.909 | 484.3799 | 0 | 15.9333 | 1816.3065
8005455594 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAK090-H3-386704059-Fider | 386704059 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:37:18 | 06.06.2025 13:50:46 | 1.2244 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0991 | 0 | 0 | 0 | 110.0991
8005455594 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BHE82-H2-234850284-Fider | 234850284 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:50:46 | 06.06.2025 14:15:30 | 0.41222 |  | 443 | 4 | 8 | 10 | 73 | 1 |  | 0 | 33.5392 | 14.435 | 1.9532 | 80.0025 | 9.002 | 0.23829 | 0 | 139.1702
8005455597 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-4076268-Fider | 4076268 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:41:58 | 06.06.2025 13:45:59 | 0.066944 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 2.0477 | 3.9935 | 0.54415 | 0.356 | 17.8724 | 2.15 | 0 | 0 | 26.9637
8005455598 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK899-TR1 P1 ANA ŞALTER-318570926-Çıkış | 318570926 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:33:41 | 06.06.2025 14:10:15 | 0.60944 |  | 221 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 15.1123 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0 | 16.3598
8005455622 | 1 | ANKARA | BALA | BLE26-303125720-303125720-Fider | 303125720 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:21:56 | 06.06.2025 14:12:36 | 0.84444 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 5.4154 | 0 | 0.7089 | 0 | 1.8638 | 0 | 0 | 0 | 7.9881
8005455622 | 2 | ANKARA | BALA | BLE26-303125720-303125720-Fider | 303125720 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:12:36 | 06.06.2025 16:49:37 | 2.6169 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 15.3754 | 0 | 2.2005 | 0 | 5.8102 | 0 | 0 | 0 | 23.386
8005455623 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAN356-TR1 C-312029691-Çıkış | 312029691 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:14:31 | 06.06.2025 15:29:34 | 5.2508 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 10.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6855
8005455630 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC093-H3-234664880-Fider | 234664880 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:23:13 | 06.06.2025 13:37:58 | 0.24583 | 1 | 4 | 10 | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 44.5203 | 1.6231 | 0 | 0.044981 | 0 | 0 | 46.1884
8005455636 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ094-TR1 P1 B-319954346-Çıkış | 319954346 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:22:29 | 06.06.2025 13:58:29 | 0.6 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.049537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049537
8005455646 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU708-TR1 P1 B-314664072-Çıkış | 314664072 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:17:43 | 06.06.2025 14:17:39 | 0.99889 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.8525 | 0 | 0 | 0 | 0.013694 | 0 | 0 | 5.8662
8005455650 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE536- P1 ANA ŞALTER-331264626-Çıkış | 331264626 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:36:42 | 06.06.2025 18:14:35 | 4.6314 |  | 77 | [6 empty] | 0 | 29.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9757
8005455654 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH327-TR1 P1 E-302526874-Çıkış | 302526874 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:36:34 | 06.06.2025 15:32:06 | 1.9256 |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.0877 | 0 | 0 | 0 | 0.44951 | 0 | 0 | 7.5372
8005455656 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ221-TR1 P1 C-323006767-Çıkış | 323006767 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:34:56 | 06.06.2025 14:45:19 | 1.1731 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1343
8005455665 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAH687-TR1 B-307516728-Çıkış | 307516728 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:06:58 | 06.06.2025 15:27:14 | 3.3378 |  | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.7888 | 0 | 0 | 0 | 0.62644 | 0 | 0 | 16.4153
8005455670 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H1-364016700-Fider | 364016700 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:47:39 | 06.06.2025 13:48:55 | 0.021111 | 1 | 787 | 2 | 2 | 3 | 69 | 1 | 3 | 0.10815 | 2.0298 | 4.6011 | 0.0059502 | 0.57495 | 0.27422 | 0.072652 | 0.054011 | 7.7209
8005455671 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-H10-309803934-Fider | 309803934 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:35:18 | 06.06.2025 18:22:32 | 4.7872 | 1 | 480 | 1 | 8 | 7 | 48 | 1 | 1 | 24.9913 | 279.3982 | 38.4427 | 34.2371 | 363.386 | 34.3459 | 16.8707 | 0.040194 | 791.7122
8005455674 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAR188-TR1 P1 D-331123604-Çıkış | 331123604 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:49:43 | 06.06.2025 15:39:08 | 1.8236 |  | 92 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 37.1603 | 0 | 5.0553 | 0 | 0.32391 | 0 | 0 | 42.5395
8005455677 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BAB480-245837675-245837675-Fider | 245837675 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 12:57:27 | 06.06.2025 15:13:56 | 2.2747 |  | 57 | [6 empty] | 0 | 11.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6305
8005455677 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BAB480-245837675-245837675-Fider | 245837675 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:13:56 | 06.06.2025 16:51:08 | 1.62 |  | 57 | [6 empty] | 0 | 8.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079
8005455680 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:00:38 | 06.06.2025 14:08:22 | 0.12889 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 3.6287 | 7.6211 | 1.054 | 0.68954 | 34.7025 | 4.1919 | 0 | 0 | 51.8877
8005455683 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | TAG886-TR1 P1 A-328239613-Çıkış | 328239613 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:52:10 | 06.06.2025 14:47:15 | 0.91806 |  | 29 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 1.5612 | 0 | 0 | 4.1832
8005455683 | 2 | KASTAMONU | AĞLI | TAG886-TR1 P1 ANA ŞALTER-301934237-Çıkış | 301934237 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:47:15 | 06.06.2025 14:52:40 | 0.090278 |  | 149 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 0 | 1.8005 | 0 | 0 | 3.671
8005455686 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB005- P1 ANA ŞALTER-331128120-Çıkış | 331128120 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 1:09:36 | 07.06.2025 2:00:48 | 0.85333 |  | 95 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.7978 | 0 | 0 | 0 | 0.33181 | 0 | 0 | 11.1296
8005455688 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:54:42 | 06.06.2025 13:56:54 | 0.036667 | 38 | 1139 | 17 | 11 | 7 | 58 |  | 1 | 3.1509 | 6.4593 | 7.989 | 2.5465 | 0.92169 | 0.4555 | 0 | 0 | 21.5229
8005455694 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH399-TR1 P1 D-316109822-Çıkış | 316109822 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:59:13 | 06.06.2025 14:50:39 | 0.85722 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.67487 | 0 | 0.070648 | 0 | 0.0067378 | 0 | 0 | 0.75225
8005455694 | 2 | KASTAMONU | DADAY | TAH399-TR1 P1 ANA ŞALTER-316109788-Çıkış | 316109788 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:50:39 | 06.06.2025 15:01:00 | 0.1725 |  | 26 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 0.52568 | 0 | 0.05583 | 0 | 0.10583 | 0 | 0 | 0.68734
8005455702 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA814-305727801-305727801-Fider | 305727801 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:23:46 | 06.06.2025 14:37:26 | 1.2278 |  | 11 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 4.0749 | 0 | 0.34044 | 0 | 0.92953 | 0 | 0 | 5.3448
8005455721 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:21:56 | 06.06.2025 14:24:30 | 0.042778 | 40 | 1081 | 18 | 10 | 6 | 54 |  | 1 | 3.6412 | 7.0857 | 9.4128 | 2.9754 | 1.0348 | 0.4778 | 0 | 0 | 24.6277
8005455722 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS209-H4-328039450-Fider | 328039450 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:22:11 | 06.06.2025 14:36:44 | 0.2425 | 1 | 63 |  |  |  | 127 | 1 |  | 0 | 1.5835 | 0 | 0 | 0 | 13.5213 | 6.3214 | 0 | 21.4261
8005455722 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS209-H4-328039450-Fider | 328039450 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:36:44 | 06.06.2025 15:14:31 | 0.62972 | 1 | 63 |  |  |  | 127 | 1 |  | 0 | 4.1054 | 0 | 0 | 0 | 35.1431 | 16.3856 | 0 | 55.6341
8005455726 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BLD37-H4-245002158-Fider | 245002158 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:24:57 | 06.06.2025 14:26:13 | 0.021111 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84034 | 0 | 0 | 0 | 0.84034
8005455732 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB209-H1-4070664-Fider | 4070664 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:29:16 | 06.06.2025 15:38:41 | 1.1569 | 1 | 396 |  | 16 | 3 | 6 |  |  | 1.9863 | 53.2231 | 0 | 2.0777 | 4.5868 | 2.3748 | 0 | 0 | 64.2487
8005455734 | 1 | ANKARA | BALA | BLE26-302941137-302941137-Fider | 302941137 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:12:34 | 06.06.2025 18:55:47 | 4.7203 |  | 58 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 39.8736 | 0 | 1.4435 | 0 | 7.4861 | 0 | 0 | 48.8033
8005455734 | 2 | ANKARA | BALA | BLE26-302941137-302941137-Fider | 302941137 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:55:47 | 06.06.2025 19:22:26 | 0.44417 |  | 58 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 3.7728 | 0 | 0.11981 | 0 | 0.78164 | 0 | 0 | 4.6743
8005455738 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD549- P1 B-365008197-Çıkış | 365008197 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:20:30 | 06.06.2025 15:11:22 | 0.84778 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6724
8005455744 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAB023-H2-309449861-Fider | 309449861 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:35:22 | 06.06.2025 15:23:47 | 0.80694 | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0.033049 | 0 | 396.2381 | 0 | 202.8588 | 0 | 599.1299
8005455760 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | TAK445- P1 ANA ŞALTER-302533472-Çıkış | 302533472 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:45:48 | 06.06.2025 21:09:01 | 6.3869 |  | 196 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 148.0294 | 0 | 0.12433 | 0 | 41.8901 | 0 | 0 | 190.0438
8005455762 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB029-H3-309469847-Fider | 309469847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:48:07 | 06.06.2025 14:57:24 | 0.15472 |  |  | 54 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 67.5562 | 0 | 0.063713 | 0 | 0 | 0 | 67.6199
8005455763 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS309- P1 ANA ŞALTER-337071375-Çıkış | 337071375 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:50:20 | 06.06.2025 19:36:19 | 0.76639 |  | 129 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 16.1567 | 0 | 0.13615 | 0 | 0.30012 | 0 | 0 | 16.593
8005455768 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA858-TR1 P1 D-328036043-Çıkış | 328036043 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:21:35 | 06.06.2025 15:36:39 | 1.2511 |  | 23 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.7272 | 0 | 0 | 0 | 5.4434 | 0 | 0 | 8.1706
8005455774 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-244883677-244883677-Fider | 244883677 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:10:57 | 06.06.2025 15:40:43 | 1.4961 |  | 222 |  | 1 |  | 23 |  | 1 | 0 | 35.0338 | 0 | 0.11711 | 0 | 5.1672 | 0 | 3.351 | 43.6691
8005455774 | 2 | ANKARA | BALA | BAB367-244883677-244883677-Fider | 244883677 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:40:43 | 06.06.2025 15:56:47 | 0.26778 |  | 222 |  | 1 |  | 23 |  | 1 | 0 | 6.2564 | 0 | 0.021011 | 0 | 0.92601 | 0 | 0.59237 | 7.7958
8005455775 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE543-TR1 P1 C-370049068-Çıkış | 370049068 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 14:58:55 | 06.06.2025 16:10:05 | 1.1861 |  | 58 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.542 | 0 | 0 | 0 | 0.70805 | 0 | 0 | 12.25
8005455778 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA868-H4-322008530-Fider | 322008530 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:02:17 | 06.06.2025 15:23:27 | 0.35278 | 20 | 729 | 94 | 65 | 26 | 57 | 3 | 1 | 5.604 | 36.6318 | 220.7757 | 66.6229 | 59.0055 | 10.8042 | 26.0368 | 125.0083 | 550.4892
8005455786 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:03:39 | 06.06.2025 15:05:45 | 0.035 | 40 | 1081 | 18 | 10 | 6 | 54 |  | 1 | 2.884 | 5.7737 | 7.7352 | 2.4451 | 0.84607 | 0.39183 | 0 | 0 | 20.0759
8005455794 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BEP47-H9-343524845-Fider | 343524845 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:15:09 | 06.06.2025 15:25:55 | 0.17944 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005455798 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA831-H4-239145677-Fider | 239145677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:16:17 | 06.06.2025 15:27:17 | 0.18333 | 7 | 97 | 154 | 9 | 13 | 8 |  |  | 89.8993 | 2.3688 | 78.069 | 1.9435 | 10.9931 | 0.14028 | 0 | 0 | 183.4141
8005455824 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BAB480-H3-308925721-Fider | 308925721 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:32:23 | 06.06.2025 16:50:52 | 1.3081 |  | 224 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 0 | 36.9813 | 0 | 7.4819 | 0.46872 | 3.495 | 0 | 0 | 48.4269
8005455831 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU732-TR1 P1 A-314470972-Çıkış | 314470972 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:37:59 | 06.06.2025 20:30:54 | 4.8819 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.5849 | 0 | 0 | 0 | 0.41452 | 0 | 0 | 13.9994
8005455838 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-H9-27426474-Fider | 27426474 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:41:23 | 06.06.2025 18:22:43 | 2.6889 | 8 | 900 | 18 | 7 | 12 | 134 |  | 4 | 19.7513 | 293.9609 | 199.8482 | 91.6182 | 66.3236 | 58.1764 | 0 | 2.3582 | 732.0368
8005455854 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-306121212-306121212-Fider | 306121212 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:41:51 | 06.06.2025 17:12:05 | 1.5039 |  | 50 |  | 3 | 1 | 12 |  |  | 0 | 17.127 | 0 | 0.39684 | 1.0743 | 7.0587 | 0 | 0 | 25.6568
8005455854 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-1-312714223-Fider | 312714223 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:12:05 | 06.06.2025 17:21:02 | 0.14917 |  | 264 |  | 20 | 1 | 49 |  |  | 0 | 10.2239 | 0 | 0.80793 | 0.20373 | 3.3872 | 0 | 0 | 14.6227
8005455865 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH016-TR1 P1 B-28392446-Çıkış | 28392446 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:57:47 | 06.06.2025 16:56:22 | 0.97639 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7705
8005455865 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH016-TR1 P1 ANA ŞALTER-28392434-Çıkış | 28392434 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:56:22 | 06.06.2025 17:00:41 | 0.071944 |  | 53 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.41762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41762
8005455869 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY976-TR1 P1 B-28761764-Çıkış | 28761764 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:00:06 | 06.06.2025 17:07:48 | 2.1283 |  | 46 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.9601 | 0 | 0 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 7.2016
8005455885 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:06:12 | 06.06.2025 16:11:41 | 0.091389 | 40 | 1081 | 18 | 10 | 6 | 54 |  | 1 | 7.4801 | 14.5831 | 19.8189 | 6.2649 | 2.2097 | 1.0197 | 0 | 0 | 51.3764
8005455887 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD614-TR1 P1 G-225635420-Çıkış | 225635420 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:06:59 | 06.06.2025 22:46:00 | 0.65028 |  | 287 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 31.1642 | 0 | 0 | 0 | 0.88597 | 0 | 0 | 32.0502
8005455889 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN599-TR1 P1 C-238125688-Çıkış | 238125688 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:08:45 | 06.06.2025 17:14:31 | 1.0961 |  | 16 |  | 3 |  | 31 |  |  | 0 | 0.89195 | 0 | 0.19091 | 0 | 5.4472 | 0 | 0 | 6.53
8005455890 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BAB450-H2-308928591-Fider | 308928591 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:41:46 | 06.06.2025 20:25:02 | 0.72111 | 1 | 181 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 19.2725 | 0 | 0.014694 | 0 | 2.3696 | 0 | 0 | 21.6568
8005455890 | 2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BAB450-242065146-242065146-Fider | 242065146 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:25:02 | 06.06.2025 20:55:00 | 0.49944 |  | 91 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 6.8442 | 0 | 0.010028 | 0 | 1.1874 | 0 | 0 | 8.0416
8005455891 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFN791-TR1 P1 D-318501127-Çıkış | 318501127 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:49:40 | 06.06.2025 18:58:25 | 0.14583 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 0.027724 | 0 | 0 | 1.1885
8005455901 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG526- P1 ANA ŞALTER-307068764-Çıkış | 307068764 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:11:56 | 06.06.2025 17:20:28 | 1.1422 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739
8005455905 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE683-TR1 B-348020421-Çıkış | 348020421 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:11:34 | 06.06.2025 18:39:30 | 3.4656 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6175
8005455907 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAC135-TR1 ANA ŞALTER-239341324-Çıkış | 239341324 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 15:44:59 | 06.06.2025 22:36:28 | 6.8581 |  | 17 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 31.3636 | 0 | 0 | 0 | 42.0068 | 0 | 0 | 73.3704
8005455909 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SFE492-TR1 ANA ŞALTER-202133958-Çıkış | 202133958 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:18:49 | 06.06.2025 18:52:43 | 2.565 |  | 165 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 69.3676 | 0 | 0 | 0 | 31.2799 | 0 | 0 | 100.6475
8005455922 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA286-TR1 P1 D-209521098-Çıkış | 209521098 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 13:40:39 | 06.06.2025 17:15:19 | 3.5778 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.18044 | 0 | 0 | 0 | 29.0876 | 0 | 0 | 29.268
8005455922 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA286-TR1 P1 ANA ŞALTER-209521096-Çıkış | 209521096 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:15:19 | 06.06.2025 20:48:39 | 3.5556 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.29487 | 0 | 0 | 0 | 40.2412 | 0 | 0 | 40.5361
8005455923 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB216-H2-4077020-Fider | 4077020 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:27:44 | 06.06.2025 16:29:24 | 0.027778 | 9 | 3817 | 3 | 19 | 8 | 138 | 1 |  | 0.31969 | 8.0186 | 0.26941 | 0.041328 | 0.22509 | 1.5756 | 1.1183 | 0 | 11.5679
8005455926 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:00:48 | 06.06.2025 17:08:14 | 1.1239 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 29.5938 | 65.2242 | 9.0553 | 6.3965 | 370.1573 | 37.0559 | 0 | 0 | 517.483
8005455926 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:08:14 | 06.06.2025 18:19:00 | 1.1794 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 24.6895 | 78.3157 | 9.3264 | 10.0935 | 895.3009 | 42.736 | 0 | 0 | 1060.4619
8005455933 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKR74-H3-241711878-Fider | 241711878 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:32:47 | 06.06.2025 22:48:04 | 6.2547 |  | 57 |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 | 44.1542 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 125.2121 | 0 | 170.9852
8005455939 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-H3-234665493-Fider | 234665493 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:39:08 | 06.06.2025 16:49:29 | 0.1725 | 2 | 1551 | 4 | 33 | 6 | 52 | 3 |  | 0 | 31.1621 | 1.5412 | 1.2775 | 3.4223 | 8.8931 | 21.2533 | 0 | 67.5494
8005455943 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA444-315814479-315814479-Fider | 315814479 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:37:45 | 06.06.2025 20:13:46 | 3.6003 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.7732 | 0 | 0 | 0 | 3.0512 | 0 | 0 | 11.8244
8005455943 | 2 | KASTAMONU | DADAY | BAA444-H7-316518301-Fider | 316518301 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:13:46 | 06.06.2025 20:36:35 | 0.38028 | 1 | 156 | 1 | 4 |  | 17 |  |  | 0.38194 | 7.8879 | 0.19192 | 0.11222 | 0 | 5.0879 | 0 | 0 | 13.6619
8005455949 | 1 | BARTIN | AMASRA | TGS370-TR1 P1 A-386746091-Çıkış | 386746091 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:42:59 | 06.06.2025 18:03:05 | 1.335 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775
8005455959 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA267-H1-4069972-Fider | 4069972 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:55:37 | 06.06.2025 17:05:40 | 0.1675 | 8 | 854 |  | 31 | 8 | 59 |  |  | 0 | 17.3287 | 0 | 2.9614 | 0.88222 | 5.0055 | 0 | 0 | 26.1779
8005455967 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-H2-219583955-Fider | 219583955 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:00:43 | 06.06.2025 17:11:06 | 0.17306 | 2 | 456 |  | 25 |  | 37 |  |  | 1.8382 | 15.7354 | 0 | 0.49549 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 19.7427
8005455972 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB281-242507772-242507772-Fider | 242507772 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:03:05 | 06.06.2025 17:46:29 | 0.72333 | 1 | 265 |  |  | 2 | 15 |  |  | 2.2065 | 33.1805 | 0 | 0 | 3.7058 | 0.92848 | 0 | 0 | 40.0212
8005455972 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB281-242507772-242507772-Fider | 242507772 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:46:29 | 06.06.2025 18:04:56 | 0.3075 | 1 | 265 |  |  | 2 | 15 |  |  | 0.93486 | 14.2474 | 0 | 0 | 1.5683 | 0.39262 | 0 | 0 | 17.1431
8005455977 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE673-TR1 P1 B-331212737-Çıkış | 331212737 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:52:37 | 06.06.2025 20:24:16 | 3.5275 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8912
8005455978 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB177-H2-316765554-Fider | 316765554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:06:36 | 06.06.2025 17:09:47 | 0.053056 | 1 | 2625 | 9 | 37 | 14 | 352 |  |  | 0.42748 | 18.4314 | 0.71472 | 0.53523 | 1.5062 | 12.0593 | 0 | 0 | 33.6743
8005455980 | 1 | BARTIN | ULUS | TDR457-TR1 P1 ANA ŞALTER-203586869-Çıkış | 203586869 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:13:57 | 06.06.2025 17:58:08 | 1.7364 |  | 86 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 20.2842 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0 | 22.4225
8005455990 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFE966-TR1 P1 D-331623763-Çıkış | 331623763 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:34:52 | 06.06.2025 18:03:32 | 0.47778 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 2.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5302
8005456000 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAA474-H2-316742456-Fider | 316742456 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:14:50 | 06.06.2025 17:18:13 | 0.056389 |  | 2533 |  | 23 | 10 | 405 |  | 1 | 0 | 16.2547 | 0 | 0.44158 | 7.2131 | 16.5507 | 0 | 0.038523 | 40.4986
8005456005 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC436-TR1 P1 B-245194572-Çıkış | 245194572 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:51:31 | 06.06.2025 19:43:26 | 1.8653 |  | 17 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.4137 | 0 | 0 | 0 | 1.5712 | 0 | 0 | 5.985
8005456006 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR754-TR1 P1 C-337033290-Çıkış | 337033290 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:17:40 | 06.06.2025 17:55:14 | 0.62611 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.68738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68738
8005456028 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS406-TR1 P1 A-305431530-Çıkış | 305431530 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:45:52 | 06.06.2025 18:54:03 | 1.1364 |  | 41 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 6.4964 | 0 | 0 | 0 | 4.8174 | 0 | 0 | 11.3138
8005456037 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU850-H3-328235777-Fider | 328235777 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:50:10 | 06.06.2025 17:52:03 | 0.031389 |  | 529 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 2.7018 | 0 | 0 | 0 | 2.4966 | 0 | 0 | 5.1984
8005456041 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHU47-H13-237088085-Fider | 237088085 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:54:58 | 06.06.2025 18:10:23 | 0.25694 | 37 | 1213 | 401 | 32 | 37 | 103 | 1 |  | 21.6024 | 68.6173 | 1523.6874 | 70.4607 | 110.5546 | 18.9748 | 0.30418 | 0 | 1814.2013
8005456046 | 1 | ANKARA | AKYURT | TFR522-TR1 P1 A-225354259-Çıkış | 225354259 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:18:41 | 06.06.2025 19:07:29 | 2.8133 |  | 64 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 30.1497 | 0 | 0 | 0 | 14.8693 | 0 | 0 | 45.019
8005456058 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319131350-319131350-Fider | 319131350 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:58:05 | 06.06.2025 18:49:58 | 0.86472 | 2 | 148 |  | 5 | 1 | 29 |  |  | 6.4429 | 20.5104 | 0 | 5.8487 | 10.4052 | 3.5315 | 0 | 0 | 46.7388
8005456058 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319131350-319131350-Fider | 319131350 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:49:58 | 06.06.2025 19:07:19 | 0.28917 | 2 | 148 |  | 5 | 1 | 29 |  |  | 2.2002 | 6.9328 | 0 | 1.8878 | 3.456 | 1.1606 | 0 | 0 | 15.6374
8005456065 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TDP658-H2-343378885-Fider | 343378885 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:02:01 | 06.06.2025 18:59:08 | 0.95194 |  | 849 | 1 | 10 |  | 58 |  |  | 0 | 110.8885 | 9.5284 | 3.3643 | 0 | 24.4211 | 0 | 0 | 148.2024
8005456068 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL335-TR1 G-306753710-Çıkış | 306753710 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:11:29 | 06.06.2025 19:01:42 | 0.83694 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 9.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3794
8005456069 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TGY555-TR1 P1 C-337056198-Çıkış | 337056198 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:12:35 | 06.06.2025 19:00:58 | 0.80639 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.314
8005456071 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ540-TR1 P1 A-28316520-Çıkış | 28316520 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:16:34 | 06.06.2025 19:03:25 | 0.78083 |  | 16 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.427 | 0 | 1.0815 | 0 | 0.017809 | 0 | 0 | 2.5264
8005456071 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ540-TR1 P1 ANA ŞALTER-28316514-Çıkış | 28316514 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:03:25 | 06.06.2025 19:06:00 | 0.043056 |  | 32 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 0.16896 | 0 | 0.055361 | 0 | 0.0057727 | 0 | 0 | 0.23009
8005456076 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:16:41 | 06.06.2025 18:18:53 | 0.036667 | 40 | 1081 | 18 | 10 | 8 | 54 |  | 1 | 3.1225 | 6.2561 | 8.0657 | 2.1128 | 1.5732 | 0.4554 | 0 | 0 | 21.5858
8005456078 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SCL684-TR1 E-204639033-Çıkış | 204639033 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:12:26 | 06.06.2025 19:52:22 | 1.6656 |  | 60 | [6 empty] | 0 | 22.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2045
8005456089 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF343-TR1 P1 C-27776892-Çıkış | 27776892 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:31:04 | 06.06.2025 21:21:08 | 2.8344 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 0.44477 | 0 | 0 | 5.4858
8005456098 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG328-TR1 P1 C-239740332-Çıkış | 239740332 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:36:01 | 06.06.2025 19:42:03 | 1.1006 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.81473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81473
8005456099 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT203-TR1 P1 C-331054641-Çıkış | 331054641 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:22:30 | 06.06.2025 19:05:14 | 0.71222 |  | 88 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.2381 | 0 | 0 | 0 | 0.15249 | 0 | 0 | 6.3905
8005456102 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH792-TR1 P1 E-334569456-Çıkış | 334569456 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:37:40 | 06.06.2025 22:45:00 | 4.1222 |  | 37 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 19.118 | 0 | 0 | 0 | 0.27219 | 0 | 0 | 19.3902
8005456102 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH792-TR1 P1 ANA ŞALTER-307057041-Çıkış | 307057041 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:45:00 | 07.06.2025 0:49:17 | 2.0714 |  | 93 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 16.0548 | 0 | 0 | 0 | 0.028714 | 0 | 0 | 16.0835
8005456105 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ394- P1 ANA ŞALTER-310539873-Çıkış | 310539873 | Agac ve Dis Etkenler - Röle Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:31:16 | 06.06.2025 20:42:18 | 0.18389 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 0.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5189
8005456126 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR666-TR1 P1 E-328672467-Çıkış | 328672467 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:57:43 | 06.06.2025 19:22:33 | 0.41389 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 1.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6604
8005456138 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY559-TR1 P1 L-328013776-Çıkış | 328013776 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:01:19 | 06.06.2025 21:19:30 | 0.30306 |  | 312 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 22.6157 | 0 | 0 | 0 | 0.98519 | 0 | 0 | 23.6009
8005456139 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY369-TR1 P1 C-243845324-Çıkış | 243845324 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:05:53 | 06.06.2025 20:15:58 | 1.1681 |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 10.2157 | 0 | 0 | 12.6927
8005456149 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU51-H6-233472242-Fider | 233472242 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:17:18 | 06.06.2025 19:33:06 | 0.26333 | 2 | 23 | 23 | 11 | 1 | 8 |  |  | 2.6347 | 3.2666 | 108.9597 | 17.6409 | 0.026382 | 5.4413 | 0 | 0 | 137.9696
8005456150 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDR470-301413531-301413531-Kofra | 301413531 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:10:43 | 06.06.2025 20:20:47 | 1.1678 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4166
8005456150 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDR470-TR1 P1 B-342641395-Çıkış | 342641395 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:20:47 | 06.06.2025 20:43:46 | 0.38306 |  | 103 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.6878 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 8.125
8005456155 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H1-232891174-Fider | 232891174 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:23:35 | 06.06.2025 19:32:48 | 0.15361 |  | 858 |  | 22 |  | 61 |  |  | 0 | 25.4279 | 0 | 3.2754 | 0 | 14.2299 | 0 | 0 | 42.9332
8005456156 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA992-TR3 P1 E-400201514-Çıkış | 400201514 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:15:49 | 06.06.2025 20:13:55 | 0.96833 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0692 | 0 | 0 | 0 | 2.1241e-05 | 0 | 0 | 4.0692
8005456161 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-304698236-304698236-Fider | 304698236 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:37:23 | 06.06.2025 21:42:29 | 3.085 | 1 | 161 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 49.3763 | 70.8038 | 0.58316 | 0 | 13.4062 | 7.011 | 0 | 0 | 141.1805
8005456161 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-304698236-304698236-Fider | 304698236 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:42:29 | 06.06.2025 21:52:33 | 0.16778 | 1 | 161 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 2.7594 | 3.9849 | 0.02963 | 0 | 0.7299 | 0.3424 | 0 | 0 | 7.8463
8005456163 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAF959-TR1 ANA ŞALTER-306756014-Çıkış | 306756014 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:01:42 | 06.06.2025 22:19:45 | 2.3008 |  | 85 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 43.5028 | 0 | 0 | 0 | 149.0933 | 0 | 0 | 192.5961
8005456188 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB00-H19-243021760-Fider | 243021760 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:39:53 | 06.06.2025 19:50:34 | 0.17806 | 3 | 1130 | 1 | 7 | 10 | 103 | 3 |  | 0.11411 | 35.6256 | 3.7911 | 0.26979 | 5.2471 | 12.5658 | 18.6487 | 0 | 76.2623
8005456197 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB216-H2-4077021-Fider | 4077021 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:43:34 | 06.06.2025 19:45:37 | 0.034167 | 9 | 3817 | 3 | 19 | 8 | 138 | 1 |  | 0.41591 | 11.2992 | 0.24935 | 0.047998 | 0.46718 | 2.0706 | 2.2255 | 0 | 16.7757
8005456207 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-239281551-239281551-Fider | 239281551 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:25:31 | 06.06.2025 21:34:43 | 2.1533 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 1.6197 | 0 | 0 | 59.1997 | 2.7281 | 0 | 0 | 63.5475
8005456207 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-239281551-239281551-Fider | 239281551 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:34:43 | 06.06.2025 21:44:33 | 0.16389 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.12605 | 0 | 0 | 4.4983 | 0.18999 | 0 | 0 | 4.8143
8005456212 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFL074-TR1 P1 D-385757191-Çıkış | 385757191 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:48:12 | 06.06.2025 20:56:03 | 1.1308 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.8176 | 0 | 0 | 0 | 0.65571 | 0 | 0 | 2.4733
8005456217 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT896-TR1 P1 C-343013865-Çıkış | 343013865 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:53:26 | 06.06.2025 21:08:52 | 1.2572 |  | 67 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.5526 | 0 | 0 | 0 | 0.25684 | 0 | 0 | 13.8095
8005456218 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TGG455-TR1 P1 C-232240667-Çıkış | 232240667 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:50:15 | 06.06.2025 21:03:51 | 1.2267 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.95043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95043
8005456224 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TDT051-TR1 P1 I-208968311-Çıkış | 208968311 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:48:01 | 06.06.2025 20:28:51 | 0.68056 |  | 57 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.788 | 0 | 0 | 0 | 0.43004 | 0 | 0 | 8.218
8005456254 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU622-TR1 P1 B-316744140-Çıkış | 316744140 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:37:01 | 06.06.2025 23:51:30 | 2.2414 |  | 32 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.6145 | 0 | 0.6804 | 0 | 8.6276 | 0 | 0 | 13.9226
8005456261 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD205-TR1 P1 I-304291825-Çıkış | 304291825 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:19:31 | 06.06.2025 21:58:06 | 0.64306 |  | 48 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.7122 | 0 | 0 | 0 | 0.32302 | 0 | 0 | 5.0352
8005456268 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKR86-376024859-376024859-Fider | 376024859 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:22:16 | 06.06.2025 22:34:00 | 2.1956 |  | 4 | 1 | [5 empty] | 0 | 11.3289 | 16.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8896
8005456273 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ527-TR1 P1 C-28461126-Çıkış | 28461126 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:30:28 | 06.06.2025 22:05:09 | 1.5781 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.8467 | 0 | 0 | 0 | 0.22428 | 0 | 0 | 5.071
8005456273 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ527-TR1 P1 ANA ŞALTER-28461120-Çıkış | 28461120 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:05:09 | 06.06.2025 22:40:23 | 0.58722 |  | 23 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.0569 | 0 | 0.086566 | 0 | 0.047977 | 0 | 0 | 2.1915
8005456280 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SHV826-TR1 G-237605426-Çıkış | 237605426 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:50:48 | 06.06.2025 21:36:48 | 1.7667 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 6.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2632
8005456281 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474-320460800-320460800-Fider | 320460800 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:36:52 | 06.06.2025 21:47:25 | 1.1758 |  | 137 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 13.9903 | 0 | 0 | 7.8274 | 0.0031413 | 0 | 0 | 21.8208
8005456281 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474-320460800-320460800-Fider | 320460800 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:47:25 | 06.06.2025 22:00:43 | 0.22167 |  | 137 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 2.6266 | 0 | 0 | 1.4891 | 0.00058729 | 0 | 0 | 4.1162
8005456301 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK500-TR1 P1 C-319053141-Çıkış | 319053141 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:45:44 | 06.06.2025 22:45:57 | 2.0036 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 5.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1743
8005456307 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP161-TR1 P1 B-28508863-Çıkış | 28508863 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:50:20 | 06.06.2025 22:09:52 | 1.3256 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.4772 | 0 | 0 | 0 | 0.00096357 | 0 | 0 | 4.4782
8005456313 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | TBG330- P1 ANA ŞALTER-331451080-Çıkış | 331451080 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:41:24 | 06.06.2025 21:47:54 | 1.1083 |  | 213 |  | 9 |  | 4 |  |  | 0 | 52.6632 | 0 | 1.5201 | 0 | 0.18841 | 0 | 0 | 54.3717
8005456318 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD669- ANA ŞALTER-330905274-Çıkış | 330905274 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:50:44 | 06.06.2025 21:39:47 | 0.8175 |  | 99 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.0284 | 0 | 0 | 0 | 0.00038932 | 0 | 0 | 10.0288
8005456333 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SBC337-TR1 ANA ŞALTER-310569370-Çıkış | 310569370 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:43:20 | 06.06.2025 22:05:09 | 0.36361 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7028
8005456336 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE673-TR1 P1 B-331212737-Çıkış | 331212737 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:02:30 | 06.06.2025 22:43:09 | 1.6775 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9126
8005456336 | 2 | BARTIN | ULUS | TBE673- P1 ANA ŞALTER-331212734-Çıkış | 331212734 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:43:09 | 06.06.2025 22:48:12 | 0.084167 |  | 154 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 1.2787 | 0 | 0.01186 | 0 | 0.06118 | 0 | 0 | 1.3518
8005456349 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BHR44-209350087-209350087-Fider | 209350087 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:10:57 | 06.06.2025 22:19:09 | 1.1367 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 18.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6144
8005456358 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-350074373-350074373-Fider | 350074373 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:06:57 | 06.06.2025 23:26:30 | 2.3258 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 1.386 | 0.0012771 | 3.2728 | 0.069623 | 108.4228 | 0 | 0 | 0 | 113.1525
8005456374 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA134- P1 ANA ŞALTER-315168368-Çıkış | 315168368 | Olumsuz Hava Sartlari - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:56:31 | 06.06.2025 22:10:38 | 0.23528 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.8215 | 0 | 0 | 0 | 0.084267 | 0 | 0 | 2.9058
8005456389 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBB467-TR1 P1 E-301336008-Çıkış | 301336008 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:58:40 | 06.06.2025 23:31:47 | 0.55194 |  | 44 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.67386 | 0 | 0 | 6.6177
8005456405 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLD14-2211546-2211546-Fider | 2211546 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:45:06 | 06.06.2025 22:45:19 | 2.0036 |  | 161 | 1 | 4 | 3 | 8 |  |  | 0 | 126.6386 | 8.5959 | 12.824 | 36.4752 | 10.8253 | 0 | 0 | 195.3589
8005456405 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLD14-2211546-2211546-Fider | 2211546 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:45:19 | 06.06.2025 23:02:43 | 0.29 |  | 161 | 1 | 4 | 3 | 8 |  |  | 0 | 16.7647 | 1.2612 | 2.2901 | 5.3073 | 1.8839 | 0 | 0 | 27.5072
8005456406 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB722-TR1 P1 B-239417052-Çıkış | 239417052 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:45:59 | 06.06.2025 23:06:15 | 2.3378 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 15.8362 | 0 | 0 | 0 | 10.107 | 0 | 0 | 25.9432
8005456439 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU205-TR1 P1 B-314658424-Çıkış | 314658424 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:05:50 | 06.06.2025 22:46:03 | 0.67028 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.66234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66234
8005456443 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SHV826-307948674-307948674-Kofra | 307948674 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:44:18 | 06.06.2025 22:37:33 | 0.8875 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 3.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1627
8005456444 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT203-TR1 P1 C-331054641-Çıkış | 331054641 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:45:28 | 07.06.2025 0:35:33 | 2.8347 |  | 88 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.5021 | 0 | 0 | 0 | 0.3772 | 0 | 0 | 22.8793
8005456455 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 1:48:16 | 07.06.2025 1:57:41 | 0.15694 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 5.3024 | 7.9146 | 1.0501 | 0.36447 | 173.5645 | 4.4265 | 0 | 0 | 192.6226
8005456476 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP431-TR1 P1 D-328603039-Çıkış | 328603039 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:56:27 | 06.06.2025 23:35:04 | 0.64361 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7571 | 0 | 0 | 0 | 0.064813 | 0 | 0 | 1.8219
8005456498 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 18:27:17 | 06.06.2025 18:29:59 | 0.045 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 0.93329 | 3.0694 | 0.33948 | 0.3674 | 33.7367 | 1.6068 | 0 | 0 | 40.0531
8005456507 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFF144-TR1 P1 B-308921717-Çıkış | 308921717 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:30:04 | 06.06.2025 23:48:22 | 1.305 |  | 231 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 52.3174 | 0 | 0 | 0 | 6.2914 | 0 | 0 | 58.6088
8005456511 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951-H2-4076291-Fider | 4076291 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:36:21 | 06.06.2025 22:39:56 | 0.059722 | 1 | 95 |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0.69 | 0 | 0.7397 | 4.2895 | 0.24052 | 0 | 0 | 5.9597
8005456522 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BHV27-H1-236974442-Fider | 236974442 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:46:15 | 06.06.2025 23:05:00 | 0.3125 | 2 | 1691 | 1 | 8 | 2 | 66 |  |  | 0.30875 | 55.8463 | 0 | 0.4463 | 1.0543 | 5.2072 | 0 | 0 | 62.8628
8005456524 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA030- P1 ANA ŞALTER-319982538-Çıkış | 319982538 | Olumsuz Hava Sartlari - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:25:03 | 07.06.2025 19:37:26 | 0.20639 |  | 35 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 1.0659 | 0 | 0.14511 | 0 | 0.011686 | 0 | 0 | 1.2227
8005456525 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BDV46-H3-209013588-Fider | 209013588 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:39:03 | 06.06.2025 23:10:35 | 0.52556 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8298
8005456542 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-239281551-239281551-Fider | 239281551 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 22:47:59 | 07.06.2025 2:21:12 | 3.5536 |  | 10 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 113.5799 | 5.2833 | 0 | 0 | 119.9507
8005456551 | 1 | ANKARA | BALA | BLE26-303125720-303125720-Fider | 303125720 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 20:29:42 | 07.06.2025 2:33:03 | 6.0558 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 30.321 | 0 | 4.6476 | 0 | 16.3088 | 0 | 0 | 0 | 51.2774
8005456554 | 1 | ANKARA | BALA | TBD319- P1 C-385477883-Çıkış | 385477883 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 21:49:36 | 07.06.2025 0:29:40 | 2.6678 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.1277 | 0 | 0 | 0 | 0.19261 | 0 | 0 | 8.3203
8005456564 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TFJ434-TR1 P1 F-235798144-Çıkış | 235798144 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:46:11 | 07.06.2025 0:28:23 | 0.70333 |  | 31 |  |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 2.5802 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0 | 0.077409 | 2.7233
8005456575 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH135-TR1 P1 D-314314485-Çıkış | 314314485 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:19:01 | 07.06.2025 0:18:15 | 0.98722 |  | 48 | [6 empty] | 0 | 3.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2208
8005456594 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:35:39 | 06.06.2025 23:44:26 | 0.14639 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 12.3462 | 0.034095 | 0.00017322 | 0 | 13.3998
8005456602 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB487-TR1 P1 D-301333250-Çıkış | 301333250 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:31:58 | 07.06.2025 1:24:39 | 1.8781 |  | 86 |  | 2 |  | 38 |  |  | 0 | 24.132 | 0 | 0.085498 | 0 | 6.2361 | 0 | 0 | 30.4537
8005456602 | 2 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB487- P1 ANA ŞALTER-301333304-Çıkış | 301333304 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 1:24:39 | 07.06.2025 1:41:53 | 0.28722 |  | 139 |  | 4 |  | 45 |  |  | 0 | 5.3912 | 0 | 0.031396 | 0 | 1.2143 | 0 | 0 | 6.6368
8005456617 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SHE577-TR1 P-SHE577 ANA ŞALTER-235244116-Çıkış | 235244116 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:12:47 | 07.06.2025 7:29:41 | 8.2817 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 20.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2896
8005456632 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-350074323-350074323-Fider | 350074323 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:43:15 | 07.06.2025 1:44:25 | 2.0194 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4934 | 0 | 0 | 0 | 75.4934
8005456634 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGG853-TR1 P1 B-232399375-Çıkış | 232399375 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:48:41 | 07.06.2025 2:14:41 | 2.4333 | [5 empty] | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7698 | 0 | 19.2849 | 24.0547
8005456635 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SBB273-TR1 F-328912109-Çıkış | 328912109 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:47:13 | 07.06.2025 1:00:07 | 1.215 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.4791 | 0 | 0 | 0 | 0.061786 | 0 | 0 | 2.5409
8005456636 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFF144-TR1 P1 B-308921717-Çıkış | 308921717 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 1:44:10 | 07.06.2025 2:23:13 | 0.65083 |  | 231 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 23.72 | 0 | 0 | 0 | 2.7056 | 0 | 0 | 26.4256
8005456650 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-330813137-330813137-Fider | 330813137 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 0:01:47 | 07.06.2025 1:17:02 | 1.2542 |  | 468 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 52.2615 | 0 | 0.64255 | 0 | 1.4067 | 0 | 0 | 54.3108
8005456650 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H9-240217152-Fider | 240217152 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 1:17:02 | 07.06.2025 1:44:41 | 0.46083 | 1 | 622 |  | 4 | 1 | 15 |  |  | 0.26609 | 28.8612 | 0 | 0.28555 | 0.0076908 | 1.1323 | 0 | 0 | 30.5529
8005456652 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TFL100-TR1 P1 C-219889348-Çıkış | 219889348 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 2:11:57 | 07.06.2025 2:55:35 | 0.72722 |  | 159 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 15.8941 | 0 | 0 | 0 | 1.3959 | 0 | 0 | 17.2901
8005456653 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHB75-331016572-331016572-Fider | 331016572 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:04:42 | 07.06.2025 1:48:40 | 2.7328 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005456653 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHB75-H4-234313801-Fider | 234313801 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 1:48:40 | 07.06.2025 1:59:38 | 0.18278 | 23 | 2326 |  | 89 | 10 | 194 |  | 1 | 0.6143 | 57.0867 | 0 | 3.9452 | 3.7376 | 12.8148 | 0 | 0.053341 | 78.252
8005456657 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-235035673-235035673-Fider | 235035673 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 23:32:15 | 07.06.2025 2:48:31 | 3.2711 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005456658 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA427-204558549-204558549-Fider | 204558549 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 0:05:18 | 07.06.2025 1:46:28 | 1.6861 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4307 | 0 | 39.4307
8005456681 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDR531-TR1 P1 B-312818885-Çıkış | 312818885 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 0:33:28 | 07.06.2025 1:16:30 | 0.71722 |  | 774 |  |  |  | 91 |  |  | 0 | 85.3627 | 0 | 0 | 0 | 14.3634 | 0 | 0 | 99.7262
8005456688 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA053-H4-26173598-Fider | 26173598 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 0:53:05 | 07.06.2025 2:08:17 | 1.2533 | 16 |  |  |  | 3 | 25 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9554 | 12.0782 | 123.6709 | 0 | 150.7046
8005456695 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA465-H2-314327195-Fider | 314327195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 1:05:46 | 07.06.2025 1:15:22 | 0.16 |  | 114 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5352
8005456702 | 1 | BARTIN | ULUS | BAB291-240538065-240538065-Fider | 240538065 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 0:53:47 | 07.06.2025 3:56:32 | 3.0458 |  | 278 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 67.1822 | 0 | 0.079954 | 0 | 2.0301 | 0 | 0 | 69.2923
8005456702 | 2 | BARTIN | ULUS | BAB291-240538065-240538065-Fider | 240538065 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 3:56:32 | 07.06.2025 4:15:32 | 0.31667 |  | 278 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 6.8648 | 0 | 0.0081188 | 0 | 0.20592 | 0 | 0 | 7.0788
8005456708 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-H3-3183022-Fider | 3183022 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 1:28:13 | 07.06.2025 1:41:12 | 0.21639 | 1 | 715 |  | 2 |  | 15 |  |  | 0.20798 | 11.5474 | 0 | 0.00013024 | 0 | 0.55547 | 0 | 0 | 12.311
8005456712 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-6-337028426-Fider | 337028426 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 1:48:09 | 07.06.2025 1:58:17 | 0.16889 |  | 932 |  | 81 | 1 | 77 |  |  | 0 | 14.1419 | 0 | 0.62389 | 0.00042776 | 5.4774 | 0 | 0 | 20.2436
8005456725 | 1 | ANKARA | MAMAK | SDE252-233620358-233620358-Kofra | 233620358 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 0:08:24 | 07.06.2025 3:36:20 | 3.4656 |  | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 33.6014 | 0 | 0 | 0 | 0.78225 | 0 | 0 | 34.3836
8005456729 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA193-H12-747587-Fider | 747587 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 2:53:18 | 07.06.2025 4:38:01 | 1.7453 |  | 2069 |  |  | 1 | 363 |  | 3 | 0 | 835.0101 | 0 | 0 | 1026.8436 | 728.1074 | 0 | 4.8195 | 2594.7807
8005456733 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-H1-341011026-Fider | 341011026 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 2:58:39 | 07.06.2025 5:05:00 | 2.1058 | 6 | 7198 |  | 35 | 3 | 608 |  |  | 86.6805 | 1822.7847 | 0 | 10.212 | 8.491 | 184.6896 | 0 | 0 | 2112.8578
8005456735 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA286-TR1 P1 D-209521098-Çıkış | 209521098 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 4:52:25 | 07.06.2025 5:26:22 | 0.56583 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.038793 | 0 | 0 | 0 | 4.6254 | 0 | 0 | 4.6642
8005456740 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP725- P1 ANA ŞALTER-242409541-Çıkış | 242409541 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 4:34:31 | 07.06.2025 6:39:26 | 2.0819 |  | 155 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 41.3018 | 0 | 0 | 0 | 1.2007 | 0 | 0 | 42.5025
8005456759 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SHF069-TR1 B-342934689-Çıkış | 342934689 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 3:52:39 | 07.06.2025 4:28:44 | 0.60139 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.59485 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.73185
8005456759 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | SHF069-TR1 ANA ŞALTER-342934692-Çıkış | 342934692 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 4:28:44 | 07.06.2025 5:51:23 | 1.3775 |  | 33 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.2935 | 0 | 0 | 0 | 7.2535 | 0 | 0 | 15.547
8005456760 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-H14-242847365-Fider | 242847365 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 4:26:37 | 07.06.2025 4:50:48 | 0.40306 | 68 | 4178 | 15 | 29 | 53 | 374 | 7 | 2 | 1039.4996 | 156.9905 | 103.3531 | 40.3221 | 45.6649 | 22.6311 | 60.4116 | 0.15152 | 1469.0245
8005456764 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC141-H2-304276448-Fider | 304276448 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 4:52:23 | 07.06.2025 6:51:33 | 1.9861 | 2 | 928 |  | 5 | 3 | 75 |  | 2 | 259.7131 | 230.9498 | 0 | 17.1452 | 3.027 | 44.0142 | 0 | 18.0355 | 572.8848
8005456767 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC845-H2-312805968-Fider | 312805968 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 4:12:57 | 07.06.2025 7:07:22 | 2.9069 |  | 3 |  |  |  | 52 |  | 2 | 0 | 0.075895 | 0 | 0 | 0 | 46.2941 | 0 | 0.7551 | 47.1251
8005456769 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAK151-H1-241094723-Fider | 241094723 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 5:12:17 | 07.06.2025 8:42:19 | 3.5006 | 1 | 425 | 13 | 19 | 1 | 153 |  |  | 0 | 300.2046 | 170.2807 | 100.1627 | 5.7813 | 80.534 | 0 | 0 | 656.9633
8005456771 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV30-H1-240153562-Fider | 240153562 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 5:33:51 | 07.06.2025 6:22:14 | 0.80639 | 6 | 177 | 44 |  | 4 | 8 |  |  | 2.1298 | 18.0377 | 35.3179 | 0 | 1.2894 | 2.4715 | 0 | 0 | 59.2463
8005456775 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TGG158-TR1 P1 D-227542952-Çıkış | 227542952 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 5:09:22 | 07.06.2025 9:53:35 | 4.7369 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1417 | 0 | 0 | 7.1417
8005456776 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAB725-TR1 E-307500244-Çıkış | 307500244 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 4:58:52 | 07.06.2025 6:42:26 | 1.7261 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 5.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4022
8005456777 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV18-H3-238147235-Fider | 238147235 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:12:08 | 07.06.2025 6:22:29 | 0.1725 |  | 54 | 8 |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 1.8245 | 8.7762 | 0 | 0.016979 | 0.059149 | 0 | 0 | 10.6769
8005456778 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-H3-2209705-Fider | 2209705 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:12:09 | 07.06.2025 6:22:46 | 0.17694 | 8 | 197 | 36 |  | 3 | 12 |  |  | 2.5105 | 6.6254 | 59.7699 | 0 | 2.7385 | 0.52267 | 0 | 0 | 72.167
8005456781 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP016-H8-328629350-Fider | 328629350 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:18:43 | 07.06.2025 6:59:01 | 0.67167 |  | 481 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 40.1461 | 0 | 0 | 0 | 6.1043 | 0 | 0 | 46.2504
8005456782 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA094-H2-301202029-Fider | 301202029 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:18:12 | 07.06.2025 6:32:31 | 0.23861 | 1 | 1832 |  | 20 | 3 | 202 | 4 |  | 1.7751 | 109.1629 | 0 | 0.70471 | 46.663 | 48.8292 | 42.2428 | 0 | 249.3776
8005456785 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE887-TR1 P1 E-314497060-Çıkış | 314497060 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:12:27 | 07.06.2025 7:37:51 | 1.4233 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.2309 | 0 | 0 | 0 | 0.0040622 | 0 | 0 | 3.235
8005456788 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BHV21-H2-238411958-Fider | 238411958 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:34:18 | 07.06.2025 6:49:44 | 0.25722 |  | 973 |  | 27 | 2 | 28 |  |  | 0 | 23.0103 | 0 | 0.23506 | 0.3412 | 3.8039 | 0 | 0 | 27.3904
8005456791 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN770-319140935-319140935-Fider | 319140935 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:21:01 | 07.06.2025 9:00:37 | 2.66 |  | 89 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 37.8731 | 0 | 2.3768 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 42.87
8005456791 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN770-319140935-319140935-Fider | 319140935 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:00:37 | 07.06.2025 9:31:49 | 0.52 |  | 89 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 7.7413 | 0 | 0.59773 | 0 | 0.65055 | 0 | 0 | 8.9896
8005456793 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BKU35-H3-242507628-Fider | 242507628 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:51:01 | 07.06.2025 9:32:02 | 0.68361 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3618 | 0 | 0 | 0 | 9.3618
8005456794 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV66-385821256-385821256-Fider | 385821256 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:43:00 | 07.06.2025 9:42:34 | 2.9928 |  | 219 |  |  | 1 | 16 |  |  | 0 | 74.5036 | 0 | 0 | 0.43717 | 7.0768 | 0 | 0 | 82.0175
8005456794 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV66-385821256-385821256-Fider | 385821256 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:42:34 | 07.06.2025 9:53:35 | 0.18361 |  | 219 |  |  | 1 | 16 |  |  | 0 | 4.7227 | 0 | 0 | 0.029687 | 0.51239 | 0 | 0 | 5.2648
8005456795 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | BAA493-321412790-321412790-Fider | 321412790 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 5:01:36 | 07.06.2025 9:06:25 | 4.0803 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3861
8005456795 | 2 | KASTAMONU | BOZKURT | BAA493-H4-316706677-Fider | 316706677 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:06:25 | 07.06.2025 9:22:00 | 0.25972 |  | 385 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.9903 | 0 | 0 | 0 | 0.29277 | 0 | 0 | 7.2831
8005456796 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA319-245538232-245538232-Fider | 245538232 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:45:15 | 07.06.2025 9:48:55 | 3.0611 | 26 | 38 | 81 | 17 | 8 | 4 |  |  | 0 | 7.4741 | 471.4812 | 99.6368 | 0.40713 | 3.0297 | 0 | 0 | 582.0289
8005456797 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-240423454-240423454-Fider | 240423454 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:45:09 | 07.06.2025 8:56:39 | 2.1917 | 2 | 1192 |  | 24 |  | 98 |  |  | 45.3126 | 293.1466 | 0 | 65.9348 | 0 | 36.6281 | 0 | 0 | 441.0221
8005456797 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-H10-386737239-Fider | 386737239 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:56:39 | 07.06.2025 9:09:06 | 0.2075 | 3 | 1875 |  | 39 | 1 | 133 | 1 |  | 4.4399 | 43.7839 | 0 | 10.6469 | 4.4372 | 4.6849 | 0.098074 | 0 | 68.0909
8005456798 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SDV137-TR1 E-209524276-Çıkış | 209524276 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:06:48 | 07.06.2025 7:47:12 | 1.6733 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.38774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38774
8005456803 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA502-H2-233284834-Fider | 233284834 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:14:56 | 07.06.2025 8:27:00 | 2.2011 |  | 606 |  |  | 3 | 14 |  |  | 0 | 99.2895 | 0 | 0 | 17.3302 | 9.1246 | 0 | 0 | 125.7443
8005456807 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA504-H8-3182647-Fider | 3182647 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:57:27 | 07.06.2025 7:08:03 | 0.17667 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005456810 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H12-232400940-Fider | 232400940 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:56:00 | 07.06.2025 7:04:00 | 0.13333 | 20 | 3853 | 1 | 411 | 13 | 337 | 7 | 6 | 0.53949 | 54.7646 | 0.12902 | 7.9529 | 23.0867 | 10.1225 | 10.0356 | 2.8966 | 109.5274
8005456812 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BCY35-H3-204634161-Fider | 204634161 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 7:01:59 | 07.06.2025 7:12:02 | 0.1675 | 4 | 3048 | 1 | 15 | 8 | 245 | 3 | 2 | 0.43421 | 61.5929 | 0.11479 | 0.64577 | 22.268 | 4.3763 | 2.33 | 5.1076 | 96.8695
8005456813 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H15-232400937-Fider | 232400937 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:56:06 | 07.06.2025 6:58:40 | 0.042778 | 3 | 32247 |  | 123 | 14 | 3484 |  | 15 | 0 | 177.7602 | 0 | 0.36532 | 15.0797 | 65.3784 | 0 | 1.5617 | 260.1454
8005456837 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR40-H4-234619417-Fider | 234619417 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 7:25:37 | 07.06.2025 7:26:44 | 0.018611 | 3 | 636 | 2 | 5 | 6 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1.3888 | 0.016282 | 0.012951 | 1.2088 | 0.18938 | 0.49449 | 0.062868 | 3.3735
8005456842 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB012-H2-309430116-Fider | 309430116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 7:36:38 | 07.06.2025 7:47:47 | 0.18583 | 12 | 16 |  |  | 8 | 2 |  |  | 0.44504 | 0.3488 | 0 | 0 | 4.4821 | 0.15445 | 0 | 0 | 5.4304
8005456845 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAB279-H2-328251405-Fider | 328251405 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 7:40:26 | 07.06.2025 7:50:38 | 0.17 | 1 | 1981 |  |  | 5 | 350 |  | 2 | 0.65197 | 35.1397 | 0 | 0 | 5.6546 | 23.4916 | 0 | 1.3616 | 66.2994
8005456853 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLE21-220062745-220062745-Fider | 220062745 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 7:11:49 | 07.06.2025 10:10:04 | 2.9708 |  | 1 | 12 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 308.7213 | 17.867 | 11.5321 | 0 | 0 | 0 | 338.1204
8005456861 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAN072-TR1 P1 E-318555616-Çıkış | 318555616 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 7:51:31 | 07.06.2025 10:00:04 | 2.1425 |  | 43 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 12.9141 | 0 | 0.00027429 | 0 | 0.0021285 | 0 | 0 | 12.9165
8005456868 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB029-H4-236841332-Fider | 236841332 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 7:59:10 | 07.06.2025 8:10:50 | 0.19444 |  | 276 | 67 | 3 |  | 29 |  |  | 0 | 13.0146 | 92.4023 | 11.7511 | 0 | 5.9766 | 0 | 0 | 123.1447
8005456869 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA887-H5-309477966-Fider | 309477966 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:00:01 | 07.06.2025 8:11:04 | 0.18417 |  | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3104 | 0 | 0 | 0 | 0.017213 | 0 | 0 | 1.3276
8005456886 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAD367-TR1 J-246063288-Çıkış | 246063288 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2025 7:50:10 | 07.06.2025 11:20:41 | 3.5086 |  | 193 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 96.6432 | 0 | 0 | 0 | 5.2276 | 0 | 0 | 101.8707
8005456895 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-304698236-304698236-Fider | 304698236 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 5:11:24 | 07.06.2025 9:30:31 | 4.3186 | 1 | 162 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 60.7047 | 81.8638 | 0.69446 | 0 | 22.2627 | 6.6917 | 0 | 0 | 172.2174
8005456895 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-304698236-304698236-Fider | 304698236 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:30:31 | 07.06.2025 9:52:28 | 0.36583 | 1 | 162 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 5.2692 | 7.3207 | 0.074344 | 0 | 2.0763 | 0.65745 | 0 | 0 | 15.398
8005456896 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-239281551-239281551-Fider | 239281551 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 5:00:56 | 07.06.2025 10:16:05 | 5.2525 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 2.9687 | 0 | 0 | 111.278 | 4.9338 | 0 | 0 | 119.1806
8005456896 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-239281551-239281551-Fider | 239281551 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:16:05 | 07.06.2025 10:26:45 | 0.17778 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.10802 | 0 | 0 | 4.0216 | 0.19341 | 0 | 0 | 4.3231
8005456900 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA827-302916999-302916999-Fider | 302916999 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:20:21 | 07.06.2025 9:19:37 | 2.9878 |  | 85 |  | 5 |  | 8 |  |  | 0 | 29.0779 | 0 | 1.4526 | 0 | 4.6548 | 0 | 0 | 35.1852
8005456900 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA827-302916999-302916999-Fider | 302916999 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:19:37 | 07.06.2025 9:32:07 | 0.20833 |  | 85 |  | 5 |  | 8 |  |  | 0 | 2.1099 | 0 | 0.12653 | 0 | 0.40093 | 0 | 0 | 2.6373
8005456902 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC905-TR1 P1 B-240185055-Çıkış | 240185055 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:54:54 | 07.06.2025 12:21:20 | 2.4406 |  | 24 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 13.5329 | 0 | 0.72025 | 0 | 8.4013 | 0 | 0 | 22.6544
8005456924 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT606-TR1 P1 C-331395771-Çıkış | 331395771 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:15:12 | 07.06.2025 9:36:36 | 0.35667 |  | 32 |  | 12 |  | 6 |  |  | 0 | 1.2274 | 0 | 0.29062 | 0 | 1.2011 | 0 | 0 | 2.7191
8005456928 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA371-H3-300400050-Fider | 300400050 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:10:06 | 07.06.2025 11:34:00 | 0.39833 | 1 | 1092 | 1 | 12 | 15 | 63 | 2 |  | 0.040055 | 79.2059 | 0.037693 | 1.4307 | 43.3717 | 10.7636 | 0.48864 | 0 | 135.3382
8005456928 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA059-H1-301709149-Fider | 301709149 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:34:00 | 07.06.2025 16:23:16 | 4.8211 |  | 122 | 1 | 12 | 15 | 10 | 2 |  | 0 | 147.4646 | 0.47107 | 17.8797 | 540.2101 | 15.8983 | 5.8559 | 0 | 727.7797
8005456950 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK642-319136617-319136617-Fider | 319136617 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:26:25 | 07.06.2025 10:20:47 | 1.9061 |  | 76 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 25.9533 | 0 | 0.067257 | 0 | 0.012504 | 0 | 0 | 26.033
8005456950 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK642-319136617-319136617-Fider | 319136617 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:20:47 | 07.06.2025 10:38:28 | 0.29472 |  | 76 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 4.0866 | 0 | 0.011196 | 0 | 0.002163 | 0 | 0 | 4.1
8005456951 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS703-TR1 P1 F-370012529-Çıkış | 370012529 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:57:38 | 07.06.2025 10:46:29 | 0.81417 |  | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9621 | 0 | 0 | 0 | 0.20993 | 0 | 0 | 2.1721
8005456953 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:28:28 | 07.06.2025 8:30:50 | 0.039444 | 40 | 1139 | 18 | 11 | 8 | 58 |  | 1 | 3.0753 | 6.6094 | 6.7376 | 2.1394 | 0.91891 | 0.34917 | 0 | 0 | 19.8297
8005456955 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903637-Fider | 203903637 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:32:07 | 07.06.2025 8:42:13 | 0.16833 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 5.2151 | 0 | 0 | 0.21043 | 0.06735 | 0 | 0 | 5.4928
8005456959 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM934-TR1 P1 B-318511918-Çıkış | 318511918 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:30:32 | 07.06.2025 9:53:24 | 1.3811 |  | 70 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 14.7524 | 0 | 0 | 0 | 0.22894 | 0 | 0 | 14.9814
8005456959 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM934-TR1 P1 ANA ŞALTER-318511941-Çıkış | 318511941 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:53:24 | 07.06.2025 10:15:14 | 0.36389 |  | 122 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 6.6689 | 0 | 0.038694 | 0 | 0.11424 | 0 | 0 | 6.8218
8005456965 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBE402-TR1 P1 B-364039275-Çıkış | 364039275 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:40:21 | 07.06.2025 9:47:38 | 3.1214 |  | 92 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 35.2159 | 0 | 0 | 0 | 0.92804 | 0 | 0 | 36.144
8005456966 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKV30-337468025-337468025-Fider | 337468025 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:25:47 | 07.06.2025 9:44:09 | 1.3061 | 1 | 118 |  |  |  | 1 |  |  | 8.4502 | 9.829 | 0 | 0 | 0 | 0.13709 | 0 | 0 | 18.4164
8005456966 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKV30-337468025-337468025-Fider | 337468025 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:44:09 | 07.06.2025 9:55:48 | 0.19417 | 1 | 118 |  |  |  | 1 |  |  | 1.2555 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 0.021697 | 0 | 0 | 2.754
8005456970 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H3-238188014-Fider | 238188014 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 7:17:51 | 07.06.2025 7:18:55 | 0.017778 |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 9.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4355
8005456977 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-316172996-316172996-Fider | 316172996 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:44:02 | 07.06.2025 10:20:24 | 1.6061 |  | 203 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 25.5038 | 0 | 0 | 0 | 0.77761 | 0 | 0 | 26.2814
8005456977 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-316172996-316172996-Fider | 316172996 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:20:24 | 07.06.2025 10:31:31 | 0.18528 |  | 203 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.9855 | 0 | 0 | 0 | 0.09829 | 0 | 0 | 3.0838
8005456988 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SFJ070-227180874-227180874-Kofra | 227180874 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:40:38 | 07.06.2025 12:12:01 | 3.5231 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005456991 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TDV543-H2-204545876-Fider | 204545876 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:02:13 | 07.06.2025 9:13:50 | 0.19361 |  | 614 |  |  |  | 23 |  | 2 | 0 | 14.5489 | 0 | 0 | 0 | 1.1126 | 0 | 2.8931 | 18.5546
8005456997 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BFF95-318206842-318206842-Fider | 318206842 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:52:13 | 07.06.2025 10:52:47 | 2.0094 | 1 | 20 | [6 empty] | 0.19998 | 5.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5852
8005456997 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BFF95-318206842-318206842-Fider | 318206842 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:52:47 | 07.06.2025 11:00:02 | 0.12083 | 1 | 20 | [6 empty] | 0.012177 | 0.32677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33894
8005456998 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB323-H3-364024435-Fider | 364024435 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:08:37 | 07.06.2025 9:19:20 | 0.17861 | 27 | 340 | 30 | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0.22085 | 12.5143 | 37.3858 | 9.6696 | 9.8523 | 0.80889 | 63.0804 | 0 | 133.5321
8005456999 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAL895-TR1 P1 A-310534997-Çıkış | 310534997 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:50:32 | 07.06.2025 9:56:14 | 1.095 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 2.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9093
8005457001 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SBB273-TR1 ANA ŞALTER-328912107-Çıkış | 328912107 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:36:51 | 07.06.2025 12:54:37 | 4.2961 |  | 75 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 57.2637 | 0 | 0 | 0 | 2.7202 | 0 | 0 | 59.9839
8005457004 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BKU35-H2-242507626-Fider | 242507626 | Agac ve Dis Etkenler - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:42:44 | 07.06.2025 10:34:19 | 0.85972 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9324 | 0 | 0 | 0 | 48.9324
8005457008 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA548-233400404-233400404-Fider | 233400404 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:53:00 | 07.06.2025 10:08:28 | 1.2578 |  | 82 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 9.8186 | 0 | 0.37506 | 0 | 1.3672 | 0 | 0 | 11.5609
8005457008 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA548-233400404-233400404-Fider | 233400404 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:08:28 | 07.06.2025 10:25:59 | 0.29194 |  | 82 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 2.3117 | 0 | 0.091744 | 0 | 0.34736 | 0 | 0 | 2.7508
8005457013 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-321907322-321907322-Fider | 321907322 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:50:25 | 07.06.2025 11:05:10 | 2.2458 |  | 14 |  | 2 | 7 | 15 |  |  | 0 | 2.6531 | 0 | 8.9498 | 105.6839 | 10.1941 | 0 | 0 | 127.4808
8005457013 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-321907322-321907322-Fider | 321907322 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:05:10 | 07.06.2025 11:21:23 | 0.27028 |  | 14 |  | 2 | 7 | 15 |  |  | 0 | 0.31574 | 0 | 1.1514 | 13.2523 | 1.3554 | 0 | 0 | 16.0748
8005457017 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU671-H5-4070050-Fider | 4070050 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:20:09 | 07.06.2025 9:52:20 | 1.5364 |  | 52 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 9.5826 | 0 | 0 | 0 | 5.4288 | 0 | 0 | 15.0114
8005457018 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL97-302977271-302977271-Fider | 302977271 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 8:12:58 | 07.06.2025 12:06:22 | 3.89 |  | 62 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.848 | 0 | 0 | 0 | 3.8122 | 0 | 0 | 26.6602
8005457027 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB639-TR1 D-200042302-Çıkış | 200042302 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:09:18 | 07.06.2025 10:12:17 | 1.0497 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 0.0024075 | 0 | 0 | 2.5413
8005457039 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-319831346-319831346-Fider | 319831346 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:31:11 | 07.06.2025 13:20:58 | 3.8297 | 1 | 83 |  | 1 |  | 5 |  |  | 56.1982 | 43.2643 | 0 | 7.1719 | 0 | 30.8845 | 0 | 0 | 137.5189
8005457039 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-319831346-319831346-Fider | 319831346 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:20:58 | 07.06.2025 13:34:22 | 0.22333 | 1 | 83 |  | 1 |  | 5 |  |  | 3.5922 | 2.5637 | 0 | 0.43811 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 8.522
8005457043 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-245470095-245470095-Fider | 245470095 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:37:50 | 07.06.2025 10:17:14 | 0.65667 |  | 31 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 3.2859 | 0 | 0.045761 | 0.0017352 | 2.3582 | 0 | 0 | 5.6916
8005457043 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-245470095-245470095-Fider | 245470095 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:17:14 | 07.06.2025 10:30:00 | 0.21278 |  | 31 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 1.0728 | 0 | 0.015218 | 0.00057385 | 0.80205 | 0 | 0 | 1.8907
8005457046 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TFH255-TR1 P1 D-209879141-Çıkış | 209879141 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:42:31 | 07.06.2025 19:54:59 | 9.2078 |  | 1 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7063 | 0 | 0 | 47.7063
8005457052 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS843-TR1 P1 A-370010284-Çıkış | 370010284 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:40:55 | 07.06.2025 11:18:37 | 1.6283 |  | 68 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.1422 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 10.7783
8005457059 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H16-226380597-Fider | 226380597 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:49:00 | 07.06.2025 10:00:06 | 0.185 | 30 | 259 | 159 | 7 | 13 | 11 | 1 |  | 0.59605 | 7.7612 | 85.4984 | 7.6969 | 1.1767 | 0.3409 | 2.4614 | 0 | 105.5316
8005457063 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-244713464-244713464-Fider | 244713464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:44:15 | 07.06.2025 11:17:46 | 1.5586 | 2 | 259 |  | 2 | 1 | 14 |  |  | 6.5068 | 50.6424 | 0 | 4.4113 | 23.6359 | 5.4606 | 0 | 0 | 90.657
8005457063 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-244713464-244713464-Fider | 244713464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:17:46 | 07.06.2025 11:31:59 | 0.23694 | 2 | 259 |  | 2 | 1 | 14 |  |  | 1.0111 | 7.5882 | 0 | 0.69568 | 3.668 | 0.87498 | 0 | 0 | 13.838
8005457066 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BEL45-H4-219826774-Fider | 219826774 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 0:27:00 | 07.06.2025 11:03:26 | 10.6072 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005457071 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM662-TR1 P1 B-386730379-Çıkış | 386730379 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:45:59 | 07.06.2025 11:17:11 | 1.52 |  | 32 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3665
8005457073 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR625-TR1 P1 D-331687297-Çıkış | 331687297 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:06:55 | 07.06.2025 11:46:20 | 0.65694 |  | 260 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 19.9877 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 0 | 0 | 21.9008
8005457075 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA975-319177921-319177921-Fider | 319177921 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:55:37 | 07.06.2025 12:49:25 | 2.8967 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.6798 | 0 | 0 | 0 | 0.10926 | 0 | 0 | 14.789
8005457076 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SBD877-TR1 E-371025379-Çıkış | 371025379 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:38:12 | 07.06.2025 14:41:34 | 5.0561 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.81016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81016
8005457086 | 1 | ANKARA | BALA | BLE26-303125720-303125720-Fider | 303125720 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:47:49 | 07.06.2025 12:49:31 | 3.0283 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 17.9039 | 0 | 2.4211 | 0 | 6.4368 | 0 | 0 | 0 | 26.7619
8005457089 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDR689-TR1 P1 C-240438278-Çıkış | 240438278 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:45:25 | 07.06.2025 14:47:06 | 1.0281 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548
8005457091 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TGT184-TR1 P1 H-241084101-Çıkış | 241084101 | Agac ve Dis Etkenler - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:39:41 | 07.06.2025 11:36:15 | 0.94278 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3434 | 0 | 0 | 0 | 0.0059936 | 0 | 0 | 2.3493
8005457105 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319131350-319131350-Fider | 319131350 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:40:12 | 07.06.2025 11:35:56 | 1.9289 | 2 | 179 |  | 5 | 1 | 30 |  |  | 35.9288 | 43.7099 | 0 | 11.2411 | 34.9047 | 7.2529 | 0 | 0 | 133.0375
8005457105 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319131350-319131350-Fider | 319131350 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:35:56 | 07.06.2025 11:51:24 | 0.25778 | 2 | 179 |  | 5 | 1 | 30 |  |  | 4.8946 | 5.772 | 0 | 1.5517 | 4.7519 | 1.0159 | 0 | 0 | 17.9862
8005457108 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BHS17-243654125-243654125-Fider | 243654125 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:10:30 | 07.06.2025 16:29:10 | 6.3111 | 1 | 95 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 69.7108 | 0 | 0 | 0 | 2.3032 | 0 | 0 | 72.014
8005457108 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BHS17-243654125-243654125-Fider | 243654125 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:29:10 | 07.06.2025 16:42:06 | 0.21556 | 1 | 95 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0.081112 | 0 | 0 | 2.388
8005457111 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH035-TR1 P1 A-386707232-Çıkış | 386707232 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:15:30 | 07.06.2025 11:36:31 | 1.3503 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.5128 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | 0 | 0 | 4.544
8005457112 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHJ65-240333275-240333275-Fider | 240333275 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:24:02 | 07.06.2025 12:12:38 | 1.81 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 14.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9971
8005457112 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHJ65-H3-234456305-Fider | 234456305 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:12:38 | 07.06.2025 12:28:31 | 0.26472 |  | 303 |  | 15 | 4 | 11 | 1 |  | 0 | 9.6894 | 0 | 0.50018 | 8.8786 | 13.9223 | 1.1536 | 0 | 34.144
8005457113 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA341-H1-385772298-Fider | 385772298 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:27:23 | 07.06.2025 17:34:55 | 7.1256 |  | 954 |  |  | 1 | 51 |  |  | 0 | 1445.3773 | 0 | 0 | 43.599 | 1038.8351 | 0 | 0 | 2527.8114
8005457115 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BAB450-245849462-245849462-Fider | 245849462 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 6:12:16 | 07.06.2025 9:39:27 | 3.4531 |  | 62 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 17.229 | 0 | 0.35883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5878
8005457115 | 2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BAB450-245849462-245849462-Fider | 245849462 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 9:39:27 | 07.06.2025 9:52:31 | 0.21778 |  | 62 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.127 | 0 | 0.027798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1548
8005457117 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BDJ35-H2-209204376-Fider | 209204376 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:30:09 | 07.06.2025 10:41:00 | 0.18083 |  |  | 11 |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 14.8781 | 0 | 5.7618 | 1.4564 | 0 | 0 | 22.0963
8005457118 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAR188-TR1 P1 ANA ŞALTER-331123597-Çıkış | 331123597 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:28:06 | 07.06.2025 12:26:14 | 1.9689 |  | 157 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 61.9759 | 0 | 5.2029 | 0 | 0.80293 | 0 | 0 | 67.9817
8005457119 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BGY30-H22-227302543-Fider | 227302543 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:30:38 | 07.06.2025 10:41:22 | 0.17889 |  | 10 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.56907 | 0 | 5.2423 | 4.4349 | 0.047369 | 0 | 0 | 10.2936
8005457132 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAK447-TR1 P1 B-316458192-Çıkış | 316458192 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:36:41 | 07.06.2025 12:24:42 | 1.8003 |  | 148 | [6 empty] | 0 | 22.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1359
8005457140 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | THU857-TR1 P1 B-242000092-Çıkış | 242000092 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:32:36 | 07.06.2025 12:13:17 | 1.6781 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 6.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1095
8005457140 | 2 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | THU857-TR1 P1 ANA ŞALTER-242000110-Çıkış | 242000110 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:13:17 | 07.06.2025 12:22:02 | 0.14583 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.80632 | 0 | 0 | 0 | 0.067537 | 0 | 0 | 0.87386
8005457145 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH126-TR1 P1 ANA ŞALTER-28375662-Çıkış | 28375662 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:40:28 | 07.06.2025 12:17:47 | 1.6219 |  | 84 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.5126 | 0 | 0 | 0 | 0.94748 | 0 | 0 | 11.46
8005457152 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | THS819-TR1 P1 D-240037293-Çıkış | 240037293 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:49:37 | 07.06.2025 12:27:20 | 0.62861 |  | 352 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 32.7062 | 0 | 0.28979 | 0 | 7.823 | 0 | 0 | 40.819
8005457172 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA371-H3-300400050-Fider | 300400050 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 7:24:49 | 07.06.2025 10:43:00 | 3.3031 | 1 | 1087 | 1 | 9 | 15 | 62 | 2 |  | 0.31547 | 649.0735 | 0.26744 | 9.6165 | 326.039 | 70.8747 | 3.7007 | 0 | 1059.8873
8005457176 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF885-TR1 P1 C-331483690-Çıkış | 331483690 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:41:56 | 07.06.2025 12:06:51 | 1.4153 |  | 52 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.4983 | 0 | 0 | 0 | 1.4378 | 0 | 0 | 14.9361
8005457196 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLC51-245844668-245844668-Fider | 245844668 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:00:02 | 07.06.2025 12:10:23 | 1.1725 | 1 | [7 empty] | 3.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4041
8005457196 | 2 | ANKARA | POLATLI | BLC51-H4-242309986-Fider | 242309986 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:10:23 | 07.06.2025 14:02:56 | 1.8758 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |  |  |  | 23.6954 | 0 | 84.9954 | 28.3689 | 29.5824 | 0 | 0 | 0 | 166.6422
8005457203 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-244895788-244895788-Fider | 244895788 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:20:25 | 07.06.2025 14:06:59 | 2.7761 |  | 27 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 12.3801 | 0 | 0.21037 | 0 | 11.3567 | 0 | 0 | 23.9472
8005457203 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-244895788-244895788-Fider | 244895788 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:06:59 | 07.06.2025 14:14:50 | 0.13083 |  | 27 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0.5845 | 0 | 0.010114 | 0 | 0.55268 | 0 | 0 | 1.1473
8005457214 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA167-H8-232936956-Fider | 232936956 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:32:58 | 07.06.2025 11:46:58 | 0.23333 |  | 279 |  | 7 |  | 19 | 1 |  | 0 | 14.0852 | 0 | 0.58651 | 0 | 2.8292 | 1.4794 | 0 | 18.9804
8005457220 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM856-317902767-317902767-Kofra | 317902767 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:35:24 | 07.06.2025 19:13:36 | 7.6367 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3044
8005457220 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM856-TR1 P1 C-318506403-Çıkış | 318506403 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:13:36 | 07.06.2025 20:01:39 | 0.80083 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0351
8005457223 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-226179014-226179014-Fider | 226179014 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:34:28 | 07.06.2025 12:56:15 | 1.3631 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.33819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33819
8005457223 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-226179014-226179014-Fider | 226179014 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:56:15 | 07.06.2025 13:23:58 | 0.46194 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.11625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11625
8005457224 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAS541-TR1 P1 C-314484033-Çıkış | 314484033 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:37:59 | 07.06.2025 12:25:29 | 0.79167 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.7642 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1855
8005457229 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC491-H3-331696224-Fider | 331696224 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:42:15 | 07.06.2025 11:52:43 | 0.17444 | 2 | 299 | 2 | 4 |  | 29 |  |  | 0 | 6.7674 | 0.0056043 | 12.0108 | 0 | 1.2112 | 0 | 0 | 19.995
8005457230 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA609-244062964-244062964-Fider | 244062964 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:37:22 | 07.06.2025 13:55:58 | 2.31 |  | 63 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 25.5437 | 0 | 0 | 128.3851 | 6.0185 | 0 | 0 | 159.9474
8005457230 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA609-244062964-244062964-Fider | 244062964 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:55:58 | 07.06.2025 14:06:05 | 0.16861 |  | 63 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 9.5256 | 0.45053 | 0 | 0 | 11.8467
8005457233 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAC157-241094985-241094985-Fider | 241094985 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:14:57 | 07.06.2025 13:15:10 | 3.0036 |  | 4 | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 0 | 1.7909 | 8.9454 | 0 | 3.3006 | 1.71 | 0 | 0 | 15.7468
8005457233 | 2 | ANKARA | AYAŞ | BAC157-241094985-241094985-Fider | 241094985 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:15:10 | 07.06.2025 13:32:33 | 0.28972 |  | 4 | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 0 | 0.17548 | 0.89346 | 0 | 0.32708 | 0.17332 | 0 | 0 | 1.5693
8005457239 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE600-TR1 P1 B-234697361-Çıkış | 234697361 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:40:35 | 07.06.2025 12:22:10 | 0.69306 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6755 | 0 | 0 | 3.6755
8005457240 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU47-246238854-246238854-Fider | 246238854 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:26:14 | 07.06.2025 12:49:46 | 1.3922 |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 186.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0601
8005457240 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU47-246238854-246238854-Fider | 246238854 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:49:46 | 07.06.2025 13:03:50 | 0.23444 |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 31.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7205
8005457244 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG599-TR1 P1 D-315144371-Çıkış | 315144371 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:47:56 | 07.06.2025 15:19:24 | 3.5244 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 3.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.169
8005457250 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA820-H2-328006070-Fider | 328006070 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:32:51 | 07.06.2025 11:43:31 | 0.17778 |  | 16 | 27 | 9 |  | 1 |  |  | 0 | 0.60498 | 37.8928 | 28.5 | 0 | 0.0082438 | 0 | 0 | 67.006
8005457252 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BFK95-H3-232785610-Fider | 232785610 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:46:42 | 07.06.2025 11:56:53 | 0.16972 |  |  | 39 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 243.5927 | 0 | 7.2787 | 0 | 0 | 0 | 250.8715
8005457254 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TDY085-TR1 P1 ANA ŞALTER-204289080-Çıkış | 204289080 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:22:06 | 07.06.2025 13:37:04 | 1.2494 |  | 59 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 9.0953 | 0 | 0.39272 | 0 | 0.00029561 | 0 | 0 | 9.4883
8005457256 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG438-TR1 P1 B-316105347-Çıkış | 316105347 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:44:46 | 07.06.2025 14:53:38 | 3.1478 |  | 24 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 14.2803 | 0 | 2.48 | 0 | 0.30219 | 0 | 0 | 17.0625
8005457261 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BHV43-318329219-318329219-Fider | 318329219 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:04:10 | 07.06.2025 14:50:33 | 2.7731 |  | 198 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 55.746 | 0 | 0.014958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.761
8005457261 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BHV43-318329219-318329219-Fider | 318329219 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:50:33 | 07.06.2025 15:28:39 | 0.635 |  | 198 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 12.6821 | 0 | 0.0034693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6856
8005457263 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TFM631- P1 E-314782123-Çıkış | 314782123 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:52:13 | 07.06.2025 14:41:21 | 2.8189 |  | 83 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 29.5893 | 0 | 0.5233 | 0 | 0.33731 | 0 | 0 | 30.4499
8005457272 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS684-TR1 P1 ANA ŞALTER-319091195-Çıkış | 319091195 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:56:34 | 07.06.2025 13:37:14 | 1.6778 |  | 117 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 23.6058 | 0 | 0 | 0 | 3.6735 | 0 | 0 | 27.2793
8005457272 | 2 | BARTIN | AMASRA | TAS684-TR1 P1 C-319091175-Çıkış | 319091175 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:37:14 | 07.06.2025 14:51:02 | 1.23 |  | 62 | [6 empty] | 0 | 8.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9435
8005457276 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU542-TR1 P1 D-310559600-Çıkış | 310559600 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:49:14 | 07.06.2025 13:37:26 | 1.8033 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.7549 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 0 | 0 | 10.8728
8005457284 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD082-H3-303853154-Fider | 303853154 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:30:35 | 07.06.2025 15:03:00 | 1.5403 |  | 109 |  |  |  | 72 |  | 2 | 0 | 61.7659 | 0 | 0 | 0 | 176.7693 | 0 | 2.6333 | 241.1685
8005457290 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT207-TR1 P1 B-244703257-Çıkış | 244703257 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:15:52 | 07.06.2025 18:01:06 | 5.7539 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.3452 | 0 | 0 | 0 | 0.96647 | 0 | 0 | 33.3117
8005457290 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT207-TR1 P1 ANA ŞALTER-244703259-Çıkış | 244703259 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:01:06 | 07.06.2025 18:45:48 | 0.745 |  | 218 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 13.1575 | 0 | 0.2052 | 0 | 1.0761 | 0 | 0 | 14.4388
8005457297 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-239281570-239281570-Fider | 239281570 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:40:18 | 07.06.2025 15:08:07 | 2.4636 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 1.5049 | 0 | 0 | 58.6074 | 2.9757 | 0 | 0 | 63.0879
8005457300 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK925-TR1 P1 B-318136974-Çıkış | 318136974 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:35:09 | 07.06.2025 13:34:28 | 0.98861 |  | 113 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 15.0401 | 0 | 0 | 0 | 0.33901 | 0 | 0 | 15.3791
8005457306 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TFR509-TR1 P1 C-219807526-Çıkış | 219807526 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:38:03 | 07.06.2025 14:51:50 | 2.2297 |  | 53 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.8459 | 0 | 0 | 0 | 0.51147 | 0 | 0 | 8.3574
8005457310 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH870-TR1 P1 A-28345452-Çıkış | 28345452 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:30:07 | 07.06.2025 13:34:17 | 3.0694 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 2.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8206
8005457310 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | TAH870-TR1 P1 ANA ŞALTER-28345446-Çıkış | 28345446 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:34:17 | 07.06.2025 16:13:23 | 2.6517 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 2.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5193
8005457311 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH831-TR1 P1 B-301639628-Çıkış | 301639628 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:47:25 | 07.06.2025 15:01:36 | 2.2364 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3095 | 0 | 0 | 0 | 0.31797 | 0 | 0 | 2.6275
8005457318 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | THT211-TR1 P1 C-241939786-Çıkış | 241939786 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:48:13 | 07.06.2025 17:37:44 | 4.8253 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 24.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.859
8005457318 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | THT211-TR1 P1 ANA ŞALTER-241939789-Çıkış | 241939789 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:37:44 | 07.06.2025 18:47:26 | 1.1617 |  | 204 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 28.4832 | 0 | 0 | 0 | 2.5484 | 0 | 0 | 31.0316
8005457323 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE767- P1 ANA ŞALTER-330214671-Çıkış | 330214671 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:55:02 | 07.06.2025 16:38:17 | 3.7208 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.8503 | 0 | 0 | 0 | 3.0954 | 0 | 0 | 34.9458
8005457327 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG991-TR1 P1 A-316313906-Çıkış | 316313906 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:58:51 | 07.06.2025 14:37:15 | 1.64 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 3.6929e-05 | 0 | 0 | 1.1347
8005457331 | 1 | BARTIN | ULUS | TJJ396-TR1 P1 C-245728595-Çıkış | 245728595 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:57:41 | 07.06.2025 13:30:02 | 0.53917 |  | 77 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4.6814 | 0 | 0.12077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8022
8005457341 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB385-243694687-243694687-Fider | 243694687 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:43:31 | 07.06.2025 15:19:47 | 2.6044 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.0796 | 0 | 0 | 0 | 0.33856 | 0 | 0 | 16.4181
8005457341 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB385-243694687-243694687-Fider | 243694687 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:19:47 | 07.06.2025 15:34:01 | 0.23722 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4543 | 0 | 0 | 0 | 0.031157 | 0 | 0 | 1.4854
8005457345 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB973-TR1 D-301105845-Çıkış | 301105845 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:08:49 | 07.06.2025 14:04:07 | 0.92167 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58156 | 0 | 0 | 0.58156
8005457348 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC757-371017261-371017261-Kofra | 371017261 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 10:10:42 | 07.06.2025 14:01:53 | 3.8531 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1286
8005457348 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC757-TR1 P1 A-240140356-Çıkış | 240140356 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:01:53 | 07.06.2025 14:59:35 | 0.96167 |  | 46 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 7.487 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 10.5029
8005457349 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ049-TR1 P1 B-241981295-Çıkış | 241981295 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:12:49 | 07.06.2025 14:10:35 | 0.96278 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 3.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0262
8005457352 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM642-TR1 P1 ANA ŞALTER-318540004-Çıkış | 318540004 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:47:18 | 07.06.2025 17:43:43 | 0.94028 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8999
8005457353 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ619- P1 ANA ŞALTER-28424070-Çıkış | 28424070 | Agac ve Dis Etkenler - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:52:08 | 08.06.2025 15:07:15 | 0.25194 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 0.36357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36357
8005457355 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE673-TR1 P1 C-331212740-Çıkış | 331212740 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:19:30 | 07.06.2025 14:29:52 | 1.1728 |  | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 0.36552 | 0 | 0 | 4.0065
8005457363 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TFK845-TR1 P1 A-234852851-Çıkış | 234852851 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:06:15 | 07.06.2025 14:30:45 | 2.4083 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.0268 | 0 | 0 | 0 | 0.49128 | 0 | 0 | 9.5181
8005457367 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BEF97-313500480-313500480-Fider | 313500480 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:29:16 | 07.06.2025 14:27:48 | 0.97556 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0232 | 0 | 0 | 2.0232
8005457367 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BEF97-313500480-313500480-Fider | 313500480 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:27:48 | 07.06.2025 14:41:10 | 0.22278 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46506 | 0 | 0 | 0.46506
8005457368 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF886-TR1 P1 D-331483854-Çıkış | 331483854 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:21:51 | 07.06.2025 14:42:32 | 1.3447 |  | 52 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.481 | 0 | 0 | 0 | 0.32986 | 0 | 0 | 8.8108
8005457370 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS311- P1 ANA ŞALTER-337071760-Çıkış | 337071760 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:12:44 | 07.06.2025 14:10:18 | 0.95944 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 5.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5602
8005457374 | 1 | BARTIN | ULUS | TJJ437-TR1 P1 C-244901579-Çıkış | 244901579 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:35:54 | 07.06.2025 15:07:41 | 1.5297 |  | 25 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.8168 | 0 | 0.024902 | 0 | 0.0024308 | 0 | 0 | 2.8441
8005457379 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-400115041-400115041-Fider | 400115041 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:26:07 | 07.06.2025 14:57:27 | 1.5222 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005457381 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE809-TR1 P1 E-331266557-Çıkış | 331266557 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:39:11 | 07.06.2025 17:35:59 | 3.9467 |  | 46 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 18.6804 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 19.6889
8005457384 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDR188- P1 ANA ŞALTER-301465598-Çıkış | 301465598 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:04:26 | 07.06.2025 15:03:40 | 2.9872 |  | 93 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 25.6878 | 0 | 0 | 0 | 5.329 | 0 | 0 | 31.0168
8005457386 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK371-TR1 P1 B-314474120-Çıkış | 314474120 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:29:42 | 07.06.2025 21:02:57 | 7.5542 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 52.3183 | 0 | 0 | 0 | 4.4431 | 0 | 0 | 56.7614
8005457386 | 2 | ÇANKIRI | ORTA | TAK371-TR1 P1 ANA ŞALTER-314474089-Çıkış | 314474089 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:02:57 | 07.06.2025 21:54:03 | 0.85167 |  | 216 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 31.5046 | 0 | 0 | 0 | 0.94544 | 0 | 0 | 32.45
8005457388 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG917-TR1 P1 A-238556436-Çıkış | 238556436 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:43:21 | 07.06.2025 20:07:02 | 6.3947 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3134
8005457396 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHY59-TR1 P1 B-308921822-Çıkış | 308921822 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 11:27:23 | 07.06.2025 15:18:15 | 3.8478 |  | 357 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 216.2407 | 0 | 0 | 0 | 37.5374 | 0 | 0 | 253.7782
8005457397 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB970-TR1 P1 E-313765024-Çıkış | 313765024 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 12:49:33 | 07.06.2025 15:04:12 | 2.2442 |  | 18 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 15.9953 | 0 | 0.37749 | 0 | 2.8624 | 0 | 0 | 19.2351
8005457399 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA149-H14-748627-Fider | 748627 | - Arıza manevrası - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:52:34 | 07.06.2025 13:54:40 | 0.035 |  | 30690 |  | 1 |  | 1469 |  | 1 | 0 | 177.0239 | 0 | 0.0042053 | 0 | 51.22 | 0 | 0.061559 | 228.3096
8005457400 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH66-H2-2194888-Fider | 2194888 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:52:42 | 07.06.2025 14:05:49 | 0.21861 |  | 74 | 7 | 2 | 3 | 28 |  |  | 0 | 3.6027 | 17.6352 | 8.2694 | 3.394 | 10.514 | 0 | 0 | 43.4153
8005457407 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBK160-TR1 E-317381043-Çıkış | 317381043 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:54:25 | 07.06.2025 14:58:43 | 1.0717 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6034 | 0 | 0 | 35.6034
8005457408 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | BAA513-H2-26184306-Fider | 26184306 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:55:37 | 07.06.2025 14:08:19 | 0.21167 | 1 | 741 |  |  |  | 187 |  |  | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | 22.4477 | 0 | 0 | 41.7144
8005457414 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD541-TR1 P1 D-365007609-Çıkış | 365007609 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:22:44 | 07.06.2025 17:54:23 | 4.5275 |  | 48 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 27.262 | 0 | 0 | 0 | 1.8888 | 0 | 0 | 29.1508
8005457421 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS843-TR1 P1 A-370010284-Çıkış | 370010284 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:53:25 | 07.06.2025 14:33:18 | 0.66472 |  | 68 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.7689 | 0 | 0 | 0 | 0.75231 | 0 | 0 | 4.5212
8005457432 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA485-H4-26184655-Fider | 26184655 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:02:27 | 07.06.2025 14:19:19 | 0.28111 | 1 | 320 | 15 | 13 |  | 45 |  |  | 0 | 17.5324 | 16.7063 | 16.406 | 0 | 3.4799 | 0 | 0 | 54.1246
8005457461 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG873-TR1 P1 B-400137878-Çıkış | 400137878 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:21:05 | 07.06.2025 17:09:19 | 2.8039 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 7.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8152
8005457461 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG873- P1 ANA ŞALTER-239188812-Çıkış | 239188812 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:09:19 | 07.06.2025 17:45:50 | 0.60861 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564
8005457466 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAC838-TR1 P1 D-304034723-Çıkış | 304034723 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:28:44 | 07.06.2025 15:07:15 | 0.64194 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 0.0030047 | 0 | 0 | 6.219
8005457468 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS943- P1 E-328241718-Çıkış | 328241718 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:28:37 | 07.06.2025 18:10:08 | 3.6919 |  | 152 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 79.7944 | 0 | 0 | 0 | 64.3293 | 0 | 0 | 144.1238
8005457468 | 2 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS943- P1 ANA ŞALTER-28661609-Çıkış | 28661609 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:10:08 | 07.06.2025 18:50:49 | 0.67806 |  | 242 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 24.0355 | 0 | 0 | 0 | 22.5632 | 0 | 0 | 46.5987
8005457471 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA905-H7-3182811-Fider | 3182811 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:36:17 | 07.06.2025 16:49:35 | 2.2217 | 3 | 6419 | 2 | 26 | 3 | 1273 | 1 | 1 | 0 | 1429.9259 | 131.6526 | 114.0534 | 337.8261 | 1085.2253 | 12.8149 | 2.3471 | 3113.8451
8005457472 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TFK751-TR1 P1 C-225560866-Çıkış | 225560866 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:30:33 | 07.06.2025 15:17:10 | 0.77694 |  | 22 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 0.78628 | 0 | 0.038618 | 0 | 0.031566 | 0 | 0 | 0.85646
8005457472 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TFK751-TR1 P1 ANA ŞALTER-225560900-Çıkış | 225560900 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:17:10 | 07.06.2025 15:34:19 | 0.28583 |  | 29 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 0.5412 | 0 | 0.069393 | 0 | 0.17921 | 0 | 0 | 0.7898
8005457475 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA558-H4-318430125-Fider | 318430125 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:40:04 | 07.06.2025 14:51:18 | 0.18722 | 1 | 1205 |  | 2 | 1 | 74 |  |  | 0.088685 | 32.4786 | 0 | 1.1428 | 0.26223 | 3.2654 | 0 | 0 | 37.2377
8005457482 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-323815117-323815117-Fider | 323815117 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:40:40 | 07.06.2025 15:18:27 | 0.62972 | 1 | 76 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 5.8726 | 0 | 0.37173 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 7.549
8005457484 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK501-TR1 P1 B-315163342-Çıkış | 315163342 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:43:24 | 07.06.2025 19:12:26 | 4.4839 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 5.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0654
8005457490 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ277-TR1 P1 D-310535122-Çıkış | 310535122 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:46:28 | 07.06.2025 16:57:01 | 2.1758 |  | 45 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.7722 | 0 | 0 | 0 | 0.20533 | 0 | 0 | 10.9775
8005457503 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TBA255-H5-4070524-Fider | 4070524 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:55:49 | 07.06.2025 15:17:20 | 0.35861 | 1 | 136 |  | 9 | 1 | 21 |  |  | 0 | 6.2628 | 0 | 0.48311 | 1.7854 | 8.609 | 0 | 0 | 17.1403
8005457510 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP325-TR1 P1 D-237389725-Çıkış | 237389725 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:59:06 | 07.06.2025 15:47:22 | 0.80444 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.873 | 0 | 0 | 0 | 0.042576 | 0 | 0 | 5.9156
8005457520 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-244919529-244919529-Fider | 244919529 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:02:36 | 07.06.2025 19:03:20 | 5.0122 | 1 |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 383.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.3334
8005457520 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAC051-244919529-244919529-Fider | 244919529 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:03:20 | 07.06.2025 19:13:16 | 0.16556 | 1 |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 11.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0673
8005457522 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBJ384-TR1 P1 C-331420115-Çıkış | 331420115 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:42:16 | 07.06.2025 18:51:27 | 0.15306 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 3.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3075
8005457524 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SGG582-TR1 E-237797167-Çıkış | 237797167 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:04:32 | 07.06.2025 15:33:07 | 0.47639 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069054 | 0 | 0 | 0.069054
8005457533 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-226182509-226182509-Fider | 226182509 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:09:47 | 07.06.2025 16:58:32 | 1.8125 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.44282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44282
8005457533 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-226182509-226182509-Fider | 226182509 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:58:32 | 07.06.2025 17:11:19 | 0.21306 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.061753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061753
8005457538 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA908-H1-316706038-Fider | 316706038 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:13:51 | 07.06.2025 15:30:14 | 0.27306 | 1 | 1134 |  |  | 1 | 35 |  |  | 0.060293 | 27.3578 | 0 | 0 | 0.62765 | 1.161 | 0 | 0 | 29.2068
8005457540 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU017-TR1 P1 B-307627475-Çıkış | 307627475 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:36:42 | 07.06.2025 18:53:58 | 0.28778 |  | 76 | [6 empty] | 0 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6608
8005457541 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU019- P1 ANA ŞALTER-303878705-Çıkış | 303878705 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:34:55 | 07.06.2025 20:25:21 | 5.8406 |  | 218 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 105.9877 | 0 | 0 | 0 | 0.040776 | 0 | 0 | 106.0285
8005457545 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TDT051-TR1 P1 A-208968301-Çıkış | 208968301 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:18:09 | 07.06.2025 15:52:39 | 0.575 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018373 | 0 | 0 | 0.0018373
8005457546 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE673-366012339-366012339-Kofra | 366012339 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:19:31 | 07.06.2025 16:49:30 | 1.4997 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.65373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65373
8005457546 | 2 | BARTIN | ULUS | TBE673-TR1 P1 C-331212740-Çıkış | 331212740 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:49:30 | 07.06.2025 17:03:16 | 0.22944 |  | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.70709 | 0 | 0 | 0 | 0.07373 | 0 | 0 | 0.78082
8005457547 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG438-TR1 P1 ANA ŞALTER-316105318-Çıkış | 316105318 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:00:10 | 07.06.2025 17:32:52 | 2.545 |  | 79 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 46.4948 | 0 | 6.9072 | 0 | 2.2361 | 0 | 0 | 55.6381
8005457547 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG438-TR1 P1 C-316105348-Çıkış | 316105348 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:32:52 | 07.06.2025 19:05:00 | 1.5356 |  | 18 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.1445 | 0 | 2.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2593
8005457551 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-239281551-239281551-Fider | 239281551 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:34:07 | 07.06.2025 15:36:28 | 0.039167 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.023745 | 0 | 0 | 0.93718 | 0.047864 | 0 | 0 | 1.0088
8005457581 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TDP506-TR1 P1 F-385592285-Çıkış | 385592285 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:44:19 | 07.06.2025 18:40:31 | 1.9367 |  | 88 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.8009 | 0 | 0 | 0 | 2.4107 | 0 | 0 | 18.2116
8005457586 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC560-TR1 P1 F-309448096-Çıkış | 309448096 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:42:28 | 07.06.2025 21:14:43 | 1.5375 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0141
8005457594 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TBC870- P1 ANA ŞALTER-328075364-Çıkış | 328075364 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:55:27 | 07.06.2025 19:10:39 | 1.2533 |  | 127 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 21.3349 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0 | 22.5207
8005457595 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC536-TR1 P1 C-28271469-Çıkış | 28271469 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 13:19:28 | 07.06.2025 17:26:25 | 4.1158 |  | 115 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 82.2848 | 0 | 0.032779 | 0 | 4.2279 | 0 | 0 | 86.5455
8005457595 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC536-TR1 P1 ANA ŞALTER-28271461-Çıkış | 28271461 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:26:25 | 07.06.2025 17:34:46 | 0.13917 |  | 181 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 4.3388 | 0 | 0.0032102 | 0 | 0.29842 | 0 | 0 | 4.6405
8005457595 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC536-TR1 P1 C-28271469-Çıkış | 28271469 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:34:46 | 07.06.2025 19:06:05 | 1.5219 |  | 115 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 32.5998 | 0 | 0.033368 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 34.5852
8005457595 | 4 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC536-TR1 P1 ANA ŞALTER-28271461-Çıkış | 28271461 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:06:05 | 07.06.2025 20:10:38 | 1.0758 |  | 181 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 35.885 | 0 | 0.021372 | 0 | 2.1543 | 0 | 0 | 38.0607
8005457597 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ226-TR1 P1 A-28428507-Çıkış | 28428507 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:51:52 | 07.06.2025 16:35:40 | 0.73 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.20132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20132
8005457597 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ226-TR1 P1 ANA ŞALTER-28428492-Çıkış | 28428492 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:35:40 | 07.06.2025 16:37:32 | 0.031111 |  | 89 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.25834 | 0 | 0 | 0 | 0.0036099 | 0 | 0 | 0.26195
8005457604 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT522-TR1 P1 B-331303106-Çıkış | 331303106 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:43:39 | 07.06.2025 17:01:57 | 1.305 |  | 66 | [6 empty] | 0 | 9.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.225
8005457604 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT522-TR1 P1 ANA ŞALTER-331303109-Çıkış | 331303109 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:01:57 | 07.06.2025 17:41:04 | 0.65194 |  | 180 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 14.9592 | 0 | 0 | 0 | 0.84703 | 0 | 0 | 15.8063
8005457605 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB897- P1 ANA ŞALTER-304266864-Çıkış | 304266864 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:29:23 | 07.06.2025 18:13:36 | 0.73694 |  | 114 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6483
8005457608 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 A-316794591-Çıkış | 316794591 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:42:52 | 07.06.2025 19:41:07 | 3.9708 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.6281 | 0 | 0 | 0 | 0.73786 | 0 | 0 | 25.366
8005457612 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TFK223-TR1 P1 C-210000602-Çıkış | 210000602 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:46:26 | 07.06.2025 18:32:33 | 3.7686 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 23.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.578
8005457614 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB293-TR1 P1 C-328048741-Çıkış | 328048741 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:55:20 | 07.06.2025 17:52:19 | 0.94972 |  | 36 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 14.1616 | 0 | 0 | 0 | 10.4878 | 0 | 0 | 24.6494
8005457615 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG599-TR1 P1 E-315144366-Çıkış | 315144366 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:00:34 | 07.06.2025 16:55:51 | 0.92139 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.98367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98367
8005457615 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG599- P1 ANA ŞALTER-315144364-Çıkış | 315144364 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:55:51 | 07.06.2025 17:33:14 | 0.62306 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468
8005457617 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG968-TR1 P1 B-386706412-Çıkış | 386706412 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:00:46 | 07.06.2025 18:08:49 | 2.1342 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.29473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29473
8005457627 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAC838-TR1 P1 D-304034723-Çıkış | 304034723 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:01:39 | 07.06.2025 17:48:31 | 1.7811 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.3949 | 0 | 0 | 0 | 0.014452 | 0 | 0 | 17.4093
8005457629 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT076-TR1 P1 C-308931069-Çıkış | 308931069 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:50:10 | 07.06.2025 20:38:12 | 5.8006 |  | 64 | [6 empty] | 0 | 38.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3384
8005457637 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCH991-TR1 ANA ŞALTER-202679093-Çıkış | 202679093 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:49:51 | 07.06.2025 17:06:13 | 0.27278 |  | 129 | [6 empty] | 0 | 6.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0344
8005457646 | 1 | ANKARA | BALA | TBD305-TR1 P1 A-328079808-Çıkış | 328079808 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:39:24 | 07.06.2025 19:29:51 | 0.84083 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.010462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010462
8005457648 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA533-H4-314768075-Fider | 314768075 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:10:16 | 07.06.2025 16:20:26 | 0.16944 |  | 1097 |  | 3 |  | 39 |  |  | 0 | 17.1986 | 0 | 0.019503 | 0 | 0.45133 | 0 | 0 | 17.6694
8005457651 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ667-TR1 P1 ANA ŞALTER-237257981-Çıkış | 237257981 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:04:06 | 07.06.2025 20:19:39 | 2.2592 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 5.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0093
8005457659 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-239281551-239281551-Fider | 239281551 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:03:34 | 07.06.2025 18:23:17 | 0.32861 |  | 9 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.10033 | 0 | 0 | 9.0114 | 0.46199 | 0 | 0 | 9.5738
8005457662 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-311418484-311418484-Fider | 311418484 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:48:19 | 07.06.2025 17:33:49 | 1.7583 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 7.2513 | 0.013525 | 2.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5542
8005457663 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK682-TR1 P1 D-318452958-Çıkış | 318452958 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:06:22 | 07.06.2025 16:55:11 | 0.81361 |  | 52 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 7.7673 | 0 | 0.078535 | 0 | 0.59291 | 0 | 0 | 8.4387
8005457668 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCJ696-TR1 C-201917725-Çıkış | 201917725 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 14:07:35 | 07.06.2025 17:28:07 | 3.3422 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 9.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6226
8005457676 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDR188- P1 ANA ŞALTER-301465598-Çıkış | 301465598 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:43:39 | 07.06.2025 18:50:00 | 1.1058 |  | 93 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 10.9084 | 0 | 0 | 0 | 2.3171 | 0 | 0 | 13.2255
8005457677 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA374-TR1 P1 ANA ŞALTER-302502716-Çıkış | 302502716 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:42:42 | 07.06.2025 18:10:28 | 0.46278 |  | 271 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 20.9306 | 0 | 0 | 0 | 3.2825 | 0 | 0 | 24.2131
8005457680 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TGH453-TR1 P1 A-343636913-Çıkış | 343636913 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:23:53 | 07.06.2025 17:42:48 | 1.3153 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4245 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 2.9884
8005457680 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TGH453-TR1 P1 ANA ŞALTER-234376015-Çıkış | 234376015 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:42:48 | 07.06.2025 18:18:19 | 0.59194 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.70507 | 0 | 0 | 0 | 0.74176 | 0 | 0 | 1.4468
8005457686 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ825-TR1 P1 E-315172882-Çıkış | 315172882 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:27:11 | 07.06.2025 17:30:06 | 1.0486 |  | 78 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.2325 | 0 | 0.11812 | 0 | 0.22845 | 0 | 0 | 7.579
8005457705 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SFR329-TR1 D-227538559-Çıkış | 227538559 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 16:42:55 | 07.06.2025 17:49:06 | 1.1031 |  | 21 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.9949 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 0 | 9.31
8005457711 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG102-TR1 P1 C-314425221-Çıkış | 314425221 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:14:49 | 07.06.2025 17:38:02 | 0.38694 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061
8005457711 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG102- P1 ANA ŞALTER-314425192-Çıkış | 314425192 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:38:02 | 07.06.2025 21:02:00 | 3.3994 |  | 55 |  |  |  | 4 |  | 2 | 0 | 23.6486 | 0 | 0 | 0 | 18.3969 | 0 | 20.7345 | 62.7799
8005457715 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD861-TR1 P1 E-328086741-Çıkış | 328086741 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:48:32 | 07.06.2025 19:12:41 | 0.4025 |  | 70 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.5776 | 0 | 0 | 0 | 0.24017 | 0 | 0 | 4.8177
8005457719 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGS120-TR1 P1 ANA ŞALTER-239092850-Çıkış | 239092850 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:59:56 | 07.06.2025 18:56:41 | 2.9458 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 14.8094 | 0 | 0.41744 | 0 | 0.71891 | 0 | 0 | 15.9457
8005457719 | 2 | ANKARA | KEÇİÖREN | BEJ02-239099001-239099001-Fider | 239099001 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:56:41 | 07.06.2025 20:13:20 | 1.2775 |  | 32 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 8.1656 | 0 | 0.20333 | 0 | 0.35435 | 0 | 0 | 8.7233
8005457744 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG885-TR1 P1 ANA ŞALTER-331682961-Çıkış | 331682961 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:15:27 | 07.06.2025 17:23:25 | 0.13278 |  | 644 |  | 1 |  | 26 |  |  | 0 | 12.6313 | 0 | 0.0002559 | 0 | 1.4539 | 0 | 0 | 14.0854
8005457744 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAB479-H2-2195167-Fider | 2195167 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:23:25 | 07.06.2025 17:43:26 | 0.33361 |  | 3775 |  | 13 | 2 | 132 |  |  | 0 | 183.2119 | 0 | 0.95741 | 16.4923 | 24.1407 | 0 | 0 | 224.8024
8005457744 | 3 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG885-TR1 P1 ANA ŞALTER-331682961-Çıkış | 331682961 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:43:26 | 07.06.2025 17:59:19 | 0.26472 |  | 644 |  | 1 |  | 26 |  |  | 0 | 25.1834 | 0 | 0.00051019 | 0 | 2.8986 | 0 | 0 | 28.0825
8005457746 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFM723-H3-303863626-Fider | 303863626 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:08:38 | 07.06.2025 18:23:38 | 1.25 |  | 2289 |  |  |  | 151 |  |  | 0 | 564.2794 | 0 | 0 | 0 | 221.4813 | 0 | 0 | 785.7607
8005457746 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TAV427-H3-303865040-Fider | 303865040 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:23:38 | 07.06.2025 19:57:07 | 1.5581 |  | 1083 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 335.8319 | 0 | 0 | 0 | 45.569 | 0 | 0 | 381.4009
8005457748 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA791-H10-300813525-Fider | 300813525 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:14:19 | 07.06.2025 17:41:54 | 0.45972 | 1 | 388 | 1 | 9 | 5 | 26 | 1 |  | 0 | 34.5305 | 9.1356 | 10.5605 | 87.4347 | 10.9719 | 8.631 | 0 | 161.2641
8005457753 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ277-TR1 P1 B-310535126-Çıkış | 310535126 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:25:14 | 07.06.2025 17:58:42 | 0.55778 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 0.22805 | 0 | 0 | 2.7853
8005457753 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ277- P1 ANA ŞALTER-310535120-Çıkış | 310535120 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:58:42 | 07.06.2025 19:06:10 | 1.1244 |  | 134 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 15.1803 | 0 | 0 | 0 | 0.56061 | 0 | 0 | 15.7409
8005457755 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCJ696-TR1 ANA ŞALTER-201928235-Çıkış | 201928235 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:28:14 | 07.06.2025 20:41:24 | 3.2194 |  | 144 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 95.8772 | 0 | 0 | 0 | 31.2414 | 0 | 0 | 127.1186
8005457756 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BFK95-H3-232785610-Fider | 232785610 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:28:30 | 07.06.2025 17:44:25 | 0.26528 |  |  | 39 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 415.6999 | 0 | 12.8808 | 0 | 0 | 0 | 428.5807
8005457760 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB177-H2-316765554-Fider | 316765554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:30:19 | 07.06.2025 17:40:04 | 0.1625 | 1 | 2625 | 9 | 37 | 14 | 352 |  |  | 1.3093 | 56.452 | 2.1891 | 1.6393 | 4.6132 | 36.9356 | 0 | 0 | 103.1385
8005457761 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP587-TR1 P1 D-337094115-Çıkış | 337094115 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:29:50 | 07.06.2025 19:58:49 | 2.4831 |  | 75 |  | 3 |  | 25 |  |  | 0 | 39.2152 | 0 | 0.59553 | 0 | 72.5922 | 0 | 0 | 112.4029
8005457761 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAP587-TR1 P1 ANA ŞALTER-337094122-Çıkış | 337094122 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:58:49 | 07.06.2025 20:47:23 | 0.80944 |  | 91 |  | 4 |  | 41 |  | 1 | 0 | 16.7782 | 0 | 0.17628 | 0 | 55.956 | 0 | 5.8731 | 78.7836
8005457768 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-H3-328228620-Fider | 328228620 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:34:25 | 07.06.2025 17:35:32 | 0.018611 | 9 | 996 | 5 | 40 | 3 | 39 | 2 |  | 0.010703 | 2.0068 | 0.48875 | 0.16243 | 0.34604 | 1.8425 | 1.0745 | 0 | 5.9317
8005457776 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAB456-TR1 P1 C-309416680-Çıkış | 309416680 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:37:24 | 07.06.2025 17:53:16 | 0.26444 |  | 19 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.64979 | 0 | 0.03734 | 0 | 0.022347 | 0 | 0 | 0.70948
8005457777 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS945-366007679-366007679-Kofra | 366007679 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:32:22 | 07.06.2025 19:52:46 | 2.34 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.62033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62033
8005457777 | 2 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS945-TR1 P1 ANA ŞALTER-401052871-Çıkış | 401052871 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:52:46 | 07.06.2025 20:24:43 | 0.5325 |  | 66 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.5834 | 0 | 0 | 0 | 0.024733 | 0 | 0 | 4.6081
8005457782 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA070- P1 ANA ŞALTER-309408139-Çıkış | 309408139 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:51:29 | 07.06.2025 18:42:47 | 0.855 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1586 | 0 | 0.11704 | 0 | 0 | 1.2756
8005457784 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA021-TR1 P1 F-309403611-Çıkış | 309403611 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:58:42 | 07.06.2025 20:24:17 | 0.42639 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1182 | 0 | 0 | 0 | 0.10479 | 0 | 0 | 2.223
8005457794 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAY303-TR1 P1 B-327733459-Çıkış | 327733459 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:46:03 | 07.06.2025 18:34:44 | 0.81139 |  | 10 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 1.5915 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 1.7319
8005457827 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBD407-TR1 D-308573486-Çıkış | 308573486 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:06:54 | 07.06.2025 18:48:50 | 0.69889 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.40569 | 0 | 0 | 0 | 0.20159 | 0 | 0 | 0.60728
8005457830 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA056-H56-200202468-Fider | 200202468 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:24:22 | 07.06.2025 22:31:00 | 4.1106 | 43 | 5240 | 25 | 40 | 35 | 618 | 4 | 5 | 1814.1334 | 3439.6298 | 1351.6443 | 74.4434 | 1339.877 | 1271.5799 | 1434.2014 | 196.0452 | 10921.5543
8005457836 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN733-317207604-317207604-Kofra | 317207604 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:28:32 | 07.06.2025 19:45:51 | 1.2886 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.60646 | 0 | 0 | 0 | 0.0010838 | 0 | 0 | 0.60754
8005457838 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH327-TR1 P1 C-302526878-Çıkış | 302526878 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:25:20 | 07.06.2025 20:39:01 | 2.2281 |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 0 | 0.40087 | 0 | 0 | 9.4759
8005457841 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDE807-TR1 B-209999326-Çıkış | 209999326 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:31:50 | 07.06.2025 20:11:00 | 1.6528 |  | 9 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.801 | 0 | 0 | 0 | 0.99759 | 0 | 0 | 4.7986
8005457844 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG148-TR1 P1 C-307615006-Çıkış | 307615006 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:34:24 | 07.06.2025 19:36:45 | 1.0392 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 | 0.1575
8005457844 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG148- P1 ANA ŞALTER-307614950-Çıkış | 307614950 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:36:45 | 07.06.2025 19:56:09 | 0.32333 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048201 | 0 | 0 | 0.048201
8005457847 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB338-2211862-2211862-Fider | 2211862 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:26:52 | 07.06.2025 20:22:02 | 1.9194 |  | 50 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 19.6007 | 0 | 0 | 6.8356 | 0.22473 | 0 | 0 | 26.661
8005457847 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAB338-2211862-2211862-Fider | 2211862 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:22:02 | 07.06.2025 20:33:05 | 0.18417 |  | 50 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 1.9706 | 0 | 0 | 0.66797 | 0.020408 | 0 | 0 | 2.659
8005457852 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA550-239984377-239984377-Fider | 239984377 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:03:53 | 07.06.2025 19:43:15 | 0.65611 |  | 155 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0983
8005457852 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA550-239984377-239984377-Fider | 239984377 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:43:15 | 07.06.2025 19:53:43 | 0.17444 |  | 155 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419
8005457854 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB783-TR1 A-309100474-Çıkış | 309100474 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 17:34:02 | 07.06.2025 19:16:25 | 1.7064 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.75542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75542
8005457856 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB213-TR1 P1 G-302027132-Çıkış | 302027132 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:24:18 | 07.06.2025 20:14:01 | 0.82861 |  | 138 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.6774 | 0 | 0 | 0 | 1.6355 | 0 | 0 | 23.3129
8005457860 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAV995-TR1 P1 ANA ŞALTER-327727959-Çıkış | 327727959 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:52:01 | 07.06.2025 20:35:52 | 1.7308 |  | 221 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 20.5548 | 0 | 0 | 0 | 0.0075091 | 0 | 0 | 20.5623
8005457863 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-H9-27426474-Fider | 27426474 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:56:06 | 07.06.2025 19:09:52 | 0.22944 | 8 | 900 | 18 | 7 | 12 | 134 |  | 4 | 1.6071 | 28.1389 | 15.2215 | 7.2666 | 5.794 | 5.2483 | 0 | 0.21607 | 63.4923
8005457869 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC053-245407732-245407732-Fider | 245407732 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:53:50 | 07.06.2025 19:30:54 | 0.61778 | 3 |  | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 109.5138 | 0.16675 | 1.3029 | 2.0778 | 0 | 0 | 113.0613
8005457870 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA497-H1-3187428-Fider | 3187428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:04:22 | 07.06.2025 21:18:02 | 2.2278 | 4 | 6438 |  |  | 6 | 494 |  | 2 | 12.1729 | 1599.6258 | 0 | 0 | 149.6356 | 495.133 | 0 | 15.8862 | 2272.4536
8005457872 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-242309195-242309195-Fider | 242309195 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:00:03 | 07.06.2025 19:48:42 | 0.81083 | 2 | 1512 |  | 25 |  | 103 |  |  | 7.8753 | 149.2058 | 0 | 31.299 | 0 | 21.9007 | 0 | 0 | 210.2809
8005457872 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-H10-386737239-Fider | 386737239 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:48:42 | 07.06.2025 20:02:16 | 0.22611 | 3 | 1875 |  | 39 | 1 | 133 | 1 |  | 2.2004 | 54.0771 | 0 | 11.8481 | 6.139 | 6.7679 | 2.4405 | 0 | 83.473
8005457880 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG438-TR1 P1 ANA ŞALTER-316105318-Çıkış | 316105318 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:07:16 | 07.06.2025 22:45:30 | 3.6372 |  | 79 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 74.9318 | 0 | 6.7228 | 0 | 3.8506 | 0 | 0 | 85.5052
8005457884 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC585-TR1 P1 B-309444406-Çıkış | 309444406 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 15:36:41 | 07.06.2025 22:13:18 | 6.6103 |  | 95 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 92.3683 | 0 | 6.5284 | 0 | 21.3223 | 0 | 0 | 120.2189
8005457907 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKR91-H3-242816260-Fider | 242816260 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:29:03 | 07.06.2025 19:39:46 | 0.17861 | 11 | 471 | 2 |  | 3 | 21 |  |  | 0.83998 | 16.0593 | 2.541 | 0 | 1.4228 | 0.67235 | 0 | 0 | 21.5355
8005457913 | 1 | ANKARA | BALA | BKT86-H7-240766425-Fider | 240766425 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:32:29 | 07.06.2025 19:34:11 | 0.028333 | 1 | 99 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0.28901 | 0.7301 | 0 | 0.023496 | 0 | 0.048166 | 0 | 0 | 1.0908
8005457914 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA478-315532240-315532240-Fider | 315532240 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:25:26 | 07.06.2025 21:04:33 | 1.6519 | 1 | 448 |  |  |  | 9 |  |  | 0.1959 | 68.2388 | 0 | 0 | 0 | 4.9238 | 0 | 0 | 73.3585
8005457914 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA478-315532240-315532240-Fider | 315532240 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:04:33 | 07.06.2025 21:18:13 | 0.22778 | 1 | 448 |  |  |  | 9 |  |  | 0.027671 | 9.6872 | 0 | 0 | 0 | 0.60553 | 0 | 0 | 10.3205
8005457921 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | SAG964-TR1 C-319041548-Çıkış | 319041548 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:34:13 | 07.06.2025 20:22:38 | 0.80694 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005457924 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903637-Fider | 203903637 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:37:39 | 07.06.2025 19:48:25 | 0.17944 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 6.6962 | 0 | 0 | 0.2827 | 0.094286 | 0 | 0 | 7.0732
8005457931 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH25-H4-234565616-Fider | 234565616 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:31:21 | 07.06.2025 19:38:17 | 0.11556 | 6 | 6167 |  | 2 | 11 | 676 | 1 |  | 0 | 90.6467 | 0 | 0.030764 | 57.4316 | 42.2657 | 3.3654 | 0 | 193.7403
8005457931 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BEG84-H3-231996404-Fider | 231996404 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:38:17 | 07.06.2025 23:09:59 | 3.5283 |  | 98 |  |  | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 48.5579 | 0 | 0 | 9.1171 | 14.2982 | 126.8236 | 0 | 198.7968
8005457933 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA934-201140609-201140609-Fider | 201140609 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:06:30 | 07.06.2025 21:22:37 | 2.2686 | 1 | [7 empty] | 6.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9425
8005457934 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H21-242007770-Fider | 242007770 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:33:50 | 07.06.2025 19:43:19 | 0.15806 | 18 | 4369 | 1 | 346 | 12 | 278 | 2 | 2 | 42.9885 | 129.731 | 0.050507 | 11.724 | 13.0144 | 49.7786 | 0.58372 | 1.0341 | 248.9048
8005457934 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA547-H2-331307372-Fider | 331307372 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:43:19 | 07.06.2025 20:02:31 | 0.32 | 17 | 2006 | 1 | 150 | 8 | 133 | 1 |  | 87.1672 | 124.087 | 0.1018 | 8.5109 | 2.829 | 14.2907 | 0.064252 | 0 | 237.0509
8005457950 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA606-H4-331124365-Fider | 331124365 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:56:37 | 07.06.2025 20:06:53 | 0.17111 | 1 | 697 |  | 3 |  | 44 |  |  | 0.046147 | 21.1185 | 0 | 0.05638 | 0 | 1.7145 | 0 | 0 | 22.9356
8005457951 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-H6-209945269-Fider | 209945269 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:56:33 | 07.06.2025 20:06:20 | 0.16306 |  | 2501 |  | 9 |  | 349 |  |  | 0 | 46.7706 | 0 | 0.21945 | 0 | 8.3324 | 0 | 0 | 55.3225
8005457952 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC409- P1 ANA ŞALTER-313767546-Çıkış | 313767546 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:23:34 | 07.06.2025 22:08:38 | 0.75111 |  | 39 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 3.5591 | 0 | 0.2303 | 0 | 3.6971 | 0 | 0 | 7.4865
8005457962 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BCL88-H2-201863581-Fider | 201863581 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:31:49 | 07.06.2025 23:06:18 | 0.57472 | 4 | 1061 |  |  | 5 | 97 |  |  | 25.929 | 81.8405 | 0 | 0 | 14.7678 | 20.6824 | 0 | 0 | 143.2196
8005457965 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BFF95-H14-234633985-Fider | 234633985 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:44:15 | 07.06.2025 23:09:49 | 0.42611 |  | 70 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.7934 | 0 | 0 | 0 | 6.7748 | 0 | 0 | 10.5682
8005457968 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ981-TR1 P1 F-316132218-Çıkış | 316132218 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:55:21 | 07.06.2025 21:35:06 | 1.6625 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 11.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4734
8005457968 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ981- P1 ANA ŞALTER-316132181-Çıkış | 316132181 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:35:06 | 07.06.2025 22:14:00 | 0.64833 |  | 73 | [6 empty] | 0 | 7.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6589
8005457973 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-311307545-311307545-Fider | 311307545 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:07:18 | 07.06.2025 21:10:40 | 1.0561 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.8353 | 0 | 0 | 0 | 0.15096 | 0 | 0 | 4.9863
8005457973 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-311307545-311307545-Fider | 311307545 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:10:40 | 07.06.2025 21:25:02 | 0.23944 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1077 | 0 | 0 | 0 | 0.031478 | 0 | 0 | 1.1392
8005457974 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H4-232540958-Fider | 232540958 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:15:13 | 07.06.2025 21:14:07 | 0.98167 | 4 | 708 | 2 | 7 | 4 | 105 |  |  | 36.1976 | 126.4585 | 7.0223 | 1.1215 | 5.903 | 26.5018 | 0 | 0 | 203.2048
8005457974 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-243233514-243233514-Fider | 243233514 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:14:07 | 07.06.2025 22:08:59 | 0.91444 | 1 | 383 | 2 | 2 | 1 | 77 |  |  | 5.1773 | 47.9995 | 6.5656 | 0.26593 | 0.063102 | 13.0275 | 0 | 0 | 73.099
8005457974 | 3 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H4-232540956-Fider | 232540956 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:08:59 | 07.06.2025 22:12:46 | 0.063056 | 4 | 708 | 2 | 7 | 4 | 105 |  |  | 2.1912 | 6.7641 | 0.5543 | 0.062587 | 0.28191 | 1.784 | 0 | 0 | 11.6381
8005457975 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR621-TR1 P1 B-226793460-Çıkış | 226793460 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:37:25 | 07.06.2025 20:39:24 | 1.0331 |  | 11 |  | 8 |  | 2 |  |  | 0 | 1.1314 | 0 | 2.8215 | 0 | 0.63081 | 0 | 0 | 4.5837
8005457975 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR621-H3-318621550-Fider | 318621550 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:39:24 | 07.06.2025 22:09:02 | 1.4939 |  | 27 |  | 20 |  | 5 |  |  | 0 | 2.7215 | 0 | 8.0101 | 0 | 90.9835 | 0 | 0 | 101.7151
8005457976 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TDS957-TR1 P1 ANA ŞALTER-335600798-Çıkış | 335600798 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:14:27 | 09.06.2025 9:39:19 | 0.41444 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.42766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42766
8005457997 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-331353315-331353315-Fider | 331353315 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:51:18 | 07.06.2025 21:53:44 | 2.0406 |  | 238 |  | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 53.7236 | 0 | 0.072657 | 1.0889 | 0.62574 | 0 | 0 | 55.5108
8005457997 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-331353315-331353315-Fider | 331353315 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:53:44 | 07.06.2025 22:31:21 | 0.62694 |  | 238 |  | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 15.2172 | 0 | 0.023157 | 0.41309 | 0.22917 | 0 | 0 | 15.8826
8005457998 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-312771567-Fider | 312771567 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:27:50 | 07.06.2025 20:40:00 | 0.20278 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 2.0402 | 0 | 0 | 15.1641 | 0.082109 | 0.042278 | 0 | 17.3286
8005458003 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT127-TR1 P1 A-330995130-Çıkış | 330995130 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:18:59 | 07.06.2025 22:05:02 | 1.7675 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 9.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6331
8005458010 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | SAI419-TR1 B-316140275-Çıkış | 316140275 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:37:27 | 07.06.2025 21:44:05 | 1.1106 |  | 143 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 16.8975 | 0 | 0 | 0 | 14.5238 | 0 | 0 | 31.4213
8005458011 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BCL83-244395544-244395544-Fider | 244395544 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:04:57 | 07.06.2025 22:51:17 | 3.7722 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.749 | 38.6048 | 0 | 59.3538
8005458011 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BCL83-H15-202497127-Fider | 202497127 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:51:17 | 07.06.2025 23:25:58 | 0.57806 | 2 | 13 | 2 |  | 2 | 4 | 1 |  | 0 | 0.76492 | 0.65703 | 0 | 0.18134 | 5.5306 | 1.5443 | 0 | 8.6781
8005458017 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAC838-TR1 P1 D-304034723-Çıkış | 304034723 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:04:43 | 07.06.2025 23:05:50 | 5.0186 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 54.5938 | 0 | 0 | 0 | 0.046253 | 0 | 0 | 54.64
8005458019 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT285- P1 ANA ŞALTER-331185740-Çıkış | 331185740 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:22:36 | 07.06.2025 22:02:23 | 1.6631 |  | 48 |  | 18 |  | 5 |  |  | 0 | 14.9118 | 0 | 22.0618 | 0 | 1.5429 | 0 | 0 | 38.5166
8005458019 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB471-H3-331183834-Fider | 331183834 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:02:23 | 07.06.2025 22:09:38 | 0.12083 |  | 287 | 1 | 29 | 2 | 16 | 1 |  | 0 | 4.9099 | 1.7583 | 2.0041 | 0.52014 | 1.0189 | 0.17969 | 0 | 10.391
8005458020 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBD518-TR1 G-369004576-Çıkış | 369004576 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:56:52 | 07.06.2025 21:45:12 | 1.8056 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.82208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82208
8005458025 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA356-TR1 P1 B-302023088-Çıkış | 302023088 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:11:35 | 07.06.2025 23:21:56 | 3.1725 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7052 | 0 | 0 | 0 | 0.6974 | 0 | 0 | 2.4026
8005458026 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA723-303504706-303504706-Fider | 303504706 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:35:46 | 07.06.2025 21:23:30 | 0.79556 |  | 67 |  | 6 |  | 34 |  |  | 0 | 8.2299 | 0 | 0.42113 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 11.7911
8005458026 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA050-H10-238586477-Fider | 238586477 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:23:30 | 07.06.2025 21:40:51 | 0.28917 |  | 288 | 1 | 14 | 5 | 106 | 4 |  | 0 | 20.1509 | 0.10213 | 0.26579 | 10.9199 | 28.2043 | 25.3743 | 0 | 85.0174
8005458036 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-H6-234356475-Fider | 234356475 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:52:25 | 07.06.2025 21:03:36 | 0.18639 |  | 32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.0296 | 0 | 0.0086589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0383
8005458058 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR601-TR1 P1 ANA ŞALTER-328667941-Çıkış | 328667941 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:01:24 | 07.06.2025 22:30:38 | 1.4872 |  | 113 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 21.9825 | 0 | 4.4373 | 0 | 0.43072 | 0 | 0 | 26.8505
8005458069 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAH993-TR1 ANA ŞALTER-304112873-Çıkış | 304112873 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:30:49 | 07.06.2025 23:26:57 | 0.93556 |  | 8 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7942 | 0 | 0 | 10.7942
8005458075 | 1 | ANKARA | BALA | TBD378- P1 C-331629665-Çıkış | 331629665 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:53:20 | 07.06.2025 23:49:02 | 2.9283 |  | 81 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 33.4223 | 0 | 6.9135 | 0 | 5.8895 | 0 | 0 | 46.2252
8005458090 | 1 | ANKARA | BALA | TBD093-TR1 P1 C-245932249-Çıkış | 245932249 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 19:10:12 | 07.06.2025 23:13:46 | 4.0594 |  | 158 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 82.6355 | 0 | 0.68027 | 0 | 0.16415 | 0 | 0 | 83.48
8005458121 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCH991-TR1 ANA ŞALTER-202679093-Çıkış | 202679093 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:50:28 | 07.06.2025 22:02:33 | 0.20139 |  | 129 | [6 empty] | 0 | 5.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4737
8005458142 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD525-TR1 P1 C-365006110-Çıkış | 365006110 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:32:01 | 07.06.2025 22:54:28 | 0.37417 |  | 53 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.2554 | 0 | 0 | 0 | 0.0015546 | 0 | 0 | 2.257
8005458158 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA369-400293829-400293829-Fider | 400293829 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:47:36 | 07.06.2025 23:01:17 | 2.2281 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6976 | 0 | 0 | 0 | 24.6976
8005458158 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAA369-400293829-400293829-Fider | 400293829 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:01:17 | 07.06.2025 23:15:38 | 0.23917 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5616 | 0 | 0 | 0 | 2.5616
8005458160 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA478-315532546-315532546-Fider | 315532546 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:38:32 | 07.06.2025 23:40:15 | 2.0286 | 1 | 77 |  |  |  | 2 |  |  | 10.8087 | 15.6784 | 0 | 0 | 0 | 0.0093621 | 0 | 0 | 26.4965
8005458160 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA478-315532546-315532546-Fider | 315532546 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:40:15 | 07.06.2025 23:53:30 | 0.22083 | 1 | 77 |  |  |  | 2 |  |  | 1.4446 | 1.5746 | 0 | 0 | 0 | 0.00062138 | 0 | 0 | 3.0198
8005458163 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-305632891-305632891-Fider | 305632891 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:10:02 | 07.06.2025 22:23:08 | 0.21833 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.683 | 0 | 0 | 0 | 18.683
8005458166 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TDT048-TR1 P1 ANA ŞALTER-335160152-Çıkış | 335160152 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:43:21 | 08.06.2025 0:02:08 | 2.3131 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385
8005458181 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TGJ866-TR1 P1 A-343446564-Çıkış | 343446564 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:49:11 | 08.06.2025 3:06:34 | 6.2897 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.6259 | 0 | 0 | 0 | 127.2225 | 0 | 0 | 148.8485
8005458185 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC455-TR1 P1 E-242924655-Çıkış | 242924655 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:55:13 | 07.06.2025 23:05:46 | 0.17583 |  | 22 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 0.70801 | 0 | 0.048463 | 0 | 0.067172 | 0 | 0 | 0.82364
8005458206 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903637-Fider | 203903637 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:11:27 | 07.06.2025 22:23:00 | 0.1925 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 5.9714 | 0 | 0 | 0.36515 | 0.088484 | 0 | 0 | 6.425
8005458212 | 1 | ANKARA | BALA | TBC943-311186631-311186631-Kofra | 311186631 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:14:03 | 07.06.2025 22:56:34 | 0.70861 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.24366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24366
8005458212 | 2 | ANKARA | BALA | TBC943- P1 ANA ŞALTER-364011724-Çıkış | 364011724 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:56:34 | 07.06.2025 23:31:18 | 0.57889 |  | 253 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 14.4635 | 0 | 0 | 0 | 2.1401 | 0 | 0 | 16.6036
8005458217 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ147-TR1 P1 D-386965460-Çıkış | 386965460 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:14:13 | 07.06.2025 23:02:58 | 0.8125 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.086401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086401
8005458217 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ147- P1 ANA ŞALTER-316707884-Çıkış | 316707884 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:02:58 | 07.06.2025 23:35:41 | 0.54528 |  | 55 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.0843 | 0 | 0 | 0 | 0.15371 | 0 | 0 | 3.238
8005458221 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-331404532-331404532-Fider | 331404532 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:17:09 | 07.06.2025 23:12:10 | 0.91694 |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 68.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5897
8005458221 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-H3-331486478-Fider | 331486478 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:12:10 | 07.06.2025 23:40:01 | 0.46417 | 1 | 65 | 35 |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 6.4891 | 94.1241 | 0 | 0.11043 | 0.8972 | 99.3038 | 0 | 200.9247
8005458223 | 1 | KASTAMONU | DADAY | SAG703-TR1 C-315010998-Çıkış | 315010998 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:12:34 | 07.06.2025 23:39:27 | 1.4481 |  | 42 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 5.1422 | 0 | 0.14949 | 0 | 0.078793 | 0 | 0 | 5.3705
8005458231 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BEL45-H4-219826774-Fider | 219826774 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 21:51:05 | 07.06.2025 22:01:00 | 0.16528 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005458233 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH109-TR1 P1 A-238473368-Çıkış | 238473368 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:25:26 | 07.06.2025 23:40:06 | 1.2444 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.12162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12162
8005458233 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH109-TR1 P1 ANA ŞALTER-238473365-Çıkış | 238473365 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:40:06 | 07.06.2025 23:53:02 | 0.21556 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.020694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020694
8005458247 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-311307546-311307546-Fider | 311307546 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:40:20 | 07.06.2025 23:35:44 | 0.92333 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.7665 | 0 | 0 | 0 | 0.11813 | 0 | 0 | 3.8846
8005458247 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-311307546-311307546-Fider | 311307546 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:35:44 | 07.06.2025 23:45:33 | 0.16361 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.65831 | 0 | 0 | 0 | 0.020373 | 0 | 0 | 0.67868
8005458258 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR041-310070865-310070865-Fider | 310070865 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:45:51 | 07.06.2025 23:35:13 | 0.82278 |  | 109 |  | 35 | 1 | 8 |  |  | 0 | 7.3452 | 0 | 2.4112 | 0.25647 | 1.4372 | 0 | 0 | 11.45
8005458258 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TAT944-H5-337063567-Fider | 337063567 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:35:13 | 07.06.2025 23:52:48 | 0.29306 |  | 680 |  | 51 | 1 | 56 |  |  | 0 | 16.8321 | 0 | 1.2328 | 0.09035 | 3.9619 | 0 | 0 | 22.1171
8005458260 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TFL403-320520640-320520640-Kofra | 320520640 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:46:28 | 08.06.2025 2:54:09 | 4.1281 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5758
8005458260 | 2 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TFL403-TR1 P1 H-400202656-Çıkış | 400202656 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 2:54:09 | 08.06.2025 3:22:49 | 0.47778 |  | 224 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.4083 | 0 | 0 | 0 | 0.68491 | 0 | 0 | 12.0933
8005458278 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TGG245-TR1 P1 ANA ŞALTER-232469342-Çıkış | 232469342 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:56:42 | 09.06.2025 10:32:21 | 0.59417 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 1.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2393
8005458282 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB410-400440374-400440374-Fider | 400440374 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:43:06 | 08.06.2025 0:46:52 | 4.0628 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4179 | 0 | 5.1217 | 0 | 12.5396
8005458282 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB410-400440374-400440374-Fider | 400440374 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 0:46:52 | 08.06.2025 1:14:17 | 0.45694 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25848 | 0 | 0.11281 | 0 | 0.37129
8005458291 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR601-TR1 P1 ANA ŞALTER-328667941-Çıkış | 328667941 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:14:28 | 08.06.2025 0:04:17 | 0.83028 |  | 113 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 10.3286 | 0 | 2.4679 | 0 | 0.26353 | 0 | 0 | 13.06
8005458326 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB335-H1-328085309-Fider | 328085309 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:45:41 | 07.06.2025 23:55:59 | 0.17167 |  | 115 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.6076 | 0 | 0 | 0 | 0.90314 | 0 | 0 | 3.5108
8005458328 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC758-TR1 P1 J-312824672-Çıkış | 312824672 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 0:49:40 | 08.06.2025 1:06:40 | 0.28333 |  | 34 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.5585 | 0 | 0 | 0 | 0.1574 | 0 | 0 | 1.7159
8005458355 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BEL37-H3-219557182-Fider | 219557182 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 0:00:07 | 08.06.2025 0:14:18 | 0.23639 | 1 | 321 | 2 | 26 |  | 47 |  |  | 0.4288 | 12.4907 | 1.7833 | 3.6681 | 0 | 0.90284 | 0 | 0 | 19.2737
8005458373 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB410-H3-302235029-Fider | 302235029 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 3:09:45 | 08.06.2025 4:47:30 | 1.6292 | 2 |  |  |  | 9 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3944 | 0 | 39.3537 | 0 | 64.7481
8005458379 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG271-TR1 P1 C-239730267-Çıkış | 239730267 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 0:18:40 | 08.06.2025 1:28:48 | 1.1689 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7508
8005458386 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-H1-3182930-Fider | 3182930 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 0:26:05 | 08.06.2025 0:41:12 | 0.25194 | 1 | 1130 |  | 1 |  | 22 |  |  | 0.1742 | 15.4789 | 0 | 0.0010035 | 0 | 1.4584 | 0 | 0 | 17.1125
8005458392 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA840-309902535-309902535-Fider | 309902535 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 0:12:38 | 08.06.2025 2:19:42 | 2.1178 |  | 960 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 149.9985 | 0 | 0 | 0 | 0.58947 | 0 | 0 | 150.5879
8005458392 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA840-309903000-309903000-Fider | 309903000 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 2:19:42 | 08.06.2025 2:25:00 | 0.088333 |  | 976 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 6.0508 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.02376 | 0 | 0 | 6.262
8005458393 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFM723-H1-27426298-Fider | 27426298 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 1:37:25 | 08.06.2025 2:16:51 | 0.65722 |  | 1441 |  |  |  | 72 |  |  | 0 | 150.7708 | 0 | 0 | 0 | 18.6893 | 0 | 0 | 169.4601
8005458399 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAB334-TR1 D-400323027-Çıkış | 400323027 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 22:39:24 | 08.06.2025 2:00:46 | 3.3561 |  | 36 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 21.6753 | 0 | 0 | 0 | 17.7484 | 0 | 0 | 39.4237
8005458401 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-316519881-316519881-Fider | 316519881 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 2:10:15 | 08.06.2025 9:33:32 | 7.3881 |  | 459 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 191.351 | 0 | 0 | 0 | 12.001 | 0 | 0 | 203.3521
8005458401 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-H1-3182930-Fider | 3182930 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:33:32 | 08.06.2025 9:46:05 | 0.20917 | 1 | 1062 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0.033967 | 13.0077 | 0 | 0.011183 | 0 | 1.1401 | 0 | 0 | 14.1929
8005458403 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH319-TR1 P1 C-316451219-Çıkış | 316451219 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 0:54:51 | 08.06.2025 8:55:19 | 8.0078 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.3028 | 0 | 0 | 0 | 0.017977 | 0 | 0 | 7.3207
8005458403 | 2 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH319- P1 ANA ŞALTER-316451181-Çıkış | 316451181 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:55:19 | 08.06.2025 9:35:05 | 0.66278 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0.0014581 | 0 | 0 | 1.8403
8005458407 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA056-400793789-400793789-Fider | 400793789 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 0:38:16 | 08.06.2025 2:22:43 | 1.7408 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10246 | 0 | 117.7386 | 117.8411
8005458407 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA056-H56-200202468-Fider | 200202468 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 2:22:43 | 08.06.2025 2:43:38 | 0.34861 | 1 | 33 |  | 3 | 1 | 8 |  | 2 | 0 | 1.341 | 0 | 0.32258 | 2.3457 | 1.1731 | 0 | 23.5167 | 28.6991
8005458422 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SHD041-TR1 E-202393118-Çıkış | 202393118 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 23:42:32 | 08.06.2025 2:23:47 | 2.6875 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0544 | 0 | 0 | 0 | 0.012116 | 0 | 0 | 4.0665
8005458423 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD604-TR1 P1 D-304017892-Çıkış | 304017892 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 0:48:32 | 08.06.2025 5:32:01 | 4.7247 |  | 287 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 201.8269 | 0 | 0 | 0 | 24.7186 | 0 | 0 | 226.5455
8005458425 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE600-TR1 P1 B-234697361-Çıkış | 234697361 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 1:42:41 | 08.06.2025 2:39:11 | 0.94167 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5955 | 0 | 0 | 4.5955
8005458426 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH329-TR1 P1 L-313300221-Çıkış | 313300221 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 1:39:33 | 08.06.2025 2:53:21 | 1.23 |  | 472 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 94.3409 | 0 | 0 | 0 | 1.8165 | 0 | 0 | 96.1574
8005458440 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCL298-TR1 B-214914297-Çıkış | 214914297 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 1:06:28 | 08.06.2025 6:22:46 | 5.2717 |  | 13 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.233 | 0 | 0 | 0 | 79.7219 | 0 | 0 | 87.9549
8005458446 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA840-245847956-245847956-Fider | 245847956 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 3:30:24 | 08.06.2025 6:58:41 | 3.4714 |  | 248 | [6 empty] | 0 | 52.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8019
8005458458 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA270-H60-745493-Fider | 745493 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 3:21:58 | 08.06.2025 4:12:00 | 0.83389 |  | 1281 |  |  |  | 242 |  |  | 0 | 137.1052 | 0 | 0 | 0 | 183.1493 | 0 | 0 | 320.2545
8005458458 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TAB242-H3-308112999-Fider | 308112999 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 4:12:00 | 08.06.2025 4:54:00 | 0.7 |  | 1281 |  |  |  | 242 |  |  | 0 | 115.2716 | 0 | 0 | 0 | 152.8428 | 0 | 0 | 268.1144
8005458464 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS994-TR1 P1 ANA ŞALTER-314494776-Çıkış | 314494776 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 4:30:42 | 08.06.2025 7:21:15 | 2.8425 |  | 117 |  | 2 |  | 25 |  |  | 0 | 29.3993 | 0 | 1.4233e-05 | 0 | 8.4473 | 0 | 0 | 37.8466
8005458468 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA313-H21-745022-Fider | 745022 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 4:16:06 | 08.06.2025 4:18:10 | 0.034444 |  | 1950 |  |  |  | 125 |  |  | 0 | 8.8102 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 0 | 10.3808
8005458485 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA313-H21-745022-Fider | 745022 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 4:39:27 | 08.06.2025 4:43:18 | 0.064167 |  | 1950 |  |  |  | 125 |  |  | 0 | 16.4125 | 0 | 0 | 0 | 2.9259 | 0 | 0 | 19.3385
8005458488 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE896-H3-310312311-Fider | 310312311 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 4:15:53 | 08.06.2025 6:19:00 | 2.0519 |  | 74 | [6 empty] | 0 | 29.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3905
8005458494 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-H2-321511161-Fider | 321511161 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 5:11:31 | 08.06.2025 5:22:26 | 0.18194 | 2 | 2364 | 1 | 46 | 8 | 66 |  |  | 1.34 | 43.6278 | 1.1992 | 0.85292 | 1.9779 | 5.2522 | 0 | 0 | 54.25
8005458496 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP466-H3-328607384-Fider | 328607384 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 5:10:43 | 08.06.2025 10:02:48 | 4.8681 |  | 272 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 130.0144 | 0 | 0 | 0 | 12.6087 | 0 | 0 | 142.6231
8005458502 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-H2-234665495-Fider | 234665495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 5:45:12 | 08.06.2025 5:53:43 | 0.14194 | 1 | 4193 | 12 | 46 | 20 | 406 | 2 | 2 | 3.4766 | 64.389 | 1.591 | 8.7513 | 8.439 | 29.82 | 1.7185 | 0.35886 | 118.5442
8005458507 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BLD12-H5-243571455-Fider | 243571455 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 6:05:37 | 08.06.2025 8:28:03 | 2.3739 |  | 52 |  |  | 3 | 7 | 1 |  | 0 | 22.0078 | 0 | 0 | 6.5298 | 17.4262 | 37.0631 | 0 | 83.0268
8005458511 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA750-H28-26157870-Fider | 26157870 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 6:13:54 | 08.06.2025 8:25:00 | 2.185 | 3 | 394 |  |  | 9 | 107 | 2 |  | 0 | 243.9998 | 0 | 0 | 377.8565 | 699.0762 | 55.0798 | 0 | 1376.0123
8005458512 | 1 | BARTIN | ULUS | BAB289-9-328247236-Fider | 328247236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 6:14:17 | 08.06.2025 6:21:57 | 0.12778 | 3 | 1735 |  | 14 | 2 | 85 |  |  | 0.79421 | 24.0006 | 0 | 0.10549 | 0.28739 | 0.71469 | 0 | 0 | 25.9023
8005458520 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAB452-H3-331443903-Fider | 331443903 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 6:41:12 | 08.06.2025 6:58:20 | 0.28556 | 2 | 815 |  | 25 | 13 | 72 | 1 |  | 0 | 29.8383 | 0 | 0.82352 | 9.4629 | 53.6371 | 5.9224 | 0 | 99.6841
8005458521 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEM89-H1-240018435-Fider | 240018435 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 6:41:14 | 08.06.2025 9:52:06 | 3.1811 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005458521 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB488-H4-331057094-Fider | 331057094 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:52:06 | 08.06.2025 10:23:49 | 0.52861 | 5 | 385 | 7 | 26 | 4 | 25 |  | 1 | 28.3 | 31.0721 | 143.3115 | 46.2803 | 12.2275 | 6.6732 | 0 | 3.166 | 271.0306
8005458521 | 3 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB488-233275539-233275539-Fider | 233275539 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:23:49 | 08.06.2025 12:33:53 | 2.1678 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5849 | 0 | 0 | 0 | 1.5849
8005458522 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ030-H2-200439716-Fider | 200439716 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 6:44:37 | 08.06.2025 6:57:39 | 0.21722 |  | 1936 |  | 1 | 2 | 117 |  | 1 | 0 | 38.7706 | 0 | 0.00053139 | 2.2888 | 5.7548 | 0 | 1.5753 | 48.39
8005458523 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAL898-H2-323002299-Fider | 323002299 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 6:44:38 | 08.06.2025 6:57:30 | 0.21444 |  | 851 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 15.6483 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 16.9327
8005458524 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC732-TR1 P1 K-307507996-Çıkış | 307507996 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:09:32 | 08.06.2025 10:57:24 | 3.7978 |  | 66 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 37.0593 | 0 | 0 | 0 | 9.5449 | 0 | 0 | 46.6042
8005458526 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC108-H2-204662162-Fider | 204662162 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 6:45:55 | 08.06.2025 7:39:23 | 0.89111 |  | 862 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 100.0387 | 0 | 0.10209 | 0 | 3.5966 | 0 | 0 | 103.7374
8005458527 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-H2-307719309-Fider | 307719309 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 6:47:41 | 08.06.2025 7:05:52 | 0.30306 |  | 37 | 4 | 6 | 3 | 12 |  |  | 0 | 2.4588 | 7.7775 | 2.794 | 64.5018 | 1.9212 | 0 | 0 | 79.4533
8005458530 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA431-H4-26183325-Fider | 26183325 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 6:59:24 | 08.06.2025 9:15:37 | 2.2703 |  | 5886 |  |  | 4 | 1010 |  | 2 | 0 | 1820.1654 | 0 | 0 | 226.5962 | 1111.592 | 0 | 11.0615 | 3169.4151
8005458532 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC397-3-26174247-Fider | 26174247 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:03:35 | 08.06.2025 7:16:17 | 0.21167 |  | 151 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 4.8168 | 0 | 0.0032954 | 0 | 0.23527 | 0 | 0 | 5.0553
8005458533 | 1 | ANKARA | KALECİK | TGH137-H4-232733359-Fider | 232733359 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:15:28 | 08.06.2025 9:07:12 | 1.8622 |  | 709 |  |  |  | 35 |  | 4 | 0 | 194.1021 | 0 | 0 | 0 | 31.7683 | 0 | 0.023448 | 225.8938
8005458534 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA462-H3-314325988-Fider | 314325988 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:03:46 | 08.06.2025 8:53:46 | 1.8333 |  | 421 |  | 5 |  | 89 |  |  | 0 | 74.3681 | 0 | 2.6822 | 0 | 16.968 | 0 | 0 | 94.0183
8005458535 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF570-H1-239353979-Fider | 239353979 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:15:44 | 08.06.2025 7:48:48 | 0.55111 |  | 4 |  |  | 2 | 30 |  |  | 0 | 0.77984 | 0 | 0 | 27.0732 | 4.7253 | 0 | 0 | 32.5784
8005458539 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3194284-3194284-Fider | 3194284 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:06:52 | 08.06.2025 9:22:26 | 2.2594 |  | 272 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 78.0579 | 0 | 0.26537 | 0 | 4.4976 | 0 | 0 | 82.8209
8005458539 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3194284-3194284-Fider | 3194284 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:22:26 | 08.06.2025 9:35:48 | 0.22278 |  | 272 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 7.9585 | 0 | 0.030841 | 0 | 0.52363 | 0 | 0 | 8.5129
8005458540 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN705-H2-318467917-Fider | 318467917 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:23:28 | 08.06.2025 8:34:41 | 1.1869 | 1 | 92 |  | 1 | 3 | 36 |  |  | 0 | 15.3118 | 0 | 0 | 19.6443 | 11.9892 | 0 | 0 | 46.9452
8005458543 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAL525-H2-314331394-Fider | 314331394 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 5:33:54 | 08.06.2025 9:52:27 | 4.3092 |  | 536 |  | 1 | 3 | 21 |  |  | 0 | 143.8973 | 0 | 0.069282 | 25.464 | 14.0296 | 0 | 0 | 183.4602
8005458554 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS18-4085378-4085378-Fider | 4085378 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:22:05 | 08.06.2025 9:09:29 | 1.79 |  | 144 |  | 3 | 1 | 8 |  |  | 0 | 26.6806 | 0 | 0.56059 | 0.013661 | 2.6209 | 0 | 0 | 29.8758
8005458554 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS18-4085378-4085378-Fider | 4085378 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:09:29 | 08.06.2025 10:22:28 | 1.2164 |  | 144 |  | 3 | 1 | 8 |  |  | 0 | 18.8389 | 0 | 0.45795 | 0.010405 | 2.1806 | 0 | 0 | 21.4878
8005458555 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-H5-219982650-Fider | 219982650 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:34:30 | 08.06.2025 9:44:23 | 2.1647 | 17 | 4353 |  | 62 | 15 | 570 | 2 |  | 0 | 1646.5595 | 0 | 38.0871 | 870.9313 | 1061.9208 | 29.5187 | 0 | 3647.0174
8005458556 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BKT04-H5-240335727-Fider | 240335727 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:37:47 | 08.06.2025 7:45:33 | 0.12944 |  | 133 |  | 12 | 2 | 22 |  |  | 0 | 2.6614 | 0 | 0.21483 | 0.43233 | 1.4047 | 0 | 0 | 4.7133
8005458561 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB064-H5-337042996-Fider | 337042996 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:40:53 | 08.06.2025 7:49:18 | 0.14028 |  | 591 |  | 20 | 1 | 67 | 2 | 1 | 0 | 11.0252 | 0 | 0.4369 | 1.6009 | 3.3014 | 12.7589 | 0.9494 | 30.0726
8005458575 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA465-H3-314327205-Fider | 314327205 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:55:03 | 08.06.2025 8:14:01 | 0.31611 |  | 400 |  | 1 |  | 11 | 1 |  | 0 | 9.4075 | 0 | 0.01135 | 0 | 0.16188 | 0.013806 | 0 | 9.5945
8005458576 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC053-331720654-331720654-Fider | 331720654 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 6:24:31 | 08.06.2025 10:29:11 | 4.0778 | 1 |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 192.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0127
8005458576 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAC053-H3-331089680-Fider | 331089680 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:29:11 | 08.06.2025 10:45:18 | 0.26861 | 5 | 234 | 33 | 2 | 2 | 18 |  |  | 5.5562 | 16.111 | 174.5185 | 1.7678 | 0.51526 | 3.0167 | 0 | 0 | 201.4856
8005458576 | 3 | ANKARA | POLATLI | BAC053-245407732-245407732-Fider | 245407732 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:45:18 | 08.06.2025 11:35:41 | 0.83972 | 3 |  | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 154.5431 | 0.24882 | 1.4091 | 2.3914 | 0 | 0 | 158.5924
8005458586 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH16-321319037-321319037-Fider | 321319037 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:58:23 | 08.06.2025 9:04:40 | 1.1047 |  | 26 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 1.906 | 0.546 | 0 | 0 | 3.5316
8005458586 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH16-H1-234974191-Fider | 234974191 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:04:40 | 08.06.2025 9:19:14 | 0.24278 |  | 382 |  |  | 2 | 9 |  |  | 0 | 6.789 | 0 | 0 | 0.69716 | 0.15348 | 0 | 0 | 7.6396
8005458588 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H2-315301428-Fider | 315301428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:59:17 | 08.06.2025 8:11:53 | 0.21 |  | 567 |  | 1 | 2 | 57 |  |  | 0 | 12.9839 | 0 | 0.019681 | 0.19885 | 2.8236 | 0 | 0 | 16.026
8005458600 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA356-TR1 P1 ANA ŞALTER-302023061-Çıkış | 302023061 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:08:24 | 08.06.2025 10:35:19 | 1.4486 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 23.0158 | 0 | 0 | 0 | 0.23444 | 0 | 0 | 23.2502
8005458613 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS46-H2-240581489-Fider | 240581489 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:10:54 | 08.06.2025 8:20:35 | 0.16139 | 3 | 394 |  | 2 |  | 9 |  |  | 1.0769 | 8.405 | 0 | 0.022897 | 0 | 0.18038 | 0 | 0 | 9.6851
8005458614 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA899-311433845-311433845-Fider | 311433845 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 7:39:32 | 08.06.2025 10:15:49 | 2.6047 | 2 | 310 |  |  |  | 13 |  |  | 12.692 | 64.1499 | 0 | 0 | 0 | 7.2705 | 0 | 0 | 84.1124
8005458617 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB306-310158787-310158787-Fider | 310158787 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 5:47:17 | 08.06.2025 9:23:04 | 3.5964 | 1 | 154 |  |  | 1 | 38 |  | 1 | 1.686 | 277.4989 | 0 | 0 | 2.0261 | 23.8882 | 0 | 67.4129 | 372.5121
8005458617 | 2 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB306-H4-304261614-Fider | 304261614 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:23:04 | 08.06.2025 9:38:07 | 0.25083 | 3 | 368 | 1 |  | 5 | 69 |  | 2 | 0.12853 | 28.9747 | 0.2468 | 0 | 8.1002 | 5.7734 | 0 | 7.2188 | 50.4424
8005458618 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU019-__-240845967-Fider | 240845967 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:13:32 | 08.06.2025 9:41:59 | 1.4742 |  | 218 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.2492 | 0 | 0 | 0 | 0.0050309 | 0 | 0 | 26.2542
8005458618 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA840-309902561-309902561-Fider | 309902561 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:41:59 | 08.06.2025 14:55:10 | 5.2197 |  | 218 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 95.2555 | 0 | 0 | 0 | 0.022287 | 0 | 0 | 95.2778
8005458630 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-316190612-316190612-Fider | 316190612 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:44:03 | 08.06.2025 11:00:40 | 0.27694 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38738 | 0 | 0 | 0 | 0.38738
8005458631 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG155-TR1 P1 K-303153531-Çıkış | 303153531 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:56:56 | 08.06.2025 13:39:58 | 4.7172 |  | 9 |  |  |  | 68 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1709 | 0 | 32.7448 | 338.9158
8005458639 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR162-H1-330987978-Fider | 330987978 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:20:30 | 08.06.2025 9:34:55 | 1.2403 |  | 673 |  |  | 1 | 290 |  |  | 0 | 76.7264 | 0 | 0 | 114.5374 | 123.2811 | 0 | 0 | 314.5449
8005458657 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDG342-H3-202784522-Fider | 202784522 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 4:31:35 | 08.06.2025 9:47:27 | 5.2644 |  | 4 |  |  |  | 58 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5073 | 0 | 14.1639 | 248.6711
8005458660 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA490-304597135-304597135-Fider | 304597135 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:26:48 | 08.06.2025 10:58:46 | 2.5328 |  | 168 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 58.0332 | 0 | 0.72093 | 0 | 1.6575 | 0 | 0 | 60.4117
8005458660 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAA490-3-200827404-Fider | 200827404 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:58:46 | 08.06.2025 11:40:00 | 0.68722 | 2 | 340 |  | 7 | 7 | 22 | 2 |  | 0.22452 | 31.399 | 0 | 0.22018 | 57.772 | 2.0568 | 10.1513 | 0 | 101.8239
8005458665 | 1 | BARTIN | AMASRA | BAA639-H6-328245145-Fider | 328245145 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:34:08 | 08.06.2025 8:45:17 | 0.18583 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005458667 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA631-2-331338712-Fider | 331338712 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:33:40 | 08.06.2025 8:44:50 | 0.18611 | 1 | 1420 |  | 40 | 6 | 136 |  | 1 | 0 | 42.097 | 0 | 2.5651 | 10.7284 | 29.3059 | 0 | 16.0486 | 100.745
8005458678 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD335-201599457-201599457-Fider | 201599457 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:35:22 | 08.06.2025 9:31:14 | 0.93111 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5336
8005458679 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA481-315434034-315434034-Fider | 315434034 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:40:16 | 08.06.2025 9:33:24 | 0.88556 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 1.5686 | 0 | 35.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2872
8005458684 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BKU19-H3-243209776-Fider | 243209776 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:46:53 | 08.06.2025 9:33:32 | 0.7775 | 1 | 897 |  | 6 | 1 | 7 |  |  | 1.7119 | 78.1885 | 0 | 0.56846 | 16.6115 | 1.8823 | 0 | 0 | 98.9627
8005458686 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV280- P1 ANA ŞALTER-313355055-Çıkış | 313355055 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:24:46 | 08.06.2025 10:25:27 | 1.0114 |  | 457 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 69.5952 | 0 | 0 | 0 | 43.8171 | 0 | 0 | 113.4123
8005458689 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA870-H6-322015746-Fider | 322015746 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:49:43 | 08.06.2025 9:00:02 | 0.17194 |  | 166 | 1 |  | 6 | 12 |  | 1 | 0 | 4.4724 | 0.71092 | 0 | 2.3351 | 0.19959 | 0 | 0.15469 | 7.8728
8005458704 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | BAA470-H2-319021634-Fider | 319021634 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:02:14 | 08.06.2025 9:13:46 | 0.19222 | 1 | 369 |  |  | 5 | 11 |  |  | 0.35846 | 7.3412 | 0 | 0 | 0.81345 | 0.1237 | 0 | 0 | 8.6368
8005458706 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SCK401-TR1 E-202395347-Çıkış | 202395347 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:18:39 | 08.06.2025 11:42:25 | 3.3961 |  | 14 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.3358 | 0 | 0 | 0 | 2.8564 | 0 | 0 | 9.1922
8005458707 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA868-H4-322008530-Fider | 322008530 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:02:56 | 08.06.2025 9:13:40 | 0.17889 | 21 | 730 | 102 | 71 | 27 | 57 | 3 | 1 | 2.7433 | 18.368 | 111.4265 | 33.5329 | 27.6005 | 4.4675 | 12.4809 | 66.6731 | 277.2927
8005458708 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BJE69-H15-237730346-Fider | 237730346 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:02:58 | 08.06.2025 9:14:46 | 0.19667 | 20 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051675 | 0 | 0.00051675
8005458714 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-331722149-331722149-Fider | 331722149 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:04:45 | 08.06.2025 12:14:45 | 3.1667 |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 1955.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955.3637
8005458714 | 2 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H3-385353361-Fider | 385353361 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:14:45 | 08.06.2025 12:53:54 | 0.6525 |  |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 690.267 | 0 | 10.2344 | 0 | 0 | 0 | 700.5014
8005458717 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN752-TR1 P1 D-318416413-Çıkış | 318416413 | Agac ve Dis Etkenler - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:59:40 | 08.06.2025 11:35:35 | 0.59861 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5885 | 0 | 0 | 0 | 0.22523 | 0 | 0 | 1.8137
8005458722 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP525-TR1 P1 ANA ŞALTER-28511742-Çıkış | 28511742 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:31:24 | 08.06.2025 11:57:32 | 1.4356 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 5.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0845
8005458725 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | SAI733-TR1 ANA ŞALTER-331329080-Çıkış | 331329080 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:21:11 | 08.06.2025 10:23:37 | 1.0406 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83194
8005458729 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-239281551-239281551-Fider | 239281551 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:07:01 | 08.06.2025 12:36:24 | 3.4897 |  | 10 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 1.1982 | 0 | 0 | 79.1069 | 3.8243 | 0 | 0 | 84.1294
8005458736 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA460-316029218-316029218-Fider | 316029218 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:18:22 | 08.06.2025 11:45:43 | 2.4558 |  | 92 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 15.6444 | 0 | 0 | 0 | 0.7079 | 0 | 0 | 16.3523
8005458736 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | BAA460-316029218-316029218-Fider | 316029218 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:45:43 | 08.06.2025 11:57:06 | 0.18972 |  | 92 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0.057858 | 0 | 0 | 1.2539
8005458741 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-331404815-331404815-Fider | 331404815 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 8:46:23 | 08.06.2025 10:43:30 | 1.9519 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 137.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1877
8005458745 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS48-400383378-400383378-Fider | 400383378 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:22:22 | 08.06.2025 10:07:47 | 0.75694 |  | 44 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 7.8741 | 0 | 0.70579 | 0 | 0.3991 | 0 | 0 | 8.979
8005458745 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS48-400383378-400383378-Fider | 400383378 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:07:47 | 08.06.2025 10:28:23 | 0.34333 |  | 44 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 3.6117 | 0 | 0.33267 | 0 | 0.19457 | 0 | 0 | 4.1389
8005458746 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCL298-TR1 ANA ŞALTER-214914299-Çıkış | 214914299 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:06:28 | 08.06.2025 13:18:26 | 2.1994 |  | 29 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 9.8708 | 0 | 0 | 0 | 8.846 | 0 | 0 | 18.7168
8005458749 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM878-TR1 P1 C-318508074-Çıkış | 318508074 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:29:42 | 08.06.2025 12:09:08 | 2.6572 |  | 84 | [6 empty] | 0 | 22.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4608
8005458749 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM878-TR1 P1 ANA ŞALTER-318508098-Çıkış | 318508098 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:09:08 | 08.06.2025 13:36:04 | 1.4489 |  | 84 | [6 empty] | 0 | 12.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4457
8005458750 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE729-TR1 P1 E-370038540-Çıkış | 370038540 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:28:35 | 08.06.2025 11:20:09 | 1.8594 |  | 14 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4.8342 | 0 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9419
8005458755 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778- P1 D-312714287-Çıkış | 312714287 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:27:54 | 08.06.2025 11:14:22 | 0.77444 |  | 93 |  | 3 |  | 13 |  |  | 0 | 14.295 | 0 | 0.33582 | 0 | 10.6818 | 0 | 0 | 25.3127
8005458756 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFH522-TR1 P1 C-224475119-Çıkış | 224475119 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:44:34 | 08.06.2025 11:33:50 | 0.82111 |  | 19 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 1.8352 | 0 | 0.11534 | 0 | 0.10117 | 0 | 0 | 2.0517
8005458758 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BHV76-240213722-240213722-Fider | 240213722 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:28:48 | 08.06.2025 10:26:23 | 0.95972 |  | 35 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.0774 | 0 | 0.017537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.095
8005458758 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BHV76-240213722-240213722-Fider | 240213722 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:26:23 | 08.06.2025 10:42:58 | 0.27639 |  | 35 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.4729 | 0 | 0.0051781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4781
8005458765 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC196-H11-2194640-Fider | 2194640 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:37:20 | 08.06.2025 10:11:12 | 0.56444 | 98 | 3181 | 503 | 53 | 106 | 283 | 9 | 6 | 33.0512 | 296.9759 | 2073.6657 | 185.458 | 275.4452 | 32.1639 | 239.0888 | 3.8386 | 3139.6874
8005458766 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | BLD19-H3-242708881-Fider | 242708881 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:02:45 | 08.06.2025 10:28:20 | 1.4264 | 2 | 167 |  |  | 1 | 5 | 2 |  | 0 | 21.6563 | 0 | 0 | 0 | 12.3632 | 8.8358 | 0 | 42.8554
8005458767 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB029-H3-309469847-Fider | 309469847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:41:07 | 08.06.2025 10:17:20 | 0.60361 |  |  | 54 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 238.0544 | 0 | 0.23042 | 0 | 0 | 0 | 238.2848
8005458768 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC196-H20-2195230-Fider | 2195230 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:41:24 | 08.06.2025 9:44:10 | 0.046111 | 3 | 24844 |  |  |  | 2147 | 2 | 2 | 0 | 159.9535 | 0 | 0 | 0 | 83.7428 | 1.8787 | 0.062843 | 245.6378
8005458769 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAK991-H2-328604640-Fider | 328604640 | - Arıza manevrası - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:30:54 | 08.06.2025 11:40:14 | 2.1556 | 6 | 6259 |  | 2 | 10 | 685 |  |  | 0 | 1403.6491 | 0 | 0.62329 | 1095.6537 | 611.0794 | 0 | 0 | 3111.0055
8005458770 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TBC869-TR1 P1 E-328075288-Çıkış | 328075288 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:04:28 | 08.06.2025 11:40:05 | 2.5936 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6448 | 0 | 0 | 0 | 0.018233 | 0 | 0 | 1.663
8005458771 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BEL13-385004454-385004454-Fider | 385004454 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:40:25 | 08.06.2025 10:08:13 | 0.46333 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031927 | 0 | 0 | 0 | 0.031927
8005458771 | 2 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BEL13-385004454-385004454-Fider | 385004454 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:08:13 | 08.06.2025 10:24:16 | 0.2675 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018912 | 0 | 0 | 0 | 0.018912
8005458777 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG236-TR1 P1 B-28430791-Çıkış | 28430791 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:28:29 | 08.06.2025 11:30:26 | 2.0325 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 2.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0873
8005458777 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG236-TR1 P1 ANA ŞALTER-240351163-Çıkış | 240351163 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:30:26 | 08.06.2025 11:40:00 | 0.15944 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.27459 | 0 | 0 | 0 | 0.00054275 | 0 | 0 | 0.27513
8005458792 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN040-TR1 P1 D-318534133-Çıkış | 318534133 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:55:06 | 08.06.2025 11:18:07 | 1.3836 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.5141 | 0 | 0 | 0 | 0.041613 | 0 | 0 | 5.5557
8005458792 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN040-TR1 P1 ANA ŞALTER-318534138-Çıkış | 318534138 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:18:07 | 08.06.2025 12:46:40 | 1.4758 |  | 147 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 17.8521 | 0 | 0 | 0 | 0.30912 | 0 | 0 | 18.1612
8005458797 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-234166889-234166889-Fider | 234166889 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:37:39 | 08.06.2025 10:53:17 | 1.2606 | 3 | 80 |  |  |  | 2 |  |  | 43.1569 | 41.5019 | 0 | 0 | 0 | 0.097991 | 0 | 0 | 84.7567
8005458797 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-234166889-234166889-Fider | 234166889 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:53:17 | 08.06.2025 11:02:28 | 0.15306 | 3 | 80 |  |  |  | 2 |  |  | 5.3067 | 5.0314 | 0 | 0 | 0 | 0.012361 | 0 | 0 | 10.3505
8005458799 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH290-TR1 P1 D-307061055-Çıkış | 307061055 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:59:48 | 08.06.2025 11:21:48 | 1.3667 |  | 16 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.0156 | 0 | 0.20279 | 0 | 0.39737 | 0 | 0 | 3.6158
8005458801 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL001-235034295-235034295-Fider | 235034295 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:54:28 | 08.06.2025 11:25:14 | 1.5128 |  | 70 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 9.1638 | 0 | 0.14481 | 0 | 1.2245 | 0 | 0 | 10.5331
8005458801 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL001-235034295-235034295-Fider | 235034295 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:25:14 | 08.06.2025 11:37:46 | 0.20889 |  | 70 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 1.2476 | 0 | 0.020576 | 0 | 0.17586 | 0 | 0 | 1.4441
8005458809 | 1 | ANKARA | EVREN | TBF277-TR1 P1 B-239960795-Çıkış | 239960795 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:53:43 | 08.06.2025 12:07:23 | 0.22778 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.66684 | 0 | 0 | 0 | 0.50025 | 0 | 0 | 1.1671
8005458818 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB030-H9-245527346-Fider | 245527346 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:15:23 | 08.06.2025 10:16:26 | 0.0175 | 3 | 24844 |  |  |  | 2147 | 2 | 2 | 0 | 61.5311 | 0 | 0 | 0 | 34.6981 | 0.74125 | 0.024061 | 96.9945
8005458823 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA098-H2-238922520-Fider | 238922520 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:14:45 | 08.06.2025 10:16:58 | 0.036944 | 2 | 264 | 45 | 5 | 4 | 10 |  |  | 0.2556 | 1.5726 | 6.9612 | 0.16168 | 2.7201 | 0.11773 | 0 | 0 | 11.789
8005458824 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE40-H3-232276499-Fider | 232276499 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:15:18 | 08.06.2025 10:17:54 | 0.043333 | 1 | 140 | 10 |  | 4 | 5 |  |  | 0.21821 | 1.455 | 3.8615 | 0 | 0.22504 | 0.041089 | 0 | 0 | 5.8008
8005458834 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG111-H1-302265209-Fider | 302265209 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:42:09 | 08.06.2025 15:11:50 | 5.4947 |  | 414 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 354.8435 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 0 | 18.5691 | 374.7397
8005458834 | 2 | ANKARA | POLATLI | TBG110-H3-302265102-Fider | 302265102 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:11:50 | 08.06.2025 18:48:47 | 3.6158 |  | 921 |  |  |  | 11 |  | 1 | 0 | 580.8213 | 0 | 0 | 0 | 132.1557 | 0 | 15.2015 | 728.1784
8005458835 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP466-320458737-320458737-Fider | 320458737 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:24:02 | 08.06.2025 11:21:24 | 0.95611 |  | 251 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 25.2133 | 0 | 0 | 0 | 0.39497 | 0 | 0 | 25.6083
8005458835 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP466-320458737-320458737-Fider | 320458737 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:21:24 | 08.06.2025 11:32:27 | 0.18417 |  | 251 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.794 | 0 | 0 | 0 | 0.07837 | 0 | 0 | 4.8723
8005458852 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE40-H3-232276502-Fider | 232276502 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:46:43 | 08.06.2025 15:42:42 | 0.93306 | 1 | 140 | 10 |  | 4 | 5 |  |  | 4.9008 | 31.2879 | 90.1689 | 0 | 5.1261 | 0.99325 | 0 | 0 | 132.4769
8005458858 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H21-27570361-Fider | 27570361 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:42:02 | 08.06.2025 14:06:29 | 3.4075 | 23 | 6872 |  | 9 | 11 | 609 |  |  | 312.3657 | 5799.4419 | 0 | 22.3469 | 2352.6203 | 3051.4018 | 0 | 0 | 11538.1766
8005458860 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC887-TR1 P1 M-301234081-Çıkış | 301234081 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:40:54 | 08.06.2025 12:53:53 | 2.2164 |  | 110 | [6 empty] | 0 | 44.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3563
8005458860 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA191-12-748474-Fider | 748474 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:53:53 | 08.06.2025 12:57:27 | 0.059444 |  | 3094 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 39.1526 | 0 | 0 | 0 | 5.9067 | 0 | 0 | 45.0593
8005458860 | 3 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC887-H3-301233996-Fider | 301233996 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:57:27 | 08.06.2025 13:53:00 | 0.92583 |  | 1041 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 169.9996 | 0 | 0 | 0 | 50.6328 | 0 | 0 | 220.6324
8005458863 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-H3-2195021-Fider | 2195021 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:11:40 | 08.06.2025 13:17:40 | 3.1 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7434 | 0 | 0 | 0 | 221.7434
8005458867 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN427-TR1 P1 B-318428443-Çıkış | 318428443 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:46:31 | 08.06.2025 11:30:30 | 0.73306 |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.1838 | 0 | 0 | 0 | 0.04967 | 0 | 0 | 3.2334
8005458873 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAH916-TR1 C-303630950-Çıkış | 303630950 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 20:00:13 | 07.06.2025 21:02:12 | 1.0331 |  | 39 |  |  |  | 173 |  |  | 0 | 0.76573 | 0 | 0 | 0 | 56.4753 | 0 | 0 | 57.241
8005458883 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS438-TR1 P1 B-370021112-Çıkış | 370021112 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:45:19 | 08.06.2025 12:22:27 | 1.6189 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 6.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3758
8005458883 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAS438-TR1 P1 ANA ŞALTER-370021074-Çıkış | 370021074 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:22:27 | 08.06.2025 12:26:33 | 0.068333 |  | 92 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.80397 | 0 | 0 | 0 | 0.005823 | 0 | 0 | 0.80979
8005458887 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH700-TR1 P1 G-331625764-Çıkış | 331625764 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:28:39 | 08.06.2025 13:36:32 | 0.13139 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.58182 | 0 | 0 | 0 | 0.00598 | 0 | 0 | 0.5878
8005458889 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE594-TR1 P1 ANA ŞALTER-331773270-Çıkış | 331773270 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:51:04 | 08.06.2025 11:20:09 | 0.48472 |  | 106 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.9071 | 0 | 0 | 0 | 0.17753 | 0 | 0 | 7.0846
8005458891 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H2-238951078-Fider | 238951078 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:42:12 | 08.06.2025 10:54:22 | 0.20278 | 122 | 18773 | 19 | 121 | 142 | 2113 | 7 | 2 | 50.9418 | 935.4454 | 30.9037 | 20.8737 | 426.6273 | 346.6025 | 152.8222 | 0 | 1964.2166
8005458891 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H2-238951078-Fider | 238951078 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:54:22 | 08.06.2025 11:53:01 | 0.9775 | 25 | 12295 | 4 | 33 | 29 | 886 | 4 | 2 | 28.167 | 2975.9675 | 5.9817 | 11.2823 | 1155.4637 | 1045.0188 | 716.6414 | 0 | 5938.5224
8005458891 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H22-2195014-Fider | 2195014 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:53:01 | 08.06.2025 12:29:18 | 0.60472 | 1 | 51 |  |  |  | 15 |  |  | 4.9156 | 13.2222 | 0 | 0 | 0 | 16.2154 | 0 | 0 | 34.3532
8005458902 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BKT06-4085637-4085637-Fider | 4085637 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:56:49 | 08.06.2025 13:07:29 | 2.1778 |  | 148 |  | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 31.8195 | 0 | 1.6745 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 35.0879
8005458902 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BKT06-4085637-4085637-Fider | 4085637 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:07:29 | 08.06.2025 13:24:13 | 0.27889 |  | 148 |  | 7 |  | 5 |  |  | 0 | 4.1499 | 0 | 0.21995 | 0 | 0.21172 | 0 | 0 | 4.5815
8005458903 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS477-TR1 P1 C-370028625-Çıkış | 370028625 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:45:25 | 08.06.2025 13:51:02 | 3.0936 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.2681 | 0 | 0 | 0 | 0.12519 | 0 | 0 | 15.3932
8005458903 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAS477- P1 ANA ŞALTER-370028585-Çıkış | 370028585 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:51:02 | 08.06.2025 14:55:18 | 1.0711 |  | 89 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.3816 | 0 | 0 | 0 | 0.16174 | 0 | 0 | 11.5433
8005458909 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ193-TR1 P1 ANA ŞALTER-28487585-Çıkış | 28487585 | Agac ve Dis Etkenler - Modem Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:23:48 | 08.06.2025 15:45:00 | 0.35333 |  | 108 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.9169 | 0 | 0 | 0 | 0.10394 | 0 | 0 | 3.0208
8005458910 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP371- P1 ANA ŞALTER-244173159-Çıkış | 244173159 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:49:23 | 08.06.2025 15:00:24 | 4.1836 |  | 65 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 64.3138 | 0 | 0 | 0 | 3.6297 | 0 | 0 | 67.9435
8005458912 | 1 | ANKARA | BALA | BAB368-H5-364016991-Fider | 364016991 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:04:56 | 08.06.2025 11:05:58 | 0.017222 | 4 | 5996 | 6 | 31 | 15 | 606 | 2 | 8 | 0.24213 | 14.6895 | 3.899 | 1.2039 | 0.98439 | 4.4578 | 0.082314 | 5.7477 | 31.3067
8005458913 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLE21-331071890-331071890-Fider | 331071890 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 10:56:11 | 08.06.2025 18:40:00 | 7.7303 |  |  | 7 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 897.3382 | 0 | 33.9642 | 0 | 0 | 0 | 931.3024
8005458918 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS679-TR1 P1 ANA ŞALTER-319092220-Çıkış | 319092220 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:02:50 | 08.06.2025 15:46:21 | 4.7253 |  | 104 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 55.112 | 0 | 0 | 0 | 0.021513 | 0 | 0 | 55.1335
8005458921 | 1 | ANKARA | BALA | TFK843-TR1 P1 C-234748973-Çıkış | 234748973 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:10:01 | 08.06.2025 12:37:07 | 0.45167 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8414
8005458924 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAK594- P1 ANA ŞALTER-28537126-Çıkış | 28537126 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:10:42 | 08.06.2025 14:06:09 | 2.9242 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 8.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8901
8005458925 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU292-315159754-315159754-Kofra | 315159754 | -Ekonomik Ömür - Reaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:16:10 | 08.06.2025 11:59:55 | 0.72917 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.54085 | 0 | 0 | 0 | 0.085153 | 0 | 0 | 0.626
8005458925 | 2 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU292-TR1 P1 C-240334378-Çıkış | 240334378 | -Ekonomik Ömür - Reaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:59:55 | 08.06.2025 12:35:35 | 0.59444 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.45126 | 0 | 0 | 0 | 0.07172 | 0 | 0 | 0.52298
8005458928 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK502- P1 ANA ŞALTER-315164331-Çıkış | 315164331 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:31:57 | 08.06.2025 20:04:53 | 1.5489 |  | 21 |  | 6 |  | 9 |  |  | 0 | 1.4895 | 0 | 1.8321 | 0 | 2.7402 | 0 | 0 | 6.0619
8005458935 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BLD12-319242754-319242754-Fider | 319242754 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:19:43 | 08.06.2025 12:08:28 | 0.8125 | 1 | [7 empty] | 30.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8301
8005458935 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BLD12-319242754-319242754-Fider | 319242754 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:08:28 | 08.06.2025 12:23:54 | 0.25722 | 1 | [7 empty] | 10.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8184
8005458940 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TFJ646-TR1 P1 C-328220600-Çıkış | 328220600 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:25:02 | 08.06.2025 15:01:38 | 3.61 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.8869 | 0 | 0 | 0 | 0.0044126 | 0 | 0 | 9.8913
8005458940 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TFJ646- P1 ANA ŞALTER-328220597-Çıkış | 328220597 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:01:38 | 08.06.2025 15:17:17 | 0.26083 |  | 170 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2.8484 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 4.0009
8005458941 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH692-TR1 P1 A-310541164-Çıkış | 310541164 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:24:51 | 08.06.2025 11:51:45 | 0.44833 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.93731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93731
8005458941 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TAH692-TR1 P1 ANA ŞALTER-310541163-Çıkış | 310541163 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:51:45 | 08.06.2025 11:56:42 | 0.0825 |  | 52 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.43596 | 0 | 0 | 0 | 0.025581 | 0 | 0 | 0.46155
8005458951 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB402-TR1 P1 B-328026149-Çıkış | 328026149 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:34:27 | 08.06.2025 13:01:07 | 1.4444 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.30852 | 0 | 0 | 0 | 0.18995 | 0 | 0 | 0.49846
8005458952 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BHF07-H3-231869155-Fider | 231869155 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:35:14 | 08.06.2025 11:47:32 | 0.205 |  | 1089 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 34.8626 | 0 | 0 | 0 | 2.8199 | 0 | 0 | 37.6824
8005458960 | 1 | BARTIN | MERKEZ | THT182-TR1 P1 B-240420548-Çıkış | 240420548 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:39:41 | 08.06.2025 13:38:00 | 1.9719 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 10.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5063
8005458960 | 2 | BARTIN | MERKEZ | THT182-TR1 P1 ANA ŞALTER-240420543-Çıkış | 240420543 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:38:00 | 08.06.2025 14:28:17 | 0.83806 |  | 53 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 8.1755 | 0 | 0.13287 | 0 | 0.13289 | 0 | 0 | 8.4413
8005458965 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS691-TR1 P1 ANA ŞALTER-319089613-Çıkış | 319089613 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:43:11 | 08.06.2025 17:52:35 | 6.1567 |  | 143 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 112.4969 | 0 | 0 | 0 | 2.0437 | 0 | 0 | 114.5406
8005458967 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD575-TR1 P1 H-304023467-Çıkış | 304023467 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:00:36 | 08.06.2025 14:43:49 | 1.7203 |  | 177 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 47.8413 | 0 | 0 | 0 | 6.3534 | 0 | 0 | 54.1947
8005458982 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE594-TR1 P1 ANA ŞALTER-331773270-Çıkış | 331773270 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:37:25 | 08.06.2025 12:30:12 | 0.87972 |  | 106 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.6235 | 0 | 0 | 0 | 0.3331 | 0 | 0 | 12.9566
8005458982 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TBE594-TR-B__-236553782-Fider | 236553782 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:30:12 | 08.06.2025 13:09:31 | 0.65528 |  | 106 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.5147 | 0 | 0 | 0 | 0.25286 | 0 | 0 | 9.7676
8005458989 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC492-H7-318619455-Fider | 318619455 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:57:48 | 08.06.2025 11:59:31 | 0.028611 |  | 2862 |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 12.1621 | 0 | 0 | 0 | 2.9849 | 0 | 0 | 15.1469
8005458990 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TAK019-TR1 P1 F-333820681-Çıkış | 333820681 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:55:20 | 08.06.2025 13:15:18 | 1.3328 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.69685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69685
8005458990 | 2 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TAK019- P1 ANA ŞALTER-307071748-Çıkış | 307071748 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:15:18 | 08.06.2025 13:38:41 | 0.38972 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0734 | 0 | 0 | 0 | 0.0055492 | 0 | 0 | 1.079
8005458999 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAB052-385805449-385805449-Fider | 385805449 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:05:49 | 08.06.2025 13:44:58 | 1.6525 |  | 369 |  | 6 |  | 17 |  |  | 0 | 64.6201 | 0 | 1.609 | 0 | 94.5492 | 0 | 0 | 160.7783
8005458999 | 2 | KARABÜK | YENİCE | BHV21-H3-238411913-Fider | 238411913 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:44:58 | 08.06.2025 14:01:53 | 0.28194 |  | 4809 | 2 | 120 | 3 | 444 |  |  | 0 | 145.6406 | 2.5126 | 2.6202 | 11.175 | 127.4119 | 0 | 0 | 289.3603
8005459001 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE972- P1 ANA ŞALTER-337079668-Çıkış | 337079668 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:03:18 | 08.06.2025 15:19:51 | 3.2758 |  | 92 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 44.0188 | 0 | 3.3891e-05 | 0 | 0.041479 | 0 | 0 | 44.0603
8005459002 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT892-TR1 P1 B-314688596-Çıkış | 314688596 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:57:38 | 08.06.2025 13:56:23 | 1.9792 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.2036 | 0 | 0 | 0 | 0.0013984 | 0 | 0 | 20.205
8005459002 | 2 | BARTIN | ULUS | TAT892- P1 ANA ŞALTER-314688600-Çıkış | 314688600 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:56:23 | 08.06.2025 14:10:55 | 0.24222 |  | 134 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.1779 | 0 | 0 | 0 | 0.00017479 | 0 | 0 | 4.1781
8005459007 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAE807-TR1 C-313212512-Çıkış | 313212512 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:12:29 | 08.06.2025 13:12:28 | 1.9997 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.6651 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 0 | 0 | 16.8358
8005459012 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAS680-310529823-310529823-Kofra | 310529823 | Agac ve Dis Etkenler - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:15:48 | 08.06.2025 12:47:29 | 0.52806 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8482 | 0 | 0 | 3.8482
8005459012 | 2 | KASTAMONU | ABANA | SAS680-TR1 ANA ŞALTER-310529394-Çıkış | 310529394 | Agac ve Dis Etkenler - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:47:29 | 08.06.2025 13:17:20 | 0.4975 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 3.67
8005459027 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK560- P1 ANA ŞALTER-316732197-Çıkış | 316732197 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:27:09 | 10.06.2025 23:18:48 | 0.86083 |  | 214 |  | 7 |  | 21 |  |  | 0 | 15.0024 | 0 | 0.2347 | 0 | 3.8611 | 0 | 0 | 19.0982
8005459034 | 1 | ANKARA | BALA | TBC970-TR1 P1 E-364013879-Çıkış | 364013879 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:02:27 | 08.06.2025 13:21:39 | 1.32 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.1813 | 0 | 0 | 0 | 0.85123 | 0 | 0 | 4.0326
8005459053 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ256-TR1 P1 ANA ŞALTER-219695459-Çıkış | 219695459 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:00:53 | 08.06.2025 14:27:49 | 0.44889 |  | 363 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 24.232 | 0 | 0 | 0 | 19.8554 | 0 | 0 | 44.0874
8005459054 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY125-TR1 P1 ANA ŞALTER-28234193-Çıkış | 28234193 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:17:34 | 08.06.2025 15:46:06 | 3.4756 |  | 18 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 6.4444 | 0 | 36.3717 | 0 | 3.7257 | 0 | 0 | 46.5418
8005459056 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA031-H14-748353-Fider | 748353 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:29:20 | 08.06.2025 13:10:06 | 0.67944 |  | 1392 |  | 7 |  | 63 |  |  | 0 | 143.9343 | 0 | 2.189 | 0 | 40.9599 | 0 | 0 | 187.0833
8005459063 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK925-TR1 P1 B-318136974-Çıkış | 318136974 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:36:51 | 08.06.2025 13:30:06 | 0.8875 |  | 113 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 13.5002 | 0 | 0 | 0 | 0.30424 | 0 | 0 | 13.8044
8005459079 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS819-TR1 P1 B-370006785-Çıkış | 370006785 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:15:21 | 08.06.2025 19:07:34 | 6.8703 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.655 | 0 | 0 | 0 | 3.5398 | 0 | 0 | 13.1948
8005459080 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE673-TR1 P1 A-331212742-Çıkış | 331212742 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:47:18 | 08.06.2025 16:42:29 | 3.9197 |  | 110 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 39.3146 | 0 | 0.4205 | 0 | 1.3832 | 0 | 0 | 41.1183
8005459080 | 2 | BARTIN | ULUS | TBE673- P1 ANA ŞALTER-331212734-Çıkış | 331212734 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:42:29 | 08.06.2025 16:51:46 | 0.15472 |  | 154 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 2.124 | 0 | 0.016428 | 0 | 0.10332 | 0 | 0 | 2.2437
8005459081 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-H3-400297582-Fider | 400297582 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:58:54 | 08.06.2025 13:57:09 | 1.9708 | 1 | 204 |  | 2 | 12 | 21 |  |  | 3.1577 | 74.3345 | 0 | 6.2023 | 74.2995 | 18.8042 | 0 | 0 | 176.7983
8005459086 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TFG929- P1 ANA ŞALTER-316770097-Çıkış | 316770097 | -Yangın (Şebeke Harici) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:06:14 | 08.06.2025 13:32:50 | 0.44333 |  | 264 |  | 4 |  | 25 |  |  | 0 | 11.4949 | 0 | 0.17496 | 0 | 5.4315 | 0 | 0 | 17.1013
8005459093 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT492-TR1 P1 B-331053702-Çıkış | 331053702 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:19:09 | 08.06.2025 13:40:30 | 1.3558 |  | 79 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.5938 | 0 | 0 | 0 | 0.055439 | 0 | 0 | 10.6493
8005459109 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR643- P1 ANA ŞALTER-328673239-Çıkış | 328673239 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:58:32 | 08.06.2025 13:41:13 | 0.71139 |  | 69 |  | 27 |  | 3 |  |  | 0 | 4.3943 | 0 | 1.2163 | 0 | 0.41753 | 0 | 0 | 6.0281
8005459115 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT118-TR1 P1 B-330993816-Çıkış | 330993816 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:53:13 | 08.06.2025 13:32:23 | 1.6528 |  | 36 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 9.2125 | 0 | 0.19569 | 0 | 10.9869 | 0 | 0 | 20.3951
8005459115 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT118-TR1 P1 ANA ŞALTER-330993750-Çıkış | 330993750 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:32:23 | 08.06.2025 13:38:08 | 0.095833 |  | 130 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 1.8982 | 0 | 0.011484 | 0 | 0.6645 | 0 | 0 | 2.5742
8005459116 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU018-TR1 P1 ANA ŞALTER-238946923-Çıkış | 238946923 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:04:55 | 08.06.2025 17:09:09 | 5.0706 |  | 411 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 133.6657 | 0 | 0 | 0 | 0.63175 | 0 | 0 | 134.2975
8005459125 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-331566487-331566487-Fider | 331566487 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:15:33 | 08.06.2025 15:36:22 | 2.3469 |  |  | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 582.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.7685
8005459126 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB306-306134216-306134216-Fider | 306134216 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:00:26 | 08.06.2025 14:47:10 | 2.7789 | 2 | 43 |  | 6 | 1 | 13 |  |  | 3.9258 | 15.0771 | 0 | 20.2279 | 0.66521 | 27.1284 | 0 | 0 | 67.0244
8005459126 | 2 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB306-306134216-306134216-Fider | 306134216 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:47:10 | 08.06.2025 14:57:36 | 0.17389 | 2 | 43 |  | 6 | 1 | 13 |  |  | 0.23143 | 0.94018 | 0 | 1.2784 | 0.042097 | 1.7256 | 0 | 0 | 4.2178
8005459135 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC652-TR1 P1 D-757187-Çıkış | 757187 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 11:52:59 | 08.06.2025 14:43:07 | 2.8356 |  | 98 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 45.1558 | 0 | 0 | 0 | 8.7445 | 0 | 0 | 53.9003
8005459143 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH621-TR1 P1 F-334462390-Çıkış | 334462390 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:22:46 | 08.06.2025 17:53:16 | 4.5083 |  | 37 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 23.3357 | 0 | 0 | 0 | 0.88079 | 0 | 0 | 24.2165
8005459147 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC485-H1-774895-Fider | 774895 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:17:27 | 08.06.2025 14:41:52 | 0.40694 |  | 194 |  |  | 1 | 68 |  |  | 0 | 17.5838 | 0 | 0 | 0.7366 | 31.922 | 0 | 0 | 50.2424
8005459166 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB281-384007446-384007446-Fider | 384007446 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:38:21 | 08.06.2025 16:10:02 | 2.5281 |  | 471 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 181.696 | 0 | 0 | 0 | 7.7791 | 0 | 0 | 189.4751
8005459166 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB281-384007446-384007446-Fider | 384007446 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:10:02 | 08.06.2025 16:33:00 | 0.38278 |  | 471 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 26.5769 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 27.7547
8005459167 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ945-TR1 P1 ANA ŞALTER-241038546-Çıkış | 241038546 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:37:26 | 08.06.2025 18:02:23 | 0.41583 |  | 107 | [6 empty] | 0 | 3.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8558
8005459168 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBA534- P1 ANA ŞALTER-304245856-Çıkış | 304245856 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:59:36 | 08.06.2025 14:50:28 | 0.84778 |  | 73 |  | 7 |  | 13 |  |  | 0 | 10.1094 | 0 | 3.7982 | 0 | 6.9562 | 0 | 0 | 20.8638
8005459170 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA612-233360200-233360200-Fider | 233360200 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:22:42 | 08.06.2025 14:38:51 | 0.26917 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49672 | 0 | 0 | 0.49672
8005459182 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-H3-240398264-Fider | 240398264 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:49:21 | 08.06.2025 14:08:45 | 0.32333 | 1 | 351 |  |  | 4 | 4 |  |  | 0.50617 | 10.9463 | 0 | 0 | 9.9662 | 0.66971 | 0 | 0 | 22.0883
8005459182 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP80-239281551-239281551-Fider | 239281551 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:08:45 | 08.06.2025 18:29:08 | 4.3397 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 2.7366 | 0 | 0 | 109.5217 | 5.5984 | 0 | 0 | 117.8567
8005459184 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG543-TR1 P1 F-307063845-Çıkış | 307063845 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:48:06 | 08.06.2025 16:56:35 | 3.1414 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.6801 | 0 | 0 | 0 | 2.1865 | 0 | 0 | 4.8666
8005459190 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM976-TR1 P1 D-241551375-Çıkış | 241551375 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:52:20 | 08.06.2025 15:17:48 | 1.4244 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 4.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4125
8005459190 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM976-TR1 P1 ANA ŞALTER-241551392-Çıkış | 241551392 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:17:48 | 08.06.2025 15:33:04 | 0.25444 |  | 140 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 2.8107 | 0 | 0 | 0 | 2.4442e-05 | 0 | 0 | 2.8108
8005459204 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAE807-TR1 D-313212510-Çıkış | 313212510 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:03:27 | 08.06.2025 14:51:02 | 2.7931 |  | 40 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 19.606 | 0 | 0 | 0 | 14.7733 | 0 | 0 | 34.3793
8005459207 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC196-H16-2194898-Fider | 2194898 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 9:37:21 | 08.06.2025 10:09:49 | 0.54111 | 58 | 2272 | 67 | 35 | 92 | 240 | 12 | 4 | 61.3029 | 198.9229 | 186.8863 | 48.9515 | 227.6009 | 75.4018 | 280.5379 | 73.3259 | 1152.9301
8005459208 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHV92-243691767-243691767-Fider | 243691767 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:28:34 | 08.06.2025 15:16:58 | 1.8067 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21067 | 0 | 0 | 0 | 0.21067
8005459210 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAR190-TR1 P1 C-331123787-Çıkış | 331123787 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:07:07 | 08.06.2025 15:24:35 | 1.2911 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.4389 | 0 | 0 | 0 | 6.7668 | 0 | 0 | 19.2057
8005459214 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA533-H3-314768042-Fider | 314768042 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:10:39 | 08.06.2025 14:23:25 | 0.21278 |  | 928 |  | 3 |  | 34 |  |  | 0 | 21.213 | 0 | 0.0056611 | 0 | 0.7673 | 0 | 0 | 21.986
8005459219 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE969-TR1 P1 A-312730623-Çıkış | 312730623 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:40:16 | 08.06.2025 15:28:15 | 0.79972 |  | 50 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 7.8459 | 0 | 0 | 0 | 19.8195 | 0 | 0 | 27.6655
8005459224 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFK16-310107591-310107591-Fider | 310107591 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:02:45 | 08.06.2025 14:50:25 | 0.79444 | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 1.4578 | 0 | 1.6668 | 0 | 0.32152 | 0 | 0 | 0 | 3.4461
8005459224 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFK16-H6-240200318-Fider | 240200318 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:50:25 | 08.06.2025 15:00:25 | 0.16667 | 28 | 313 | 15 | 22 | 11 | 56 |  |  | 1.1788 | 8.5285 | 6.0955 | 2.5249 | 1.2877 | 3.1415 | 0 | 0 | 22.7569
8005459227 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ057-TR1 P1 D-386967194-Çıkış | 386967194 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:14:26 | 08.06.2025 16:45:19 | 2.5147 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.4072 | 0 | 0 | 0 | 0.33576 | 0 | 0 | 8.743
8005459227 | 2 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ057-TR1 P1 ANA ŞALTER-28548411-Çıkış | 28548411 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:45:19 | 08.06.2025 17:32:13 | 0.78167 |  | 87 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.4028 | 0 | 0 | 0 | 0.17477 | 0 | 0 | 6.5776
8005459232 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC017-243277791-243277791-Fider | 243277791 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 12:59:11 | 08.06.2025 15:24:32 | 2.4225 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65985 | 0 | 0 | 0 | 0.65985
8005459232 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC017-243277791-243277791-Fider | 243277791 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:24:32 | 08.06.2025 15:38:31 | 0.23306 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063673 | 0 | 0 | 0 | 0.063673
8005459234 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR266- P1 ANA ŞALTER-400971118-Çıkış | 400971118 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:03:29 | 08.06.2025 16:52:20 | 2.8142 |  | 74 |  | 34 |  | 7 |  |  | 0 | 26.5488 | 0 | 5.5422 | 0 | 11.9577 | 0 | 0 | 44.0488
8005459241 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA460-316029218-316029218-Fider | 316029218 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:25:39 | 08.06.2025 14:52:44 | 0.45139 |  | 92 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.9102 | 0 | 0 | 0 | 0.14708 | 0 | 0 | 3.0573
8005459241 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | BAA460-316029218-316029218-Fider | 316029218 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:52:44 | 08.06.2025 15:06:19 | 0.22639 |  | 92 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.4568 | 0 | 0 | 0 | 0.073844 | 0 | 0 | 1.5306
8005459251 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH672-TR1 P1 B-316720040-Çıkış | 316720040 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:35:00 | 08.06.2025 15:19:18 | 0.73833 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 2.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7276
8005459269 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA301-TR1 D-308554455-Çıkış | 308554455 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:43:08 | 08.06.2025 15:42:23 | 0.9875 |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 6.8491 | 0 | 0 | 8.0043
8005459289 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT892- P1 ANA ŞALTER-314688600-Çıkış | 314688600 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:06:38 | 08.06.2025 16:46:59 | 1.6725 |  | 134 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.228 | 0 | 0 | 0 | 0.0012116 | 0 | 0 | 28.2292
8005459300 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ129-TR1 P1 A-323008399-Çıkış | 323008399 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:09:25 | 08.06.2025 16:27:10 | 1.2958 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 6.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0658
8005459300 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ129-TR1 P1 ANA ŞALTER-323008407-Çıkış | 323008407 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:27:10 | 08.06.2025 17:14:34 | 0.79 |  | 116 | [6 empty] | 0 | 12.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0889
8005459311 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-5498175-5498175-Fider | 5498175 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:15:47 | 08.06.2025 18:11:38 | 2.9308 |  | 48 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 14.1782 | 0 | 0 | 0 | 13.8218 | 0 | 0 | 28
8005459311 | 2 | BARTIN | AMASRA | BEL50-5498175-5498175-Fider | 5498175 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:11:38 | 08.06.2025 18:31:00 | 0.32278 |  | 48 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 0 | 0 | 3.1688
8005459312 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH059-TR1 P1 ANA ŞALTER-28387933-Çıkış | 28387933 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:18:06 | 08.06.2025 17:12:25 | 1.9053 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.9835 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0 | 12.2262
8005459336 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA061-H2-200006492-Fider | 200006492 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:42:07 | 08.06.2025 19:05:01 | 3.3817 | 2 | 1996 | 1 | 17 | 15 | 239 | 2 |  | 636.4093 | 1157.1378 | 0.12677 | 23.8319 | 560.9546 | 484.718 | 6.3961 | 0 | 2869.5746
8005459338 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | SBB214-TR1 C-328908325-Çıkış | 328908325 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:38:59 | 08.06.2025 16:56:28 | 1.2914 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.25226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25226
8005459339 | 1 | ANKARA | KALECİK | BFJ34-H3-330901003-Fider | 330901003 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:46:01 | 08.06.2025 15:57:39 | 0.19389 | 4 | 115 | 6 | 11 | 8 | 16 | 3 |  | 0.025675 | 5.1634 | 23.4792 | 1.2343 | 2.13 | 7.8534 | 6.5277 | 0 | 46.4137
8005459346 | 1 | BARTIN | MERKEZ | THV940- P1 ANA ŞALTER-241473313-Çıkış | 241473313 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:52:23 | 09.06.2025 9:17:11 | 0.41333 |  | 34 |  | 2 |  | 16 |  |  | 0 | 2.1057 | 0 | 0.038858 | 0 | 0.13418 | 0 | 0 | 2.2787
8005459347 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC652-TR1 P1 C-757188-Çıkış | 757188 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:29:52 | 08.06.2025 20:16:23 | 4.7753 |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 51.003 | 0 | 0 | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | 53.9479
8005459348 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TDC862-TR1 P1 C-331056005-Çıkış | 331056005 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:09:25 | 08.06.2025 16:42:38 | 1.5536 |  | 87 | [6 empty] | 0 | 12.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1379
8005459354 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS477- P1 ANA ŞALTER-370028585-Çıkış | 370028585 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:11:16 | 08.06.2025 17:17:35 | 2.1053 |  | 89 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 21.7913 | 0 | 0 | 0 | 0.32182 | 0 | 0 | 22.1131
8005459354 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BLC62-242207662-242207662-Fider | 242207662 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:17:35 | 08.06.2025 20:11:57 | 2.9061 |  | 90 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 31.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.45556 | 0 | 0 | 31.503
8005459359 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC005-232346543-232346543-Fider | 232346543 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 14:51:04 | 08.06.2025 16:39:47 | 1.8119 |  | 106 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.1836 | 0 | 0 | 0 | 0.33062 | 0 | 0 | 22.5142
8005459359 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC005-232346543-232346543-Fider | 232346543 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:39:47 | 08.06.2025 16:59:53 | 0.335 |  | 106 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0.061009 | 0 | 0 | 4.075
8005459361 | 1 | ANKARA | EVREN | TBF283-TR1 P1 C-331192852-Çıkış | 331192852 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:05:29 | 08.06.2025 17:30:48 | 2.4219 |  | 56 | [6 empty] | 0 | 11.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2529
8005459364 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE972-TR1 P1 A-237731481-Çıkış | 237731481 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:30:06 | 08.06.2025 18:02:28 | 2.5394 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.5322 | 0 | 0 | 0 | 0.0062215 | 0 | 0 | 17.5385
8005459364 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BEL49-349042988-349042988-Fider | 349042988 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:02:28 | 08.06.2025 18:50:17 | 0.79694 |  | 92 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 12.1439 | 0 | 5.629e-06 | 0 | 0.025408 | 0 | 0 | 12.1694
8005459368 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH25-H4-234565616-Fider | 234565616 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:57:27 | 08.06.2025 19:33:08 | 2.5947 | 6 | 6167 |  | 2 | 11 | 678 | 1 |  | 0 | 1966.096 | 0 | 0.7559 | 1313.5997 | 985.0633 | 78.2414 | 0 | 4343.7563
8005459371 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP371-320504741-320504741-Kofra | 320504741 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:55:09 | 08.06.2025 18:19:40 | 2.4086 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.48878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48878
8005459377 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SGF860-237253160-237253160-Kofra | 237253160 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 13:54:13 | 08.06.2025 17:08:16 | 3.2342 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7228 | 0 | 0 | 3.7228
8005459382 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BFF98-H8-234367970-Fider | 234367970 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:04:39 | 08.06.2025 16:15:15 | 0.17667 | 6 | 2316 | 1 | 12 | 1 | 302 |  | 1 | 0.19626 | 51.442 | 0.18661 | 0.1668 | 1.6342 | 16.8142 | 0 | 0.62534 | 71.0654
8005459393 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-331832802-331832802-Fider | 331832802 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:09:04 | 08.06.2025 16:10:24 | 0.022222 | 1 | 787 | 2 | 2 | 3 | 69 | 1 | 3 | 0.10076 | 2.0403 | 4.8022 | 0.0062102 | 0.61005 | 0.29201 | 0.071424 | 0.053796 | 7.9767
8005459397 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB885- P1 ANA ŞALTER-304265548-Çıkış | 304265548 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:48:18 | 08.06.2025 17:18:55 | 0.51028 |  | 53 |  | 9 |  | 38 |  |  | 0 | 3.5793 | 0 | 1.6754 | 0 | 6.0804 | 0 | 0 | 11.3351
8005459407 | 1 | ANKARA | BALA | TFK820-TR1 P1 B-232419655-Çıkış | 232419655 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:22:33 | 08.06.2025 17:59:58 | 0.62361 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0.25354 | 0 | 0 | 0.65364
8005459408 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM485-TR1 P1 C-328662635-Çıkış | 328662635 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:12:28 | 08.06.2025 16:41:15 | 0.47972 |  | 76 |  |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 5.2175 | 0 | 0 | 0 | 0.12149 | 0 | 12.8754 | 18.2144
8005459408 | 2 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM485-TR1 P1 ANA ŞALTER-328662641-Çıkış | 328662641 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:41:15 | 08.06.2025 19:23:12 | 2.6992 |  | 197 |  |  |  | 35 |  | 1 | 0 | 63.3285 | 0 | 0 | 0 | 21.3141 | 0 | 107.7586 | 192.4011
8005459410 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD016-TR1 P1 B-313782978-Çıkış | 313782978 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:59:18 | 08.06.2025 17:17:45 | 0.3075 |  | 20 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 1.4122 | 0 | 0.2383 | 0 | 2.6306 | 0 | 0 | 4.2811
8005459413 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB489-245835657-245835657-Fider | 245835657 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:15:42 | 08.06.2025 17:29:55 | 1.2369 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5126 | 0 | 0 | 26.5126
8005459413 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB489-H1-331057480-Fider | 331057480 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:29:55 | 08.06.2025 17:40:21 | 0.17389 | 1 | 346 |  | 11 | 1 | 17 |  |  | 0.27499 | 10.5036 | 0 | 4.5505 | 4.8501 | 0.93564 | 0 | 0 | 21.1149
8005459426 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SGC912-TR1 B-306428052-Çıkış | 306428052 | -Kurulum hatası (müteahhit) - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:38:39 | 08.06.2025 19:28:16 | 3.8269 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 5.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7259
8005459434 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ044- P1 ANA ŞALTER-318925222-Çıkış | 318925222 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:43:08 | 08.06.2025 19:36:58 | 0.89722 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0.067567 | 0 | 0 | 3.9343
8005459436 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3194284-3194284-Fider | 3194284 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:32:38 | 08.06.2025 18:04:36 | 1.5328 |  | 272 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 56.6081 | 0 | 0.38575 | 0 | 4.7453 | 0 | 0 | 61.7391
8005459436 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3194284-3194284-Fider | 3194284 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:04:36 | 08.06.2025 20:06:19 | 2.0286 |  | 272 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 80.4805 | 0 | 0.53542 | 0 | 6.201 | 0 | 0 | 87.2169
8005459438 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDG329-TR1 P1 I-209598056-Çıkış | 209598056 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:25:25 | 08.06.2025 17:49:37 | 2.4033 |  | 68 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 30.0375 | 0 | 0 | 0 | 33.1023 | 0 | 0 | 63.1397
8005459438 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TDG329-H3-202710458-Fider | 202710458 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:49:37 | 08.06.2025 18:06:59 | 0.28944 |  | 457 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 33.6901 | 0 | 0 | 0 | 14.9116 | 0 | 0 | 48.6017
8005459439 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV30-H1-240153562-Fider | 240153562 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:34:21 | 08.06.2025 16:45:31 | 0.18611 | 6 | 177 | 44 |  | 4 | 8 |  |  | 0.63026 | 4.688 | 10.9491 | 0 | 0.35163 | 0.31251 | 0 | 0 | 16.9315
8005459468 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG838-TR1 P1 C-400137873-Çıkış | 400137873 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:57:26 | 08.06.2025 17:47:39 | 0.83694 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1458 | 0 | 0 | 0 | 0.12381 | 0 | 0 | 3.2696
8005459471 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG757-TR1 P1 ANA ŞALTER-319935050-Çıkış | 319935050 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:52:02 | 08.06.2025 18:15:48 | 1.3961 |  | 21 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.7183 | 0 | 0 | 0 | 0.48297 | 0 | 0 | 5.2013
8005459476 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC705-361003965-361003965-Kofra | 361003965 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 15:29:08 | 08.06.2025 17:46:15 | 2.2853 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111
8005459476 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC705-TR1 P1 D-309449298-Çıkış | 309449298 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:46:15 | 08.06.2025 19:44:09 | 1.965 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.4073 | 0 | 0 | 0 | 0.073004 | 0 | 0 | 4.4803
8005459484 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB177-245463774-245463774-Fider | 245463774 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:12:35 | 08.06.2025 18:05:55 | 0.88889 |  | 499 |  | 2 | 3 | 10 |  |  | 0 | 52.3373 | 0 | 0.27779 | 0.00038905 | 0.98295 | 0 | 0 | 53.5984
8005459490 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU020-__-240845453-Fider | 240845453 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:16:32 | 08.06.2025 17:34:50 | 0.305 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 3.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3577
8005459491 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H5-239861150-Fider | 239861150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:17:39 | 08.06.2025 17:30:30 | 0.21417 | 2 | 409 | 5 | 8 | 1 | 13 |  |  | 1.1138 | 11.575 | 5.7253 | 6.8245 | 0 | 0.28898 | 0 | 0 | 25.5275
8005459494 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCC596-302794941-302794941-Kofra | 302794941 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:57:20 | 08.06.2025 17:51:18 | 0.89944 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.013952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013952
8005459494 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | SCC596- H-302794867-Çıkış | 302794867 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:51:18 | 08.06.2025 18:14:48 | 0.39167 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.18503 | 0 | 0 | 0 | 2.8352 | 0 | 0 | 3.0203
8005459501 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGS374-TR1 P1 A-385757662-Çıkış | 385757662 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:24:21 | 08.06.2025 18:03:33 | 0.65333 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 3.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4204
8005459503 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAK452- P1 ANA ŞALTER-316458438-Çıkış | 316458438 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:56:12 | 08.06.2025 19:46:46 | 1.8428 |  | 155 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 25.1292 | 0 | 2.1145 | 0 | 0.24964 | 0 | 0 | 27.4933
8005459510 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB177-H9-316765600-Fider | 316765600 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:32:28 | 08.06.2025 17:42:09 | 0.16139 |  | 43 | 2 | 3 |  | 75 |  |  | 0 | 1.1236 | 0.057631 | 0.075791 | 0 | 2.9412 | 0 | 0 | 4.1982
8005459512 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAK991-H2-328604640-Fider | 328604640 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:34:33 | 08.06.2025 17:35:44 | 0.019722 | 6 | 6259 |  | 2 | 10 | 685 |  |  | 0 | 15.0097 | 0 | 0.0060626 | 10.5364 | 7.5591 | 0 | 0 | 33.1112
8005459513 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG964-TR1 P1 A-309218592-Çıkış | 309218592 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:32:52 | 08.06.2025 18:08:17 | 0.59028 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6598 | 0 | 0 | 0 | 0.020437 | 0 | 0 | 1.6803
8005459513 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG964-TR1 P1 ANA ŞALTER-309218600-Çıkış | 309218600 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:08:17 | 08.06.2025 18:11:31 | 0.053889 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.15586 | 0 | 0 | 0 | 0.0018373 | 0 | 0 | 0.1577
8005459516 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD604-TR1 P1 D-304017892-Çıkış | 304017892 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:25:59 | 08.06.2025 19:17:50 | 0.86417 |  | 287 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 47.5548 | 0 | 0 | 0 | 8.4589 | 0 | 0 | 56.0137
8005459523 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB394-TR1 ANA ŞALTER-306005579-Çıkış | 306005579 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:42:44 | 08.06.2025 21:40:17 | 2.9592 |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.5797 | 0 | 0 | 0 | 11.1796 | 0 | 0 | 21.7593
8005459526 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM108-TR1 P1 D-238511400-Çıkış | 238511400 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:53:29 | 08.06.2025 19:35:58 | 1.7081 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3767 | 0 | 0 | 0 | 0.0093481 | 0 | 0 | 4.3861
8005459528 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ263-TR1 P1 E-342575923-Çıkış | 342575923 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:42:37 | 08.06.2025 18:20:36 | 0.63306 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325
8005459529 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:42:14 | 08.06.2025 17:43:51 | 0.026944 | 40 | 1139 | 18 | 11 | 8 | 58 |  | 1 | 2.3238 | 4.6471 | 6.3174 | 1.6632 | 1.1759 | 0.39143 | 0 | 0 | 16.5188
8005459531 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H5-239861150-Fider | 239861150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:44:15 | 08.06.2025 17:57:34 | 0.22194 | 2 | 409 | 5 | 8 | 1 | 13 |  |  | 1.1543 | 11.9954 | 5.9332 | 7.0723 | 0 | 0.29947 | 0 | 0 | 26.4546
8005459532 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-310042033-310042033-Fider | 310042033 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:25:46 | 08.06.2025 18:48:05 | 2.3719 |  | 201 | 1 |  | 1 | 19 |  |  | 0 | 63.4363 | 488.2088 | 0 | 3.3524 | 5.0136 | 0 | 0 | 560.011
8005459532 | 2 | ANKARA | BALA | BAB367-310042033-310042033-Fider | 310042033 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:48:05 | 08.06.2025 19:19:52 | 0.52972 |  | 201 | 1 |  | 1 | 19 |  |  | 0 | 14.6171 | 98.6279 | 0 | 0.81484 | 1.1054 | 0 | 0 | 115.1652
8005459544 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | SAO103-TR1 D-304499948-Çıkış | 304499948 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:49:39 | 08.06.2025 19:16:34 | 1.4486 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005459545 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAB266-H5-2195132-Fider | 2195132 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:47:05 | 08.06.2025 18:20:51 | 0.56278 | 17 | 4204 |  | 38 | 16 | 559 | 2 |  | 0 | 460.3708 | 0 | 8.0192 | 285.3702 | 373.189 | 3.1035 | 0 | 1130.0526
8005459545 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BLC85-H8-242417524-Fider | 242417524 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:20:51 | 08.06.2025 19:49:57 | 1.485 | 3 | 4144 |  | 37 | 13 | 493 | 2 |  | 0 | 857.8808 | 0 | 19.2977 | 249.8583 | 933.5941 | 7.8872 | 0 | 2068.5181
8005459545 | 3 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAB266-245162933-245162933-Fider | 245162933 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:49:57 | 08.06.2025 21:52:35 | 2.0439 | 5 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.3245 | 0 | 0 | 680.7231 | 0 | 0 | 0 | 681.0476
8005459545 | 4 | KIRIKKALE | KESKİN | BLC85-H8-242417524-Fider | 242417524 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:52:35 | 08.06.2025 22:52:26 | 0.9975 | 3 | 4144 |  | 37 | 13 | 493 | 2 |  | 0 | 510.7816 | 0 | 6.1616 | 197.5836 | 629.5299 | 54.5302 | 0 | 1398.587
8005459547 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAH993-TR1 ANA ŞALTER-304112873-Çıkış | 304112873 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:01:34 | 08.06.2025 19:33:12 | 0.52722 |  | 8 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1742 | 0 | 0 | 8.1742
8005459550 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAE007-TR1 P1 D-200115842-Çıkış | 200115842 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:54:56 | 08.06.2025 19:27:52 | 1.5489 |  | 113 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 30.9695 | 0 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | 0 | 32.4762
8005459558 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BCL88-H2-201863581-Fider | 201863581 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 16:57:44 | 08.06.2025 17:23:43 | 0.43306 | 4 | 1061 |  |  | 5 | 97 |  |  | 16.168 | 66.2066 | 0 | 0 | 17.282 | 16.1799 | 0 | 0 | 115.8365
8005459562 | 1 | ANKARA | BALA | TFK798- P1 A-214833563-Çıkış | 214833563 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:08:42 | 08.06.2025 20:13:15 | 1.0758 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.80052 | 0 | 0 | 0 | 0.5034 | 0 | 0 | 1.3039
8005459565 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-243233735-243233735-Fider | 243233735 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 17:47:48 | 08.06.2025 21:00:18 | 3.2083 |  | 93 | 2 |  | 2 | 16 |  |  | 0 | 45.6256 | 54.4976 | 0 | 13.7693 | 24.1516 | 0 | 0 | 138.0441
8005459565 | 2 | ANKARA | POLATLI | BJV17-243233735-243233735-Fider | 243233735 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:00:18 | 08.06.2025 21:17:20 | 0.28389 |  | 93 | 2 |  | 2 | 16 |  |  | 0 | 4.2742 | 4.306 | 0 | 1.2186 | 1.8335 | 0 | 0 | 11.6323
8005459598 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ101-TR1 P1 B-310512926-Çıkış | 310512926 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:23:50 | 08.06.2025 22:29:06 | 4.0878 |  | 45 | [6 empty] | 0 | 8.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5872
8005459605 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCY767-TR1 ANA ŞALTER-203288626-Çıkış | 203288626 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:19:48 | 08.06.2025 19:59:32 | 0.66222 |  | 272 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 28.4726 | 0 | 0 | 0 | 22.1808 | 0 | 0 | 50.6534
8005459617 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BJF19-H14-238761974-Fider | 238761974 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:52:24 | 08.06.2025 19:00:53 | 0.14139 |  | 1575 |  | 4 | 1 | 195 |  | 1 | 0 | 30.6945 | 0 | 0.052025 | 1.9658 | 21.6144 | 0 | 0.14913 | 54.4759
8005459625 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH377-TR1 P1 C-334402673-Çıkış | 334402673 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:39:55 | 08.06.2025 20:10:17 | 0.50611 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.35007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35007
8005459627 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAP268-TR1 C-315136200-Çıkış | 315136200 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:56:08 | 08.06.2025 19:27:35 | 0.52417 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.56019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56019
8005459635 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH21-H6-234368542-Fider | 234368542 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:09:41 | 08.06.2025 19:10:46 | 0.018056 | 1 | 1959 |  | 3 | 1 | 146 |  |  | 0.014605 | 6.552 | 0 | 0.010918 | 0.023302 | 0.71973 | 0 | 0 | 7.3205
8005459637 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ779-TR1 P1 C-316134930-Çıkış | 316134930 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:06:59 | 08.06.2025 19:47:38 | 0.6775 |  | 64 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 3.4511 | 0 | 0.32482 | 0 | 5.0987 | 0 | 0 | 8.8746
8005459644 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BHV77-H2-239790047-Fider | 239790047 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:12:32 | 08.06.2025 20:00:44 | 0.80333 | 4 | 1 |  |  | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7367 | 4.4738 | 0 | 0 | 91.2104
8005459645 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV64-H4-203817268-Fider | 203817268 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:12:33 | 08.06.2025 20:01:36 | 0.8175 |  | 169 |  |  | 1 | 18 |  | 1 | 0 | 21.0446 | 0 | 0 | 14.7874 | 4.2805 | 0 | 29.7401 | 69.8526
8005459654 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | BAA472-241776644-241776644-Fider | 241776644 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:18:06 | 08.06.2025 22:08:11 | 2.8347 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 1.5683 | 0 | 0 | 5.6003
8005459655 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFK930-H4-219953127-Fider | 219953127 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:19:30 | 08.06.2025 19:30:29 | 0.18306 | 1 | 573 |  | 182 | 1 | 21 |  |  | 0 | 22.1102 | 0 | 7.9961 | 0.79606 | 2.622 | 0 | 0 | 33.5244
8005459657 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-244883677-244883677-Fider | 244883677 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:27:18 | 08.06.2025 20:09:25 | 1.7019 |  | 222 |  | 1 |  | 23 |  | 1 | 0 | 44.3793 | 0 | 0.12554 | 0 | 6.2698 | 0 | 6.0844 | 56.859
8005459657 | 2 | ANKARA | BALA | BAB367-244883677-244883677-Fider | 244883677 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:09:25 | 08.06.2025 20:22:58 | 0.22583 |  | 222 |  | 1 |  | 23 |  | 1 | 0 | 6.2065 | 0 | 0.015721 | 0 | 0.78238 | 0 | 0.79314 | 7.7978
8005459659 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP016-H7-328629352-Fider | 328629352 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:21:43 | 08.06.2025 20:25:17 | 1.0594 | 1 | 2726 |  |  | 1 | 858 |  | 2 | 0 | 413.8248 | 0 | 0 | 2.1213 | 274.7499 | 0 | 0.75362 | 691.4496
8005459681 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH329-TR1 P1 L-313300221-Çıkış | 313300221 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:33:28 | 08.06.2025 22:13:31 | 1.6675 |  | 472 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 171.2147 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0 | 177.8938
8005459687 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951-H2-4076291-Fider | 4076291 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:53:00 | 08.06.2025 19:55:26 | 0.040556 | 1 | 95 |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0.5738 | 0 | 0.51333 | 2.3216 | 0.10534 | 0 | 0 | 3.514
8005459690 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-H2-307719309-Fider | 307719309 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:55:17 | 08.06.2025 20:05:57 | 0.17778 |  | 37 | 4 | 6 | 3 | 12 |  |  | 0 | 1.8672 | 7.5868 | 2.3562 | 51.0984 | 2.1475 | 0 | 0 | 65.056
8005459698 | 1 | ANKARA | BALA | TAC045-__-240845738-Fider | 240845738 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:07:15 | 08.06.2025 20:31:15 | 2.4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6251 | 0 | 0 | 0 | 13.6251
8005459698 | 2 | ANKARA | BALA | BLE26-303125720-303125720-Fider | 303125720 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:31:15 | 08.06.2025 21:50:15 | 1.3167 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 8.1604 | 0 | 1.1063 | 0 | 7.5394 | 0 | 0 | 0 | 16.806
8005459702 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BLC85-H10-242417522-Fider | 242417522 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:47:09 | 08.06.2025 19:59:34 | 0.20694 | 3 | 2964 |  | 6 | 10 | 321 |  |  | 0 | 82.857 | 0 | 0.22595 | 33.4109 | 114.2699 | 0 | 0 | 230.7637
8005459711 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAN281-TR1 P1 I-304028125-Çıkış | 304028125 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:51:30 | 08.06.2025 21:54:44 | 1.0539 |  | 323 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 72.5767 | 0 | 0 | 0 | 2.3061 | 0 | 0 | 74.8828
8005459716 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA281-304631789-304631789-Fider | 304631789 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:04:54 | 08.06.2025 20:58:13 | 0.88861 | 2 | 176 |  | 3 | 3 | 4 |  |  | 1.11 | 18.8857 | 0 | 11.8039 | 1.9752 | 0.67877 | 0 | 0 | 34.4535
8005459717 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU018-__-240845626-Fider | 240845626 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:30:35 | 09.06.2025 0:05:52 | 3.5881 |  | 411 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 95.9428 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 96.9822
8005459721 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH33-H3-232398934-Fider | 232398934 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 18:21:56 | 08.06.2025 20:54:02 | 2.535 |  | 615 |  | 7 | 2 | 44 |  |  | 0 | 228.2844 | 0 | 3.3492 | 1.2421 | 87.1737 | 0 | 0 | 320.0493
8005459721 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAB266-H2-2204111-Fider | 2204111 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:54:02 | 08.06.2025 20:55:09 | 0.018611 |  | 757 |  | 31 | 2 | 54 |  |  | 0 | 2.1919 | 0 | 0.12016 | 0.0092501 | 0.82694 | 0 | 0 | 3.1483
8005459736 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC887-TR1 P1 M-301234081-Çıkış | 301234081 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:55:53 | 08.06.2025 23:35:00 | 0.65194 |  | 110 | [6 empty] | 0 | 13.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9257
8005459737 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC005-331406625-331406625-Fider | 331406625 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:06:40 | 08.06.2025 21:19:13 | 2.2092 |  | 15 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.9192 | 15.5835 | 0.77883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2815
8005459745 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBB810-TR1 D-314860332-Çıkış | 314860332 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 19:16:15 | 08.06.2025 22:00:12 | 2.7325 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3862
8005459765 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | THT327-TR1 P1 ANA ŞALTER-239838820-Çıkış | 239838820 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:56:29 | 08.06.2025 23:35:42 | 1.6536 |  | 22 |  |  |  | 117 |  |  | 0 | 3.5221 | 0 | 0 | 0 | 43.1961 | 0 | 0 | 46.7183
8005459771 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAD338-TR1 G-306715136-Çıkış | 306715136 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:27:36 | 08.06.2025 21:42:38 | 0.25056 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.55211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55211
8005459772 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB395-TR1 P1 F-385557702-Çıkış | 385557702 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:40:04 | 08.06.2025 22:11:01 | 0.51583 |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.0477 | 0 | 0 | 0 | 0.5368 | 0 | 0 | 1.5845
8005459780 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE600-TR1 P1 C-28722519-Çıkış | 28722519 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:35:44 | 08.06.2025 21:12:52 | 0.61889 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 2.7484 | 0 | 0 | 0 | 10.8591 | 0 | 0 | 13.6075
8005459788 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA098-H3-237754736-Fider | 237754736 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:40:18 | 08.06.2025 20:55:34 | 0.25444 | 3 | 673 | 14 | 7 |  | 40 |  |  | 0 | 25.4748 | 51.6013 | 24.596 | 0 | 2.3465 | 0 | 0 | 104.0185
8005459815 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SHD041-TR1 B-202393116-Çıkış | 202393116 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:24:43 | 08.06.2025 22:31:01 | 1.105 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.94302 | 0 | 0 | 0 | 0.41251 | 0 | 0 | 1.3555
8005459838 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ394-321116568-321116568-Kofra | 321116568 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:07:04 | 08.06.2025 23:13:26 | 2.1061 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.07345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07345
8005459844 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY533-TR1 P1 P-337662378-Çıkış | 337662378 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:37:04 | 09.06.2025 17:27:15 | 0.83639 |  | 542 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 81.5166 | 0 | 0 | 0 | 16.6296 | 0 | 0 | 98.1463
8005459845 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-H2-3182838-Fider | 3182838 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:58:39 | 08.06.2025 22:27:12 | 1.4758 |  | 482 |  |  | 1 | 30 |  |  | 0 | 82.63 | 0 | 0 | 0.1867 | 7.172 | 0 | 0 | 89.9886
8005459845 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BAB156-H4-307069892-Fider | 307069892 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:27:12 | 08.06.2025 23:54:01 | 1.4469 |  | 314 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 43.3129 | 0 | 0 | 0.20751 | 3.2203 | 0 | 0 | 46.7408
8005459855 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TFR884-TR1 P1 H-227425595-Çıkış | 227425595 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:19:49 | 08.06.2025 21:44:09 | 0.40556 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0157 | 0 | 0 | 12.0157
8005459874 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH363- P1 ANA ŞALTER-323003939-Çıkış | 323003939 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:05:29 | 09.06.2025 12:46:15 | 0.67944 |  | 75 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.2719 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0 | 4.3191
8005459878 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG593-TR1 P1 A-238595094-Çıkış | 238595094 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:35:24 | 08.06.2025 21:57:10 | 0.36278 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.27347 | 0 | 0.088399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36187
8005459885 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFN621-TR1 P1 A-203605075-Çıkış | 203605075 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 23:02:01 | 08.06.2025 23:12:45 | 0.17889 |  | 197 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 5.8439 | 0 | 0 | 0 | 3.4593 | 0 | 0 | 9.3032
8005459886 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ342-TR1 P1 B-318923733-Çıkış | 318923733 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:39:15 | 08.06.2025 22:43:41 | 1.0739 |  | 41 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 4.5716 | 0 | 0 | 0 | 2.7462 | 0 | 0 | 7.3177
8005459887 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA731-210043425-210043425-Fider | 210043425 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:14:05 | 08.06.2025 22:11:20 | 0.95417 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9544 | 0 | 0 | 0 | 9.9544
8005459887 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA731-H7-744175-Fider | 744175 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:11:20 | 08.06.2025 22:55:43 | 0.73972 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9982 | 0 | 0 | 0 | 7.9982
8005459891 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | SBA887-TR1 C-313160516-Çıkış | 313160516 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:38:18 | 08.06.2025 21:57:20 | 0.31722 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.098282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098282
8005459930 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BHV77-H2-239790047-Fider | 239790047 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:16:30 | 08.06.2025 23:33:57 | 1.2908 | 4 | 1 |  |  | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8678 | 9.6902 | 0 | 0 | 124.558
8005459931 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV64-H4-203817268-Fider | 203817268 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:16:31 | 08.06.2025 22:17:34 | 0.0175 |  | 169 |  |  | 1 | 18 |  | 1 | 0 | 0.33505 | 0 | 0 | 0.30665 | 0.12233 | 0 | 0.12583 | 0.88986
8005459934 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TFJ046-TR1 P1 B-28793899-Çıkış | 28793899 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:17:48 | 08.06.2025 23:13:15 | 0.92417 |  | 154 | [6 empty] | 0 | 10.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.359
8005459950 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H13-232400939-Fider | 232400939 | - Arıza manevrası - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:24:02 | 08.06.2025 22:26:17 | 0.0375 | 16 | 10422 |  | 95 | 20 | 858 | 6 | 3 | 0.22507 | 36.7893 | 0 | 0.66473 | 4.3935 | 8.0643 | 8.38 | 21.0764 | 79.5933
8005459953 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAK531-TR1 P1 D-316730427-Çıkış | 316730427 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:30:33 | 08.06.2025 23:05:29 | 0.58222 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 1.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8666
8005459957 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TJJ718-384001426-384001426-Fider | 384001426 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:15:52 | 08.06.2025 23:04:29 | 0.81028 |  | 38 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 3.2656 | 0 | 0.053397 | 0 | 0.25445 | 0 | 0 | 3.5735
8005459957 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TJJ718-384001426-384001426-Fider | 384001426 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 23:04:29 | 08.06.2025 23:26:15 | 0.36278 |  | 38 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 1.4122 | 0 | 0.022621 | 0 | 0.10644 | 0 | 0 | 1.5413
8005459958 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-240424811-240424811-Fider | 240424811 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:28:10 | 08.06.2025 23:04:20 | 0.60278 |  | 47 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 3.1103 | 0 | 0 | 0.29633 | 4.4311 | 0 | 0 | 7.8377
8005459958 | 2 | ANKARA | POLATLI | BJV17-240424811-240424811-Fider | 240424811 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 23:04:20 | 08.06.2025 23:17:38 | 0.22167 |  | 47 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 1.1059 | 0 | 0 | 0.10539 | 1.5255 | 0 | 0 | 2.7368
8005459959 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TGL272-310162514-310162514-Fider | 310162514 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 20:48:14 | 08.06.2025 23:03:01 | 2.2464 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1171 | 0 | 0 | 0 | 3.1171
8005459959 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | TBB463-H2-301336547-Fider | 301336547 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 23:03:01 | 08.06.2025 23:24:12 | 0.35306 | 15 | 784 | 1 | 42 | 5 | 238 | 2 | 1 | 17.0854 | 57.5668 | 4.2674 | 18.8004 | 4.6896 | 73.7065 | 3.3937 | 0.67705 | 180.1868
8005459982 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE395-TR1 P1 C-28226020-Çıkış | 28226020 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 2:47:44 | 09.06.2025 4:14:57 | 1.4536 |  | 50 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.4557 | 0 | 0 | 0 | 0.7922 | 0 | 0 | 7.2479
8005459995 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BKD50-306964864-306964864-Fider | 306964864 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 22:55:20 | 09.06.2025 0:46:34 | 1.8539 |  | 43 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.1502 | 0 | 0 | 0 | 3.2617 | 0 | 0 | 10.4119
8005459995 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BKD50-306964864-306964864-Fider | 306964864 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 0:46:34 | 09.06.2025 1:09:50 | 0.38778 |  | 43 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.4554 | 0 | 0 | 0 | 0.64339 | 0 | 0 | 2.0988
8005460002 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SHS379-TR1 A-243945954-Çıkış | 243945954 | Tesis veya iscilik Hatasi - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 4:04:55 | 09.06.2025 4:28:04 | 0.38583 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 0.49346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49346
8005460014 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT416-TR1 P1 E-239493034-Çıkış | 239493034 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 1:04:30 | 12.06.2025 1:32:43 | 0.47028 |  | 129 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 7.9776 | 0 | 0 | 0 | 0.27063 | 0 | 0 | 8.2482
8005460030 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB381-H11-246209484-Fider | 246209484 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 0:21:11 | 09.06.2025 0:24:06 | 0.048611 | 56 | 6764 | 153 | 36 | 63 | 350 | 6 | 3 | 8.4034 | 38.1752 | 47.435 | 5.1125 | 15.5943 | 6.7518 | 2.8691 | 0.012436 | 124.3536
8005460034 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU005-TR1 P1 C-303879557-Çıkış | 303879557 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 21:29:16 | 09.06.2025 0:58:09 | 3.4814 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.8353 | 0 | 0 | 0 | 0.011848 | 0 | 0 | 14.8472
8005460050 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ335-TR1 P1 C-28338124-Çıkış | 28338124 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 23:48:49 | 09.06.2025 0:24:48 | 0.59972 |  | 17 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 0.00057027 | 0 | 0 | 0.49447
8005460062 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH693-H2-331627932-Fider | 331627932 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2025 23:59:05 | 09.06.2025 1:25:08 | 1.4342 |  | 874 |  | 1 |  | 44 |  |  | 0 | 257.7512 | 0 | 0.30791 | 0 | 68.2801 | 0 | 0 | 326.3392
8005460066 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SHD041-TR1 B-202393116-Çıkış | 202393116 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 3:23:42 | 09.06.2025 4:06:19 | 0.71028 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.40328 | 0 | 0 | 0 | 0.19664 | 0 | 0 | 0.59992
8005460081 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDG329-H3-202710458-Fider | 202710458 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 2:35:26 | 09.06.2025 2:52:16 | 0.28056 |  | 451 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 21.6054 | 0 | 0 | 0 | 7.483 | 0 | 0 | 29.0884
8005460091 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BKR98-400712168-400712168-Fider | 400712168 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 0:14:40 | 09.06.2025 2:24:29 | 2.1636 |  | 236 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 36.2701 | 0 | 0 | 0 | 5.2819 | 0 | 0 | 41.5519
8005460091 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | BKR98-400712168-400712168-Fider | 400712168 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 2:24:29 | 09.06.2025 2:36:52 | 0.20639 |  | 236 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 3.2917 | 0 | 0 | 0 | 0.48774 | 0 | 0 | 3.7795
8005460112 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H26-233550615-Fider | 233550615 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 1:53:06 | 09.06.2025 1:59:03 | 0.099167 | 3 | 1268 |  | 14 | 2 | 105 |  | 1 | 0.021744 | 31.6278 | 0 | 0.29129 | 0.043655 | 5.5976 | 0 | 0 | 37.582
8005460116 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H16-242771217-Fider | 242771217 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 2:03:14 | 09.06.2025 8:07:59 | 6.0792 |  | 306 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 767.598 | 0 | 0 | 0 | 0.32818 | 0 | 0 | 767.9262
8005460119 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-312771567-Fider | 312771567 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 0:27:38 | 09.06.2025 0:45:00 | 0.28944 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.9694 | 0 | 0 | 22.9188 | 0.063279 | 0.00032762 | 0 | 24.9519
8005460157 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 1:55:53 | 09.06.2025 2:15:53 | 0.33333 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 2.1206 | 0 | 0 | 25.3285 | 0.068638 | 0.0003636 | 0 | 27.5182
8005460158 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA130-H10-743644-Fider | 743644 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 1:55:44 | 09.06.2025 2:11:36 | 0.26444 |  | 277 |  |  |  | 1350 |  | 8 | 0 | 13.695 | 0 | 0 | 0 | 109.2016 | 0 | 7.2375 | 130.1341
8005460161 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH304-TR1 P1 C-335475281-Çıkış | 335475281 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 1:49:21 | 09.06.2025 10:24:44 | 8.5897 |  | 56 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 29.5512 | 0 | 0 | 0 | 0.00060002 | 0 | 0 | 29.5518
8005460168 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA913-2-314457837-Fider | 314457837 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 2:06:08 | 09.06.2025 2:16:03 | 0.16528 |  | 1707 |  |  | 3 | 74 |  |  | 0 | 19.2452 | 0 | 0 | 0.64376 | 0.52739 | 0 | 0 | 20.4164
8005460204 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA367-26-743031-Fider | 743031 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 2:18:35 | 09.06.2025 2:29:14 | 0.1775 |  | 23 |  |  | 1 | 107 |  | 1 | 0 | 0.036887 | 0 | 0 | 6.6536 | 15.4816 | 0 | 0.17736 | 22.3494
8005460206 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA130-H10-743644-Fider | 743644 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 2:18:29 | 09.06.2025 2:29:20 | 0.18083 |  | 277 |  |  |  | 1350 |  | 8 | 0 | 9.2414 | 0 | 0 | 0 | 74.2499 | 0 | 4.9455 | 88.4369
8005460258 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAF501-TR1 P1 A-234152657-Çıkış | 234152657 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 1:41:48 | 09.06.2025 3:58:46 | 2.2828 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4831 | 0 | 0 | 2.4831
8005460269 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAC176-H7-761603-Fider | 761603 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 3:22:31 | 09.06.2025 3:56:53 | 0.57278 |  | 3096 |  |  |  | 424 |  |  | 0 | 189.0769 | 0 | 0 | 0 | 159.4638 | 0 | 0 | 348.5408
8005460272 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA377-H7-743184-Fider | 743184 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 3:24:57 | 09.06.2025 3:46:22 | 0.35694 |  | 2473 |  |  |  | 969 |  | 1 | 0 | 103.2968 | 0 | 0 | 0 | 201.2946 | 0 | 3.2823 | 307.8737
8005460281 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA184-H74-385775717-Fider | 385775717 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 3:43:39 | 09.06.2025 3:48:33 | 0.081667 |  | 4581 |  |  | 5 | 798 |  |  | 0 | 55.4297 | 0 | 0 | 180.6245 | 161.6463 | 0 | 0 | 397.7005
8005460281 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA026-H13-307050948-Fider | 307050948 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 3:48:33 | 09.06.2025 4:25:00 | 0.6075 |  | 424 |  |  | 2 | 74 |  |  | 0 | 33.3224 | 0 | 0 | 53.6071 | 209.7248 | 0 | 0 | 296.6543
8005460297 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB281-2-328244899-Fider | 328244899 | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 4:39:56 | 09.06.2025 10:11:17 | 5.5225 | 1 | 718 |  | 17 |  | 50 |  | 1 | 0 | 597.1216 | 0 | 5.651 | 0 | 26.8959 | 0 | 0.15319 | 629.8218
8005460297 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB281-H1-328244897-Fider | 328244897 | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:11:17 | 09.06.2025 11:15:01 | 1.0622 | 2 | 1136 |  | 17 | 2 | 70 |  | 1 | 2.8722 | 192.9932 | 0 | 1.5448 | 3.773 | 8.7755 | 0 | 0.029848 | 209.9885
8005460303 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BJF19-H10-238761970-Fider | 238761970 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 4:52:16 | 09.06.2025 4:54:28 | 0.036667 | 2 | 8948 | 2 | 22 | 11 | 472 | 1 |  | 0.077972 | 29.7452 | 1.8138 | 0.11324 | 5.9669 | 7.3636 | 0.27727 | 0 | 45.358
8005460306 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR38-4085230-4085230-Fider | 4085230 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 4:20:17 | 09.06.2025 9:17:21 | 4.9511 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.694
8005460306 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR38-4085230-4085230-Fider | 4085230 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:17:21 | 09.06.2025 9:28:59 | 0.19389 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 0.38795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38795
8005460309 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BCY35-H4-204634159-Fider | 204634159 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 5:25:07 | 09.06.2025 5:39:48 | 0.24472 | 5 | 2615 |  | 4 | 15 | 165 | 1 |  | 1.8488 | 53.0875 | 0 | 0.069099 | 18.7042 | 4.4856 | 1.1904 | 0 | 79.3856
8005460311 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-H3-3186319-Fider | 3186319 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 5:30:47 | 09.06.2025 5:32:17 | 0.025 | 1 | 795 | 3 | 36 | 1 | 144 |  |  | 0.041083 | 3.017 | 0.37546 | 0.39884 | 0.0014167 | 0.79116 | 0 | 0 | 4.625
8005460313 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | BAA450-H3-321801709-Fider | 321801709 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 5:36:22 | 09.06.2025 5:44:20 | 0.13278 | 1 | 318 |  | 1 |  | 25 |  |  | 0 | 4.0444 | 0 | 0.0057762 | 0 | 0.21379 | 0 | 0 | 4.264
8005460322 | 1 | ANKARA | KALECİK | BFJ34-H1-330901009-Fider | 330901009 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 6:00:46 | 09.06.2025 6:32:44 | 0.53278 | 13 | 121 | 6 | 2 | 11 | 18 | 2 |  | 15.6073 | 13.6341 | 46.0394 | 3.0837 | 19.4565 | 4.5366 | 0.0095281 | 0 | 102.3671
8005460325 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY33-236261886-236261886-Fider | 236261886 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 5:55:04 | 09.06.2025 9:58:59 | 4.0653 |  | 56 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 23.3047 | 0 | 0 | 0 | 2.0086 | 0 | 0 | 25.3132
8005460325 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY33-236261886-236261886-Fider | 236261886 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:58:59 | 09.06.2025 10:15:03 | 0.26778 |  | 56 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.6163 | 0 | 0 | 0 | 0.17139 | 0 | 0 | 1.7877
8005460328 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-H2-240707873-Fider | 240707873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 6:09:30 | 09.06.2025 6:19:47 | 0.17139 | 1 | 385 |  | 14 | 2 | 44 | 1 |  | 0 | 12.3662 | 0 | 1.4494 | 1.3872 | 1.2044 | 0.2506 | 0 | 16.6578
8005460330 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-H9-234303152-Fider | 234303152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 6:23:03 | 09.06.2025 10:34:43 | 4.1944 | 3 | 7002 | 1 | 166 | 7 | 758 | 1 |  | 11.5613 | 2785.5136 | 23.8273 | 93.4406 | 225.9805 | 534.2602 | 76.3909 | 0 | 3750.9743
8005460331 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHY76-H8-232779923-Fider | 232779923 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 6:23:34 | 09.06.2025 6:37:28 | 0.23167 |  |  | 46 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 212.508 | 0 | 46.6178 | 0 | 0 | 0 | 259.1258
8005460333 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAB178-H2-209113135-Fider | 209113135 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 6:26:07 | 09.06.2025 8:30:44 | 2.0769 |  | 568 |  | 7 | 3 | 11 |  |  | 0 | 97.7729 | 0 | 1.4352 | 42.1051 | 1.4542 | 0 | 0 | 142.7674
8005460334 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | BAA450-342556328-342556328-Fider | 342556328 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 6:26:59 | 09.06.2025 9:14:56 | 2.7992 |  | 151 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 36.9602 | 0 | 0.14671 | 0 | 1.6973 | 0 | 0 | 38.8042
8005460334 | 2 | KASTAMONU | SEYDİLER | BAA450-342556328-342556328-Fider | 342556328 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:14:56 | 09.06.2025 9:25:47 | 0.18083 |  | 151 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 2.486 | 0 | 0.01184 | 0 | 0.13563 | 0 | 0 | 2.6334
8005460338 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA726-8-301218968-Fider | 301218968 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 6:37:48 | 09.06.2025 6:39:40 | 0.031111 |  | 9969 |  |  | 1 | 575 |  |  | 0 | 48.8345 | 0 | 0 | 0.030352 | 5.786 | 0 | 0 | 54.6508
8005460347 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-315407531-315407531-Fider | 315407531 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 6:44:50 | 09.06.2025 9:56:01 | 3.1864 | 1 | 40 |  |  | 2 | 3 | 1 |  | 0 | 26.8286 | 0 | 0 | 29.1146 | 0.0059502 | 5.5826 | 0 | 61.5317
8005460347 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-315407531-315407531-Fider | 315407531 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:56:01 | 09.06.2025 10:04:57 | 0.14889 | 1 | 40 |  |  | 2 | 3 | 1 |  | 0 | 1.3017 | 0 | 0 | 1.5239 | 0.00033994 | 0.29418 | 0 | 3.1201
8005460351 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BCY35-H4-204634159-Fider | 204634159 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 6:55:28 | 09.06.2025 7:05:28 | 0.16667 | 5 | 2615 |  | 4 | 15 | 165 | 1 |  | 1.0226 | 42.5221 | 0 | 0.06366 | 15.7302 | 2.1867 | 3.6897 | 0 | 65.2148
8005460353 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BHV68-H1-240177026-Fider | 240177026 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 6:58:10 | 09.06.2025 8:42:08 | 1.7328 | 2 | 1150 |  | 9 | 1 | 53 |  | 1 | 6.5684 | 241.2693 | 0 | 6.0499 | 4.4973 | 15.333 | 0 | 48.344 | 322.0619
8005460353 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BKJ57-H1-239442685-Fider | 239442685 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:42:08 | 09.06.2025 8:44:36 | 0.041111 | 2 | 1486 |  | 15 | 3 | 59 |  | 2 | 0.16237 | 7.7775 | 0 | 0.21144 | 3.6461 | 0.42095 | 0 | 3.033 | 15.2513
8005460353 | 3 | KIRIKKALE | KESKİN | BHV68-H1-240177026-Fider | 240177026 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:44:36 | 09.06.2025 9:33:49 | 0.82028 | 2 | 1150 |  | 9 | 1 | 53 |  | 1 | 3.2367 | 118.4906 | 0 | 3.4422 | 2.3813 | 8.6397 | 0 | 24.6309 | 160.8213
8005460353 | 4 | KIRIKKALE | KESKİN | BKJ57-H1-239442685-Fider | 239442685 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:33:49 | 09.06.2025 9:37:14 | 0.056944 | 2 | 1486 |  | 15 | 3 | 59 |  | 2 | 0.2246 | 11.0419 | 0 | 0.33317 | 5.4438 | 0.67723 | 0 | 4.3928 | 22.1135
8005460353 | 5 | KIRIKKALE | KESKİN | BAA941-H1-240140244-Fider | 240140244 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:37:14 | 09.06.2025 10:46:28 | 1.1539 | 2 | 976 |  | 9 |  | 47 |  | 1 | 4.6202 | 145.6216 | 0 | 5.1936 | 0 | 11.6102 | 0 | 35.3371 | 202.3826
8005460353 | 6 | KIRIKKALE | KESKİN | BAA941-386854640-386854640-Fider | 386854640 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:46:28 | 09.06.2025 11:52:47 | 1.1053 | 2 | 117 |  |  |  | 2 |  |  | 4.5386 | 15.7098 | 0 | 0 | 0 | 0.59935 | 0 | 0 | 20.8477
8005460357 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA744-H9-26156514-Fider | 26156514 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 5:57:22 | 09.06.2025 8:37:23 | 2.6669 | 6 | 303 |  | 3 | 1 | 100 |  |  | 3.2985 | 244.2969 | 0 | 1.4263 | 675.4919 | 176.9976 | 0 | 0 | 1101.5112
8005460363 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLF99-4-243160777-Fider | 243160777 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:35:18 | 09.06.2025 9:53:47 | 1.3081 | 5 | 362 | 1 | 9 | 5 | 41 | 2 | 1 | 3.233 | 81.4922 | 0.045411 | 2.1155 | 649.1962 | 7.858 | 305.8511 | 0 | 1049.7914
8005460368 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-H11-242986249-Fider | 242986249 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 7:17:39 | 09.06.2025 7:35:05 | 0.29056 | 3 | 255 |  | 3 | 1 | 39 | 1 |  | 0.10982 | 13.9142 | 0 | 0.078514 | 0.039212 | 0.72071 | 0 | 0 | 14.8625
8005460375 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC253-H4-400101661-Fider | 400101661 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 7:33:33 | 09.06.2025 8:50:47 | 1.2872 |  | 396 |  | 4 |  | 22 |  |  | 0 | 156.8029 | 0 | 0.52587 | 0 | 2.1692 | 0 | 0 | 159.498
8005460381 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H3-238188014-Fider | 238188014 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 7:45:46 | 09.06.2025 7:46:59 | 0.020278 |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 10.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7624
8005460383 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-H1-2195025-Fider | 2195025 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 7:48:13 | 09.06.2025 8:00:08 | 0.19861 | 8 | 8 | 113 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0.36018 | 0.026403 | 373.7583 | 6.8963 | 11.1775 | 0 | 0 | 0 | 392.2187
8005460384 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-240424811-240424811-Fider | 240424811 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 7:39:38 | 09.06.2025 10:19:12 | 2.6594 |  | 47 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 12.0829 | 0 | 0 | 1.4694 | 11.1809 | 0 | 0 | 24.7332
8005460384 | 2 | ANKARA | POLATLI | BJV17-240424811-240424811-Fider | 240424811 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:19:12 | 09.06.2025 10:40:19 | 0.35194 |  | 47 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0.21085 | 1.739 | 0 | 0 | 3.5949
8005460385 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-240072184-240072184-Fider | 240072184 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:31:06 | 09.06.2025 10:54:03 | 2.3825 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 167.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8043
8005460385 | 2 | ANKARA | POLATLI | BEH59-240072184-240072184-Fider | 240072184 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:54:03 | 09.06.2025 11:13:40 | 0.32694 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 24.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.901
8005460386 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAE007-TR1 P1 D-200115842-Çıkış | 200115842 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:22:36 | 09.06.2025 13:34:32 | 4.1989 |  | 113 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 78.891 | 0 | 0 | 0 | 6.8411 | 0 | 0 | 85.7321
8005460405 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TGH663-300984812-300984812-Fider | 300984812 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 7:46:48 | 09.06.2025 9:21:28 | 1.5778 |  | 105 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 17.5158 | 0 | 1.5078 | 0 | 0.96607 | 0 | 0 | 19.9896
8005460405 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TGH663-300984812-300984812-Fider | 300984812 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:21:28 | 09.06.2025 9:56:04 | 0.57667 |  | 105 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 6.5547 | 0 | 0.62028 | 0 | 0.40156 | 0 | 0 | 7.5766
8005460408 | 1 | ANKARA | KALECİK | BJT46-TR1 P1 H-304295507-Çıkış | 304295507 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 4:52:45 | 09.06.2025 8:54:44 | 4.0331 |  | 148 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 87.3919 | 0 | 0 | 0 | 5.3139 | 0 | 0 | 92.7058
8005460424 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFK699-TR1 P1 ANA ŞALTER-219860051-Çıkış | 219860051 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:42:02 | 09.06.2025 13:53:16 | 1.1872 |  | 28 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 7.7143 | 0 | 0.36693 | 0 | 0.65735 | 0 | 0 | 8.7386
8005460439 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA143-TR1 P1 D-319058989-Çıkış | 319058989 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:46:35 | 09.06.2025 10:13:31 | 1.4489 |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0 | 3.2303
8005460440 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHY76-H1-232781196-Fider | 232781196 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:11:00 | 09.06.2025 8:20:55 | 0.16528 | 2 | 1 | 118 | 2 | 5 |  |  |  | 6.5726 | 0 | 242.229 | 3.1439 | 0.72011 | 0 | 0 | 0 | 252.6656
8005460448 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474-320460800-320460800-Fider | 320460800 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:13:01 | 09.06.2025 10:22:57 | 2.1656 |  | 137 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 19.2157 | 0 | 0 | 10.8686 | 0.0056142 | 0 | 0 | 30.09
8005460448 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474-320460800-320460800-Fider | 320460800 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:22:57 | 09.06.2025 10:37:33 | 0.24333 |  | 137 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 2.2027 | 0 | 0 | 1.2921 | 0.00071302 | 0 | 0 | 3.4954
8005460456 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TFL238-TR1 P1 D-219984909-Çıkış | 219984909 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:09:57 | 09.06.2025 11:33:14 | 3.3881 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.2042 | 0 | 0 | 0 | 0.044161 | 0 | 0 | 12.2484
8005460459 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB385-331172617-331172617-Fider | 331172617 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 7:35:59 | 09.06.2025 10:00:16 | 2.4047 | 1 | 121 |  |  | 3 | 21 |  |  | 0.0084434 | 56.3462 | 0 | 0 | 7.3994 | 6.9272 | 0 | 0 | 70.6813
8005460468 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | TAH903-H3-320907472-Fider | 320907472 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:17:22 | 09.06.2025 8:27:32 | 0.16944 |  | 210 |  | 1 | 1 | 18 |  |  | 0 | 5.2178 | 0 | 0.017287 | 0.49076 | 1.2413 | 0 | 0 | 6.9672
8005460472 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA533-H2-314768041-Fider | 314768041 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:14:02 | 09.06.2025 8:28:02 | 0.23333 |  | 557 |  | 3 | 1 | 128 |  | 2 | 0 | 12.3333 | 0 | 0.059436 | 0.53568 | 5.2194 | 0 | 0.44865 | 18.5965
8005460494 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ747-H3-314337137-Fider | 314337137 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:46:45 | 09.06.2025 8:53:46 | 0.11694 |  | 1201 |  |  |  | 374 |  | 3 | 0 | 12.8271 | 0 | 0 | 0 | 13.1843 | 0 | 1.0576 | 27.0691
8005460494 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ747-H6-314337147-Fider | 314337147 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:53:46 | 09.06.2025 11:50:26 | 2.9444 |  | 429 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 111.4655 | 0 | 0 | 0 | 15.703 | 0 | 0 | 127.1685
8005460494 | 3 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ747-H3-314337137-Fider | 314337137 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:50:26 | 09.06.2025 11:56:06 | 0.094444 |  | 1201 |  |  |  | 374 |  | 3 | 0 | 10.5425 | 0 | 0 | 0 | 14.1622 | 0 | 0.90761 | 25.6123
8005460498 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAE717-TR1 C-300208703-Çıkış | 300208703 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 7:02:46 | 09.06.2025 9:26:37 | 2.3975 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 1.122
8005460498 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAE717-TR1 ANA ŞALTER-300208690-Çıkış | 300208690 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:26:37 | 09.06.2025 10:04:48 | 0.63639 |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0.21255 | 0 | 0 | 0 | 23.8258 | 0 | 0 | 24.0384
8005460499 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ605- P1 ANA ŞALTER-241592696-Çıkış | 241592696 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:52:21 | 09.06.2025 12:56:03 | 2.0617 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1765 | 0 | 0 | 0 | 0.017443 | 0 | 0 | 1.1939
8005460507 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS46-H3-240581487-Fider | 240581487 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:28:16 | 09.06.2025 8:39:10 | 0.18167 | 3 | 331 | 1 | 5 |  | 6 |  |  | 0.26592 | 4.6812 | 0 | 0.095371 | 0 | 0.19798 | 0 | 0 | 5.2405
8005460508 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN027-TR1 P1 D-238171003-Çıkış | 238171003 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:26:13 | 09.06.2025 10:22:54 | 1.9447 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.3866 | 0 | 0 | 0 | 0.0065105 | 0 | 0 | 8.3931
8005460508 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN027- P1 ANA ŞALTER-238171193-Çıkış | 238171193 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:22:54 | 09.06.2025 10:52:40 | 0.49611 |  | 60 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 0.0018545 | 0 | 0 | 2.8313
8005460512 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA838-4085659-4085659-Fider | 4085659 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:22:30 | 09.06.2025 9:52:14 | 1.4956 | 2 | 725 |  |  |  | 3 |  |  | 21.6638 | 127.621 | 0 | 0 | 0 | 0.20645 | 0 | 0 | 149.4912
8005460512 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA838-4085659-4085659-Fider | 4085659 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:52:14 | 09.06.2025 11:08:10 | 1.2656 | 2 | 725 |  |  |  | 3 |  |  | 18.739 | 110.1944 | 0 | 0 | 0 | 0.20182 | 0 | 0 | 129.1352
8005460516 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TGH663-H2-235248872-Fider | 235248872 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:32:19 | 09.06.2025 8:44:14 | 0.19861 |  | 385 |  | 28 |  | 21 |  |  | 0 | 9.0791 | 0 | 1.1424 | 0 | 0.21384 | 0 | 0 | 10.4354
8005460517 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS540-TR1 C-385505012-Çıkış | 385505012 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:31:48 | 09.06.2025 9:03:23 | 0.52639 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4129 | 0 | 0 | 2.4129
8005460518 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-H3-331187828-Fider | 331187828 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:33:08 | 09.06.2025 8:47:43 | 0.24306 | 2 | 2581 |  | 21 | 4 | 48 |  |  | 1.2363 | 53.2583 | 0 | 0.83605 | 5.4143 | 2.7361 | 0 | 0 | 63.4811
8005460525 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H6-232891177-Fider | 232891177 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:34:38 | 09.06.2025 8:45:34 | 0.18222 | 4 | 59 | 5 | 2 | 13 | 14 |  |  | 0.097908 | 3.9131 | 4.072 | 0.057526 | 9.4911 | 7.7986 | 0 | 0 | 25.4302
8005460527 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAC157-401062103-401062103-Fider | 401062103 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:48:32 | 09.06.2025 9:58:17 | 0.1625 |  | 4 | 1 |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.096072 | 0.44521 | 0 | 0 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.58572
8005460535 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA113-400237467-400237467-Fider | 400237467 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:30:59 | 09.06.2025 9:19:48 | 0.81361 |  | 200 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 23.2927 | 0 | 0.035231 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 26.747
8005460535 | 2 | ANKARA | MAMAK | BAA113-H3-26174488-Fider | 26174488 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:19:48 | 09.06.2025 9:44:43 | 0.41528 | 4 | 538 |  | 3 | 4 | 60 | 1 | 3 | 0.74684 | 37.2835 | 0 | 0.17429 | 15.2676 | 37.071 | 1.0379 | 0.79345 | 92.3746
8005460536 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE81-H5-232801964-Fider | 232801964 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:39:19 | 09.06.2025 10:08:06 | 1.4797 | 3 | 161 |  | 2 | 7 | 75 |  |  | 1.9302 | 37.2354 | 0 | 0.00082895 | 6.3409 | 22.4374 | 0 | 0 | 67.9448
8005460536 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE81-H5-232801964-Fider | 232801964 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:08:06 | 09.06.2025 10:45:18 | 0.62 | 3 | 161 |  | 2 | 7 | 75 |  |  | 0.82506 | 15.8842 | 0 | 0.00037277 | 2.7934 | 10.5165 | 0 | 0 | 30.0195
8005460537 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC135-H4-331399419-Fider | 331399419 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:34:24 | 09.06.2025 9:14:46 | 0.67278 |  | 920 |  |  |  | 42 |  | 1 | 0 | 72.4654 | 0 | 0 | 0 | 18.6408 | 0 | 0.079612 | 91.1858
8005460540 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-244144289-244144289-Fider | 244144289 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:29:17 | 09.06.2025 10:07:45 | 1.6411 | 1 | 149 |  |  |  | 1 |  |  | 3.1102 | 18.7134 | 0 | 0 | 0 | 3.5867e-05 | 0 | 0 | 21.8236
8005460540 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-244144289-244144289-Fider | 244144289 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:07:45 | 09.06.2025 10:24:41 | 0.28222 | 1 | 149 |  |  |  | 1 |  |  | 0.54574 | 3.2834 | 0 | 0 | 0 | 6.9866e-06 | 0 | 0 | 3.8291
8005460542 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-314211173-314211173-Fider | 314211173 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:29:27 | 09.06.2025 10:00:13 | 1.5128 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 31.3049 | 0 | 0 | 0.29597 | 0 | 0 | 31.6009
8005460546 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TGG443-TR1 P1 B-232722592-Çıkış | 232722592 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:34:22 | 09.06.2025 11:12:47 | 0.64028 |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.61429 | 0 | 0 | 0 | 0.0032085 | 0 | 0 | 0.6175
8005460571 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BEL22-H3-386737798-Fider | 386737798 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:50:15 | 09.06.2025 9:00:42 | 0.17417 | 6 | 4060 | 1 | 19 |  | 497 |  | 1 | 2.6881 | 94.0167 | 0.24592 | 3.7377 | 0 | 11.6322 | 0 | 0.0064037 | 112.327
8005460577 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-240954824-240954824-Fider | 240954824 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:51:10 | 09.06.2025 9:43:23 | 0.87028 |  | 220 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 21.1958 | 0 | 0 | 0 | 7.1472 | 0 | 0 | 28.343
8005460577 | 2 | BARTIN | AMASRA | BEL50-240954824-240954824-Fider | 240954824 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:43:23 | 09.06.2025 10:00:00 | 0.27694 |  | 220 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 6.7729 | 0 | 0 | 0 | 2.3292 | 0 | 0 | 9.1021
8005460590 | 1 | ANKARA | KALECİK | BAB413-350017777-350017777-Fider | 350017777 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:56:45 | 09.06.2025 9:42:20 | 0.75972 |  | 105 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 10.1934 | 0 | 0 | 0 | 0.34148 | 0 | 0 | 10.5349
8005460590 | 2 | ANKARA | KALECİK | BAB413-350017777-350017777-Fider | 350017777 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:42:20 | 09.06.2025 9:55:15 | 0.21528 |  | 105 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.8935 | 0 | 0 | 0 | 0.097733 | 0 | 0 | 2.9912
8005460590 | 3 | ANKARA | KALECİK | BAB413-H5-238480697-Fider | 238480697 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:55:15 | 09.06.2025 10:02:32 | 0.12139 | 30 | 1804 | 4 | 3 | 15 | 97 | 2 | 1 | 10.6936 | 26.0313 | 4.5165 | 0.05772 | 7.0587 | 2.0715 | 0.48216 | 0 | 50.9114
8005460591 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP664-H2-5488657-Fider | 5488657 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:00:02 | 09.06.2025 9:52:44 | 0.87833 | 2 | 1514 |  |  | 4 | 170 | 1 |  | 5.0636 | 170.2683 | 0 | 0 | 15.6726 | 166.6522 | 0.067751 | 0 | 357.7244
8005460597 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC742-TR1 P1 C-328070007-Çıkış | 328070007 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:35:21 | 09.06.2025 10:10:34 | 0.58694 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0.013925 | 0 | 0 | 1.2731
8005460597 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC742-TR1 P1 ANA ŞALTER-241332464-Çıkış | 241332464 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:10:34 | 09.06.2025 13:18:43 | 3.1358 |  | 38 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 15.4208 | 0 | 0 | 0 | 0.61524 | 0 | 0 | 16.0361
8005460605 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA934-315691517-315691517-Fider | 315691517 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:08:44 | 09.06.2025 10:15:59 | 1.1208 | 1 | 237 |  |  |  | 8 |  |  | 0.030466 | 34.0445 | 0 | 0 | 0 | 0.87099 | 0 | 0 | 34.9459
8005460605 | 2 | KASTAMONU | ABANA | BAA934-H3-26183958-Fider | 26183958 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:15:59 | 09.06.2025 10:27:57 | 0.19944 | 3 | 2413 |  |  | 5 | 154 |  |  | 1.4194 | 52.7494 | 0 | 0 | 1.2901 | 2.67 | 0 | 0 | 58.1288
8005460608 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD285- P1 ANA ŞALTER-302218234-Çıkış | 302218234 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:29:44 | 09.06.2025 11:59:42 | 2.4994 |  | 241 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 91.0268 | 0 | 0 | 0 | 7.7419 | 0 | 0 | 98.7687
8005460610 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC253-232159884-232159884-Fider | 232159884 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:10:27 | 09.06.2025 9:24:47 | 0.23889 |  | 51 |  | 4 |  | 11 |  |  | 0 | 4.7585 | 0 | 0.11691 | 0 | 0.14279 | 0 | 0 | 5.0182
8005460610 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC253-H4-400101661-Fider | 400101661 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:24:47 | 09.06.2025 9:51:20 | 0.4425 |  | 396 |  | 4 |  | 22 |  |  | 0 | 55.8795 | 0 | 0.21656 | 0 | 0.89999 | 0 | 0 | 56.996
8005460611 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BHS17-243654127-243654127-Fider | 243654127 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:06:06 | 09.06.2025 13:31:05 | 4.4164 | 1 | 95 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 48.7028 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 | 0 | 50.2249
8005460611 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BHS17-243654127-243654127-Fider | 243654127 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:31:05 | 09.06.2025 13:56:47 | 0.42833 | 1 | 95 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 4.8006 | 0 | 0 | 0 | 0.15933 | 0 | 0 | 4.9599
8005460615 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TFH566-__-385803531-Fider | 385803531 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:15:16 | 09.06.2025 9:24:15 | 0.14972 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.71523 | 0 | 0 | 0 | 0.098531 | 0 | 0 | 0.81376
8005460615 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | TFH566-__-385803531-Fider | 385803531 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:24:15 | 09.06.2025 9:49:05 | 0.41389 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 0.27238 | 0 | 0 | 2.2495
8005460624 | 1 | KASTAMONU | CİDE | THU883-TR1 P1 A-241970621-Çıkış | 241970621 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:17:11 | 09.06.2025 12:50:21 | 3.5528 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.3978 | 0 | 0 | 0 | 0.023753 | 0 | 0 | 9.4216
8005460624 | 2 | KASTAMONU | CİDE | THU883-TR1 P1 ANA ŞALTER-241970822-Çıkış | 241970822 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:50:21 | 09.06.2025 13:44:13 | 0.89778 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.4665 | 0 | 0 | 0 | 0.0065094 | 0 | 0 | 4.473
8005460629 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:18:51 | 09.06.2025 9:20:55 | 0.034444 | 40 | 1139 | 18 | 11 | 8 | 58 |  | 1 | 2.6817 | 5.9157 | 6.6931 | 2.1252 | 0.86496 | 0.35415 | 0 | 0 | 18.6348
8005460638 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-385850941-385850941-Fider | 385850941 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:14:05 | 09.06.2025 11:07:32 | 1.8908 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 2.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7897
8005460638 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-H2-3182929-Fider | 3182929 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:07:32 | 09.06.2025 11:28:55 | 0.35639 |  | 624 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 14.1543 | 0 | 0 | 0 | 0.68519 | 0 | 0 | 14.8395
8005460645 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA771-H55-200726085-Fider | 200726085 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:24:47 | 09.06.2025 11:44:27 | 2.3278 | 23 | 6951 |  | 9 | 11 | 612 |  |  | 193.7416 | 3966.3364 | 0 | 14.5141 | 1552.5201 | 1934.1247 | 0 | 0 | 7661.2369
8005460647 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA782-H1-312466947-Fider | 312466947 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:24:48 | 09.06.2025 9:46:54 | 0.36833 | 11 | 1086 | 10 | 126 | 12 | 86 |  |  | 0.45731 | 47.384 | 21.8312 | 57.2431 | 2.8117 | 15.7839 | 0 | 0 | 145.5113
8005460650 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFJ04-H1-309450695-Fider | 309450695 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:26:01 | 09.06.2025 9:39:02 | 0.21694 | 4 |  |  |  | 12 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8121 | 0 | 8.0008 | 0 | 28.8129
8005460653 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKR91-350085864-350085864-Fider | 350085864 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:22:10 | 09.06.2025 11:37:28 | 2.255 | 1 | [7 empty] | 7.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7809
8005460656 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA932-H4-323000330-Fider | 323000330 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:28:09 | 09.06.2025 9:38:37 | 0.17444 |  | 186 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 0.10607 | 0 | 0 | 3.3074
8005460660 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHY76-H1-232781196-Fider | 232781196 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:30:26 | 09.06.2025 9:42:06 | 0.19444 | 2 | 1 | 118 | 2 | 5 |  |  |  | 7.7218 | 0 | 324.1875 | 4.2077 | 0.9132 | 0 | 0 | 0 | 337.0302
8005460665 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE39-H3-232332071-Fider | 232332071 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:34:51 | 09.06.2025 9:46:48 | 0.19917 | 14 | 144 | 106 | 4 | 4 | 18 |  |  | 0 | 7.6828 | 99.5 | 7.3152 | 2.0388 | 0.38265 | 0 | 0 | 116.9195
8005460668 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BEG95-H4-245894737-Fider | 245894737 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:34:54 | 09.06.2025 10:32:54 | 0.96667 |  | 631 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 95.9958 | 0 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | 100.4114
8005460672 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY930-307627831-307627831-Fider | 307627831 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:23:15 | 09.06.2025 9:58:52 | 0.59361 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1988 | 0 | 0 | 0 | 4.1988
8005460673 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR295-TR1 P1 B-315180307-Çıkış | 315180307 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:36:11 | 09.06.2025 10:30:57 | 0.91278 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3769
8005460673 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR295-TR1 P1 ANA ŞALTER-315180311-Çıkış | 315180311 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:30:57 | 09.06.2025 10:35:00 | 0.0675 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.090528 | 0 | 0 | 0 | 0.035231 | 0 | 0 | 0.12576
8005460684 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHV86-H4-240359963-Fider | 240359963 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:19:29 | 09.06.2025 9:21:56 | 0.040833 | 56 | 6778 | 153 | 37 | 63 | 366 | 6 | 3 | 6.632 | 31.6263 | 42.6333 | 5.295 | 8.841 | 6.9139 | 14.0954 | 0.0033989 | 116.0403
8005460693 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BEH12-244642842-244642842-Fider | 244642842 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:21:04 | 09.06.2025 10:38:26 | 0.28944 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0316 | 1.647 | 0 | 0 | 5.6786
8005460705 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC168-H19-331874120-Fider | 331874120 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:49:26 | 09.06.2025 9:59:03 | 0.16028 | 17 | 1205 |  | 27 | 20 | 84 | 4 |  | 1.0791 | 25.9251 | 0 | 0.70808 | 9.9457 | 43.4277 | 15.7758 | 0 | 96.8614
8005460708 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA868-H4-322008530-Fider | 322008530 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:49:20 | 09.06.2025 10:00:50 | 0.19167 | 20 | 729 | 94 | 65 | 26 | 57 | 3 | 1 | 2.8815 | 19.6992 | 105.8265 | 31.935 | 29.2973 | 4.8184 | 13.4107 | 71.4807 | 279.3494
8005460716 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-305741701-305741701-Fider | 305741701 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:48:42 | 09.06.2025 10:13:08 | 0.40722 |  | 61 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.5904 | 0 | 0 | 0 | 0.0027984 | 0 | 0 | 2.5932
8005460716 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-305741701-305741701-Fider | 305741701 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:13:08 | 09.06.2025 10:30:38 | 0.29167 |  | 61 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0.0020854 | 0 | 0 | 1.869
8005460722 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-4085066-4085066-Fider | 4085066 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:50:55 | 09.06.2025 10:52:05 | 1.0194 |  | 130 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 17.8813 | 0 | 0 | 0.4527 | 0.62216 | 0 | 0 | 18.9562
8005460722 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-4085066-4085066-Fider | 4085066 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:52:05 | 09.06.2025 11:07:29 | 0.25667 |  | 130 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 4.4662 | 0 | 0 | 0.1156 | 0.16239 | 0 | 0 | 4.7442
8005460732 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TGV664-TR1 P1 A-240884381-Çıkış | 240884381 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:54:05 | 09.06.2025 10:17:59 | 0.39833 |  | 7 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.11375 | 0 | 0.647 | 0 | 0 | 0.76075
8005460733 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BLD00-311414879-311414879-Fider | 311414879 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:54:08 | 09.06.2025 10:50:51 | 0.94528 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 |  |  |  | 0.31415 | 0 | 71.5989 | 21.0995 | 1.8004 | 0 | 0 | 0 | 94.813
8005460733 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BLD00-311414879-311414879-Fider | 311414879 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:50:51 | 09.06.2025 10:58:24 | 0.12583 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 |  |  |  | 0.041915 | 0 | 9.5762 | 2.822 | 0.24057 | 0 | 0 | 0 | 12.6807
8005460738 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-202119387-202119387-Fider | 202119387 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:54:38 | 09.06.2025 15:19:06 | 5.4078 |  | 137 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 99.0281 | 0 | 0 | 0 | 6.2184 | 0 | 0 | 105.2466
8005460738 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-202119387-202119387-Fider | 202119387 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:19:06 | 09.06.2025 15:33:40 | 0.24278 |  | 137 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 4.4416 | 0 | 0 | 0 | 0.2924 | 0 | 0 | 4.734
8005460739 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ171-TR1 P1 ANA ŞALTER-314653130-Çıkış | 314653130 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:10:46 | 10.06.2025 20:45:07 | 0.5725 |  | 84 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 5.802 | 0 | 0 | 0 | 3.7089 | 0 | 0 | 9.5109
8005460775 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TBER86-H3-219874493-Fider | 219874493 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:09:44 | 09.06.2025 10:55:15 | 0.75861 |  | 317 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 34.0128 | 0 | 0 | 0 | 6.0221 | 0 | 0 | 40.035
8005460775 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TBER86-H3-219874493-Fider | 219874493 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:55:15 | 09.06.2025 11:05:38 | 0.17306 |  | 317 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.6731 | 0 | 0 | 0 | 1.4102 | 0 | 0 | 9.0833
8005460785 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR760-TR1 P1 B-243144945-Çıkış | 243144945 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:14:18 | 09.06.2025 10:56:09 | 0.6975 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98
8005460788 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE682-TR1 C-348020347-Çıkış | 348020347 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 7:45:47 | 09.06.2025 10:55:36 | 3.1636 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0953
8005460791 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE512- P1 ANA ŞALTER-331260530-Çıkış | 331260530 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:43:57 | 09.06.2025 14:56:32 | 1.2097 |  | 134 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 19.2917 | 0 | 0 | 0 | 0.15204 | 0 | 0 | 19.4437
8005460797 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ361-TR1 P1 ANA ŞALTER-28543516-Çıkış | 28543516 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:05:25 | 09.06.2025 12:54:32 | 2.8186 |  | 60 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 14.2016 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 0 | 15.4104
8005460798 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH831- P1 ANA ŞALTER-301639622-Çıkış | 301639622 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:21:37 | 09.06.2025 16:39:54 | 6.3047 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.8454 | 0 | 0 | 0 | 0.87887 | 0 | 0 | 10.7243
8005460798 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | TAH831-TR1 P1 A-301639625-Çıkış | 301639625 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:39:54 | 09.06.2025 16:57:00 | 0.285 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0.14923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14923
8005460804 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BKU19-H3-243209776-Fider | 243209776 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:27:09 | 09.06.2025 11:06:34 | 0.65694 | 1 | 897 |  | 6 | 1 | 7 |  |  | 1.4842 | 67.1961 | 0 | 0.52411 | 14.9062 | 1.8217 | 0 | 0 | 85.9324
8005460809 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT960-TR1 P1 D-337066073-Çıkış | 337066073 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:30:47 | 09.06.2025 11:11:01 | 0.67056 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.7814 | 0 | 0 | 0 | 0.11426 | 0 | 0 | 4.8956
8005460812 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKR74-H3-241711878-Fider | 241711878 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:31:18 | 09.06.2025 11:31:22 | 1.0011 |  | 57 |  |  |  | 2 | 3 |  | 0 | 9.8097 | 0 | 0 | 0 | 0.21447 | 33.2761 | 0 | 43.3002
8005460815 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-331664025-331664025-Fider | 331664025 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:03:48 | 09.06.2025 14:01:22 | 3.9594 | 1 | 34 | 9 | 1 |  |  |  |  | 0 | 18.4254 | 225.8617 | 60.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.2258
8005460815 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-H3-302252236-Fider | 302252236 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:01:22 | 09.06.2025 14:18:09 | 0.27972 | 1 | 313 | 16 | 4 | 2 | 18 |  | 2 | 0 | 12.5363 | 22.4189 | 6.3555 | 1.7914 | 1.4806 | 0 | 0 | 44.5827
8005460820 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BKT04-H5-240335727-Fider | 240335727 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:34:51 | 09.06.2025 10:45:00 | 0.16917 |  | 128 |  | 8 | 2 | 21 |  |  | 0 | 3.6349 | 0 | 0.28683 | 0.69935 | 2.5865 | 0 | 0 | 7.2075
8005460821 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAH993-TR1 ANA ŞALTER-304112873-Çıkış | 304112873 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:54:23 | 09.06.2025 12:46:43 | 1.8722 |  | 8 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.945 | 0 | 0 | 36.945
8005460827 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL980- ANA ŞALTER-300714252-Çıkış | 300714252 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:32:03 | 09.06.2025 11:21:33 | 0.825 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.097599 | 0 | 0 | 6.4176
8005460833 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | THK793-TR1 P1 C-328075480-Çıkış | 328075480 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:11:01 | 09.06.2025 15:05:24 | 0.90639 |  | 17 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 15.3895 | 0 | 0 | 0 | 2.0754 | 0 | 0 | 17.4649
8005460840 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLC50-305767691-305767691-Fider | 305767691 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:45:25 | 09.06.2025 11:53:05 | 3.1278 |  | 156 |  |  | 1 | 14 | 1 |  | 0 | 77.6349 | 0 | 0 | 7.6154 | 17.4997 | 0.55638 | 0 | 103.3063
8005460840 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLC50-305767691-305767691-Fider | 305767691 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:53:05 | 09.06.2025 12:57:20 | 1.0708 |  | 156 |  |  | 1 | 14 | 1 |  | 0 | 26.9322 | 0 | 0 | 2.7318 | 6.6669 | 0.1879 | 0 | 36.5188
8005460844 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG801-TR1 P1 B-308134864-Çıkış | 308134864 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:50:22 | 09.06.2025 12:19:29 | 1.4853 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 2.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9253
8005460853 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHY76-H1-232781196-Fider | 232781196 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:55:46 | 09.06.2025 14:24:59 | 3.4869 | 2 | 1 | 118 | 2 | 5 |  |  |  | 156.7533 | 0 | 6443.7936 | 83.6346 | 17.6026 | 0 | 0 | 0 | 6701.784
8005460853 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHY76-376039242-376039242-Fider | 376039242 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:24:59 | 09.06.2025 18:38:31 | 4.2256 |  | 1 | 20 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2043.0889 | 107.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.001
8005460853 | 3 | ANKARA | POLATLI | BHY76-H1-232781196-Fider | 232781196 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:38:31 | 09.06.2025 19:58:00 | 1.3247 | 2 | 1 | 118 | 2 | 5 |  |  |  | 57.1168 | 0 | 2290.5681 | 32.8366 | 6.8499 | 0 | 0 | 0 | 2387.3713
8005460862 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD719-TR1 P1 F-313301376-Çıkış | 313301376 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:44:25 | 09.06.2025 12:41:10 | 0.94583 |  | 2 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0051 | 0 | 0 | 16.0051
8005460863 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388167-Fider | 232388167 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 10:59:31 | 09.06.2025 11:01:18 | 0.029722 | 15 | 1047 | 37 | 4 | 12 | 89 | 1 |  | 0.39481 | 7.474 | 11.9 | 0.18697 | 2.187 | 7.6875 | 0.00016381 | 0 | 29.8304
8005460864 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-2211520-2211520-Fider | 2211520 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:50:18 | 09.06.2025 11:46:55 | 1.9436 | 1 | 482 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 185.313 | 0 | 0 | 0 | 1.4519 | 0 | 0 | 186.7649
8005460864 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H26-233550615-Fider | 233550615 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:46:55 | 09.06.2025 12:20:17 | 0.55611 | 3 | 1159 |  | 8 | 1 | 73 |  | 1 | 0.14562 | 147.1455 | 0 | 0.94505 | 0.48912 | 27.0321 | 0 | 0 | 175.7574
8005460866 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TGJ953-TR1 P1 D-233524731-Çıkış | 233524731 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:25:27 | 09.06.2025 14:13:31 | 0.80111 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3734 | 0 | 0 | 0 | 0.0033399 | 0 | 0 | 1.3768
8005460872 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS47-H2-240582066-Fider | 240582066 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:28:45 | 09.06.2025 15:08:40 | 6.6653 | 2 | 85 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10.401 | 52.1834 | 0 | 0.80101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3854
8005460877 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF342-TR1 P1 G-312724790-Çıkış | 312724790 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:07:48 | 09.06.2025 12:01:28 | 0.89444 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 27.303 | 0 | 0 | 0 | 17.2549 | 0 | 0 | 44.558
8005460881 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS469-TR1 ANA ŞALTER-308018664-Çıkış | 308018664 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:04:25 | 09.06.2025 11:48:01 | 0.72667 |  | 14 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 1.1581 | 0 | 0 | 2.1942
8005460883 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF184-TR1 P1 D-331080276-Çıkış | 331080276 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:18:43 | 09.06.2025 13:14:35 | 0.93111 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.1027 | 0 | 0 | 0 | 0.49655 | 0 | 0 | 4.5992
8005460884 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-H6-234356475-Fider | 234356475 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:10:08 | 09.06.2025 11:20:57 | 0.18028 |  | 270 |  | 2 | 1 | 8 |  |  | 0 | 5.2641 | 0 | 0.015054 | 0.058405 | 0.074679 | 0 | 0 | 5.4123
8005460886 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB809-TR1 P1 F-304259394-Çıkış | 304259394 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:18:21 | 09.06.2025 12:38:17 | 0.33222 |  | 13 |  | 2 |  | 21 |  |  | 0 | 0.55008 | 0 | 0.082834 | 0 | 2.6368 | 0 | 0 | 3.2697
8005460900 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAV991-TR1 P1 ANA ŞALTER-327727863-Çıkış | 327727863 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:24:24 | 09.06.2025 12:08:14 | 0.73056 |  | 116 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.1391 | 0 | 0 | 0 | 0.84172 | 0 | 0 | 4.9809
8005460903 | 1 | BARTIN | AMASRA | SBH016-TR1 C-319087889-Çıkış | 319087889 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:12:40 | 09.06.2025 12:35:03 | 1.3731 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 8.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4864
8005460906 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT127-TR1 P1 D-330995133-Çıkış | 330995133 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:16:28 | 09.06.2025 12:37:11 | 1.3453 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.08327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08327
8005460906 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT127-TR1 P1 ANA ŞALTER-330995092-Çıkış | 330995092 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:37:11 | 09.06.2025 14:18:34 | 1.6897 |  | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.2798 | 0 | 0 | 0 | 0.0014275 | 0 | 0 | 15.2812
8005460910 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU622-TR1 P1 C-316744139-Çıkış | 316744139 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:21:31 | 09.06.2025 12:24:32 | 1.0503 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.3084 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 3.8043
8005460911 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAC176-H24-26173320-Fider | 26173320 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 4:01:28 | 09.06.2025 4:21:59 | 0.34194 |  | 705 |  |  |  | 162 |  |  | 0 | 28.421 | 0 | 0 | 0 | 34.9447 | 0 | 0 | 63.3657
8005460915 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA490-2-200827405-Fider | 200827405 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:26:55 | 09.06.2025 11:33:19 | 0.10667 | 2 | 1866 |  | 49 | 4 | 138 |  | 1 | 0.2934 | 32.4253 | 0 | 0.57574 | 11.3436 | 2.0115 | 0 | 0.0030139 | 46.6525
8005460916 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA638-363023656-363023656-Fider | 363023656 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:22:34 | 09.06.2025 12:30:51 | 1.1381 | 1 | 73 |  | 2 |  | 2 |  |  | 4.5063 | 11.0758 | 0 | 0.013002 | 0 | 0.046585 | 0 | 0 | 15.6417
8005460916 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAA638-363023656-363023656-Fider | 363023656 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:30:51 | 09.06.2025 12:54:15 | 0.39 | 1 | 73 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1.6514 | 3.8439 | 0 | 0.0045042 | 0 | 0.016251 | 0 | 0 | 5.5161
8005460917 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA071-TR1 P1 E-321514807-Çıkış | 321514807 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:26:31 | 09.06.2025 12:23:53 | 0.95611 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2696 | 0 | 0 | 0 | 0.13997 | 0 | 0 | 1.4096
8005460918 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA838-4088939-4088939-Fider | 4088939 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:24:47 | 09.06.2025 12:56:20 | 1.5258 | 2 | 725 |  |  |  | 3 |  |  | 25.0106 | 132.5002 | 0 | 0 | 0 | 0.26131 | 0 | 0 | 157.7721
8005460920 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-232456192-232456192-Fider | 232456192 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:18:41 | 09.06.2025 18:50:04 | 7.5231 |  | 4 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.68367 | 0 | 0 | 5.014 | 1.3684 | 0 | 0 | 7.0661
8005460929 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H2-315301428-Fider | 315301428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:42:04 | 09.06.2025 12:00:47 | 0.31194 | 8 | 2487 | 3 | 43 | 9 | 376 | 1 |  | 3.9812 | 142.5513 | 11.2112 | 8.6916 | 3.1366 | 34.8821 | 0 | 0 | 204.454
8005460935 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKR74-H3-241711878-Fider | 241711878 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:37:06 | 09.06.2025 12:40:35 | 1.0581 |  | 19 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 0.21392 | 34.3582 | 0 | 37.2024
8005460940 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK682-TR1 P1 D-318452958-Çıkış | 318452958 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:46:29 | 09.06.2025 12:59:59 | 1.225 |  | 52 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 12.0976 | 0 | 0.11695 | 0 | 0.85904 | 0 | 0 | 13.0736
8005460948 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEG93-245661555-245661555-Fider | 245661555 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:49:35 | 09.06.2025 13:01:19 | 1.1956 |  | 49 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.8979 | 0 | 0.3424 | 0 | 0.069054 | 0 | 0 | 3.3093
8005460948 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BEG93-245661555-245661555-Fider | 245661555 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:01:19 | 09.06.2025 13:12:37 | 0.18833 |  | 49 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.46165 | 0 | 0.054943 | 0 | 0.011156 | 0 | 0 | 0.52775
8005460953 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU781- P1 ANA ŞALTER-319511521-Çıkış | 319511521 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:53:13 | 09.06.2025 14:07:12 | 2.2331 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 1.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8756
8005460956 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BHH14-H2-234356550-Fider | 234356550 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:55:27 | 09.06.2025 12:13:19 | 0.29778 | 1 | 375 |  |  |  | 15 |  |  | 0.088183 | 9.4033 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 | 0 | 0 | 11.5804
8005460979 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TFF593-TR1 P1 ANA ŞALTER-202685432-Çıkış | 202685432 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:19:16 | 09.06.2025 14:48:02 | 0.47944 |  | 88 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 5.3526 | 0 | 0.18046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.533
8005460986 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H19-339923899-Fider | 339923899 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:08:13 | 09.06.2025 12:22:02 | 0.23028 | 1 | 858 |  | 1 | 3 | 30 |  | 2 | 0.28955 | 32.1984 | 0 | 0.037149 | 0.51879 | 6.2516 | 0 | 9.2262 | 48.5217
8005460989 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAR234-TR1 P1 ANA ŞALTER-314496091-Çıkış | 314496091 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:02:16 | 09.06.2025 12:45:39 | 0.72306 |  | 153 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 18.225 | 0 | 0 | 0 | 0.78107 | 0 | 0 | 19.0061
8005461001 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT892-TR1 P1 D-314688594-Çıkış | 314688594 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:20:58 | 09.06.2025 12:49:12 | 0.47056 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.55343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55343
8005461001 | 2 | BARTIN | ULUS | TAT892- P1 ANA ŞALTER-314688600-Çıkış | 314688600 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:49:12 | 09.06.2025 13:28:43 | 0.65861 |  | 134 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.4104 | 0 | 0 | 0 | 0.00046812 | 0 | 0 | 11.4109
8005461003 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-232292582-232292582-Fider | 232292582 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:51:29 | 09.06.2025 13:06:53 | 4.2567 |  | 109 |  | 6 | 1 | 32 |  |  | 0 | 99.9818 | 0 | 10.7564 | 1.4382 | 26.2305 | 0 | 0 | 138.4069
8005461003 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-232292582-232292582-Fider | 232292582 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:06:53 | 09.06.2025 15:59:03 | 2.8694 |  | 109 |  | 6 | 1 | 32 |  |  | 0 | 68.1767 | 0 | 7.772 | 1.0216 | 19.6133 | 0 | 0 | 96.5835
8005461011 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-331353315-331353315-Fider | 331353315 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:17:06 | 09.06.2025 13:36:19 | 2.3203 |  | 238 |  | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 56.1839 | 0 | 0.081233 | 0.76288 | 0.98873 | 0 | 0 | 58.0168
8005461011 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-331353315-331353315-Fider | 331353315 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:36:19 | 09.06.2025 13:52:59 | 0.27778 |  | 238 |  | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 6.8144 | 0 | 0.0098995 | 0.092769 | 0.12141 | 0 | 0 | 7.0385
8005461018 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAB456-TR1 P1 C-309416680-Çıkış | 309416680 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:20:19 | 09.06.2025 14:52:34 | 2.5375 |  | 19 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 6.0137 | 0 | 0.036355 | 0 | 0.18485 | 0 | 0 | 6.2349
8005461022 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB504-TR1 P1 G-753853-Çıkış | 753853 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:59:27 | 09.06.2025 14:46:03 | 1.7767 |  | 70 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 1.6538 | 0 | 0 | 0 | 13.7714 | 0 | 0 | 15.4252
8005461046 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H2-331874477-Fider | 331874477 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:49:38 | 09.06.2025 13:00:45 | 0.18528 | 18 | 597 | 12 | 43 | 15 | 41 |  |  | 0.56693 | 17.9872 | 0.95179 | 1.5229 | 3.7226 | 3.1118 | 0 | 0 | 27.8631
8005461048 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC500-H2-238708950-Fider | 238708950 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:30:42 | 09.06.2025 12:40:41 | 0.16639 | 3 | 9 | 222 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0.16952 | 398.1179 | 0 | 1.8824 | 0 | 0 | 0 | 400.1698
8005461051 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE600-TR1 P1 C-28722519-Çıkış | 28722519 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:25:54 | 09.06.2025 13:14:09 | 0.80417 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 2.9446 | 0 | 0 | 0 | 13.1479 | 0 | 0 | 16.0925
8005461052 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BAA941-386854640-386854640-Fider | 386854640 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:03:25 | 09.06.2025 13:10:03 | 0.11056 | 2 | 117 |  |  |  | 2 |  |  | 0.51793 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 0.06386 | 0 | 0 | 2.1962
8005461063 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG272-TR1 P1 ANA ŞALTER-239762286-Çıkış | 239762286 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:17:53 | 09.06.2025 18:17:55 | 1.0006 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.76233 | 0 | 0 | 0 | 0.16544 | 0 | 0 | 0.92777
8005461068 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-H2-245935189-Fider | 245935189 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:56:17 | 09.06.2025 14:16:01 | 1.3289 |  | 370 |  | 1 | 3 | 15 |  |  | 0 | 34.8382 | 0 | 0 | 3.6813 | 6.0656 | 0 | 0 | 44.5851
8005461070 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | SAS126-TR1 D-301647117-Çıkış | 301647117 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:58:21 | 09.06.2025 13:49:15 | 0.84833 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005461074 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY928-TR1 P1 ANA ŞALTER-304230456-Çıkış | 304230456 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:01:29 | 09.06.2025 15:25:51 | 1.4061 |  | 24 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 25.553 | 0 | 0.064441 | 0 | 13.5609 | 0 | 0 | 39.1783
8005461077 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BLD05-H3-243470541-Fider | 243470541 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:56:49 | 09.06.2025 13:46:52 | 0.83417 |  | 143 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 15.2242 | 0 | 0 | 0 | 16.2006 | 0 | 0 | 31.4248
8005461079 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAB464-331231189-331231189-Fider | 331231189 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:06:57 | 09.06.2025 13:54:40 | 0.79528 |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4861 | 3.7701 | 0 | 0 | 5.2563
8005461079 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAB464-331231189-331231189-Fider | 331231189 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:54:40 | 09.06.2025 14:12:20 | 0.29444 |  | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5535 | 1.4082 | 0 | 0 | 1.9617
8005461087 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TFK656-TR1 P1 A-214694379-Çıkış | 214694379 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:12:40 | 09.06.2025 14:03:29 | 0.84694 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75389
8005461092 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK341-TR1 P1 C-310564477-Çıkış | 310564477 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:13:58 | 09.06.2025 14:25:45 | 1.1964 |  | 99 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 11.2463 | 0 | 0.23509 | 0 | 1.1078 | 0 | 0 | 12.5892
8005461092 | 2 | ÇANKIRI | ORTA | TAK341- P1 ANA ŞALTER-310564443-Çıkış | 310564443 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:25:45 | 09.06.2025 15:27:40 | 1.0319 |  | 408 |  | 2 |  | 18 |  |  | 0 | 44.8235 | 0 | 0.29366 | 0 | 4.6568 | 0 | 0 | 49.7739
8005461102 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | BHH15-236495474-236495474-Fider | 236495474 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:19:12 | 09.06.2025 14:41:35 | 1.3731 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.9277 | 0 | 0 | 0 | 0.79817 | 0 | 0 | 7.7259
8005461102 | 2 | KASTAMONU | BOZKURT | BHH15-H2-234688222-Fider | 234688222 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:41:35 | 09.06.2025 14:55:40 | 0.23472 |  | 2232 |  | 1 |  | 67 |  |  | 0 | 43.264 | 0 | 0.076469 | 0 | 1.376 | 0 | 0 | 44.7165
8005461104 | 1 | KASTAMONU | DADAY | SAG475-TR1 D-314716869-Çıkış | 314716869 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:25:26 | 09.06.2025 14:29:59 | 1.0758 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.22468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22468
8005461122 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ755- P1 ANA ŞALTER-314336979-Çıkış | 314336979 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:14:40 | 09.06.2025 14:49:01 | 0.5725 |  | 138 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 10.4864 | 0 | 0 | 0 | 0.68786 | 0 | 0 | 11.1742
8005461124 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | THU710-TR1 P1 ANA ŞALTER-241779310-Çıkış | 241779310 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:04:06 | 13.06.2025 15:58:50 | 0.91222 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 2.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8057
8005461129 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAF911-H2-301251758-Fider | 301251758 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 12:52:08 | 09.06.2025 16:20:02 | 3.465 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9794 | 0 | 0 | 0 | 117.9794
8005461131 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD234-TR1 P1 A-304232393-Çıkış | 304232393 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:20:41 | 09.06.2025 14:58:12 | 0.62528 |  | 244 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 25.6323 | 0 | 0 | 0 | 0.45932 | 0 | 0 | 26.0916
8005461137 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB203-H12-316759955-Fider | 316759955 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:47:14 | 09.06.2025 14:03:33 | 0.27194 | 3 | 1334 |  | 7 | 11 | 96 | 2 | 3 | 0 | 53.7359 | 0 | 0.14382 | 86.9412 | 27.7153 | 5.5498 | 4.2094 | 178.2954
8005461138 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU815-H3-319998947-Fider | 319998947 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:47:40 | 09.06.2025 14:01:52 | 0.23667 |  | 462 |  | 11 | 1 | 23 |  |  | 0 | 17.8807 | 0 | 1.2814 | 8.5331 | 6.3936 | 0 | 0 | 34.0887
8005461146 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BFL17-H4-245620532-Fider | 245620532 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:51:10 | 09.06.2025 14:34:37 | 0.72417 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3297 | 0 | 31.3297
8005461147 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB011-336526701-336526701-Fider | 336526701 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 8:45:17 | 09.06.2025 14:28:31 | 5.7206 |  | 35 |  | 4 | 1 | 11 |  |  | 0 | 36.0123 | 0 | 1.6106 | 2.7984 | 27.0458 | 0 | 0 | 67.4671
8005461147 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB011-336526701-336526701-Fider | 336526701 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:28:31 | 09.06.2025 14:30:06 | 0.026389 |  | 35 |  | 4 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.16727 | 0 | 0.0078629 | 0.013504 | 0.136 | 0 | 0 | 0.32463
8005461149 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SBI058-TR1 D-370002432-Çıkış | 370002432 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:53:09 | 09.06.2025 14:40:28 | 0.78861 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605
8005461154 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP739- P1 ANA ŞALTER-337081169-Çıkış | 337081169 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:51:33 | 09.06.2025 14:48:37 | 0.95111 |  | 68 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.9204 | 0 | 0 | 0 | 0.0056196 | 0 | 0 | 9.926
8005461167 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE844-H3-304045015-Fider | 304045015 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:56:12 | 09.06.2025 17:03:00 | 3.1133 |  | 234 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 381.1157 | 0 | 0 | 0 | 9.3429 | 0 | 0 | 390.4586
8005461179 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN026-TR1 P1 B-318535676-Çıkış | 318535676 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:03:07 | 09.06.2025 15:31:08 | 0.46694 |  | 66 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3062
8005461180 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA616-H4-318120680-Fider | 318120680 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:05:06 | 09.06.2025 14:15:17 | 0.16972 | 3 | 604 |  |  |  | 73 |  | 1 | 1.4211 | 12.2922 | 0 | 0 | 0 | 2.2029 | 0 | 0.0063263 | 15.9225
8005461181 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU780- P1 ANA ŞALTER-209107432-Çıkış | 209107432 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:41:20 | 09.06.2025 14:20:03 | 0.64528 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0.77412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77412
8005461183 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA148-TR1 P1 B-315166884-Çıkış | 315166884 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:02:28 | 09.06.2025 14:45:05 | 0.71028 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5089
8005461186 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ800-TR1 P1 E-316136783-Çıkış | 316136783 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:59:38 | 12.06.2025 12:03:48 | 1.0694 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26564 | 0 | 0 | 0.26564
8005461206 | 1 | BARTIN | ULUS | BEL58-H6-341011330-Fider | 341011330 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:12:51 | 09.06.2025 14:15:55 | 0.051111 |  | 136 |  | 10 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.88442 | 0 | 0.47297 | 0 | 0.84922 | 0 | 0 | 2.2066
8005461209 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ603-TR1 P1 A-241454504-Çıkış | 241454504 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:44:54 | 12.06.2025 13:22:57 | 0.63417 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 0.43982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43982
8005461214 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK711-H2-241811778-Fider | 241811778 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:18:11 | 09.06.2025 14:29:29 | 0.18833 |  | 640 |  | 7 |  | 64 |  |  | 0 | 14.9159 | 0 | 0.14956 | 0 | 5.3195 | 0 | 0 | 20.385
8005461220 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE682-TR1 D-348020346-Çıkış | 348020346 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 11:04:06 | 09.06.2025 15:00:31 | 3.9403 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5173
8005461220 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE685-TR1 B-348020568-Çıkış | 348020568 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:00:31 | 09.06.2025 15:49:52 | 0.8225 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 2.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4554
8005461230 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H23-2195001-Fider | 2195001 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:27:35 | 09.06.2025 14:41:38 | 0.23417 | 7 | 1025 | 4 | 16 | 11 | 94 | 2 | 1 | 1.0134 | 44.3166 | 1.4992 | 1.5945 | 135.4153 | 5.968 | 59.0042 | 0 | 248.8111
8005461232 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC758-301617281-301617281-Kofra | 301617281 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:20:44 | 09.06.2025 14:51:00 | 0.50444 |  | 29 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 0.53712 | 0 | 0 | 2.6085
8005461238 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR38-4085230-4085230-Fider | 4085230 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:32:05 | 09.06.2025 15:46:02 | 1.2325 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4978
8005461238 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR38-245840333-245840333-Fider | 245840333 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:46:02 | 09.06.2025 19:40:24 | 3.9061 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 3.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2685
8005461238 | 3 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR38-4085230-4085230-Fider | 4085230 | Olumsuz Hava Sartlari - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:40:24 | 09.06.2025 22:25:12 | 2.7467 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 5.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8163
8005461244 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SHJ655-TR1 D-386925618-Çıkış | 386925618 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:36:04 | 09.06.2025 17:29:45 | 2.8947 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 4.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5173
8005461248 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKV30-H13-242862819-Fider | 242862819 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:39:02 | 09.06.2025 15:29:57 | 0.84861 | 2 | 186 |  |  | 1 | 3 |  |  | 7.5785 | 10.1602 | 0 | 0 | 2.0156 | 0.12087 | 0 | 0 | 19.8751
8005461260 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BKR85-208776265-208776265-Fider | 208776265 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:26:16 | 09.06.2025 17:15:40 | 2.8233 | 9 | 75 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1149
8005461260 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BHS44-H7-243216528-Fider | 243216528 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:15:40 | 09.06.2025 17:27:17 | 0.19361 | 33 | 794 | 15 | 25 | 12 | 46 | 2 |  | 82.0329 | 21.9527 | 70.2217 | 2.184 | 13.573 | 4.8952 | 15.2039 | 0 | 210.0632
8005461274 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR732- P1 E-337030677-Çıkış | 337030677 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:32:55 | 09.06.2025 17:20:11 | 2.7878 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.6027 | 0 | 0 | 0 | 0.023589 | 0 | 0 | 16.6262
8005461281 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH33-349027690-349027690-Fider | 349027690 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:53:27 | 09.06.2025 15:29:42 | 0.60417 |  | 51 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 3.8605 | 0 | 0.51731 | 0 | 0.077363 | 0 | 0 | 4.4552
8005461281 | 2 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH33-349027690-349027690-Fider | 349027690 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:29:42 | 09.06.2025 15:40:42 | 0.18333 |  | 51 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 1.1706 | 0 | 0.1571 | 0 | 0.023485 | 0 | 0 | 1.3512
8005461284 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK682-TR1 P1 C-318452963-Çıkış | 318452963 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:53:45 | 09.06.2025 15:53:04 | 0.98861 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4246
8005461287 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR763-TR1 P1 B-243150428-Çıkış | 243150428 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:55:44 | 09.06.2025 16:31:22 | 1.5939 |  | 42 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 10.9916 | 0 | 4.7468 | 0 | 0.13364 | 0 | 0 | 15.872
8005461294 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA467-H2-3182886-Fider | 3182886 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:59:18 | 09.06.2025 15:43:48 | 0.74167 | 1 | 524 |  | 1 |  | 13 |  |  | 4.0329 | 38.3848 | 0 | 0.0522 | 0 | 0.14017 | 0 | 0 | 42.61
8005461295 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA868-H4-322008530-Fider | 322008530 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:00:21 | 09.06.2025 15:12:31 | 0.20278 | 21 | 730 | 102 | 71 | 27 | 57 | 3 | 1 | 3.2911 | 21.0561 | 143.6553 | 43.2319 | 34.3266 | 6.2103 | 14.966 | 71.8552 | 338.5925
8005461297 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA084-349095165-349095165-Fider | 349095165 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:07:45 | 09.06.2025 17:49:54 | 2.7025 |  | 41 |  |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 15.7442 | 0 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | 0 | 16.7953
8005461297 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAA084-H3-364028380-Fider | 364028380 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:49:54 | 09.06.2025 18:06:41 | 0.27972 | 5 | 1034 | 59 | 12 | 5 | 67 |  | 2 | 2.2613 | 42.4772 | 129.272 | 33.101 | 12.9493 | 4.3711 | 0 | 0.0070246 | 224.439
8005461299 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH086- P1 ANA ŞALTER-245651616-Çıkış | 245651616 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:54:22 | 09.06.2025 17:30:02 | 0.59444 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 2.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2958
8005461304 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ147-315150423-315150423-Kofra | 315150423 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:00:30 | 09.06.2025 17:09:24 | 2.1483 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4162
8005461304 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ147- P1 ANA ŞALTER-316707884-Çıkış | 316707884 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:09:24 | 09.06.2025 17:45:27 | 0.60083 |  | 55 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.8387 | 0 | 0 | 0 | 0.21341 | 0 | 0 | 4.0521
8005461314 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:07:18 | 09.06.2025 15:08:47 | 0.024722 | 5 | 4 | 119 | 1 | 3 |  |  |  | 0.029806 | 0 | 73.8382 | 0.40657 | 0.23268 | 0 | 0 | 0 | 74.5073
8005461315 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN379-TR1 P1 B-318422114-Çıkış | 318422114 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:06:35 | 09.06.2025 16:55:21 | 1.8128 |  | 59 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.741 | 0 | 0 | 0 | 1.8401 | 0 | 0 | 17.5811
8005461335 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB075-H18-318007241-Fider | 318007241 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:18:54 | 09.06.2025 15:20:42 | 0.03 | 20 | 9531 | 3 | 142 | 18 | 1894 | 10 | 11 | 3.2177 | 48.6282 | 3.69 | 0.98254 | 11.5602 | 29.0733 | 12.1588 | 2.8937 | 112.2045
8005461349 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TGL074-H4-319998786-Fider | 319998786 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:16:47 | 09.06.2025 16:01:41 | 0.74833 |  | 71 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 8.9896 | 0 | 0.34845 | 0 | 9.238 | 0 | 0 | 18.5761
8005461356 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAK785-TR1 P1 F-318597514-Çıkış | 318597514 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:31:59 | 09.06.2025 18:31:36 | 2.9936 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 5.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1438
8005461357 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM013-TR1 P1 B-385820517-Çıkış | 385820517 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:34:56 | 09.06.2025 19:57:58 | 4.3839 |  | 60 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.1173 | 0 | 0 | 0 | 1.2416 | 0 | 0 | 21.3589
8005461367 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR303- P1 ANA ŞALTER-315181160-Çıkış | 315181160 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:40:50 | 09.06.2025 17:20:21 | 1.6586 |  | 54 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 16.1264 | 0 | 0.055347 | 0 | 0.064317 | 0 | 0 | 16.2461
8005461369 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFN621-TR1 P1 A-203605075-Çıkış | 203605075 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:26:57 | 09.06.2025 18:09:42 | 0.7125 |  | 197 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 29.8936 | 0 | 0 | 0 | 26.2706 | 0 | 0 | 56.1642
8005461372 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TJJ395-TR1 Ana Şalter-245783791-Çıkış | 245783791 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:48:33 | 09.06.2025 17:17:17 | 1.4789 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.3591 | 0 | 0 | 0 | 0.1677 | 0 | 0 | 8.5268
8005461379 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE839- P1 ANA ŞALTER-343016071-Çıkış | 343016071 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:52:25 | 09.06.2025 20:23:37 | 4.52 |  | 71 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 37.8218 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 40.5147
8005461381 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBH105- P1 ANA ŞALTER-328008007-Çıkış | 328008007 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:44:53 | 12.06.2025 16:23:19 | 0.64056 |  | 80 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 38.4365 | 0 | 0.3436 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 | 40.0386
8005461387 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP003-TR1 P1 D-328632496-Çıkış | 328632496 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:50:41 | 09.06.2025 17:07:03 | 1.2728 |  | 6 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5571 | 0 | 0 | 9.5571
8005461387 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP003- P1 ANA ŞALTER-328632412-Çıkış | 328632412 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:07:03 | 09.06.2025 17:27:03 | 0.33333 |  | 15 |  |  |  | 101 |  |  | 0 | 0.041331 | 0 | 0 | 0 | 7.0089 | 0 | 0 | 7.0502
8005461417 | 1 | ANKARA | BALA | TBC091-TR1 P1 C-246154439-Çıkış | 246154439 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 13:59:35 | 09.06.2025 17:41:06 | 3.6919 |  | 13 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 17.7875 | 0 | 0.36224 | 0 | 7.6533 | 0 | 0 | 25.803
8005461417 | 2 | ANKARA | BALA | TBC091-TR1 P1 ANA ŞALTER-313765719-Çıkış | 313765719 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:41:06 | 09.06.2025 19:20:00 | 1.6483 |  | 82 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 30.2579 | 0 | 0.16563 | 0 | 25.1261 | 0 | 0 | 55.5497
8005461420 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SCC545-TR1 B-334010064-Çıkış | 334010064 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:24:02 | 09.06.2025 16:52:08 | 1.4683 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0.068043 | 0 | 0 | 1.521
8005461420 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | SCC545-TR1 ANA ŞALTER-334010060-Çıkış | 334010060 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:52:08 | 09.06.2025 17:14:00 | 0.36444 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 0 | 0.18519 | 0 | 0 | 2.4053
8005461424 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD016-TR1 P1 B-313782978-Çıkış | 313782978 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:53:04 | 09.06.2025 17:23:22 | 0.505 |  | 20 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 2.1814 | 0 | 0.39759 | 0 | 4.4198 | 0 | 0 | 6.9987
8005461425 | 1 | ANKARA | BALA | BLE26-303125720-303125720-Fider | 303125720 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 14:46:00 | 09.06.2025 18:09:03 | 3.3842 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 19.7151 | 0 | 3.0609 | 0 | 11.6097 | 0 | 0 | 0 | 34.3857
8005461433 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SCS748-TR1 ANA ŞALTER-203791443-Çıkış | 203791443 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:06:54 | 09.06.2025 19:22:31 | 4.2603 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 14.34
8005461434 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD587- P1 ANA ŞALTER-304025368-Çıkış | 304025368 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:18:08 | 09.06.2025 18:08:31 | 2.8397 |  | 117 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 55.128 | 0 | 0 | 0 | 157.5021 | 0 | 0 | 212.6301
8005461438 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT802- P1 ANA ŞALTER-319099878-Çıkış | 319099878 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:08:45 | 09.06.2025 16:54:28 | 0.76194 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3869
8005461439 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY670-TR1 P1 D-303876897-Çıkış | 303876897 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:18:33 | 09.06.2025 19:08:31 | 0.83278 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 2.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1225
8005461440 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU47-243639349-243639349-Fider | 243639349 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:00:23 | 09.06.2025 16:58:00 | 0.96028 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 46.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1767
8005461445 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | BAA513-H4-319943671-Fider | 319943671 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:11:09 | 09.06.2025 16:21:29 | 0.17222 | 1 | 87 |  | 1 | 1 | 7 |  |  | 0 | 2.2601 | 0 | 0.052987 | 0.49158 | 4.2895 | 0 | 0 | 7.0942
8005461446 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TBG348-H1-331453701-Fider | 331453701 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:59:39 | 09.06.2025 21:39:45 | 4.6683 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8328 | 0 | 0 | 18.8328
8005461452 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY653-TR1 P1 D-28758606-Çıkış | 28758606 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:36:59 | 09.06.2025 17:45:06 | 2.1353 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.25994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25994
8005461473 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV513-TR1 P1 F-304091730-Çıkış | 304091730 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:00:39 | 09.06.2025 17:50:53 | 0.83722 |  | 390 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 57.8945 | 0 | 0 | 0 | 4.1941 | 0 | 0 | 62.0886
8005461474 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGT108-TR1 P1 C-238918426-Çıkış | 238918426 | Tesis veya iscilik Hatasi - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:35:12 | 09.06.2025 18:09:31 | 0.57194 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.4096 | 0 | 0 | 0 | 0.63308 | 0 | 0 | 3.0427
8005461492 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TDY130-TR1 P1 D-204161741-Çıkış | 204161741 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:37:08 | 09.06.2025 19:51:58 | 1.2472 |  | 10 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 3.1933 | 0 | 42.0194 | 0 | 15.5328 | 0 | 0 | 60.7454
8005461509 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB380-H5-302250542-Fider | 302250542 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:35:26 | 09.06.2025 16:46:50 | 0.19 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1406 | 0 | 0 | 0 | 0.1406
8005461517 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR042-TR1 P1 E-337052814-Çıkış | 337052814 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:36:19 | 09.06.2025 17:00:29 | 0.40278 |  | 169 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 4.7423 | 0 | 0.11865 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 6.3216
8005461517 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TAR042- P1 ANA ŞALTER-337052806-Çıkış | 337052806 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:00:29 | 09.06.2025 17:48:07 | 0.79389 |  | 348 |  | 1 |  | 37 |  |  | 0 | 26.6801 | 0 | 0.28052 | 0 | 10.1172 | 0 | 0 | 37.0779
8005461519 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:41:45 | 09.06.2025 16:42:50 | 0.018056 | 5 | 4 | 119 | 1 | 3 |  |  |  | 0.021623 | 0 | 52.916 | 0.29137 | 0.16997 | 0 | 0 | 0 | 53.3989
8005461523 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAA622-H7-330984955-Fider | 330984955 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:52:34 | 09.06.2025 17:11:11 | 0.31028 |  | 663 |  | 4 | 1 | 110 |  |  | 0 | 22.3222 | 0 | 0.2241 | 2.8436 | 17.9647 | 0 | 0 | 43.3545
8005461532 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCH991-TR1 D-202679087-Çıkış | 202679087 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:25:19 | 09.06.2025 23:00:31 | 5.5867 |  | 60 | [6 empty] | 0 | 69.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4694
8005461534 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAK151-H5-238288019-Fider | 238288019 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:59:28 | 09.06.2025 17:39:44 | 0.67111 |  | 288 | 5 | 3 | 1 | 108 |  | 1 | 0 | 47.1784 | 11.1201 | 7.852 | 0.41023 | 30.6072 | 0 | 0.52495 | 97.6928
8005461537 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS209-H9-328039446-Fider | 328039446 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:01:31 | 09.06.2025 17:11:31 | 0.16667 | 1 | 2391 |  | 3 | 1 | 90 | 1 |  | 0 | 57.3063 | 0 | 0.047637 | 0.39217 | 23.2583 | 3.0927 | 0 | 84.097
8005461540 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAK804-H4-318104763-Fider | 318104763 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:03:11 | 09.06.2025 17:55:57 | 0.87944 |  | 203 |  | 1 |  | 75 |  | 1 | 0 | 26.5489 | 0 | 0.04242 | 0 | 16.4884 | 0 | 1.8987 | 44.9784
8005461540 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAK804-H1-318104730-Fider | 318104730 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:55:57 | 09.06.2025 18:04:05 | 0.13556 |  | 441 |  | 1 |  | 144 |  | 1 | 0 | 7.8712 | 0 | 0.0063356 | 0 | 7.2791 | 0 | 0.28748 | 15.4441
8005461547 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA374-TR1 P1 ANA ŞALTER-302502716-Çıkış | 302502716 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:20:49 | 09.06.2025 20:20:37 | 0.99667 |  | 271 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 47.9907 | 0 | 0 | 0 | 6.5887 | 0 | 0 | 54.5794
8005461556 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BLC88-H1-242794381-Fider | 242794381 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:08:00 | 09.06.2025 17:48:28 | 0.67444 |  | 1716 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 196.7413 | 0 | 0 | 0 | 33.1017 | 0 | 0 | 229.8431
8005461557 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU005-TR1 P1 C-303879557-Çıkış | 303879557 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:56:35 | 09.06.2025 19:35:31 | 2.6489 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.2637 | 0 | 0 | 0 | 0.0075477 | 0 | 0 | 11.2713
8005461578 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB507- P1 F-328049629-Çıkış | 328049629 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:05:54 | 09.06.2025 20:01:25 | 0.92528 |  | 22 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.5273 | 0 | 0 | 0 | 0.82782 | 0 | 0 | 4.3551
8005461580 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TFF592-TR1 P1 D-208991583-Çıkış | 208991583 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:24:43 | 09.06.2025 18:48:23 | 1.3944 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.3819 | 0 | 0 | 0 | 0.0045592 | 0 | 0 | 15.3864
8005461588 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT131-TR1 P1 D-330995694-Çıkış | 330995694 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:23:24 | 09.06.2025 21:03:05 | 3.6614 |  | 22 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 16.7043 | 0 | 7.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.873
8005461594 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB323-H3-364024435-Fider | 364024435 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:30:59 | 09.06.2025 17:40:41 | 0.16167 | 27 | 340 | 30 | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0.2391 | 12.264 | 35.6007 | 4.0104 | 8.1255 | 0.91925 | 67.4622 | 0 | 128.6212
8005461610 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BHE72-4-234401184-Fider | 234401184 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:40:11 | 09.06.2025 17:55:30 | 0.25528 | 1 | 347 |  | 2 |  | 32 |  |  | 0 | 9.1503 | 0 | 0.027822 | 0 | 0.78835 | 0 | 0 | 9.9665
8005461614 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB475-380068343-380068343-Fider | 380068343 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:36:41 | 09.06.2025 19:08:46 | 1.5347 |  | 133 |  | 2 | 1 | 8 |  |  | 0 | 21.8641 | 0 | 0.26704 | 2.0948 | 3.0917 | 0 | 0 | 27.3177
8005461614 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB475-380068343-380068343-Fider | 380068343 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:08:46 | 09.06.2025 20:19:15 | 1.1747 |  | 133 |  | 2 | 1 | 8 |  |  | 0 | 17.4744 | 0 | 0.18519 | 1.5876 | 2.2387 | 0 | 0 | 21.4859
8005461614 | 3 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB475-H1-331180095-Fider | 331180095 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:19:15 | 09.06.2025 21:07:59 | 0.81222 | 3 | 657 |  | 33 | 2 | 37 |  |  | 2.1388 | 61.5317 | 0 | 3.5202 | 1.8732 | 6.8962 | 0 | 0 | 75.9601
8005461619 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAE422-H1-237189734-Fider | 237189734 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:51:03 | 09.06.2025 18:01:39 | 0.17667 | 5 | 168 |  | 8 | 5 | 19 |  |  | 0 | 6.2683 | 0 | 1.0365 | 8.1641 | 8.7256 | 0 | 0 | 24.1945
8005461625 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BEP35-H2-328699269-Fider | 328699269 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:50:39 | 09.06.2025 19:31:26 | 1.6797 |  | 169 |  | 3 |  | 21 |  |  | 0 | 32.3559 | 0 | 0.80082 | 0 | 20.2269 | 0 | 0 | 53.3837
8005461626 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BKD49-H3-337059955-Fider | 337059955 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:56:01 | 09.06.2025 17:57:14 | 0.020278 |  | 8888 |  |  | 1 | 207 |  |  | 0 | 27.248 | 0 | 0 | 4.7891 | 7.4533 | 0 | 0 | 39.4904
8005461637 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-203705753-203705753-Fider | 203705753 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:56:59 | 09.06.2025 18:51:06 | 0.90194 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0561
8005461650 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ882-TR1 P1 D-241218714-Çıkış | 241218714 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:09:35 | 09.06.2025 19:38:51 | 1.4878 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2232 | 0 | 0 | 0 | 0.89092 | 0 | 0 | 2.1142
8005461671 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BAC046-384030796-384030796-Fider | 384030796 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:22:35 | 09.06.2025 18:58:28 | 0.59806 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4789 | 0 | 0 | 0 | 5.4789
8005461671 | 2 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BAC046-H4-331226524-Fider | 331226524 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:58:28 | 09.06.2025 19:32:55 | 0.57417 |  | 48 | 1 | 5 | 4 | 13 |  |  | 0 | 8.0828 | 0.32409 | 0.68433 | 10.0332 | 3.6945 | 0 | 0 | 22.8189
8005461672 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE685-TR1 A-348020569-Çıkış | 348020569 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:24:47 | 09.06.2025 19:45:17 | 0.34167 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 1.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5829
8005461675 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR097-H2-337060229-Fider | 337060229 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:44:12 | 09.06.2025 21:15:29 | 2.5214 |  | 7725 |  |  | 1 | 186 |  |  | 0 | 3178.4797 | 0 | 0 | 585.227 | 794.9218 | 0 | 0 | 4558.6286
8005461684 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TFK832-214716873-214716873-Kofra | 214716873 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2025 16:54:59 | 09.06.2025 19:25:27 | 2.5078 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016665 | 0 | 0 | 0.016665
8005461684 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TFK832-TR1 P1 C-234083295-Çıkış | 234083295 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:25:27 | 09.06.2025 20:29:35 | 1.0689 |  | 45 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.2262 | 0 | 0 | 0 | 0.0018887 | 0 | 0 | 9.228
8005461685 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TGG241-TR1 P1 B-232095551-Çıkış | 232095551 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:28:19 | 09.06.2025 20:16:53 | 1.8094 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.9743 | 0 | 0 | 0 | 0.22661 | 0 | 0 | 4.2009
8005461689 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR029-H5-337050616-Fider | 337050616 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:31:56 | 09.06.2025 19:05:35 | 0.56083 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.61459 | 0 | 0.10764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72222
8005461689 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | BGU75-H3-235205997-Fider | 235205997 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:05:35 | 09.06.2025 19:14:16 | 0.14472 |  | 1045 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 21.0528 | 0 | 0.02597 | 0 | 0.50387 | 0 | 0 | 21.5826
8005461692 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS417- P1 ANA ŞALTER-204560138-Çıkış | 204560138 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:21:39 | 09.06.2025 20:34:41 | 2.2172 |  | 88 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.6142 | 0 | 0 | 0 | 1.3275 | 0 | 0 | 25.9417
8005461694 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG476-TR1 P1 B-28234297-Çıkış | 28234297 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:23:26 | 09.06.2025 22:42:53 | 4.3242 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 11.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4519
8005461696 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA456-3-26183250-Fider | 26183250 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:46:03 | 09.06.2025 19:02:27 | 0.27333 | 1 | 1173 |  | 7 | 2 | 77 |  |  | 0.028847 | 37.9566 | 0 | 0.35431 | 21.1574 | 3.1809 | 0 | 0 | 62.678
8005461700 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H4-232540956-Fider | 232540956 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:51:35 | 09.06.2025 18:54:57 | 0.056111 | 4 | 809 | 1 | 9 | 4 | 121 |  |  | 1.9354 | 7.5351 | 0.034642 | 0.13376 | 0.33396 | 1.9361 | 0 | 0 | 11.909
8005461705 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL696-TR1 D-312038334-Çıkış | 312038334 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:20:41 | 09.06.2025 20:22:52 | 3.0364 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 16.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2098
8005461729 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-243816285-243816285-Fider | 243816285 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:06:21 | 09.06.2025 20:34:53 | 1.4756 |  |  | 14 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 66.1268 | 0 | 3.2336 | 0 | 0 | 0 | 69.3604
8005461729 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-H4-302253195-Fider | 302253195 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:34:53 | 09.06.2025 20:42:30 | 0.12694 | 1 | 509 | 34 | 1 | 3 | 31 |  |  | 0.68233 | 15.2541 | 15.0128 | 1.9116 | 0.50371 | 2.2647 | 0 | 0 | 35.6292
8005461739 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP400-TR1 B-28463813-Çıkış | 28463813 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:05:09 | 09.06.2025 22:47:06 | 3.6992 |  | 41 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 25.841 | 0 | 0.091835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9328
8005461745 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS505-TR1 P1 B-314681880-Çıkış | 314681880 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:46:39 | 09.06.2025 20:57:18 | 2.1775 |  | 30 |  | 9 |  | 7 |  |  | 0 | 7.8897 | 0 | 19.9421 | 0 | 9.822 | 0 | 0 | 37.6538
8005461746 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLD28-226648701-226648701-Fider | 226648701 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:16:24 | 09.06.2025 20:13:13 | 0.94694 |  | 91 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 11.8261 | 0 | 0.019576 | 0 | 0.59436 | 0 | 0 | 12.4401
8005461746 | 2 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLD28-226648701-226648701-Fider | 226648701 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:13:13 | 09.06.2025 20:31:27 | 0.30389 |  | 91 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 3.9436 | 0 | 0.0061169 | 0 | 0.18306 | 0 | 0 | 4.1328
8005461749 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-244449900-244449900-Fider | 244449900 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:19:20 | 09.06.2025 20:24:52 | 1.0922 |  | 31 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.4789 | 0 | 0 | 0 | 1.4703 | 0 | 0 | 7.9492
8005461749 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-244449900-244449900-Fider | 244449900 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:24:52 | 09.06.2025 20:40:10 | 0.255 |  | 31 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.5601 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 1.8921
8005461754 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-349087237-349087237-Fider | 349087237 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:14:34 | 09.06.2025 21:58:49 | 2.7375 | 1 | 18 |  |  | 1 | 4 |  |  | 12.0267 | 10.955 | 0 | 0 | 0 | 0.40488 | 0 | 0 | 23.3866
8005461754 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-349087237-349087237-Fider | 349087237 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:58:49 | 09.06.2025 22:09:43 | 0.18167 | 1 | 18 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0.90751 | 1.2793 | 0 | 0 | 0 | 0.030865 | 0 | 0 | 2.2177
8005461767 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA050-H9-238586479-Fider | 238586479 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:32:31 | 09.06.2025 19:44:00 | 0.19139 |  | 10 |  |  | 2 | 23 | 4 |  | 0 | 0.034698 | 0 | 0 | 3.4037 | 0.87131 | 13.8068 | 0 | 18.1165
8005461788 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD270-TR1 P1 E-304297786-Çıkış | 304297786 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:30:48 | 09.06.2025 20:17:30 | 0.77833 |  | 98 | [6 empty] | 0 | 12.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6849
8005461790 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA198-H1-302052437-Fider | 302052437 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:47:49 | 09.06.2025 19:59:00 | 0.18639 | 7 | 508 | 37 | 76 | 42 | 134 |  | 2 | 1.4167 | 19.8946 | 99.8981 | 12.6693 | 45.6525 | 14.4722 | 0 | 0.48147 | 194.4848
8005461802 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-H3-302253194-Fider | 302253194 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:59:46 | 09.06.2025 20:10:15 | 0.17472 |  | 373 | 1 |  | 1 | 23 |  |  | 0 | 12.2679 | 0.029712 | 0 | 0.38985 | 1.6887 | 0 | 0 | 14.3762
8005461807 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ779-TR1 P1 D-316134931-Çıkış | 316134931 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:56:24 | 09.06.2025 21:06:06 | 1.1617 |  | 55 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 11.6346 | 0 | 1.0345 | 0 | 0.90001 | 0 | 0 | 13.5691
8005461823 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBB315-302769919-302769919-Kofra | 302769919 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:55:07 | 09.06.2025 22:10:07 | 3.25 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 5.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8314
8005461823 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | SBB315-TR1 D-302769452-Çıkış | 302769452 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:10:07 | 09.06.2025 22:41:15 | 0.51889 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.82411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82411
8005461828 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ184-TR1 P1 A-28445142-Çıkış | 28445142 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:17:39 | 09.06.2025 20:55:25 | 0.62944 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.11979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11979
8005461828 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ184- P1 ANA ŞALTER-28445136-Çıkış | 28445136 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:55:25 | 09.06.2025 20:59:30 | 0.068056 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.025498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025498
8005461834 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA989-H3-328619213-Fider | 328619213 | Elektrik Kaçağı - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:26:40 | 09.06.2025 21:09:12 | 0.70889 | 1 | 1002 |  |  | 1 | 33 |  |  | 2.0799 | 121.0817 | 0 | 0 | 1.0395 | 6.3272 | 0 | 0 | 130.5282
8005461846 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAB321-309019588-309019588-Fider | 309019588 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 17:03:16 | 09.06.2025 22:23:10 | 5.3317 | 12 | 13 |  |  | 5 | 10 |  |  | 51.6956 | 46.9871 | 0 | 0 | 29.3157 | 65.9076 | 0 | 0 | 193.9059
8005461846 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | BAB321-309019588-309019588-Fider | 309019588 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:23:10 | 09.06.2025 22:40:53 | 0.29528 | 12 | 13 |  |  | 5 | 10 |  |  | 1.6527 | 1.9854 | 0 | 0 | 1.86 | 2.5521 | 0 | 0 | 8.0502
8005461851 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL696-TR1 A-312038331-Çıkış | 312038331 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:30:05 | 09.06.2025 23:08:55 | 2.6472 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 10.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6873
8005461864 | 1 | BARTIN | ULUS | THT176-TR1 P1 A-240531859-Çıkış | 240531859 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:59:00 | 10.06.2025 9:13:09 | 0.23583 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.42636 | 0 | 0 | 0 | 0.20204 | 0 | 0 | 0.6284
8005461867 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH514-TR1 P1 A-331688027-Çıkış | 331688027 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:34:28 | 09.06.2025 21:55:41 | 1.3536 |  | 69 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 15.7007 | 0 | 0 | 0 | 4.2405 | 0 | 0 | 19.9412
8005461881 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951-H2-4076291-Fider | 4076291 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:46:09 | 09.06.2025 20:49:08 | 0.049722 | 1 | 95 |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0.73978 | 0 | 0.60793 | 2.9269 | 0.12246 | 0 | 0 | 4.3971
8005461883 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAB456-TR1 P1 C-309416680-Çıkış | 309416680 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:30:00 | 09.06.2025 22:47:45 | 2.2958 |  | 19 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 6.0776 | 0 | 0.171 | 0 | 0.16832 | 0 | 0 | 6.4169
8005461889 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG469-TR1 P1 C-300917760-Çıkış | 300917760 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:47:54 | 09.06.2025 21:27:26 | 0.65889 |  | 11 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 3.173 | 0 | 4.8531 | 0 | 0.84331 | 0 | 0 | 8.8694
8005461905 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH118- P1 B-316119660-Çıkış | 316119660 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:58:34 | 09.06.2025 22:00:29 | 1.0319 |  | 219 | [6 empty] | 0 | 10.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2423
8005461907 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE600-TR1 P1 C-28722519-Çıkış | 28722519 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:21:59 | 09.06.2025 21:55:27 | 0.55778 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 9.1588 | 0 | 0 | 11.656
8005461915 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA236-TR1 P1 ANA ŞALTER-200063100-Çıkış | 200063100 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:18:43 | 09.06.2025 21:51:47 | 0.55111 |  | 121 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 10.6693 | 0 | 0.0030685 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 13.0332
8005461921 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB395-TR1 P1 G-385557698-Çıkış | 385557698 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:04:56 | 09.06.2025 22:47:36 | 0.71111 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.0814 | 0 | 0 | 0 | 0.00067549 | 0 | 0 | 3.082
8005461930 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951-H2-4076291-Fider | 4076291 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:11:15 | 09.06.2025 21:12:45 | 0.025 | 1 | 95 |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0.37662 | 0 | 0.28963 | 1.4536 | 0.055725 | 0 | 0 | 2.1756
8005461933 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY887-TR1 P1 D-313370662-Çıkış | 313370662 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:10:56 | 09.06.2025 21:48:03 | 0.61861 |  | 15 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.84464 | 0 | 0.16348 | 0 | 0.014052 | 0 | 0 | 1.0222
8005461935 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-244611684-244611684-Fider | 244611684 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:11:15 | 09.06.2025 21:23:46 | 0.20861 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 0 | 0 | 10.005
8005461935 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-244611684-244611684-Fider | 244611684 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:23:46 | 09.06.2025 21:39:55 | 0.26917 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9093 | 0 | 0 | 0 | 12.9093
8005461943 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SCS495-TR1 ANA ŞALTER-214928783-Çıkış | 214928783 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 0:11:48 | 10.06.2025 4:45:52 | 4.5678 |  | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 44.1983 | 0 | 0 | 0 | 8.6004 | 0 | 0 | 52.7988
8005461948 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY187-TR1 P1 ANA ŞALTER-28283292-Çıkış | 28283292 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:34:36 | 12.06.2025 19:55:35 | 1.3497 |  | 171 |  | 10 |  | 17 |  |  | 0 | 55.1425 | 0 | 3.7032 | 0 | 5.1202 | 0 | 0 | 63.9659
8005461963 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS209-245851366-245851366-Fider | 245851366 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:15:51 | 09.06.2025 22:22:58 | 1.1186 |  | 8 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 0.042436 | 0 | 0 | 0 | 13.7587 | 0 | 0 | 13.8011
8005461963 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS209-H4-328039465-Fider | 328039465 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:22:58 | 09.06.2025 23:26:46 | 1.0633 | 1 | 54 |  |  |  | 76 | 1 |  | 0 | 6.5656 | 0 | 0 | 0 | 19.453 | 169.0725 | 0 | 195.0911
8005461992 | 1 | ANKARA | HAYMANA | THU584-TR1 P1 A-241805713-Çıkış | 241805713 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 23:03:56 | 09.06.2025 23:41:11 | 0.62083 |  | 27 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.6127 | 0 | 0 | 0 | 0.73304 | 0 | 0 | 2.3457
8005462000 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE656-369012804-369012804-Kofra | 369012804 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 18:38:42 | 09.06.2025 22:31:29 | 3.8797 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.29745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29745
8005462030 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAU161-TR1 P1 D-304239076-Çıkış | 304239076 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 21:59:19 | 09.06.2025 22:40:47 | 0.69111 |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 | 0.040037 | 0 | 0 | 1.0542
8005462035 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH334-TR1 P1 ANA ŞALTER-314764157-Çıkış | 314764157 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:05:40 | 10.06.2025 0:45:24 | 2.6622 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.9027 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0 | 10.9121
8005462061 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TDP582- P1 ANA ŞALTER-202491243-Çıkış | 202491243 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:20:59 | 10.06.2025 0:23:54 | 2.0486 |  | 88 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 19.8029 | 0 | 0.34063 | 0 | 1.4726 | 0 | 0 | 21.6162
8005462064 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAC361- ANA ŞALTER-305817163-Çıkış | 305817163 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:24:45 | 09.06.2025 22:47:13 | 0.37444 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1378
8005462070 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:29:45 | 09.06.2025 22:46:50 | 0.28472 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 2.0597 | 0 | 0 | 24.94 | 0.07145 | 0.0003438 | 0 | 27.0716
8005462071 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY774-TR1 P1 B-28794350-Çıkış | 28794350 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:26:04 | 09.06.2025 23:08:10 | 0.70167 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0.63655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63655
8005462073 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | THT271-240787312-240787312-Kofra | 240787312 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 19:46:58 | 09.06.2025 23:03:40 | 3.2783 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.39766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39766
8005462073 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | THT271-TR1 P1 B-240568414-Çıkış | 240568414 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 23:03:40 | 09.06.2025 23:47:39 | 0.73306 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2813
8005462075 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCL539-340592763-340592763-Kofra | 340592763 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:23:56 | 10.06.2025 3:31:15 | 5.1219 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.6478 | 0 | 0 | 0 | 0.031666 | 0 | 0 | 16.6794
8005462078 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TBJ508-TR1 P1 ANA ŞALTER-201943775-Çıkış | 201943775 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:25:40 | 09.06.2025 23:28:05 | 1.0403 |  | 83 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 12.304 | 0 | 0 | 0 | 0.87709 | 0 | 0 | 13.1811
8005462081 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TBG349-H3-201377942-Fider | 201377942 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 22:20:15 | 09.06.2025 23:45:06 | 1.4142 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7254 | 0 | 0 | 8.7254
8005462081 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TBG349-H3-201377942-Fider | 201377942 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 23:45:06 | 10.06.2025 0:15:47 | 0.51139 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1246 | 0 | 0 | 3.1246
8005462094 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TDR152- P1 ANA ŞALTER-315151680-Çıkış | 315151680 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:44:02 | 11.06.2025 11:10:43 | 0.44472 |  | 93 | [6 empty] | 0 | 3.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3892
8005462117 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA034-314220051-314220051-Fider | 314220051 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 20:11:27 | 09.06.2025 21:49:24 | 1.6325 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7544 | 0 | 0 | 0 | 25.7544
8005462120 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 23:10:59 | 09.06.2025 23:22:22 | 0.18972 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.3211 | 0 | 0 | 16.0009 | 0.044188 | 0.00022449 | 0 | 17.3664
8005462138 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA312-11-307050199-Fider | 307050199 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 23:24:38 | 09.06.2025 23:31:20 | 0.11167 |  | 4619 |  |  | 1 | 638 | 1 |  | 0 | 82.3512 | 0 | 0 | 197.1746 | 44.1571 | 136.7207 | 0 | 460.4036
8005462138 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA726-1-301218885-Fider | 301218885 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 23:31:20 | 10.06.2025 0:37:02 | 1.095 |  | 4469 |  |  | 1 | 629 | 1 |  | 0 | 781.0254 | 0 | 0 | 2001.4205 | 442.805 | 1911.744 | 0 | 5136.9949
8005462154 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU928- P1 ANA ŞALTER-319995434-Çıkış | 319995434 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.06.2025 23:50:10 | 10.06.2025 0:08:02 | 0.29778 |  | 4 |  |  |  | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0513 | 0 | 0 | 3.0513
8005462185 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD691-TR1 P1 B-310303684-Çıkış | 310303684 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 1:13:36 | 10.06.2025 2:01:35 | 0.79972 |  | 273 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 31.2697 | 0 | 0 | 0 | 6.9528 | 0 | 0 | 38.2225
8005462187 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAH572-TR1 B-313011389-Çıkış | 313011389 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 23:51:13 | 10.06.2025 1:09:07 | 1.2983 |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 0 | 0.6279 | 0 | 0 | 2.7586
8005462202 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB213-303811126-303811126-Kofra | 303811126 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 0:03:11 | 10.06.2025 1:20:25 | 1.2872 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.053
8005462205 | 1 | ANKARA | KALECİK | BJT46-TR1 P1 H-304295507-Çıkış | 304295507 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 0:10:02 | 10.06.2025 2:08:46 | 1.9789 |  | 148 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 41.2264 | 0 | 0 | 0 | 3.7619 | 0 | 0 | 44.9883
8005462216 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE540-TR1 P1 F-370048587-Çıkış | 370048587 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:14:29 | 10.06.2025 9:47:00 | 0.54194 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2325 | 0 | 0 | 0 | 0.023613 | 0 | 0 | 3.2561
8005462216 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TBE540- P1 ANA ŞALTER-370048557-Çıkış | 370048557 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:47:00 | 10.06.2025 11:21:22 | 1.5728 |  | 66 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 18.6514 | 0 | 1.4778 | 0 | 0.073736 | 0 | 0 | 20.203
8005462225 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDR179-TR1 P1 A-203213108-Çıkış | 203213108 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 1:08:35 | 10.06.2025 1:54:02 | 0.7575 |  | 12 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.8479 | 0 | 0.0094699 | 0 | 0.0041914 | 0 | 0 | 1.8616
8005462255 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H4-239861152-Fider | 239861152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 1:12:42 | 10.06.2025 1:15:03 | 0.039167 | 5 | 15311 | 2 | 386 | 13 | 1359 | 4 | 6 | 0 | 58.8014 | 0.51063 | 1.524 | 2.6913 | 34.868 | 1.5843 | 0.44907 | 100.4288
8005462257 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC741-TR1 P1 B-328069907-Çıkış | 328069907 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 2:45:15 | 10.06.2025 3:21:16 | 0.60028 |  | 104 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 9.7407 | 0 | 0 | 0 | 2.3564 | 0 | 0 | 12.0972
8005462308 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA365-H8-765302-Fider | 765302 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 3:25:50 | 10.06.2025 4:01:59 | 0.6025 |  | 4703 |  |  |  | 307 |  |  | 0 | 422.5518 | 0 | 0 | 0 | 88.7053 | 0 | 0 | 511.2571
8005462309 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BKR30-H9-240379011-Fider | 240379011 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 2:51:33 | 10.06.2025 2:54:37 | 0.051111 | 1 | 602 |  | 3 |  | 44 | 1 |  | 1.3483 | 4.2961 | 0 | 0.0040035 | 0 | 0.89087 | 0.4322 | 0 | 6.9716
8005462310 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA365-H8-747635-Fider | 747635 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 4:29:55 | 10.06.2025 4:42:21 | 0.20722 |  | 4703 |  |  |  | 307 |  |  | 0 | 145.455 | 0 | 0 | 0 | 30.4244 | 0 | 0 | 175.8794
8005462317 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BJF16-H20-241895450-Fider | 241895450 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 3:20:56 | 10.06.2025 3:42:52 | 0.36556 |  |  |  |  | 2 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.924 | 5.1992 | 8.4209 | 0 | 56.5441
8005462321 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA070-H2-327737325-Fider | 327737325 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 3:28:29 | 10.06.2025 3:31:21 | 0.047778 | 10 | 4 | 76 | 11 | 21 | 1 |  |  | 1.2418 | 0 | 29.0722 | 1.7597 | 4.4236 | 0.013461 | 0 | 0 | 36.5107
8005462343 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL696-TR1 L-312038330-Çıkış | 312038330 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 4:31:15 | 10.06.2025 6:49:07 | 2.2978 |  | 107 | [6 empty] | 0 | 42.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3274
8005462343 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC887-H3-301233996-Fider | 301233996 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 6:49:07 | 10.06.2025 7:17:02 | 0.46528 |  | 1041 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 87.4532 | 0 | 0 | 0 | 20.7731 | 0 | 0 | 108.2263
8005462352 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB500-H2-243838931-Fider | 243838931 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:14:57 | 10.06.2025 5:15:58 | 0.016944 |  | 69 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0.094384 | 0 | 0 | 0.53764 | 0.007425 | 0 | 0 | 0.63945
8005462354 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BJV35-H6-2194758-Fider | 2194758 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:18:14 | 10.06.2025 5:28:17 | 0.1675 | 2 | 12 | 1 | 2 | 5 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0.035117 | 5.9766 | 0.064413 | 8.7212 | 7.7115 | 63.2323 | 2.8537 | 88.5949
8005462355 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB029-H3-309469847-Fider | 309469847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:18:45 | 10.06.2025 5:33:33 | 0.24667 |  |  | 54 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 54.3658 | 0 | 0.00025086 | 0 | 0 | 0 | 54.366
8005462358 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BLD00-H6-242760231-Fider | 242760231 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:23:40 | 10.06.2025 6:28:39 | 1.0831 | 2 | 176 | 9 | 25 |  | 9 |  |  | 0 | 23.3099 | 34.6202 | 66.8419 | 0 | 1.8463 | 0 | 0 | 126.6184
8005462359 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BLD33-H2-245408599-Fider | 245408599 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:34:07 | 10.06.2025 9:05:12 | 3.5181 |  | 404 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 218.7114 | 0 | 0.32237 | 0 | 8.1466 | 0 | 0 | 227.1804
8005462361 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H12-201798728-Fider | 201798728 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:36:33 | 10.06.2025 5:42:23 | 0.097222 | 40 | 1478 | 9 | 6 | 20 | 114 |  |  | 2.006 | 15.9017 | 7.5349 | 0.21126 | 16.7431 | 20.0407 | 0 | 0 | 62.4377
8005462362 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BKT84-400445566-400445566-Fider | 400445566 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:36:32 | 10.06.2025 5:38:35 | 0.034167 | 4 | 244 | 4 | 11 | 1 | 11 | 1 |  | 0 | 1.0211 | 0.72624 | 0.27662 | 0 | 0.39723 | 0.15887 | 0 | 2.5801
8005462363 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TDV547-H4-203949627-Fider | 203949627 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:43:37 | 10.06.2025 5:53:42 | 0.16806 |  | 1001 |  | 8 |  | 78 |  |  | 0 | 20.5035 | 0 | 0.10626 | 0 | 2.9865 | 0 | 0 | 23.5962
8005462366 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA167-H6-302204827-Fider | 302204827 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:46:49 | 10.06.2025 5:58:14 | 0.19028 |  | 55 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |  | 0 | 2.6935 | 0.092364 | 0.93867 | 11.3194 | 0.019341 | 3.9348 | 0 | 18.998
8005462368 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-H2-307719309-Fider | 307719309 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:50:35 | 10.06.2025 6:06:21 | 0.26278 |  | 37 | 4 | 6 | 3 | 12 |  |  | 0 | 2.0238 | 7.4712 | 3.0713 | 61.7309 | 2.5661 | 0 | 0 | 76.8632
8005462369 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA992-6-200368195-Fider | 200368195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:54:01 | 10.06.2025 6:03:33 | 0.15889 |  | 4143 |  |  | 1 | 221 |  |  | 0 | 82.2531 | 0 | 0 | 5.3456 | 18.8621 | 0 | 0 | 106.4609
8005462371 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | BAB282-H4-328241769-Fider | 328241769 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 5:58:09 | 10.06.2025 8:24:43 | 2.4428 | 1 | 1119 |  | 7 | 1 | 87 |  |  | 0 | 291.8563 | 0 | 0.65587 | 5.411 | 23.3466 | 0 | 0 | 321.2699
8005462375 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB029-H3-309469847-Fider | 309469847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 6:01:39 | 10.06.2025 6:18:49 | 0.28611 |  |  | 54 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 77.5908 | 0 | 0.10388 | 0 | 0 | 0 | 77.6947
8005462376 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK873-H4-241014480-Fider | 241014480 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 6:09:21 | 10.06.2025 9:05:05 | 2.9289 |  | 519 | 1 | 99 | 1 | 121 |  |  | 0 | 225.8208 | 42.6924 | 49.328 | 74.29 | 79.3461 | 0 | 0 | 471.4773
8005462378 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAB321-H3-328066090-Fider | 328066090 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 6:17:18 | 10.06.2025 8:07:26 | 1.8356 | 19 | 15 |  |  | 15 | 11 |  |  | 58.1837 | 24.491 | 0 | 0 | 79.9998 | 21.2727 | 0 | 0 | 183.9471
8005462384 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAB279-10-328251372-Fider | 328251372 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 6:31:55 | 10.06.2025 6:45:49 | 0.23167 |  | 896 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 17.3536 | 0 | 0 | 0 | 0.32028 | 0 | 0 | 17.6739
8005462385 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BAB311-H3-26161503-Fider | 26161503 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 6:34:17 | 10.06.2025 6:46:32 | 0.20417 | 7 | 1058 | 2 | 4 | 9 | 70 |  |  | 1.4172 | 24.5438 | 0.18064 | 0.044714 | 1.1707 | 1.9112 | 0 | 0 | 29.2682
8005462392 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA445-H2-316111028-Fider | 316111028 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 6:50:23 | 10.06.2025 8:50:49 | 2.0072 |  | 312 |  | 4 | 1 | 26 |  |  | 0 | 112.0558 | 0 | 13.9471 | 2.4207 | 24.1233 | 0 | 0 | 152.5469
8005462394 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK485-H4-4069636-Fider | 4069636 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:01:00 | 10.06.2025 7:19:58 | 0.31611 |  | 423 |  | 6 |  | 10 |  |  | 0 | 12.1072 | 0 | 0.11612 | 0 | 0.25611 | 0 | 0 | 12.4794
8005462397 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H12-201798728-Fider | 201798728 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:02:10 | 10.06.2025 7:08:34 | 0.10667 | 40 | 1478 | 9 | 6 | 20 | 114 |  |  | 2.4047 | 22.008 | 9.5411 | 0.18664 | 13.7933 | 17.0174 | 0 | 0 | 64.9512
8005462399 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHE82-H2-234850284-Fider | 234850284 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:08:06 | 10.06.2025 7:19:19 | 0.18694 |  | 444 | 4 | 8 | 10 | 73 | 1 |  | 0 | 16.316 | 4.5181 | 0.61133 | 40.1859 | 3.6014 | 0.26625 | 0 | 65.4991
8005462400 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA910-H10-343255257-Fider | 343255257 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:11:31 | 10.06.2025 7:19:38 | 0.13528 |  | 1234 |  | 1 | 3 | 245 |  |  | 0 | 22.4887 | 0 | 0.00022985 | 1.8923 | 10.7574 | 0 | 0 | 35.1386
8005462410 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA444-315815138-315815138-Fider | 315815138 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:27:18 | 10.06.2025 10:39:14 | 3.1989 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.5703 | 0 | 0 | 0 | 0.026059 | 0 | 0 | 13.5964
8005462410 | 2 | KASTAMONU | DADAY | BAA444-315815138-315815138-Fider | 315815138 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:39:14 | 10.06.2025 10:50:00 | 0.17944 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.7888 | 0 | 0 | 0 | 0.0017488 | 0 | 0 | 0.79055
8005462415 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BLJ86-376008863-376008863-Fider | 376008863 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:26:03 | 10.06.2025 9:12:00 | 1.7658 | 1 | [7 empty] | 4.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6299
8005462416 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-233403007-233403007-Fider | 233403007 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:26:56 | 10.06.2025 9:30:06 | 2.0528 |  | 232 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 77.9724 | 0 | 0 | 0 | 2.4906 | 0 | 0 | 80.4631
8005462416 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-233403007-233403007-Fider | 233403007 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:30:06 | 10.06.2025 9:46:19 | 0.27028 |  | 232 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 10.8599 | 0 | 0 | 0 | 0.40087 | 0 | 0 | 11.2608
8005462424 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA481-315434034-315434034-Fider | 315434034 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:37:59 | 10.06.2025 8:59:05 | 1.3517 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 2.3897 | 0 | 49.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3196
8005462426 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS46-240588582-240588582-Fider | 240588582 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 6:39:47 | 10.06.2025 8:54:14 | 2.2408 |  | 74 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 26.8076 | 0 | 0 | 0 | 0.61219 | 0 | 0 | 27.4198
8005462426 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS46-240588582-240588582-Fider | 240588582 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:54:14 | 10.06.2025 9:14:06 | 0.33111 |  | 74 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0.12483 | 0 | 0 | 4.4916
8005462427 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB475-384053717-384053717-Fider | 384053717 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:02:30 | 10.06.2025 11:31:01 | 4.4753 |  | 76 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 41.9754 | 0 | 0.53178 | 0 | 11.2329 | 0 | 0 | 53.74
8005462427 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB475-384053717-384053717-Fider | 384053717 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:31:01 | 10.06.2025 11:52:55 | 0.365 |  | 76 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 3.6076 | 0 | 0.047253 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 4.78
8005462430 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR453-TR1 P1 ANA ŞALTER-238534277-Çıkış | 238534277 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:16:34 | 10.06.2025 12:43:48 | 1.4539 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 4.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0961
8005462448 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TFK653-TR1 P1 ANA ŞALTER-215036438-Çıkış | 215036438 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:59:39 | 10.06.2025 14:21:33 | 3.365 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 9.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9562
8005462458 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ565-TR1 P1 ANA ŞALTER-241476156-Çıkış | 241476156 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:11:43 | 10.06.2025 11:28:42 | 2.2831 |  | 84 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 26.4859 | 0 | 0 | 0 | 1.3862 | 0 | 0 | 27.872
8005462467 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAC998-TR1 D-308511324-Çıkış | 308511324 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:06:45 | 10.06.2025 9:33:08 | 2.4397 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 1.0098
8005462470 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H14-226380599-Fider | 226380599 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:57:59 | 10.06.2025 8:09:50 | 0.1975 | 4 | 3 | 78 | 11 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0.05058 | 26.0152 | 3.4244 | 0.11051 | 0 | 0 | 0 | 29.6008
8005462475 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-385506267-385506267-Fider | 385506267 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:53:27 | 10.06.2025 9:13:10 | 1.3286 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1206 | 0 | 14.3521 | 0 | 37.4727
8005462475 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-385506267-385506267-Fider | 385506267 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:13:10 | 10.06.2025 9:29:16 | 0.26833 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3267 | 0 | 3.4939 | 0 | 8.8205
8005462482 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-H3-2209705-Fider | 2209705 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:01:20 | 10.06.2025 10:04:18 | 2.0494 | 8 | 251 | 44 |  | 4 | 14 |  |  | 30.8364 | 126.5224 | 1148.3029 | 0 | 73.8618 | 15.2171 | 0 | 0 | 1394.7407
8005462487 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | BEL86-H4-232543188-Fider | 232543188 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:01:25 | 10.06.2025 8:15:16 | 0.23083 | 3 | 1810 | 1 | 5 | 7 | 254 |  |  | 0.05327 | 65.5289 | 0.032007 | 0.15536 | 21.6671 | 34.8426 | 0 | 0 | 122.2792
8005462501 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | SBJ440-TR1 B-328131647-Çıkış | 328131647 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:04:31 | 10.06.2025 8:40:38 | 0.60194 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5684 | 0 | 0 | 4.5684
8005462505 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHS49-308619813-308619813-Fider | 308619813 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:49:43 | 10.06.2025 9:00:02 | 1.1719 |  | 41 |  | 15 |  | 14 |  | 1 | 0 | 64.2546 | 0 | 2.4294 | 0 | 3.2953 | 0 | 0.51683 | 70.4961
8005462505 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BHS49-H1-238262836-Fider | 238262836 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:00:02 | 10.06.2025 9:28:46 | 0.47889 |  | 144 |  | 71 |  | 59 |  | 1 | 0 | 35.7581 | 0 | 5.9827 | 0 | 5.0316 | 0 | 0.25882 | 47.0312
8005462508 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHV07-302323517-302323517-Fider | 302323517 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:53:26 | 10.06.2025 9:17:06 | 1.3944 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4254 | 0 | 64.4254
8005462508 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BHV07-H2-237461124-Fider | 237461124 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:17:06 | 10.06.2025 9:40:32 | 0.39056 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 21.5439 | 0 | 23.7059
8005462514 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-310757908-310757908-Fider | 310757908 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:12:48 | 10.06.2025 9:56:27 | 2.7275 | 4 | 385 | 1 | 1 | 2 | 41 |  |  | 25.5858 | 125.913 | 212.9174 | 0.36399 | 17.2742 | 460.8145 | 0 | 0 | 842.8688
8005462514 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-310757908-310757908-Fider | 310757908 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:56:27 | 10.06.2025 11:07:01 | 1.1761 | 4 | 385 | 1 | 1 | 2 | 41 |  |  | 11.0943 | 57.3733 | 105.7218 | 0.18073 | 9.1884 | 257.5629 | 0 | 0 | 441.1214
8005462514 | 3 | ANKARA | BALA | BAB366-H8-240405708-Fider | 240405708 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:07:01 | 10.06.2025 11:15:20 | 0.13861 | 7 | 1255 | 2 | 5 | 9 | 86 |  |  | 2.6686 | 26.7271 | 12.3759 | 0.069975 | 14.0795 | 34.479 | 0 | 0 | 90.4
8005462518 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG973-TR1 P1 A-386706530-Çıkış | 386706530 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:08:16 | 10.06.2025 10:01:33 | 1.8881 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2983
8005462520 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ377- P1 ANA ŞALTER-307058409-Çıkış | 307058409 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:08:48 | 10.06.2025 9:19:43 | 1.1819 |  | 288 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 49.6063 | 0 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 51.1068
8005462527 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-349033851-349033851-Fider | 349033851 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:07:23 | 10.06.2025 11:07:36 | 3.0036 |  | 13 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.4975 | 0 | 0 | 0 | 2.5626 | 0 | 0 | 9.0601
8005462527 | 2 | BARTIN | AMASRA | BEL50-349033851-349033851-Fider | 349033851 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:07:36 | 10.06.2025 11:22:06 | 0.24167 |  | 13 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.5384 | 0 | 0 | 0 | 0.23568 | 0 | 0 | 0.77408
8005462536 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN463- P1 ANA ŞALTER-318433948-Çıkış | 318433948 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:43:13 | 10.06.2025 9:02:26 | 0.32028 |  | 95 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 5.2559 | 0 | 1.9873 | 0 | 0.052804 | 0 | 0 | 7.296
8005462537 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-400418630-400418630-Fider | 400418630 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:23:24 | 10.06.2025 9:55:42 | 2.5383 |  | 45 |  | 4 | 1 | 10 |  | 1 | 0 | 24.2461 | 0 | 4.5155 | 0.66189 | 7.245 | 0 | 0 | 36.6685
8005462539 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BFJ50-4085455-4085455-Fider | 4085455 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:40:23 | 10.06.2025 9:19:51 | 0.65778 |  | 196 | 2 | 10 | 2 | 5 |  |  | 0 | 13.1959 | 3.855 | 2.3696 | 0.76638 | 1.3814 | 0 | 0 | 21.5682
8005462539 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BFJ50-4085455-4085455-Fider | 4085455 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:19:51 | 10.06.2025 9:39:13 | 0.32278 |  | 196 | 2 | 10 | 2 | 5 |  |  | 0 | 6.6187 | 1.9664 | 1.2087 | 0.40026 | 0.73943 | 0 | 0 | 10.9334
8005462541 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFG465-TR1 P1 C-226738853-Çıkış | 226738853 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:45:24 | 10.06.2025 9:59:00 | 1.2267 |  | 112 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 24.1432 | 0 | 0 | 0 | 0.72603 | 0 | 0 | 24.8693
8005462543 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGP440-306941576-306941576-Fider | 306941576 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:35:43 | 10.06.2025 9:24:24 | 1.8114 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49193 | 0 | 17.4878 | 0 | 17.9798
8005462543 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGP440-306941576-306941576-Fider | 306941576 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:24:24 | 10.06.2025 9:34:26 | 0.16722 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053663 | 0 | 2.0826 | 0 | 2.1362
8005462543 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-H6-232538427-Fider | 232538427 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:34:26 | 10.06.2025 9:54:43 | 0.33806 | 4 | 1041 | 1 |  | 4 | 169 | 1 |  | 4.6117 | 65.8799 | 6.2386 | 0 | 2.3039 | 19.9858 | 4.2101 | 0 | 103.2299
8005462553 | 1 | ANKARA | BALA | TBD098-TR1 P1 D-364018355-Çıkış | 364018355 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:02:47 | 10.06.2025 11:17:54 | 2.2519 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.531 | 0 | 0 | 0 | 2.2524 | 0 | 0 | 18.7834
8005462556 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BKR30-232265333-232265333-Fider | 232265333 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:37:58 | 10.06.2025 9:37:30 | 1.9922 |  | 79 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 22.3669 | 0 | 0 | 0 | 3.2933 | 0 | 0 | 25.6602
8005462574 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV331-TR1 P1 D-307715915-Çıkış | 307715915 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:13:37 | 10.06.2025 9:46:06 | 0.54139 |  | 186 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 21.1441 | 0 | 0 | 0 | 7.1889 | 0 | 0 | 28.333
8005462575 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF711-H8-238410528-Fider | 238410528 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:19:55 | 10.06.2025 8:31:36 | 0.19472 | 16 | 246 | 14 | 10 | 1 | 28 |  |  | 45.7165 | 4.6455 | 46.977 | 6.0204 | 0.17843 | 33.5376 | 0 | 0 | 137.0754
8005462579 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SAY852-TR1 ANA ŞALTER-336002836-Çıkış | 336002836 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:11:16 | 10.06.2025 13:08:36 | 0.95556 |  | 134 | [6 empty] | 0 | 27.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.652
8005462586 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H6-232541002-Fider | 232541002 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:21:17 | 10.06.2025 8:22:37 | 0.022222 | 44 | 1356 | 20 | 13 | 15 | 78 | 1 | 1 | 2.4327 | 8.195 | 4.0144 | 1.9761 | 1.3477 | 0.61887 | 31.3374 | 0 | 49.9221
8005462601 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBE006-TR1 P1 F-302247937-Çıkış | 302247937 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:14:43 | 10.06.2025 9:45:01 | 0.505 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 0.62974 | 0 | 0 | 1.8194
8005462603 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TGY630-H3-241107595-Fider | 241107595 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:23:48 | 10.06.2025 8:52:52 | 0.48444 |  | 624 |  | 4 | 2 | 40 | 1 |  | 0 | 26.9998 | 0 | 0.048475 | 5.0427 | 22.7661 | 0.15838 | 0 | 55.0153
8005462603 | 2 | KASTAMONU | ABANA | TGY629-H2-241103536-Fider | 241103536 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:52:52 | 10.06.2025 9:03:12 | 0.17222 |  | 624 |  | 4 | 2 | 35 | 1 |  | 0 | 9.7338 | 0 | 0.017675 | 1.8695 | 6.5832 | 0.059613 | 0 | 18.2639
8005462625 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAB205-TR1 E-305808025-Çıkış | 305808025 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:05:04 | 10.06.2025 9:17:10 | 0.20167 |  | 13 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.62282 | 0 | 0 | 0 | 0.23703 | 0 | 0 | 0.85985
8005462625 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAB205-TR1 ANA ŞALTER-305808030-Çıkış | 305808030 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:17:10 | 10.06.2025 10:17:38 | 1.0078 |  | 20 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.3362 | 0 | 0 | 0 | 2.3783 | 0 | 0 | 6.7145
8005462628 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE985-TR1 P1 C-317470864-Çıkış | 317470864 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:25:32 | 10.06.2025 11:56:00 | 1.5078 |  | 48 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 16.986 | 0 | 0.013511 | 0 | 0.60719 | 0 | 0 | 17.6067
8005462642 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TJJ535-TR1 P1 E-245674777-Çıkış | 245674777 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:39:25 | 10.06.2025 10:09:31 | 0.50167 |  | 78 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.6099 | 0 | 0 | 0 | 0.983 | 0 | 0 | 5.5928
8005462644 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM505-TR1 P1 C-341002733-Çıkış | 341002733 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:10:21 | 10.06.2025 10:31:15 | 1.3483 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.7845 | 0 | 0 | 0 | 0.0099295 | 0 | 0 | 16.7945
8005462654 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA081-232794248-232794248-Fider | 232794248 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:33:04 | 10.06.2025 9:32:19 | 1.9875 | 2 | 55 | 6 | 1 |  | 2 |  |  | 1.987 | 15.5481 | 110.1643 | 3.4316 | 0 | 0.10723 | 0 | 0 | 131.2382
8005462654 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA081-232794248-232794248-Fider | 232794248 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:32:19 | 10.06.2025 9:42:33 | 0.17056 | 2 | 55 | 6 | 1 |  | 2 |  |  | 0.17627 | 1.4046 | 10.3381 | 0.32203 | 0 | 0.01107 | 0 | 0 | 12.252
8005462658 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H3-331303404-Fider | 331303404 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:35:02 | 10.06.2025 8:47:40 | 0.21056 |  | 205 |  | 9 |  | 7 |  |  | 0 | 4.1822 | 0 | 2.3148 | 0 | 0.11963 | 0 | 0 | 6.6166
8005462659 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TGG966-TR1 P1 B-239598162-Çıkış | 239598162 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:44:59 | 10.06.2025 12:18:20 | 2.5558 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3061
8005462667 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA081-304668659-304668659-Fider | 304668659 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 7:19:55 | 10.06.2025 9:46:31 | 2.4433 |  | 53 | 1 | 32 |  | 12 |  |  | 0 | 20.2128 | 9.2359 | 108.9635 | 0 | 2.1445 | 0 | 0 | 140.5566
8005462667 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA081-304668659-304668659-Fider | 304668659 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:46:31 | 10.06.2025 10:06:11 | 0.32778 |  | 53 | 1 | 32 |  | 12 |  |  | 0 | 2.8601 | 1.3821 | 16.3059 | 0 | 0.35523 | 0 | 0 | 20.9033
8005462675 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC168-H19-331874120-Fider | 331874120 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:37:59 | 10.06.2025 8:51:39 | 0.22778 | 17 | 1205 |  | 27 | 20 | 84 | 4 |  | 1.5652 | 43.7635 | 0 | 0.91576 | 24.5778 | 88.1354 | 126.8947 | 0 | 285.8523
8005462688 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP684-TR1 P1 D-317464431-Çıkış | 317464431 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:29:23 | 10.06.2025 11:33:19 | 2.0656 |  | 244 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 66.3085 | 0 | 0 | 0 | 10.9778 | 0 | 0 | 77.2863
8005462700 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-H2-331183200-Fider | 331183200 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:30:48 | 10.06.2025 8:41:06 | 0.17167 | 5 | 557 | 1 | 35 | 3 | 154 |  |  | 0 | 14.7316 | 0.030436 | 4.9338 | 2.0691 | 23.9052 | 0 | 0 | 45.6701
8005462700 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H31-331874723-Fider | 331874723 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:41:06 | 10.06.2025 10:05:53 | 1.4131 | 24 | 3218 | 5 | 109 | 15 | 285 |  | 1 | 25.1462 | 678.4073 | 1.7325 | 132.7457 | 426.7049 | 353.5239 | 0 | 72.3244 | 1690.5848
8005462700 | 3 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-H2-331183198-Fider | 331183198 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:05:53 | 10.06.2025 10:09:53 | 0.066667 | 5 | 557 | 1 | 35 | 3 | 154 |  |  | 0 | 5.9823 | 0.013489 | 2.1867 | 0.95304 | 12.0011 | 0 | 0 | 21.1366
8005462716 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BEJ95-H4-766990-Fider | 766990 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:52:55 | 10.06.2025 11:25:00 | 2.5347 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.7352 | 0.69012 | 283.9499 | 406.0887 | 1708.4639
8005462716 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TAE077-H2-764639-Fider | 764639 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:25:00 | 10.06.2025 15:35:00 | 4.1667 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2535 | 0 | 635.3502 | 636.6037
8005462726 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL696-312038529-312038529-Kofra | 312038529 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:53:18 | 10.06.2025 12:55:15 | 4.0325 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 6.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6077
8005462732 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-H1-243683690-Fider | 243683690 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 8:58:46 | 10.06.2025 9:45:58 | 0.78667 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.288 | 0 | 2006.288
8005462734 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBK763-TR1 D-341015022-Çıkış | 341015022 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:17:10 | 02.06.2025 18:40:00 | 3.3806 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.4148 | 0 | 0 | 0 | 0.23455 | 0 | 0 | 5.6493
8005462747 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP393-TR1 P1 ANA ŞALTER-28499598-Çıkış | 28499598 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:39:26 | 10.06.2025 13:46:59 | 3.1258 |  | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 35.582 | 0 | 0 | 0 | 0.076711 | 0 | 0 | 35.6587
8005462754 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH33-H3-233581506-Fider | 233581506 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:01:56 | 10.06.2025 9:16:36 | 0.24444 | 4 | 129 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 |  | 0.12888 | 3.1709 | 0.63624 | 1.5186 | 74.4794 | 1.5622 | 61.3517 | 0 | 142.8481
8005462759 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ030-H2-200439716-Fider | 200439716 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:05:36 | 10.06.2025 9:20:04 | 0.24111 |  | 1936 |  | 1 | 2 | 117 |  | 1 | 0 | 56.541 | 0 | 0.00088073 | 6.2308 | 15.5913 | 0 | 14.1693 | 92.5333
8005462760 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAL898-H2-323002299-Fider | 323002299 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:05:39 | 10.06.2025 9:20:22 | 0.24528 |  | 851 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 23.5411 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 27.1268
8005462766 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA222-H5-748033-Fider | 748033 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:07:00 | 10.06.2025 9:09:28 | 0.041111 |  | 16911 |  |  |  | 1065 |  | 1 | 0 | 130.0902 | 0 | 0 | 0 | 74.8212 | 0 | 1.2991 | 206.2105
8005462771 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | SFD387- C-238417190-Çıkış | 238417190 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:42:57 | 10.06.2025 10:26:16 | 0.72194 |  | 70 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 7.0667 | 0 | 0.039645 | 0 | 1.3748 | 0 | 0 | 8.4811
8005462774 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB008-TR1 ANA ŞALTER-309900140-Çıkış | 309900140 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:09:39 | 10.06.2025 15:21:32 | 6.1981 |  | 176 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 189.3812 | 0 | 0 | 0 | 13.2545 | 0 | 0 | 202.6357
8005462782 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAG115-315689352-315689352-Fider | 315689352 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:12:35 | 10.06.2025 12:23:30 | 3.1819 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5963 | 0.0025373 | 0 | 0 | 24.5988
8005462782 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | TAG115-315689352-315689352-Fider | 315689352 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:23:30 | 10.06.2025 12:33:07 | 0.16028 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 0.00013448 | 0 | 0 | 1.2032
8005462783 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BFF97-318313488-318313488-Fider | 318313488 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:10:38 | 10.06.2025 10:19:17 | 1.1442 | 1 | 450 |  |  |  | 10 |  |  | 0.2988 | 54.6192 | 0 | 0 | 0 | 4.7209 | 0 | 0 | 59.6389
8005462783 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BFF97-H2-234285237-Fider | 234285237 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:19:17 | 10.06.2025 10:31:13 | 0.19889 | 3 | 1759 |  | 8 | 3 | 80 | 1 |  | 0.32443 | 36.9749 | 0 | 0.11476 | 10.36 | 7.0256 | 17.1789 | 0 | 71.9785
8005462793 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA504-H1-3182903-Fider | 3182903 | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:13:58 | 10.06.2025 9:51:15 | 0.62139 |  | 313 |  | 3 | 2 | 14 |  |  | 0 | 26.0682 | 0 | 0.24242 | 1.2826 | 19.0031 | 0 | 0 | 46.5963
8005462793 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA504-H1-3182903-Fider | 3182903 | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:51:15 | 10.06.2025 12:07:55 | 2.2778 |  | 313 |  | 3 | 2 | 14 |  |  | 0 | 96.3771 | 0 | 0.92962 | 4.8932 | 76.262 | 0 | 0 | 178.4619
8005462797 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-H5-232372434-Fider | 232372434 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:18:04 | 10.06.2025 9:58:58 | 0.68167 |  | 1014 |  | 74 | 2 | 112 |  | 2 | 0 | 125.1977 | 0 | 5.6218 | 1.531 | 37.474 | 0 | 38.4173 | 208.2419
8005462799 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS946-366009744-366009744-Kofra | 366009744 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:16:11 | 10.06.2025 19:03:11 | 9.7833 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8388 | 0 | 0 | 0 | 0.028415 | 0 | 0 | 2.8672
8005462799 | 2 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS946-TR1 P1 ANA ŞALTER-314489488-Çıkış | 314489488 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:03:11 | 10.06.2025 19:26:36 | 0.39028 |  | 360 |  |  |  | 93 |  |  | 0 | 22.0479 | 0 | 0 | 0 | 21.1208 | 0 | 0 | 43.1687
8005462810 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-331664025-331664025-Fider | 331664025 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:13:15 | 10.06.2025 10:26:49 | 1.2261 | 1 | 34 | 9 | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.0038 | 64.3095 | 17.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6645
8005462810 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-331664025-331664025-Fider | 331664025 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:26:49 | 10.06.2025 10:39:06 | 0.20472 | 1 | 34 | 9 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1695 | 11.0994 | 2.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2636
8005462811 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU432-TR1 D-313227913-Çıkış | 313227913 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:14:34 | 10.06.2025 10:03:52 | 0.82167 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 1.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8476
8005462812 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBB258-TR1 P1 F-301326814-Çıkış | 301326814 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:19:13 | 10.06.2025 15:10:27 | 4.8539 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2688 | 0 | 0 | 25.2688
8005462821 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TFK688-TR1 P1 ANA ŞALTER-219643317-Çıkış | 219643317 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:08:08 | 10.06.2025 12:46:10 | 0.63389 |  | 81 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.9109 | 0 | 0 | 0 | 0.19812 | 0 | 0 | 8.109
8005462825 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SEC212-TR1 ANA ŞALTER-209590749-Çıkış | 209590749 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:09:25 | 10.06.2025 10:23:40 | 0.2375 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2969
8005462828 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB994-TR1 P1 E-328059492-Çıkış | 328059492 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:37:41 | 10.06.2025 12:32:21 | 0.91111 |  | 12 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 5.3051 | 0 | 0 | 0 | 3.9836 | 0 | 0 | 9.2887
8005462836 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH33-385002716-385002716-Fider | 385002716 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:26:29 | 10.06.2025 11:02:45 | 1.6044 |  | 21 |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 2.8922 | 0 | 10.315 | 335.1571 | 0.020512 | 0 | 0 | 348.3849
8005462836 | 2 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH33-385002716-385002716-Fider | 385002716 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:02:45 | 10.06.2025 11:12:05 | 0.15556 |  | 21 |  | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.28517 | 0 | 1.0055 | 33.2421 | 0.0021231 | 0 | 0 | 34.5349
8005462841 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H5-239861150-Fider | 239861150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:38:39 | 10.06.2025 9:47:58 | 0.15528 | 2 | 409 | 5 | 8 | 1 | 13 |  |  | 0.67251 | 9.6586 | 3.5948 | 4.4219 | 0 | 0.25307 | 0 | 0 | 18.6009
8005462842 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB213-303811126-303811126-Kofra | 303811126 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:11:42 | 10.06.2025 13:59:49 | 3.8019 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 11.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.483
8005462842 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB213-TR1 P1 B-302027271-Çıkış | 302027271 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:59:49 | 10.06.2025 14:53:49 | 0.9 |  | 608 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 106.8818 | 0 | 0 | 0 | 23.2839 | 0 | 0 | 130.1657
8005462850 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR041-336189443-336189443-Fider | 336189443 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:31:44 | 10.06.2025 10:34:50 | 1.0517 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7535 | 0 | 0 | 0 | 3.7535
8005462853 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB579-TR1 P1 F-313759098-Çıkış | 313759098 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:27:47 | 10.06.2025 12:19:06 | 0.85528 |  | 26 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 5.6516 | 0 | 0 | 0 | 2.4321 | 0 | 0 | 8.0836
8005462859 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAB407-TR1 P1 B-301905881-Çıkış | 301905881 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:18:14 | 10.06.2025 12:30:38 | 2.2067 |  | 73 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 22.8964 | 0 | 0 | 0 | 3.9489 | 0 | 0 | 26.8452
8005462862 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB572-TR1 P1 C-309413557-Çıkış | 309413557 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:49:26 | 10.06.2025 11:46:33 | 1.9519 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.702 | 0 | 0 | 0 | 0.30271 | 0 | 0 | 11.0047
8005462864 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAC160-H2-385372352-Fider | 385372352 | - Arıza manevrası - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:03:39 | 10.06.2025 11:33:09 | 0.49167 | 55 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21502 | 0.65217 | 0 | 0 | 0.86719
8005462868 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDV254-H2-208775469-Fider | 208775469 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 0:19:11 | 10.06.2025 0:23:59 | 0.08 |  | 1167 |  |  |  | 95 |  |  | 0 | 15.485 | 0 | 0 | 0 | 2.7394 | 0 | 0 | 18.2245
8005462869 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR008-H2-328695646-Fider | 328695646 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:48:04 | 10.06.2025 10:26:47 | 0.64528 |  | 870 |  | 16 |  | 44 |  |  | 0 | 78.7865 | 0 | 0.96482 | 0 | 11.3492 | 0 | 0 | 91.1006
8005462871 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDV254-H2-208775469-Fider | 208775469 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 4:51:08 | 10.06.2025 4:54:56 | 0.063333 |  | 1167 |  |  |  | 95 |  |  | 0 | 11.3662 | 0 | 0 | 0 | 1.9785 | 0 | 0 | 13.3446
8005462881 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB177-9-316765602-Fider | 316765602 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:38:54 | 10.06.2025 10:45:25 | 1.1086 |  | 43 | 2 | 3 |  | 75 |  |  | 0 | 8.8657 | 0.080993 | 0.42435 | 0 | 28.6784 | 0 | 0 | 38.0495
8005462885 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV851- P1 ANA ŞALTER-303893016-Çıkış | 303893016 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:35:55 | 10.06.2025 22:32:51 | 0.94889 |  | 126 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 119.8257 | 0 | 2.249 | 0 | 0.26093 | 0 | 0 | 122.3356
8005462887 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-384038964-384038964-Fider | 384038964 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:47:27 | 10.06.2025 11:33:48 | 1.7725 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508.0443 | 0 | 2508.0443
8005462887 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-384038964-384038964-Fider | 384038964 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:33:48 | 10.06.2025 12:08:22 | 0.57611 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.6244 | 0 | 753.6244
8005462887 | 3 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-H11-219982755-Fider | 219982755 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:08:22 | 10.06.2025 12:59:12 | 0.84722 | 1 | 92 |  | 12 | 17 | 22 | 3 |  | 0 | 10.1837 | 0 | 1.2946 | 419.13 | 128.1262 | 1040.7188 | 0 | 1599.4533
8005462892 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB053-H13-328683054-Fider | 328683054 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:59:30 | 10.06.2025 10:14:20 | 0.24722 | 2 | 1421 |  | 107 | 3 | 81 |  |  | 0 | 67.7523 | 0 | 4.0318 | 24.1121 | 19.7202 | 0 | 0 | 115.6164
8005462899 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BLE19-330934303-330934303-Fider | 330934303 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:56:51 | 10.06.2025 11:02:21 | 1.0917 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 10.8407 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 652.9739 | 0 | 669.396
8005462900 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA031-H14-748353-Fider | 748353 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:11:47 | 10.06.2025 13:35:02 | 2.3875 |  | 1219 |  | 4 |  | 42 |  |  | 0 | 541.7283 | 0 | 4.0078 | 0 | 175.1995 | 0 | 0 | 720.9357
8005462908 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SCH727-TR1 J-302788683-Çıkış | 302788683 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:30:42 | 10.06.2025 12:22:55 | 1.8703 |  | 37 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 10.7635 | 0 | 0 | 0 | 11.2876 | 0 | 0 | 22.0511
8005462909 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA180- P1 ANA ŞALTER-209226612-Çıkış | 209226612 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:17:41 | 10.06.2025 18:42:43 | 1.4172 |  | 106 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 22.6398 | 0 | 0 | 0 | 0.017541 | 0 | 0 | 22.6573
8005462910 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-H2-331183198-Fider | 331183198 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:40:25 | 10.06.2025 11:57:53 | 1.2911 | 5 | 555 | 1 | 35 | 3 | 154 |  |  | 0 | 117.1429 | 0.25873 | 41.9405 | 18.5808 | 239.8224 | 0 | 0 | 417.7454
8005462912 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SFL078-TR1 ANA ŞALTER-343129378-Çıkış | 343129378 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:11:32 | 10.06.2025 13:44:17 | 2.5458 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 26.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0485
8005462920 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB033-H4-2195109-Fider | 2195109 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:41:59 | 16.06.2025 11:46:11 | 1.07 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.243 | 0 | 393.87 | 0 | 462.113
8005462938 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS360- P1 ANA ŞALTER-337076180-Çıkış | 337076180 | Asiri Yuk - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:19:42 | 11.06.2025 10:34:11 | 0.24139 |  | 37 |  |  |  | 10 |  | 1 | 0 | 1.6959 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0.087893 | 2.8002
8005462951 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319131350-319131350-Fider | 319131350 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:16:46 | 10.06.2025 11:02:19 | 0.75917 | 2 | 179 |  | 5 | 1 | 30 |  |  | 13.9002 | 21.2835 | 0 | 4.3673 | 27.3407 | 4.8334 | 0 | 0 | 71.7252
8005462951 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319131350-319131350-Fider | 319131350 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:02:19 | 10.06.2025 11:16:24 | 0.23472 | 2 | 179 |  | 5 | 1 | 30 |  |  | 4.3065 | 6.6895 | 0 | 1.3338 | 8.5252 | 1.5547 | 0 | 0 | 22.4097
8005462953 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHV92-TR1 P1 A-237486311-Çıkış | 237486311 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:02:57 | 10.06.2025 12:34:18 | 0.5225 |  | 57 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.5043 | 0 | 0 | 0 | 90.8202 | 0 | 0 | 96.3245
8005462966 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAB762-TR1 D-305810941-Çıkış | 305810941 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:41:55 | 10.06.2025 11:04:14 | 1.3719 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 6.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.206
8005462968 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SGG582-TR1 G-237797164-Çıkış | 237797164 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:20:00 | 10.06.2025 11:15:38 | 0.92722 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2387 | 0 | 0 | 11.2387
8005462970 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | THT211-TR1 P1 ANA ŞALTER-241939789-Çıkış | 241939789 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:46:09 | 11.06.2025 9:14:33 | 0.47333 |  | 204 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 13.1197 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0 | 14.426
8005462972 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD575-TR1 P1 E-304023464-Çıkış | 304023464 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:16:55 | 10.06.2025 13:02:27 | 1.7589 |  | 535 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 220.0326 | 0 | 0 | 0 | 93.9476 | 0 | 0 | 313.9802
8005462975 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD685- P1 ANA ŞALTER-330906449-Çıkış | 330906449 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:40:36 | 10.06.2025 12:59:44 | 0.31889 |  | 131 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 7.0147 | 0 | 0.047164 | 0 | 0.38376 | 0 | 0 | 7.4457
8005462978 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA870-TR1 P1 K-327738427-Çıkış | 327738427 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:31:23 | 16.06.2025 17:02:13 | 7.5139 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.2728 | 0 | 0 | 0 | 0.3781 | 0 | 0 | 26.6509
8005462980 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:29:02 | 10.06.2025 10:30:18 | 0.021111 | 5 | 4 | 119 | 1 | 3 |  |  |  | 0.024251 | 0 | 57.577 | 0.31703 | 0.37349 | 0 | 0 | 0 | 58.2918
8005462983 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | SHS966-TR1 C-239985580-Çıkış | 239985580 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:23:31 | 10.06.2025 13:35:15 | 4.1956 |  | 99 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 48.9629 | 0 | 0 | 0 | 8.3718 | 0 | 0 | 57.3348
8005462988 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA462-245853943-245853943-Fider | 245853943 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:15:25 | 10.06.2025 12:23:30 | 0.13472 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13624 | 0 | 0 | 0 | 0.13624
8005462988 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | BAA462-H5-314326023-Fider | 314326023 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:23:30 | 10.06.2025 12:34:25 | 0.18194 |  | 434 |  | 7 | 4 | 56 |  |  | 0 | 8.6015 | 0 | 0.10093 | 6.4791 | 7.5733 | 0 | 0 | 22.7549
8005462991 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAP685-TR1 D-204263530-Çıkış | 204263530 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:11:34 | 10.06.2025 13:56:40 | 0.75167 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.14096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14096
8005462998 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ935-309226429-309226429-Kofra | 309226429 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:08:29 | 10.06.2025 12:36:08 | 0.46083 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.081742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081742
8005462999 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BJF16-H20-241895450-Fider | 241895450 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:34:33 | 10.06.2025 10:47:30 | 0.21583 |  |  |  |  | 2 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.421 | 18.202 | 59.2655 | 0 | 116.8886
8005463008 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SAK647-TR1 C-317534304-Çıkış | 317534304 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:24:27 | 10.06.2025 12:06:28 | 1.7003 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59557 | 0 | 0 | 0.59557
8005463012 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ885- P1 ANA ŞALTER-400898245-Çıkış | 400898245 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:34:32 | 10.06.2025 15:53:59 | 1.3242 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 2.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8048
8005463015 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ884- P1 ANA ŞALTER-315117848-Çıkış | 315117848 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:51:48 | 10.06.2025 18:18:16 | 0.44111 |  | 121 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 5.1948 | 0 | 0.069814 | 0 | 0.61285 | 0 | 0 | 5.8774
8005463019 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH411-TR1 P1 C-331624183-Çıkış | 331624183 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:08:31 | 10.06.2025 11:34:52 | 0.43917 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8728
8005463031 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SGF841-308915440-308915440-Kofra | 308915440 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:25:02 | 10.06.2025 11:07:20 | 0.705 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 7.7038 | 0 | 0 | 9.0302
8005463031 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | SGF841-TR1 ANA ŞALTER-308915408-Çıkış | 308915408 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:07:20 | 10.06.2025 11:20:42 | 0.22278 |  | 92 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 3.7907 | 0 | 0 | 0 | 12.6495 | 0 | 0 | 16.4402
8005463032 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | BHM59-H5-241759596-Fider | 241759596 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:42:28 | 10.06.2025 10:44:00 | 0.025556 | 4 | 6068 |  | 15 | 15 | 376 | 2 | 1 | 0.087521 | 17.1627 | 0 | 0.056596 | 1.6049 | 6.5893 | 2.0217 | 0.45428 | 27.9769
8005463033 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG007-318912600-318912600-Kofra | 318912600 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:19:17 | 10.06.2025 18:21:34 | 1.0381 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0618
8005463038 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TDP582-TR1 P1 D-202491251-Çıkış | 202491251 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:40:37 | 10.06.2025 12:02:39 | 2.3672 |  | 32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.5889 | 0 | 0.44019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0291
8005463049 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS290-TR1 P1 ANA ŞALTER-331710015-Çıkış | 331710015 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:22:59 | 10.06.2025 17:06:19 | 0.72222 |  | 470 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 63.6967 | 0 | 0.23239 | 0 | 117.8226 | 0 | 0 | 181.7517
8005463052 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TDY154-TR1 P1 ANA ŞALTER-204165012-Çıkış | 204165012 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:30:05 | 17.06.2025 17:01:10 | 7.5181 |  | 55 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 131.7718 | 0 | 0 | 0 | 249.0511 | 0 | 0 | 380.8229
8005463053 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHH31-319251653-319251653-Fider | 319251653 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:48:12 | 10.06.2025 11:21:27 | 0.55417 | 1 | [7 empty] | 0.95689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95689
8005463053 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHH31-319251653-319251653-Fider | 319251653 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:21:27 | 10.06.2025 11:35:42 | 0.2375 | 1 | [7 empty] | 0.41041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41041
8005463056 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD881-TR1 P1 H-328089181-Çıkış | 328089181 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:08:23 | 10.06.2025 13:19:27 | 1.1844 |  | 80 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 22.9702 | 0 | 2.7376 | 0 | 11.4921 | 0 | 0 | 37.1998
8005463068 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB192-224437533-224437533-Kofra | 224437533 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:33:50 | 10.06.2025 11:43:22 | 1.1589 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.07027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07027
8005463068 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | TBB192- P1 ANA ŞALTER-304267983-Çıkış | 304267983 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:43:22 | 10.06.2025 16:25:28 | 4.7017 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 28.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4394
8005463075 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB024-306159684-306159684-Fider | 306159684 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:46:50 | 10.06.2025 11:18:57 | 0.53528 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1886 | 0 | 104.2689 | 0 | 115.4575
8005463075 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB024-H4-309450618-Fider | 309450618 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:18:57 | 10.06.2025 12:07:48 | 0.81417 | 5 | 2 |  |  | 18 | 5 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6903 | 30.0153 | 728.5364 | 0 | 976.242
8005463077 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SFP325-TR1 ANA ŞALTER-343270107-Çıkış | 343270107 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:17:35 | 10.06.2025 18:25:00 | 0.12361 |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.47805 | 0 | 0 | 0 | 1.2293 | 0 | 0 | 1.7073
8005463082 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAG071-TR1 ANA ŞALTER-385532789-Çıkış | 385532789 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:14:05 | 10.06.2025 23:13:23 | 0.98833 |  | 6 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8372 | 0 | 0 | 4.8372
8005463091 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAD793-TR1 E-308514695-Çıkış | 308514695 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:05:48 | 10.06.2025 13:08:31 | 3.0453 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 50.9101 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0 | 51.9162
8005463104 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFL066-TR1 P1 C-215115766-Çıkış | 215115766 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:05:40 | 10.06.2025 12:38:47 | 1.5519 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 9.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3467
8005463104 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TFL066-TR1 P1 ANA ŞALTER-215115769-Çıkış | 215115769 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:38:47 | 10.06.2025 13:06:34 | 0.46306 |  | 64 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.2253 | 0 | 0 | 0 | 0.0078097 | 0 | 0 | 4.2331
8005463109 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA227-TR1 B-302802212-Çıkış | 302802212 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:48:22 | 10.06.2025 12:35:43 | 0.78917 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005463111 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TDS945- P1 ANA ŞALTER-319955637-Çıkış | 319955637 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:54:57 | 11.06.2025 9:22:29 | 0.45889 |  | 105 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.3871 | 0 | 0 | 0 | 0.067673 | 0 | 0 | 5.4548
8005463125 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDS006-TR1 P1 J-300817742-Çıkış | 300817742 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:22:18 | 10.06.2025 13:30:59 | 3.1447 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.3126 | 0 | 0 | 0 | 3.5749 | 0 | 0 | 13.8875
8005463126 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC324-TR1 P1 K-304285464-Çıkış | 304285464 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:01:48 | 10.06.2025 14:54:53 | 0.88472 |  | 168 | [6 empty] | 0 | 28.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7376
8005463127 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL468-H3-303152720-Fider | 303152720 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:07:44 | 10.06.2025 11:44:47 | 0.6175 |  | 240 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 31.2558 | 0 | 0 | 66.6558
8005463127 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL468-H3-303152720-Fider | 303152720 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:44:47 | 10.06.2025 11:48:47 | 0.066667 |  | 240 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.8219 | 0 | 0 | 0 | 3.3744 | 0 | 0 | 7.1963
8005463141 | 1 | BARTIN | AMASRA | TDR175-TR1 P1 ANA ŞALTER-203165393-Çıkış | 203165393 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:50:52 | 10.06.2025 16:00:17 | 3.1569 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.0882 | 0 | 0 | 0 | 0.90797 | 0 | 0 | 21.9962
8005463164 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ729-TR1 P1 ANA ŞALTER-307707140-Çıkış | 307707140 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:29:31 | 16.06.2025 16:38:28 | 7.1492 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.847 | 0 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0 | 22.8775
8005463169 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ359-TR1 P1 C-316704492-Çıkış | 316704492 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:32:16 | 10.06.2025 14:55:19 | 3.3842 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 12.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9765
8005463169 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ359-TR1 P1 ANA ŞALTER-28344980-Çıkış | 28344980 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:55:19 | 10.06.2025 15:44:08 | 0.81361 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 5.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4015
8005463177 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TAK241-TR1 P1 D-319994439-Çıkış | 319994439 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:59:40 | 10.06.2025 15:15:27 | 0.26306 |  | 60 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.3269 | 0 | 0.0038856 | 0 | 0.39604 | 0 | 0 | 2.7268
8005463181 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ342-TR1 P1 B-318923733-Çıkış | 318923733 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:11:50 | 10.06.2025 12:37:31 | 0.42806 |  | 41 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 2.0411 | 0 | 0 | 4.1981
8005463182 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TDV979-TR1 P1 A-209052773-Çıkış | 209052773 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:17:59 | 10.06.2025 13:32:37 | 1.2439 |  | 115 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 21.8831 | 0 | 0 | 0 | 16.8818 | 0 | 0 | 38.7649
8005463185 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951- P1 ANA ŞALTER-316754660-Çıkış | 316754660 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:59:31 | 10.06.2025 14:19:55 | 1.34 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.2167 | 0 | 0.55162 | 0 | 2.8882 | 0 | 0 | 6.6565
8005463191 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAE441-TR1 ANA ŞALTER-308519682-Çıkış | 308519682 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:27:31 | 10.06.2025 14:34:25 | 0.115 |  | 39 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 0.63547 | 0 | 0 | 0 | 4.5539 | 0 | 0 | 5.1894
8005463202 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BKR98-245848883-245848883-Fider | 245848883 | - Arıza manevrası - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2025 18:30:32 | 07.06.2025 19:28:34 | 0.96722 |  | 84 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.7391 | 0 | 0 | 0 | 2.1187 | 0 | 0 | 9.8578
8005463213 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHN16-TR1 P1 B-316780590-Çıkış | 316780590 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:42:18 | 10.06.2025 13:04:43 | 1.3736 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 10.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4547
8005463213 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHN16-H6-316780520-Fider | 316780520 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:04:43 | 10.06.2025 15:35:23 | 2.5111 |  | 683 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 291.8078 | 0 | 0 | 0 | 38.4693 | 0 | 0 | 330.2771
8005463216 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA763-202752906-202752906-Fider | 202752906 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:28:45 | 10.06.2025 12:40:52 | 0.20194 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.29642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29642
8005463219 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BKU08-H4-243061881-Fider | 243061881 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:49:34 | 10.06.2025 12:45:29 | 0.93194 |  | 77 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 13.8081 | 0 | 0 | 0 | 3.1361 | 0 | 0 | 16.9443
8005463220 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA600-376013125-376013125-Fider | 376013125 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:41:49 | 10.06.2025 13:22:31 | 1.6783 |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.4408 | 0 | 0 | 0 | 0.62516 | 0 | 0 | 6.066
8005463220 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA600-H5-331333476-Fider | 331333476 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:22:31 | 10.06.2025 13:49:27 | 0.44889 |  | 635 |  | 10 |  | 106 |  | 1 | 0 | 66.7811 | 0 | 0.62037 | 0 | 9.057 | 0 | 0.84286 | 77.3013
8005463223 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA866-TR1 P1 B-327737940-Çıkış | 327737940 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:34:27 | 11.06.2025 12:12:31 | 0.63444 |  | 179 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.0859 | 0 | 0 | 0 | 0.19786 | 0 | 0 | 16.2837
8005463224 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TAK246-TR1 P1 G-319993939-Çıkış | 319993939 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:49:33 | 10.06.2025 16:24:41 | 4.5856 |  | 20 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 10.7614 | 0 | 1.1591 | 0 | 9.1498 | 0 | 0 | 21.0703
8005463247 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR923-TR1 P1 B-328682642-Çıkış | 328682642 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 10:50:24 | 10.06.2025 13:39:23 | 2.8164 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 3.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0868
8005463247 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TAR923-TR1 P1 ANA ŞALTER-328682617-Çıkış | 328682617 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:39:23 | 10.06.2025 13:51:37 | 0.20389 |  | 22 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.63686 | 0 | 0.028998 | 0 | 0.23495 | 0 | 0 | 0.90081
8005463250 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA676-TR1 P1 G-749092-Çıkış | 749092 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:20:06 | 10.06.2025 17:41:27 | 0.35583 |  | 63 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 4.9023 | 0 | 0 | 0 | 3.2882 | 0 | 0 | 8.1905
8005463251 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT320-TR1 P1 B-316789155-Çıkış | 316789155 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:05:15 | 10.06.2025 12:35:19 | 0.50111 |  | 65 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 4.0001 | 0 | 0 | 0 | 15.1834 | 0 | 0 | 19.1835
8005463253 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TJJ472-TR1 P1 D-245046444-Çıkış | 245046444 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:43:37 | 10.06.2025 13:13:34 | 0.49917 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0.021078 | 0 | 0 | 2.4338
8005463256 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC027-TR1 P1 G-328062927-Çıkış | 328062927 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:47:27 | 10.06.2025 13:32:07 | 0.74444 |  | 32 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 6.7011 | 0 | 0.36476 | 0 | 1.2339 | 0 | 0 | 8.2998
8005463261 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TBJ515-240394484-240394484-Kofra | 240394484 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:55:47 | 10.06.2025 20:34:35 | 0.64667 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46851 | 0 | 0 | 0.46851
8005463266 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ784-TR1 P1 D-400896054-Çıkış | 400896054 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:13:42 | 10.06.2025 14:11:34 | 1.9644 |  | 64 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.1216 | 0 | 0 | 0 | 0.36307 | 0 | 0 | 7.4847
8005463267 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | THN378-TR1 P1 B-239611326-Çıkış | 239611326 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:16:03 | 10.06.2025 15:29:25 | 3.2228 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.0367 | 0 | 0 | 0 | 3.0616 | 0 | 0 | 17.0983
8005463268 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-H13-219982757-Fider | 219982757 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:21:50 | 10.06.2025 12:33:37 | 0.19639 | 4 | 2010 |  | 41 | 10 | 76 | 5 | 6 | 1.1703 | 63.3877 | 0 | 2.2801 | 67.56 | 10.8054 | 67.8009 | 116.076 | 329.0805
8005463270 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ197-314653832-314653832-Kofra | 314653832 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:20:24 | 10.06.2025 17:50:14 | 5.4972 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.0056497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056497
8005463270 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ197-TR1 P1 ANA ŞALTER-200346865-Çıkış | 200346865 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:50:14 | 10.06.2025 19:03:48 | 1.2261 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 2.2263 | 0 | 0 | 3.2599
8005463273 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH549-TR1 P1 D-314656426-Çıkış | 314656426 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:21:45 | 10.06.2025 16:15:33 | 3.8967 |  | 102 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 48.7774 | 0 | 0 | 0 | 4.7177 | 0 | 0 | 53.4951
8005463273 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TAH549-TR1 P1 ANA ŞALTER-314656372-Çıkış | 314656372 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:15:33 | 10.06.2025 16:38:24 | 0.38083 |  | 230 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 11.8119 | 0 | 0.0075335 | 0 | 0.98123 | 0 | 0 | 12.8007
8005463278 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC107-H4-331686274-Fider | 331686274 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:25:10 | 10.06.2025 12:50:33 | 0.42306 |  | 358 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 27.985 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 29.694
8005463284 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BKU18-243218114-243218114-Fider | 243218114 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:22:31 | 10.06.2025 13:31:43 | 1.1533 | 1 | 392 |  | 3 |  | 4 |  |  | 2.6558 | 67.045 | 0 | 0.41805 | 0 | 2.2315 | 0 | 0 | 72.3503
8005463284 | 2 | ÇANKIRI | ORTA | BKU18-243218114-243218114-Fider | 243218114 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:31:43 | 10.06.2025 13:44:22 | 0.21083 | 1 | 392 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0.49833 | 12.2593 | 0 | 0.076683 | 0 | 0.41304 | 0 | 0 | 13.2474
8005463291 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | SHV688-TR1 C-240896990-Çıkış | 240896990 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:30:08 | 10.06.2025 15:24:45 | 1.9103 |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.29228 | 0 | 0 | 0 | 10.792 | 0 | 0 | 11.0843
8005463296 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT269-TR1 P1 A-331183986-Çıkış | 331183986 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:58:50 | 10.06.2025 17:24:47 | 5.4325 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.3026 | 0 | 0 | 0 | 48.3724 | 0 | 0 | 65.675
8005463310 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H14-233589302-Fider | 233589302 | -Yangın (Şebeke Harici) - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:33:10 | 10.06.2025 13:04:18 | 0.51889 | 10 | 6083 | 1 | 3 | 6 | 270 |  |  | 6.3197 | 390.2368 | 5.0582 | 0.046819 | 29.5605 | 37.2975 | 0 | 0 | 468.5196
8005463310 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474-234656722-234656722-Fider | 234656722 | -Yangın (Şebeke Harici) - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:04:18 | 10.06.2025 14:54:21 | 1.8342 |  | 44 | [6 empty] | 0 | 10.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7444
8005463312 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H5-239861150-Fider | 239861150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:35:55 | 10.06.2025 12:46:13 | 0.17167 | 2 | 409 | 5 | 8 | 1 | 13 |  |  | 0.72967 | 10.8279 | 4.2927 | 5.2805 | 0 | 0.31761 | 0 | 0 | 21.4484
8005463313 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB209-245467797-245467797-Fider | 245467797 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:51:09 | 10.06.2025 11:14:00 | 1.3808 |  | 277 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 38.5062 | 0 | 0 | 0 | 22.3025 | 0 | 0 | 60.8088
8005463315 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | SFD387- C-238417190-Çıkış | 238417190 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:19:49 | 10.06.2025 14:22:55 | 1.0517 |  | 70 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 10.3608 | 0 | 0.061269 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 12.6537
8005463318 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SGH647-TR1 A-235368018-Çıkış | 235368018 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:11:21 | 10.06.2025 18:20:57 | 0.16 |  | 102 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.1347 | 0 | 0 | 0 | 0.14457 | 0 | 0 | 3.2793
8005463349 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-H6-331128031-Fider | 331128031 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:55:52 | 10.06.2025 12:59:20 | 0.057778 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 0.60785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60785
8005463355 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE887-TR1 P1 D-314497065-Çıkış | 314497065 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:54:53 | 10.06.2025 15:24:08 | 2.4875 |  | 16 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 6.3822 | 0 | 0.039831 | 0 | 0.34508 | 0 | 0 | 6.7671
8005463358 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB565-TR1 P1 H-242326212-Çıkış | 242326212 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:16:06 | 10.06.2025 15:44:40 | 2.4761 |  | 94 | [6 empty] | 0 | 46.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5411
8005463364 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHS44-4-236101839-Fider | 236101839 | - Arıza manevrası - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:43:04 | 10.06.2025 14:06:35 | 0.39194 | 1 | 60 | 3 | 2 | 4 | 8 |  |  | 0 | 5.3839 | 0.31466 | 0.12225 | 1.9637 | 1.4985 | 0 | 0 | 9.283
8005463370 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEH06-240966107-240966107-Fider | 240966107 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:53:46 | 10.06.2025 15:00:00 | 3.1039 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8485 | 0 | 0 | 0 | 6.8485
8005463372 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TJJ542- P1 B-244203689-Çıkış | 244203689 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:24:07 | 10.06.2025 14:30:16 | 0.1025 |  | 38 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0.3029 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 0 | 1.5562
8005463375 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TGG249-TR1 P1 ANA ŞALTER-232426322-Çıkış | 232426322 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:48:12 | 11.06.2025 12:34:14 | 0.76722 |  | 52 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 0.7168 | 0 | 0 | 4.3198
8005463378 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC364-H3-312705580-Fider | 312705580 | -Ekonomik Ömür - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:17:54 | 10.06.2025 14:59:59 | 0.70139 |  | 472 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 72.6932 | 0 | 0 | 0 | 46.0151 | 0 | 0 | 118.7083
8005463379 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG469-TR1 P1 B-300917759-Çıkış | 300917759 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:04:37 | 10.06.2025 13:29:34 | 0.41583 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.17295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17295
8005463389 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAB250-2-5487802-Fider | 5487802 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:34:35 | 10.06.2025 14:39:52 | 1.0881 |  | 184 |  | 9 | 1 | 11 |  |  | 0 | 17.6313 | 0 | 6.6868 | 0.089571 | 4.1445 | 0 | 0 | 28.5523
8005463390 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG496-TR1 P1 D-28403999-Çıkış | 28403999 | Agac ve Dis Etkenler - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:11:33 | 10.06.2025 13:59:50 | 0.80472 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.57148 | 0 | 0 | 0 | 4.3409 | 0 | 0 | 4.9124
8005463393 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 ANA ŞALTER-316794588-Çıkış | 316794588 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:02:37 | 10.06.2025 14:43:54 | 1.6881 |  | 91 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.1296 | 0 | 0 | 0 | 0.50088 | 0 | 0 | 18.6305
8005463405 | 1 | ANKARA | BALA | TBC780- P1 E-328073909-Çıkış | 328073909 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:44:20 | 10.06.2025 15:09:20 | 1.4167 |  | 39 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 9.624 | 0 | 0 | 0 | 18.3425 | 0 | 0 | 27.9665
8005463406 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-4-400820341-Fider | 400820341 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:17:37 | 10.06.2025 13:40:38 | 0.38361 |  | 2514 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 194.7096 | 0 | 0 | 0 | 47.7175 | 0 | 0 | 242.4271
8005463409 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAE011-H3-307018422-Fider | 307018422 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:47:20 | 10.06.2025 18:02:06 | 5.2461 |  | 262 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 292.4125 | 0 | 0 | 0 | 7.4765 | 0 | 0 | 299.889
8005463411 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | SHU304-TR1 ANA ŞALTER-238780323-Çıkış | 238780323 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:26:07 | 10.06.2025 14:42:03 | 0.26556 |  | 30 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.5587 | 0 | 0 | 0 | 0.83816 | 0 | 0 | 3.3968
8005463419 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TDG270- P1 ANA ŞALTER-335851409-Çıkış | 335851409 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:00:35 | 13.06.2025 9:53:03 | 0.87444 |  | 81 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 12.8228 | 0 | 0 | 0 | 1.4076 | 0 | 0 | 14.2304
8005463423 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR32-H9-240351509-Fider | 240351509 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:57:43 | 10.06.2025 15:26:52 | 1.4858 |  | 454 |  | 6 |  | 51 |  |  | 0 | 178.5038 | 0 | 17.907 | 0 | 69.0274 | 0 | 0 | 265.4382
8005463425 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BLD00-304640639-304640639-Fider | 304640639 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:22:20 | 10.06.2025 15:00:45 | 1.6403 | 1 | 200 | 1 | 2 |  | 15 |  |  | 17.3626 | 44.6238 | 21.2204 | 2.5847 | 0 | 3.3162 | 0 | 0 | 89.1076
8005463425 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BLD00-304640639-304640639-Fider | 304640639 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:00:45 | 10.06.2025 15:11:37 | 0.18111 | 1 | 199 | 1 | 2 |  | 16 |  |  | 2.1212 | 4.8674 | 2.4344 | 0.29651 | 0 | 0.41087 | 0 | 0 | 10.1304
8005463427 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:31:57 | 10.06.2025 13:32:58 | 0.016944 | 5 | 4 | 119 | 1 | 3 |  |  |  | 0.020729 | 0 | 47.6575 | 0.26241 | 0.30647 | 0 | 0 | 0 | 48.2471
8005463430 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT647-TR1 P1 G-331390981-Çıkış | 331390981 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:32:08 | 10.06.2025 19:28:18 | 0.93611 |  | 106 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.3109 | 0 | 0 | 0 | 0.18893 | 0 | 0 | 13.4999
8005463433 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHV81-243551873-243551873-Fider | 243551873 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:32:58 | 10.06.2025 14:34:44 | 1.0294 |  | 454 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 73.2826 | 0 | 0 | 0 | 5.9127 | 0 | 0 | 79.1954
8005463433 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHV81-243551873-243551873-Fider | 243551873 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:34:44 | 10.06.2025 15:10:05 | 0.58917 |  | 454 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 41.4935 | 0 | 0 | 0 | 3.3842 | 0 | 0 | 44.8777
8005463438 | 1 | ANKARA | BALA | TBD346-TR1 P1 B-328077730-Çıkış | 328077730 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:07:08 | 10.06.2025 14:19:30 | 2.2061 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.5466 | 0 | 0 | 0 | 0.61504 | 0 | 0 | 5.1616
8005463448 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB747- P1 E-307016036-Çıkış | 307016036 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:06:26 | 10.06.2025 17:52:37 | 0.76972 |  | 1 |  |  |  | 12 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1558 | 0 | 86.0081 | 91.1639
8005463449 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TBJ333-TR1 P1 ANA ŞALTER-201929141-Çıkış | 201929141 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:18:05 | 18.06.2025 11:01:15 | 0.71944 |  | 85 | [6 empty] | 0 | 4.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9228
8005463452 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-226179014-226179014-Fider | 226179014 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:32:23 | 10.06.2025 15:45:22 | 2.2164 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.67407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67407
8005463452 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-226179014-226179014-Fider | 226179014 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:45:22 | 10.06.2025 15:53:53 | 0.14194 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.042865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042865
8005463457 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGH242-TR1 P1 C-233016648-Çıkış | 233016648 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:41:00 | 10.06.2025 15:18:43 | 1.6286 |  | 64 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 23.8635 | 0 | 0 | 0 | 13.2102 | 0 | 0 | 37.0737
8005463460 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BKR30-312615413-312615413-Fider | 312615413 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:08:38 | 10.06.2025 14:42:42 | 0.56778 | 1 | 189 |  |  |  | 9 | 1 |  | 14.4283 | 24.5451 | 0 | 0 | 0 | 1.5585 | 7.4201 | 0 | 47.9521
8005463461 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH276-TR1 M-306430312-Çıkış | 306430312 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:59:09 | 10.06.2025 19:11:43 | 0.20944 |  | 87 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.3017 | 0 | 0 | 0 | 0.41929 | 0 | 0 | 3.721
8005463463 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB181-310442498-310442498-Fider | 310442498 | Agac ve Dis Etkenler - Kaçak Saha Araştırmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 12:10:32 | 10.06.2025 13:19:39 | 1.1519 |  | 46 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 9.0621 | 0 | 0 | 0 | 0.012662 | 0 | 0 | 9.0748
8005463467 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP368- P1 ANA ŞALTER-400683291-Çıkış | 400683291 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:59:55 | 10.06.2025 18:31:35 | 0.52778 |  | 111 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.2086 | 0 | 0 | 0 | 1.2664 | 0 | 0 | 12.475
8005463470 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK376- P1 ANA ŞALTER-314474904-Çıkış | 314474904 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:31:38 | 10.06.2025 19:31:48 | 1.0028 |  | 479 |  | 3 |  | 14 |  |  | 0 | 56.7353 | 0 | 0.21175 | 0 | 4.328 | 0 | 0 | 61.2751
8005463477 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH954-TR1 P1 ANA ŞALTER-319021776-Çıkış | 319021776 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:00:00 | 10.06.2025 14:25:42 | 0.42833 |  | 43 |  | 2 |  | 14 |  |  | 0 | 3.765 | 0 | 0.30657 | 0 | 14.2211 | 0 | 0 | 18.2927
8005463478 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAG115-315689352-315689352-Fider | 315689352 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:48:03 | 10.06.2025 14:55:30 | 1.1242 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 0.00097278 | 0 | 0 | 9.141
8005463478 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | TAG115-315689352-315689352-Fider | 315689352 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:55:30 | 10.06.2025 15:07:25 | 0.19861 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5904 | 0.00017064 | 0 | 0 | 1.5905
8005463482 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB576-TR1 P1 H-313758491-Çıkış | 313758491 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:18:11 | 10.06.2025 15:13:02 | 0.91417 |  | 96 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 26.9754 | 0 | 0 | 0 | 0.27538 | 0 | 0 | 27.2508
8005463485 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV404-TR1 P1 B-303866195-Çıkış | 303866195 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:24:40 | 11.06.2025 0:11:29 | 0.78028 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8762 | 0 | 0 | 0 | 0.0074313 | 0 | 0 | 1.8836
8005463486 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SGK435-TR1 A-343129428-Çıkış | 343129428 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:47:32 | 10.06.2025 16:08:45 | 0.35361 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 3.4907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4907
8005463488 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAL442- P1 ANA ŞALTER-308134427-Çıkış | 308134427 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:05:42 | 10.06.2025 16:10:45 | 1.0842 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 4.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8285
8005463490 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA265-TR1 P1 E-209357686-Çıkış | 209357686 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:51:50 | 10.06.2025 14:38:37 | 0.77972 |  | 45 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.4129 | 0 | 0 | 0 | 4.3711 | 0 | 0 | 9.784
8005463501 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD881-TR1 P1 D-328089229-Çıkış | 328089229 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:35:21 | 10.06.2025 19:49:38 | 1.2381 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5055 | 0 | 0 | 3.5055
8005463503 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAA535-H4-319997698-Fider | 319997698 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 16:50:00 | 04.06.2025 18:15:00 | 1.4167 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4568.9127 | 0 | 4568.9127
8005463505 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD492- P1 ANA ŞALTER-239627801-Çıkış | 239627801 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:39:33 | 10.06.2025 15:09:01 | 0.49111 |  | 77 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 6.7748 | 0 | 0 | 0 | 11.3914 | 0 | 0 | 18.1663
8005463508 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA346-309942420-309942420-Fider | 309942420 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:31:57 | 18.06.2025 17:28:35 | 7.9439 |  | 42 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 110.8091 | 130.5172 | 0 | 0 | 4.496 | 0 | 0 | 245.8224
8005463509 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM286-TR1 P1 A-337015653-Çıkış | 337015653 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:51:55 | 10.06.2025 15:46:58 | 0.9175 |  | 196 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 36.4689 | 0 | 0 | 0 | 5.4396 | 0 | 0 | 41.9085
8005463515 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H3-238188014-Fider | 238188014 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:01:58 | 10.06.2025 14:03:19 | 0.0225 |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 17.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4359
8005463519 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM679-TR1 P1 C-318111969-Çıkış | 318111969 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:32:00 | 10.06.2025 16:54:16 | 3.3711 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.71982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71982
8005463527 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC287-TR1 P1 C-364004115-Çıkış | 364004115 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:23:33 | 10.06.2025 15:01:51 | 1.6383 |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.2592 | 0 | 0 | 0 | 11.543 | 0 | 0 | 18.8022
8005463529 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ613-TR1 P1 ANA ŞALTER-28496131-Çıkış | 28496131 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:31:47 | 18.06.2025 16:38:15 | 7.1078 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 9.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3973
8005463538 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG461- P1 ANA ŞALTER-316603605-Çıkış | 316603605 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:40:26 | 10.06.2025 18:44:21 | 1.0653 |  | 54 |  | 2 |  | 16 |  |  | 0 | 15.5684 | 0 | 0.39203 | 0 | 5.3459 | 0 | 0 | 21.3063
8005463539 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB215-TR1 P1 C-302026641-Çıkış | 302026641 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:17:30 | 10.06.2025 19:42:18 | 0.41333 |  | 253 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 20.0751 | 0 | 0 | 0 | 1.4963 | 0 | 0 | 21.5714
8005463541 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP448-TR1 P1 ANA ŞALTER-328606021-Çıkış | 328606021 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:08:07 | 10.06.2025 17:29:30 | 3.3564 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 38.2276 | 0 | 0 | 0 | 3.124 | 0 | 0 | 41.3515
8005463547 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBA731-TR1 P1 E-301322161-Çıkış | 301322161 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:46:55 | 10.06.2025 16:50:10 | 1.0542 | [5 empty] | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.446 | 0 | 0 | 55.446
8005463549 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ725- P1 ANA ŞALTER-307520611-Çıkış | 307520611 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:30:14 | 19.06.2025 16:35:48 | 7.0928 |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.5388 | 0 | 0 | 0 | 4.168 | 0 | 0 | 18.7068
8005463551 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBC506-TR1 P1 E-401112054-Çıkış | 401112054 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:39:26 | 10.06.2025 18:15:14 | 4.5967 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9921 | 0 | 0 | 95.9921
8005463555 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBB243-TR1 P1 B-400358796-Çıkış | 400358796 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:12:54 | 10.06.2025 17:54:03 | 2.6858 |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4842 | 0 | 0 | 227.4842
8005463556 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | THU734-TR1 P1 ANA ŞALTER-242669891-Çıkış | 242669891 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:22:17 | 10.06.2025 20:28:52 | 1.1097 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 3.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.709
8005463561 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | THY019- P1 C-241459771-Çıkış | 241459771 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:42:25 | 13.06.2025 18:16:14 | 0.56361 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.24375 | 0 | 0 | 0 | 0.48079 | 0 | 0 | 0.72454
8005463563 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAF553-TR1 C-303614369-Çıkış | 303614369 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:15:37 | 10.06.2025 15:20:43 | 1.085 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 0.078751 | 0 | 0 | 4.0167
8005463564 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBG047-TR1 P1 ANA ŞALTER-239962062-Çıkış | 239962062 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:45:23 | 10.06.2025 15:03:08 | 0.29583 |  | 80 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.7788 | 0 | 0 | 0 | 0.84606 | 0 | 0 | 4.6248
8005463566 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TSF247-TR1 P1 C-243405513-Çıkış | 243405513 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:13:34 | 10.06.2025 18:10:55 | 0.95583 |  | 445 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 91.8659 | 0 | 0 | 0 | 32.1134 | 0 | 0 | 123.9793
8005463567 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAL806- P1 ANA ŞALTER-319912560-Çıkış | 319912560 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:22:51 | 20.06.2025 16:36:51 | 7.2333 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.3047 | 0 | 0 | 0 | 0.54826 | 0 | 0 | 6.8529
8005463569 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA467-400897495-400897495-Fider | 400897495 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:14:03 | 10.06.2025 14:59:40 | 0.76028 | 1 | [7 empty] | 4.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3499
8005463572 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDG166-H3-204472566-Fider | 204472566 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:23:30 | 21.06.2025 0:09:53 | 0.77306 |  | 426 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 83.4991 | 0 | 0 | 0 | 7.1191 | 0 | 0 | 90.6182
8005463573 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGL296-TR1 P1 D-303892620-Çıkış | 303892620 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:01:17 | 10.06.2025 15:52:11 | 0.84833 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  |  | 0 | 0.96496 | 0 | 3.5789 | 0 | 2.3684 | 0 | 0 | 6.9123
8005463574 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:18:08 | 10.06.2025 14:19:32 | 0.023333 | 5 | 4 | 93 | 1 | 3 |  |  |  | 0.029615 | 0 | 48.989 | 0.36931 | 0.43039 | 0 | 0 | 0 | 49.8183
8005463575 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H3-238188014-Fider | 238188014 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:18:04 | 10.06.2025 14:19:30 | 0.023889 |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 18.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5122
8005463577 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD964-TR1 P1 D-364024105-Çıkış | 364024105 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:18:56 | 10.06.2025 16:13:16 | 1.9056 |  | 9 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.2274 | 0 | 0 | 0 | 8.8482 | 0 | 0 | 20.0756
8005463580 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK344-TR1 P1 D-310566186-Çıkış | 310566186 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:52:55 | 10.06.2025 21:45:37 | 0.87833 |  | 82 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.5711 | 0 | 0 | 0 | 0.5734 | 0 | 0 | 10.1445
8005463592 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM808-TR1 P1 B-318518029-Çıkış | 318518029 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:18:55 | 10.06.2025 14:52:20 | 0.55694 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.72386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72386
8005463592 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM808- P1 ANA ŞALTER-318518052-Çıkış | 318518052 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:52:20 | 10.06.2025 16:35:06 | 1.7128 |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2117
8005463595 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK379- P1 ANA ŞALTER-314474630-Çıkış | 314474630 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:43:57 | 10.06.2025 20:38:22 | 0.90694 |  | 395 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 49.0853 | 0 | 0 | 0 | 6.3361 | 0 | 0 | 55.4214
8005463606 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TFJ704-TR1 P1 ANA ŞALTER-215154973-Çıkış | 215154973 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:23:26 | 10.06.2025 18:04:13 | 0.67972 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9355
8005463610 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH965-TR1 P1 A-329608359-Çıkış | 329608359 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:27:48 | 10.06.2025 14:54:45 | 0.44917 |  | 189 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 12.9588 | 0 | 0.036709 | 0 | 3.0701 | 0 | 0 | 16.0656
8005463612 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGH410-TR1 P1 ANA ŞALTER-233531096-Çıkış | 233531096 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:21:34 | 10.06.2025 23:35:24 | 1.2306 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.2183 | 0 | 0 | 0 | 0.13846 | 0 | 0 | 5.3568
8005463622 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS401- P1 ANA ŞALTER-305430944-Çıkış | 305430944 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:27:50 | 10.06.2025 22:15:29 | 0.79417 |  | 59 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.6771 | 0 | 0 | 0 | 0.058525 | 0 | 0 | 5.7356
8005463626 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV455-TR1 P1 E-304085406-Çıkış | 304085406 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 11:26:51 | 10.06.2025 16:56:26 | 5.4931 |  | 233 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 263.3308 | 0 | 0 | 0 | 145.4873 | 0 | 0 | 408.818
8005463628 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SKD305-TR1 C-242193616-Çıkış | 242193616 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:58:32 | 10.06.2025 15:07:01 | 1.1414 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0 | 7.3667
8005463629 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA485-316039185-316039185-Fider | 316039185 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:23:47 | 10.06.2025 15:29:31 | 1.0956 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 4.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4061
8005463629 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA485-316039185-316039185-Fider | 316039185 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:29:31 | 10.06.2025 15:49:52 | 0.33917 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 1.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3612
8005463631 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAC248-TR1 ANA ŞALTER-305615012-Çıkış | 305615012 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:47:12 | 11.06.2025 19:00:00 | 0.21333 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2518 | 0 | 0 | 1.2518
8005463632 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA367-TR1 P1 ANA ŞALTER-302502563-Çıkış | 302502563 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:52:05 | 10.06.2025 19:47:50 | 0.92917 |  | 293 |  | 6 |  | 32 |  |  | 0 | 48.4121 | 0 | 2.2202 | 0 | 6.9108 | 0 | 0 | 57.5431
8005463635 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA371-TR1 P1 E-302502451-Çıkış | 302502451 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:29:16 | 10.06.2025 21:24:50 | 0.92611 |  | 37 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.5564 | 0 | 0 | 0 | 0.28915 | 0 | 0 | 5.8456
8005463644 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:37:57 | 10.06.2025 14:38:58 | 0.016944 | 5 | 4 | 93 | 1 | 3 |  |  |  | 0.021506 | 0 | 35.5754 | 0.26819 | 0.31255 | 0 | 0 | 0 | 36.1776
8005463645 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H3-238188014-Fider | 238188014 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:37:55 | 10.06.2025 14:38:57 | 0.017222 |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 13.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.346
8005463657 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ377-TR1 C-313135965-Çıkış | 313135965 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 13:22:00 | 10.06.2025 15:24:44 | 2.0456 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 17.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5142
8005463659 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ164- P1 ANA ŞALTER-314759882-Çıkış | 314759882 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:51:59 | 10.06.2025 16:11:28 | 0.32472 |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.00024921 | 0 | 0 | 2.005
8005463662 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE68-H10-237516399-Fider | 237516399 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:35:16 | 10.06.2025 17:43:31 | 0.1375 | 18 | 450 | 86 | 60 | 12 | 37 |  |  | 4.8781 | 7.4253 | 65.7343 | 16.0759 | 15.4702 | 3.8434 | 0 | 0 | 113.4273
8005463662 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE68-304678431-304678431-Fider | 304678431 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:43:31 | 10.06.2025 19:06:31 | 1.3833 | 12 | 47 | 31 | 6 | 9 | 6 |  |  | 0.10049 | 7.0123 | 189.1676 | 17.808 | 63.6476 | 11.3347 | 0 | 0 | 289.0707
8005463662 | 3 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE68-H10-237516399-Fider | 237516399 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:06:31 | 10.06.2025 19:16:06 | 0.15972 | 18 | 434 | 86 | 60 | 12 | 36 |  |  | 5.5956 | 8.2978 | 67.6525 | 16.545 | 14.1217 | 3.7633 | 0 | 0 | 115.976
8005463683 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH262-TR1 P1 J-340811802-Çıkış | 340811802 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:38:35 | 10.06.2025 18:59:57 | 4.3561 |  | 218 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 186.1901 | 0 | 0 | 0 | 1.8516 | 0 | 0 | 188.0416
8005463687 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA435-316026900-316026900-Fider | 316026900 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:05:21 | 13.06.2025 17:07:01 | 8.0278 |  | 166 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 145.602 | 0 | 0 | 0 | 11.0044 | 0 | 0 | 156.6064
8005463689 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ076- P1 ANA ŞALTER-310539163-Çıkış | 310539163 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:02:46 | 13.06.2025 17:29:07 | 3.4392 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.253 | 0 | 0 | 0 | 0.089532 | 0 | 0 | 8.3426
8005463690 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ077- P1 ANA ŞALTER-310538975-Çıkış | 310538975 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:04:00 | 13.06.2025 12:42:43 | 3.6453 |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 20.4134 | 0 | 0 | 0 | 0.32291 | 0 | 0 | 20.7363
8005463691 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB04-H18-243098142-Fider | 243098142 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 8:52:55 | 13.06.2025 19:09:00 | 10.2681 |  | 15 |  |  | 6 | 2 |  |  | 0 | 11.0057 | 0 | 0 | 1920.4468 | 34.8936 | 0 | 0 | 1966.3461
8005463692 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP323- P1 ANA ŞALTER-328619612-Çıkış | 328619612 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:41:15 | 13.06.2025 18:15:53 | 8.5772 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 41.2343 | 0 | 0 | 0 | 17.0847 | 0 | 0 | 58.319
8005463694 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BFF97-318312162-318312162-Fider | 318312162 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:30:12 | 13.06.2025 16:59:49 | 7.4936 |  | 70 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 49.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6906
8005463695 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM186-TR1 P1 A-241124122-Çıkış | 241124122 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:02:38 | 13.06.2025 17:01:52 | 7.9872 |  | 137 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 194.0557 | 0 | 0 | 0 | 0.13534 | 0 | 0 | 194.191
8005463697 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM196-H3-385828087-Fider | 385828087 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:12:44 | 13.06.2025 17:17:39 | 8.0819 |  | 141 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 260.7264 | 0 | 0 | 0 | 4.1637 | 0 | 0 | 264.8901
8005463698 | 1 | BARTIN | ULUS | BHH24-H3-233437366-Fider | 233437366 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:12:26 | 13.06.2025 17:48:41 | 8.6042 |  | 591 |  | 8 |  | 15 |  |  | 0 | 814.0815 | 0 | 7.7366 | 0 | 20.7733 | 0 | 0 | 842.5914
8005463698 | 2 | BARTIN | ULUS | BHH24-302997897-302997897-Fider | 302997897 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 17:48:41 | 13.06.2025 19:59:41 | 2.1833 |  | 99 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 32.6271 | 0 | 0.30835 | 0 | 0.61084 | 0 | 0 | 33.5463
8005463699 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-320408370-320408370-Fider | 320408370 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:17:13 | 13.06.2025 18:19:22 | 9.0358 |  | 230 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 339.9863 | 0 | 29.531 | 0 | 20.4497 | 0 | 0 | 389.967
8005463700 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA400-H2-4069546-Fider | 4069546 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:31:45 | 13.06.2025 17:40:57 | 8.1533 |  | 193 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 182.6929 | 0 | 0 | 0 | 82.001 | 0 | 0 | 264.694
8005463701 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:04:05 | 13.06.2025 17:02:55 | 7.9806 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 80.5172 | 0 | 0 | 840.1922 | 3.3693 | 32.5591 | 0 | 956.6379
8005463702 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BHN11-H2-328695448-Fider | 328695448 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 8:40:00 | 13.06.2025 18:26:12 | 9.77 |  | 915 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 1407.8936 | 0 | 0 | 0 | 58.7593 | 0 | 0 | 1466.653
8005463703 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC013-H3-331482827-Fider | 331482827 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:31:35 | 13.06.2025 17:30:07 | 7.9756 |  | 87 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 88.321 | 0 | 0 | 0 | 7.0542 | 0 | 0 | 95.3752
8005463704 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA483-H2-319016616-Fider | 319016616 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:28:25 | 13.06.2025 17:46:42 | 8.3047 |  | 441 |  |  | 1 | 13 |  |  | 0 | 278.3261 | 0 | 0 | 19.4656 | 29.4921 | 0 | 0 | 327.2838
8005463705 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA151-309937570-309937570-Fider | 309937570 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:29:10 | 13.06.2025 17:37:21 | 8.1364 |  | 84 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 87.5807 | 0 | 7.4392 | 0 | 0.76421 | 0 | 0 | 95.7841
8005463706 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR682-H3-233326984-Fider | 233326984 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 8:52:57 | 13.06.2025 17:28:38 | 8.5947 |  | 221 |  | 14 |  | 5 |  |  | 0 | 208.5574 | 0 | 45.9347 | 0 | 10.7926 | 0 | 0 | 265.2847
8005463707 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB08-H13-243007666-Fider | 243007666 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:04:46 | 13.06.2025 12:30:54 | 2.4356 | 5 | 2053 |  | 23 | 12 | 255 | 3 | 1 | 2.8401 | 873.0426 | 0 | 63.6022 | 205.6591 | 216.1389 | 18.5092 | 44.7509 | 1424.543
8005463709 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H4-233589704-Fider | 233589704 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:30:43 | 13.06.2025 17:54:50 | 7.4019 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 55.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3224
8005463711 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB016-238782877-238782877-Fider | 238782877 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.06.2025 9:04:12 | 13.06.2025 13:26:55 | 4.3786 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9875 | 0 | 0 | 0 | 103.9875
8005463712 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC110-H1-331687580-Fider | 331687580 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:00:50 | 13.06.2025 17:48:05 | 8.7875 |  | 1695 |  | 5 | 1 | 35 |  |  | 0 | 2538.0721 | 0 | 4.3783 | 72.2633 | 192.3249 | 0 | 0 | 2807.0387
8005463713 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB468-TR1 P1 D-312712269-Çıkış | 312712269 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:32:25 | 13.06.2025 17:52:36 | 8.3364 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.9146 | 0 | 0 | 0 | 40.8999 | 0 | 0 | 67.8145
8005463714 | 1 | ANKARA | BALA | TBD086- P1 ANA ŞALTER-364017509-Çıkış | 364017509 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 8:58:13 | 13.06.2025 17:20:02 | 8.3636 |  | 29 |  |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 29.2296 | 0 | 0 | 0 | 5.1776 | 0 | 13.0182 | 47.4254
8005463717 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA590-H1-5495346-Fider | 5495346 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:57:03 | 13.06.2025 12:03:55 | 2.1144 | 2 | 821 |  | 5 | 2 | 53 |  |  | 0.36572 | 171.1967 | 0 | 0.93298 | 89.6032 | 17.2911 | 0 | 0 | 279.3897
8005463718 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM419-H5-318145792-Fider | 318145792 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:24:45 | 13.06.2025 12:07:21 | 1.71 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5136 | 0 | 0 | 0 | 6.5136
8005463720 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H4-232540956-Fider | 232540956 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.06.2025 9:23:48 | 13.06.2025 12:18:27 | 2.9108 | 4 | 809 | 1 | 9 | 4 | 121 |  |  | 104.7954 | 416.6797 | 1.7444 | 6.6362 | 14.156 | 124.7775 | 0 | 0 | 668.7892
8005463721 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H3-385353361-Fider | 385353361 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.06.2025 10:37:53 | 13.06.2025 12:29:49 | 1.8656 |  |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2063.1796 | 0 | 52.3336 | 0 | 0 | 0 | 2115.5132
8005463722 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKR90-242486336-242486336-Fider | 242486336 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:56:34 | 13.06.2025 18:04:50 | 8.1378 |  | 38 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 32.6958 | 0 | 0 | 0 | 8.9793 | 0 | 0 | 41.6751
8005463723 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF973-TR1 P1 D-371035901-Çıkış | 371035901 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 10:19:27 | 13.06.2025 17:53:14 | 7.5631 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 42.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4232
8005463730 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-H13-219982765-Fider | 219982765 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:53:00 | 10.06.2025 15:28:05 | 0.58472 | 4 | 2010 |  | 41 | 10 | 76 | 5 | 6 | 4.0749 | 184.1726 | 0 | 7.1535 | 213.4199 | 32.8603 | 271.4698 | 414.3917 | 1127.5426
8005463733 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH652-TR1 P1 ANA ŞALTER-28378712-Çıkış | 28378712 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:03:25 | 10.06.2025 15:34:51 | 0.52389 |  | 164 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 9.8123 | 0 | 0.07225 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 12.3395
8005463735 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | SKC335-TR1 E-242537868-Çıkış | 242537868 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:17:44 | 10.06.2025 15:07:28 | 0.82889 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.096724 | 0 | 0 | 0 | 0.091963 | 0 | 0 | 0.18869
8005463738 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA817-H2-302221061-Fider | 302221061 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:57:32 | 10.06.2025 15:07:34 | 0.16722 | 15 | 530 | 8 | 27 | 5 | 91 | 1 |  | 1.131 | 14.5468 | 8.0638 | 3.9482 | 11.4634 | 5.9311 | 6.4817 | 0 | 51.566
8005463747 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SAK647-TR1 C-317534304-Çıkış | 317534304 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:49:14 | 10.06.2025 15:32:57 | 0.72861 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26754 | 0 | 0 | 0.26754
8005463765 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM876- P1 ANA ŞALTER-318505514-Çıkış | 318505514 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:40:53 | 10.06.2025 20:19:12 | 0.63861 |  | 63 | [6 empty] | 0 | 4.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.563
8005463768 | 1 | ANKARA | AKYURT | TFR708-TR1 P1 C-225353514-Çıkış | 225353514 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:11:41 | 26.06.2025 10:34:50 | 0.38583 |  | 76 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.6653 | 0 | 0 | 0 | 0.13206 | 0 | 0 | 5.7974
8005463775 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD383-H1-302220117-Fider | 302220117 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 14:43:35 | 13.06.2025 17:50:09 | 3.1094 |  | 73 |  | 9 |  | 70 | 3 |  | 0 | 73.5007 | 0 | 4.8764 | 0 | 77.6733 | 330.1909 | 0 | 486.2414
8005463787 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-H12-235093707-Fider | 235093707 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:16:27 | 10.06.2025 15:26:44 | 0.17139 | 5 | 243 | 8 | 51 | 5 | 97 |  | 1 | 0.19874 | 7.616 | 5.5093 | 6.1835 | 15.897 | 13.6173 | 0 | 0 | 49.0218
8005463797 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BEH49-H5-304083442-Fider | 304083442 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:20:18 | 10.06.2025 17:44:00 | 2.395 |  | 40 |  |  |  | 204 |  | 2 | 0 | 10.3939 | 0 | 0 | 0 | 437.1994 | 0 | 281.2419 | 728.8352
8005463798 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG058-H2-316537577-Fider | 316537577 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:27:37 | 10.06.2025 15:47:26 | 0.33028 |  | 1015 |  |  |  | 106 |  |  | 0 | 67.8725 | 0 | 0 | 0 | 30.2033 | 0 | 0 | 98.0758
8005463801 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H3-238188014-Fider | 238188014 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:21:01 | 10.06.2025 15:22:22 | 0.0225 |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 17.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9705
8005463802 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:21:08 | 10.06.2025 15:22:20 | 0.02 | 5 | 4 | 93 | 1 | 3 |  |  |  | 0.027718 | 0 | 43.2781 | 0.32625 | 0.35793 | 0 | 0 | 0 | 43.99
8005463805 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGS437-TR1 P1 E-236250731-Çıkış | 236250731 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:15:18 | 10.06.2025 22:40:20 | 0.41722 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 0.00013368 | 0 | 0 | 1.5321
8005463812 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG300-316601405-316601405-Kofra | 316601405 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:26:25 | 10.06.2025 20:54:04 | 5.4608 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5136
8005463812 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG300-TR1 P1 D-28473463-Çıkış | 28473463 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:54:04 | 10.06.2025 21:06:00 | 0.19889 |  | 18 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.68818 | 0 | 0 | 0 | 0.39417 | 0 | 0 | 1.0824
8005463815 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA148-H16-385771869-Fider | 385771869 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:28:28 | 10.06.2025 15:29:38 | 0.019444 | 1 | 8582 |  | 1 |  | 542 |  | 1 | 0 | 36.3508 | 0 | 0.0060475 | 0 | 18.1458 | 0 | 0 | 54.5027
8005463821 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFM721-TR1 P1 D-305527384-Çıkış | 305527384 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:09:33 | 18.06.2025 10:00:06 | 0.8425 |  | 242 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 35.8311 | 0 | 0 | 0 | 16.3456 | 0 | 0 | 52.1767
8005463826 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:32:15 | 10.06.2025 15:33:48 | 0.025833 | 5 | 4 | 93 | 1 | 3 |  |  |  | 0.035803 | 0 | 55.9009 | 0.42141 | 0.46233 | 0 | 0 | 0 | 56.8204
8005463827 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H3-238188014-Fider | 238188014 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:32:13 | 10.06.2025 15:33:45 | 0.025556 |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 20.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4109
8005463830 | 1 | ANKARA | AKYURT | BLJ32-H2-244387202-Fider | 244387202 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:32:36 | 10.06.2025 16:57:57 | 1.4225 | 1 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7232 | 0 | 66.7417 | 0 | 318.4649
8005463831 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA466-237545200-237545200-Fider | 237545200 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:31:43 | 10.06.2025 16:55:39 | 1.3989 | 1 | 74 |  |  |  | 3 |  |  | 1.6434 | 10.6873 | 0 | 0 | 0 | 0.00035473 | 0 | 0 | 12.331
8005463831 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | BAA466-237545200-237545200-Fider | 237545200 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:55:39 | 10.06.2025 17:09:31 | 0.23111 | 1 | 74 |  |  |  | 3 |  |  | 0.29124 | 1.8987 | 0 | 0 | 0 | 8.1371e-05 | 0 | 0 | 2.1901
8005463834 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ825-TR1 P1 D-315172881-Çıkış | 315172881 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:10:03 | 16.06.2025 17:02:07 | 7.8678 |  | 36 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 50.1541 | 0 | 2.2688 | 0 | 0.45474 | 0 | 0 | 52.8776
8005463843 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC491-H3-331696224-Fider | 331696224 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:36:00 | 10.06.2025 15:47:21 | 0.18917 | 2 | 299 | 2 | 4 |  | 29 |  |  | 0 | 9.0762 | 0.0063129 | 13.5294 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 24.8869
8005463845 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS845-TR1 P1 C-200973004-Çıkış | 200973004 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:33:10 | 10.06.2025 17:23:59 | 1.8469 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.44169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44169
8005463858 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA461-400378221-400378221-Fider | 400378221 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği ve İzolatörlerinin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 8:56:30 | 17.06.2025 17:07:52 | 8.1894 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9686
8005463863 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH362- P1 B-323003636-Çıkış | 323003636 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:39:56 | 10.06.2025 17:22:52 | 1.7156 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.0486 | 0 | 0 | 0 | 1.5622 | 0 | 0 | 9.6108
8005463866 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | SHS959-TR1 ANA ŞALTER-238135766-Çıkış | 238135766 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:40:58 | 10.06.2025 22:31:50 | 0.84778 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.029635 | 0 | 0 | 0 | 0.17611 | 0 | 0 | 0.20575
8005463868 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:42:18 | 10.06.2025 15:43:29 | 0.019722 | 5 | 4 | 93 | 1 | 3 |  |  |  | 0.027334 | 0 | 42.677 | 0.32172 | 0.35296 | 0 | 0 | 0 | 43.379
8005463869 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H3-238188014-Fider | 238188014 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:42:16 | 10.06.2025 15:44:47 | 0.041944 |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 33.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5005
8005463885 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA461-315421222-315421222-Fider | 315421222 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:07:43 | 18.06.2025 16:56:15 | 7.8089 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 6.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0592
8005463890 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA866-TR1 P1 B-327737940-Çıkış | 327737940 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:35:13 | 19.06.2025 16:57:37 | 7.3733 |  | 179 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 179.3401 | 0 | 0 | 0 | 2.2138 | 0 | 0 | 181.5539
8005463892 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAG795-TR1 B-317117662-Çıkış | 317117662 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:09:00 | 10.06.2025 19:34:01 | 0.41694 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.077199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077199
8005463898 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA461-3192832-3192832-Fider | 3192832 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:00:30 | 19.06.2025 16:56:59 | 7.9414 |  | 67 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 75.0909 | 0 | 0 | 0 | 20.6927 | 0 | 0 | 95.7836
8005463902 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE854- P1 ANA ŞALTER-343014201-Çıkış | 343014201 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:55:44 | 10.06.2025 16:27:03 | 0.52194 |  | 55 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.95626 | 0 | 0 | 3.1939
8005463903 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL696-TR1 B-312038332-Çıkış | 312038332 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:22:40 | 10.06.2025 18:44:53 | 4.3703 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 38.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8319
8005463910 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM079-TR1 P1 A-318404179-Çıkış | 318404179 | -Ekonomik Ömür - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:53:50 | 10.06.2025 18:57:19 | 3.0581 |  | 57 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.1046 | 0 | 0 | 0 | 3.4605 | 0 | 0 | 24.5651
8005463911 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC013-242940424-242940424-Fider | 242940424 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:40:56 | 10.06.2025 17:04:37 | 1.3947 |  | 245 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 56.0561 | 0 | 0 | 0 | 15.7362 | 0 | 0 | 71.7923
8005463911 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC013-242940424-242940424-Fider | 242940424 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:04:37 | 10.06.2025 17:20:00 | 0.25639 |  | 245 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 10.9174 | 0 | 0 | 0 | 3.2253 | 0 | 0 | 14.1428
8005463913 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:53:52 | 10.06.2025 17:57:40 | 2.0633 | 5 | 4 | 119 | 1 | 3 |  |  |  | 2.6863 | 0 | 5998.0767 | 36.0876 | 19.6168 | 0 | 0 | 0 | 6056.4674
8005463916 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAC396-401072404-401072404-Fider | 401072404 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:03:04 | 10.06.2025 17:18:33 | 2.2581 |  | 7 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 1.4441 | 0 | 0.46367 | 0 | 2.1412 | 0 | 0 | 4.049
8005463916 | 2 | ANKARA | MAMAK | BAC396-H3-301009283-Fider | 301009283 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:18:33 | 10.06.2025 17:26:46 | 0.13694 |  | 758 |  | 63 |  | 216 |  |  | 0 | 19.3926 | 0 | 2.3596 | 0 | 12.9267 | 0 | 0 | 34.6789
8005463919 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | THV783-TR1 P1 ANA ŞALTER-244238608-Çıkış | 244238608 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:36:49 | 11.06.2025 10:22:27 | 0.76056 |  | 33 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.0859 | 0 | 0 | 0 | 0.039385 | 0 | 0 | 3.1253
8005463940 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-H11-245935169-Fider | 245935169 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:57:28 | 10.06.2025 17:05:51 | 1.1397 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6224 | 0 | 0 | 4.6224
8005463946 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | SHS966-TR1 D-239985567-Çıkış | 239985567 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:21:51 | 10.06.2025 20:15:15 | 5.89 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 14.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3907
8005463947 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TEB463-TR1 P1 ANA ŞALTER-225443203-Çıkış | 225443203 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:21:27 | 10.06.2025 18:10:20 | 0.81472 |  | 52 |  | 6 |  | 11 |  |  | 0 | 10.7023 | 0 | 0.64275 | 0 | 2.3016 | 0 | 0 | 13.6467
8005463957 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK341-TR1 P1 B-310564476-Çıkış | 310564476 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:45:06 | 11.06.2025 20:32:22 | 0.78778 |  | 77 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.8007 | 0 | 0.069566 | 0 | 0.90001 | 0 | 0 | 8.7703
8005463958 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SHU412-TR1 C-238282196-Çıkış | 238282196 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:53:08 | 10.06.2025 17:04:07 | 2.1831 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 7.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9113
8005463962 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP054-245984236-245984236-Kofra | 245984236 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:50:52 | 10.06.2025 17:40:06 | 1.8206 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5878 | 0 | 0 | 3.5878
8005463962 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP054-TR1 P1 D-317434725-Çıkış | 317434725 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:40:06 | 10.06.2025 18:05:27 | 0.4225 |  | 74 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 7.6026 | 0 | 0 | 0 | 26.1888 | 0 | 0 | 33.7914
8005463963 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBC914-TR1 P1 D-364008828-Çıkış | 364008828 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:08:16 | 10.06.2025 17:37:08 | 2.4811 |  | 43 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.4066 | 0 | 0 | 0 | 0.78492 | 0 | 0 | 19.1915
8005463968 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-H22-219983237-Fider | 219983237 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:37:58 | 10.06.2025 18:48:44 | 2.1794 | 16 | 1933 | 5 | 30 | 3 | 46 |  |  | 33.1826 | 705.5394 | 7.8097 | 24.5804 | 7.6731 | 120.3459 | 0 | 0 | 899.131
8005463971 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BJF16-H20-241895450-Fider | 241895450 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:04:54 | 10.06.2025 16:18:25 | 0.22528 |  |  |  |  | 2 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7516 | 19.4592 | 55.3361 | 0 | 114.5469
8005463972 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA265-TR1 P1 E-209357686-Çıkış | 209357686 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:46:17 | 10.06.2025 17:14:45 | 0.47444 |  | 45 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.5238 | 0 | 0 | 0 | 1.7655 | 0 | 0 | 5.2893
8005463979 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | THY025-314864917-314864917-Kofra | 314864917 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:28:18 | 10.06.2025 19:35:20 | 4.1172 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.811
8005463979 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | THY025-TR1 P1 D-241883125-Çıkış | 241883125 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:35:20 | 10.06.2025 22:59:28 | 3.4022 |  | 7 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 17.9517 | 0 | 1.9939 | 0 | 2.5232 | 0 | 0 | 22.4689
8005463979 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | THY025-H3-241883119-Fider | 241883119 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:59:28 | 10.06.2025 23:17:29 | 0.30028 |  | 28 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 2.2399 | 0 | 0.092641 | 0 | 2.3517 | 0 | 0 | 4.6842
8005463982 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | TBG330-TR1 P1 C-331451114-Çıkış | 331451114 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:50:21 | 11.06.2025 10:53:21 | 1.05 |  | 64 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 13.2033 | 0 | 0.26904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4723
8005463996 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY622-TR1 P1 C-303883010-Çıkış | 303883010 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:03:47 | 10.06.2025 17:07:51 | 2.0678 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.4421 | 0 | 0 | 0 | 4.2022 | 0 | 0 | 15.6443
8005463998 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | THU754-TR1 P1 ANA ŞALTER-242441096-Çıkış | 242441096 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:15:38 | 11.06.2025 18:59:18 | 0.72778 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6808
8005464010 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGK952- P1 ANA ŞALTER-331459051-Çıkış | 331459051 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:09:36 | 10.06.2025 20:02:09 | 3.8758 |  | 218 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 221.1617 | 0 | 0 | 0 | 14.783 | 0 | 0 | 235.9447
8005464018 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG358-TR1 P1 ANA ŞALTER-300910997-Çıkış | 300910997 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:08:50 | 10.06.2025 22:18:34 | 5.1622 |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.5885 | 0 | 0 | 0 | 9.0081 | 0 | 0 | 26.5966
8005464025 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE839- P1 ANA ŞALTER-343016071-Çıkış | 343016071 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:11:59 | 10.06.2025 17:47:20 | 1.5892 |  | 71 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 14.6307 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | 0 | 0 | 16.0601
8005464028 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TFK753-TR1 P1 ANA ŞALTER-225567867-Çıkış | 225567867 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:23:25 | 10.06.2025 18:53:47 | 0.50611 |  | 76 |  | 11 |  | 3 |  |  | 0 | 2.8206 | 0 | 0.5206 | 0 | 0.1958 | 0 | 0 | 3.537
8005464030 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TFG912-TR1 P1 B-370016194-Çıkış | 370016194 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:15:10 | 10.06.2025 18:06:15 | 1.8514 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.1618 | 0 | 0 | 0 | 2.1971 | 0 | 0 | 11.359
8005464032 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-300935897-300935897-Fider | 300935897 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:11:20 | 10.06.2025 20:31:08 | 4.33 |  | 98 | [6 empty] | 0 | 66.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7561
8005464032 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-300935897-300935897-Fider | 300935897 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:31:08 | 10.06.2025 20:43:37 | 0.20806 |  | 98 | [6 empty] | 0 | 3.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2491
8005464034 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM164-TR1 P1 B-318483578-Çıkış | 318483578 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:17:00 | 10.06.2025 21:42:06 | 1.4183 |  | 186 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 49.5318 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0 | 50.8087
8005464042 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR971-TR1 P1 E-239103677-Çıkış | 239103677 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:17:23 | 10.06.2025 18:16:59 | 1.9933 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9463
8005464043 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ275-TR1 P1 C-342576177-Çıkış | 342576177 | Bakim Ihtiyaci - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:18:17 | 10.06.2025 17:15:19 | 0.95056 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9736
8005464043 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ275- P1 ANA ŞALTER-310534186-Çıkış | 310534186 | Bakim Ihtiyaci - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:15:19 | 10.06.2025 17:45:22 | 0.50083 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 4.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5184
8005464054 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB353- P1 B-327750427-Çıkış | 327750427 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 15:42:41 | 10.06.2025 16:34:51 | 0.86944 |  | 129 |  |  |  | 129 |  |  | 0 | 18.9242 | 0 | 0 | 0 | 59.7938 | 0 | 0 | 78.7179
8005464059 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN326-TR1 P1 ANA ŞALTER-318116363-Çıkış | 318116363 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:42:37 | 10.06.2025 18:28:00 | 0.75639 |  | 125 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 12.9015 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 15.4265
8005464061 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS117- P1 ANA ŞALTER-309427221-Çıkış | 309427221 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:53:53 | 10.06.2025 17:11:53 | 0.3 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.20271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20271
8005464064 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDS006-TR1 P1 J-300817742-Çıkış | 300817742 | -Kurulum hatası (müteahhit) - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:20:18 | 10.06.2025 18:05:01 | 0.74528 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 1.0888 | 0 | 0 | 3.8945
8005464065 | 1 | BARTIN | AMASRA | TDR176- P1 ANA ŞALTER-203165872-Çıkış | 203165872 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:42:03 | 10.06.2025 17:37:45 | 0.92833 |  | 106 |  | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 15.8444 | 0 | 0.13624 | 0 | 3.1081 | 0 | 0 | 19.0888
8005464066 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA222-H5-748033-Fider | 748033 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:31:05 | 10.06.2025 16:32:59 | 0.031667 |  | 17962 |  |  |  | 1089 |  | 1 | 0 | 103.2088 | 0 | 0 | 0 | 63.9397 | 0 | 0.96925 | 168.1178
8005464067 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TDR671-TR1 P1 D-400837603-Çıkış | 400837603 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:10:43 | 10.06.2025 20:51:49 | 1.685 |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0.86761 | 0 | 0 | 3.5062
8005464070 | 1 | ANKARA | BALA | TBC954-TR1 P1 A-364012612-Çıkış | 364012612 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:58:22 | 10.06.2025 21:06:56 | 2.1428 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.2231 | 0 | 0 | 0 | 0.5373 | 0 | 0 | 5.7604
8005464076 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BKD50-H1-241117438-Fider | 241117438 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:33:58 | 10.06.2025 17:06:06 | 0.53556 |  | 346 |  | 5 | 1 | 9 |  |  | 0 | 18.6468 | 0 | 0.17132 | 1.8037 | 2.401 | 0 | 0 | 23.0228
8005464078 | 1 | ANKARA | AKYURT | SBG032-TR1 F-336031384-Çıkış | 336031384 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:45:18 | 10.06.2025 22:36:03 | 0.84583 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88626 | 0 | 0 | 0.88626
8005464089 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS230-TR1 P1 D-400834695-Çıkış | 400834695 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:30:42 | 20.06.2025 16:56:30 | 7.43 |  | 237 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 285.3649 | 0 | 0 | 0 | 9.6636 | 0 | 0 | 295.0285
8005464094 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BKK57-H3-240508865-Fider | 240508865 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:08:49 | 10.06.2025 17:34:42 | 1.4314 | 9 | 78 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 25.1285 | 0 | 1.8186 | 0 | 2.0114 | 0 | 0 | 28.9585
8005464096 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDP601-TR1 P1 F-369057703-Çıkış | 369057703 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:15:46 | 10.06.2025 17:39:25 | 0.39417 |  | 137 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 8.438 | 0 | 0.13782 | 0 | 0.87329 | 0 | 0 | 9.4491
8005464105 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP036-__-236494798-Fider | 236494798 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:48:04 | 10.06.2025 17:04:06 | 0.26722 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0202 | 0 | 0 | 0 | 6.0202
8005464112 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR056- P1 ANA ŞALTER-239325586-Çıkış | 239325586 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:08:27 | 10.06.2025 17:29:19 | 0.34778 |  | 218 | [6 empty] | 0 | 9.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3905
8005464139 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ652-TR1 P1 C-314739766-Çıkış | 314739766 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:59:13 | 10.06.2025 20:21:20 | 3.3686 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005464143 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ111- P1 ANA ŞALTER-319954753-Çıkış | 319954753 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:29:09 | 11.06.2025 20:36:03 | 1.115 |  | 51 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.8957 | 0 | 0 | 0 | 0.16357 | 0 | 0 | 8.0592
8005464145 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB547-323832547-323832547-Kofra | 323832547 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:26:54 | 11.06.2025 10:08:53 | 0.69972 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2846
8005464146 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY994- P1 ANA ŞALTER-304215018-Çıkış | 304215018 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:48:35 | 10.06.2025 18:29:31 | 0.68222 |  | 143 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.266 | 0 | 0 | 0 | 0.33147 | 0 | 0 | 11.5975
8005464147 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH181-TR1 C-304516887-Çıkış | 304516887 | -Yangın (Şebeke Harici) - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:53:10 | 10.06.2025 18:11:02 | 0.29778 |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0.74875 | 0 | 0 | 0 | 2.2052 | 0 | 0 | 2.954
8005464151 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-400284470-400284470-Fider | 400284470 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:59:53 | 10.06.2025 17:41:00 | 0.68528 |  | 94 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.3618 | 0 | 0 | 0 | 0.019178 | 0 | 0 | 11.381
8005464151 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-400284470-400284470-Fider | 400284470 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:41:00 | 10.06.2025 18:05:19 | 0.40528 |  | 94 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.7193 | 0 | 0 | 0 | 0.01097 | 0 | 0 | 6.7302
8005464155 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-H5-232372434-Fider | 232372434 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:08:07 | 10.06.2025 17:33:48 | 0.42806 |  | 1014 |  | 74 | 2 | 112 |  | 2 | 0 | 77.1744 | 0 | 4.5463 | 1.0918 | 27.3739 | 0 | 17.4357 | 127.6221
8005464158 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH008-TR1 P1 ANA ŞALTER-300928015-Çıkış | 300928015 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:25:43 | 17.06.2025 17:02:43 | 7.6167 |  | 70 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 65.3681 | 0 | 0 | 0 | 2.2943 | 0 | 0 | 67.6624
8005464159 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS505-TR1 P1 ANA ŞALTER-314681874-Çıkış | 314681874 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:08:14 | 10.06.2025 18:24:12 | 1.2661 |  | 113 |  | 38 |  | 23 |  |  | 0 | 15.4873 | 0 | 41.0606 | 0 | 12.6929 | 0 | 0 | 69.2408
8005464161 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY294-TR1 P1 ANA ŞALTER-327717699-Çıkış | 327717699 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:12:17 | 10.06.2025 18:46:31 | 0.57056 |  | 86 |  | 9 |  | 4 |  |  | 0 | 6.4964 | 0 | 3.5112 | 0 | 3.3922 | 0 | 0 | 13.3998
8005464163 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU578-TR1 P1 C-305418592-Çıkış | 305418592 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:06:45 | 10.06.2025 17:50:18 | 0.72583 |  | 61 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 4.7154 | 0 | 0 | 0 | 1.7531 | 0 | 0 | 6.4685
8005464164 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | TAH911- P1 ANA ŞALTER-301932334-Çıkış | 301932334 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:29:59 | 17.06.2025 16:51:06 | 7.3519 |  | 62 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 86.6868 | 0 | 0 | 0 | 65.4965 | 0 | 0 | 152.1833
8005464169 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH33-H3-232398934-Fider | 232398934 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:32:40 | 10.06.2025 17:39:42 | 1.1172 |  | 615 |  | 7 | 2 | 44 |  |  | 0 | 108.5655 | 0 | 1.6233 | 0.88161 | 57.6126 | 0 | 0 | 168.683
8005464172 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC158-TR1 P1 B-365000176-Çıkış | 365000176 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:10:54 | 10.06.2025 18:07:34 | 0.94444 |  | 22 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 3.8961 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 4.988
8005464177 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TAK241-TR1 P1 D-319994439-Çıkış | 319994439 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:50:11 | 10.06.2025 23:25:23 | 0.58667 |  | 60 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962
8005464188 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | TAH932- P1 ANA ŞALTER-314443384-Çıkış | 314443384 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:35:40 | 18.06.2025 16:39:17 | 7.0603 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.0991 | 0 | 0 | 0 | 0.090494 | 0 | 0 | 5.1896
8005464190 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU999- P1 ANA ŞALTER-305417893-Çıkış | 305417893 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:42:58 | 10.06.2025 18:55:37 | 1.2108 |  | 33 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 7.7234 | 0 | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.678
8005464209 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA432-TR1 C-300801332-Çıkış | 300801332 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:21:58 | 10.06.2025 18:10:35 | 1.8103 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 9.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3095
8005464220 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA475-H6-242981564-Fider | 242981564 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:35:48 | 10.06.2025 17:50:49 | 0.25028 | 4 | 1863 | 56 | 75 | 3 | 197 |  | 3 | 0.92327 | 103.8649 | 96.5219 | 76.7721 | 7.0487 | 16.0207 | 0 | 5.79 | 306.9416
8005464223 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU432-TR1 D-313227916-Çıkış | 313227916 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:16:48 | 10.06.2025 22:23:44 | 0.11556 |  | 35 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.60526 | 0 | 0 | 0 | 0.96615 | 0 | 0 | 1.5714
8005464229 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL251-TR1 B-312517830-Çıkış | 312517830 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:33:47 | 10.06.2025 19:20:30 | 2.7786 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3836
8005464234 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BEH34-309996367-309996367-Fider | 309996367 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:38:10 | 10.06.2025 19:03:33 | 1.4231 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 1.7333
8005464240 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV848- P1 ANA ŞALTER-303892678-Çıkış | 303892678 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:05:42 | 10.06.2025 18:55:18 | 2.8267 |  | 14 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 8.6159 | 0 | 0.00017391 | 0 | 22.2747 | 0 | 0 | 30.8907
8005464243 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 A-316794591-Çıkış | 316794591 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:45:45 | 10.06.2025 18:21:53 | 0.60222 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.5397 | 0 | 0 | 0 | 0.15711 | 0 | 0 | 4.6968
8005464252 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAD793-TR1 ANA ŞALTER-308514700-Çıkış | 308514700 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:48:21 | 10.06.2025 21:47:47 | 3.9906 |  | 117 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 149.6568 | 0 | 0 | 0 | 13.7654 | 0 | 0 | 163.4222
8005464255 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA652-TR1 P1 E-302029551-Çıkış | 302029551 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:54:24 | 10.06.2025 19:47:25 | 2.8836 |  | 218 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 106.2438 | 0 | 0 | 0 | 38.8838 | 0 | 0 | 145.1275
8005464256 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU532- P1 F-310558741-Çıkış | 310558741 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:37:38 | 10.06.2025 20:38:34 | 1.0156 |  | 50 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 6.2895 | 0 | 0.259 | 0 | 0.0031376 | 0 | 0 | 6.5516
8005464257 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA508-TR1 B-314819137-Çıkış | 314819137 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 14:33:22 | 10.06.2025 19:37:10 | 5.0633 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8495
8005464258 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245095853-245095853-Fider | 245095853 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:53:30 | 10.06.2025 18:28:30 | 0.58333 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 0.17331 | 0 | 0 | 1.9705
8005464258 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245095853-245095853-Fider | 245095853 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:28:30 | 10.06.2025 18:47:04 | 0.30944 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.9534 | 0 | 0 | 0 | 0.090177 | 0 | 0 | 1.0436
8005464263 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU058-TR1 P1 ANA ŞALTER-303888065-Çıkış | 303888065 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:10:13 | 10.06.2025 18:38:34 | 0.4725 |  | 94 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.3633 | 0 | 0.4752 | 0 | 0.094149 | 0 | 0 | 4.9326
8005464270 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM667- P1 ANA ŞALTER-318524893-Çıkış | 318524893 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:50:14 | 10.06.2025 19:24:31 | 1.5714 |  | 54 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 8.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8202
8005464273 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-203723714-203723714-Fider | 203723714 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:44:02 | 10.06.2025 18:51:32 | 1.125 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 60.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9038
8005464286 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | TAK161-H3-3182892-Fider | 3182892 | -Yangın (Şebeke Harici) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:11:08 | 10.06.2025 19:08:17 | 0.9525 |  | 116 |  | 1 | 5 | 41 | 1 |  | 0 | 21.93 | 0 | 0.28685 | 16.8156 | 42.2343 | 4.0528 | 0 | 85.3195
8005464286 | 2 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | TAH198-TR1 P1 ANA ŞALTER-28311964-Çıkış | 28311964 | -Yangın (Şebeke Harici) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:08:17 | 10.06.2025 19:41:55 | 0.56056 |  | 55 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.8229 | 0 | 0 | 0 | 1.8463 | 0 | 0 | 6.6692
8005464287 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAH718-TR1 B-301829904-Çıkış | 301829904 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:01:50 | 10.06.2025 18:46:44 | 0.74833 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 4.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0942
8005464298 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR923-TR1 P1 B-328682642-Çıkış | 328682642 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:06:58 | 10.06.2025 19:02:44 | 0.92944 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658
8005464298 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TAR923-TR1 P1 ANA ŞALTER-328682617-Çıkış | 328682617 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:02:44 | 10.06.2025 19:27:41 | 0.41583 |  | 22 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.3188 | 0 | 0.090265 | 0 | 0.35469 | 0 | 0 | 1.7637
8005464300 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP034-__-236535210-Fider | 236535210 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 16:07:15 | 10.06.2025 16:26:15 | 0.31667 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0 | 0 | 0 | 0.25457
8005464302 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TGH531-TR1 P1 ANA ŞALTER-234761618-Çıkış | 234761618 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:28:09 | 12.06.2025 17:20:48 | 0.8775 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0.23296 | 0 | 0 | 2.554
8005464305 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAH573-TR1 A-312319420-Çıkış | 312319420 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:13:54 | 10.06.2025 23:00:02 | 4.7689 |  | 68 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 75.6589 | 0 | 0 | 0 | 55.9735 | 0 | 0 | 131.6324
8005464309 | 1 | ANKARA | MAMAK | TGG687-TR1 P1 C-400361406-Çıkış | 400361406 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:20:16 | 10.06.2025 19:50:11 | 0.49861 |  | 149 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 11.0021 | 0 | 0 | 0 | 2.3447 | 0 | 0 | 13.3468
8005464310 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA797-TR1 P1 C-750642-Çıkış | 750642 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 15:03:18 | 01.06.2025 16:12:00 | 1.145 |  | 48 | [6 empty] | 0 | 6.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8671
8005464311 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-349043733-349043733-Fider | 349043733 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:16:12 | 10.06.2025 20:02:18 | 1.7683 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | 36.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4978 | 46.6078 | 0 | 92.3302
8005464311 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-349043733-349043733-Fider | 349043733 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:02:18 | 10.06.2025 20:32:40 | 0.50611 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | 10.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 11.4945 | 0 | 24.9018
8005464315 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TBER19-TR1 P1 G-219550177-Çıkış | 219550177 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:49:19 | 10.06.2025 18:10:28 | 0.3525 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7234 | 0 | 0 | 1.7234
8005464315 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TBER19-H3-219550187-Fider | 219550187 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:10:28 | 10.06.2025 22:00:06 | 3.8272 |  | 119 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 95.3532 | 0 | 0 | 0 | 265.1044 | 0 | 0 | 360.4576
8005464321 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD685-TR1 P1 D-330906424-Çıkış | 330906424 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:52:14 | 10.06.2025 20:18:55 | 0.44472 |  | 20 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.8845 | 0 | 0 | 0 | 0.27069 | 0 | 0 | 3.1552
8005464324 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:17:13 | 10.06.2025 18:18:31 | 0.021667 | 5 | 4 | 119 | 1 | 3 |  |  |  | 0.029577 | 0 | 56.8913 | 0.37968 | 0.01321 | 0 | 0 | 0 | 57.3138
8005464326 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BHV21-245257098-245257098-Fider | 245257098 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:25:05 | 10.06.2025 19:12:52 | 0.79639 |  | 241 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 19.9979 | 0 | 0.21645 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 20.231
8005464326 | 2 | KARABÜK | YENİCE | BHV21-245257098-245257098-Fider | 245257098 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:12:52 | 10.06.2025 19:24:34 | 0.195 |  | 241 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 4.8116 | 0 | 0.049846 | 0 | 0.0038777 | 0 | 0 | 4.8653
8005464331 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV00-376030712-376030712-Fider | 376030712 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:28:23 | 10.06.2025 18:53:11 | 0.41333 |  | 15 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.87126 | 0 | 0 | 0 | 0.51279 | 0 | 0 | 1.384
8005464331 | 2 | ANKARA | POLATLI | BJV00-376030712-376030712-Fider | 376030712 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:53:11 | 10.06.2025 19:01:31 | 0.13889 |  | 15 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.2915 | 0 | 0 | 0 | 0.17021 | 0 | 0 | 0.46171
8005464332 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SFD482-TR1 C-203386419-Çıkış | 203386419 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:29:40 | 10.06.2025 22:48:21 | 4.3114 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 11.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7281
8005464335 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TDP910-TR1 P1 B-386735376-Çıkış | 386735376 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:28:05 | 10.06.2025 19:41:39 | 1.2261 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.2331 | 0 | 9.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3373
8005464335 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TDP910- P1 ANA ŞALTER-203809548-Çıkış | 203809548 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:41:39 | 10.06.2025 21:56:51 | 2.2533 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 6.0953 | 0 | 14.7542 | 0 | 0.19829 | 0 | 0 | 21.0478
8005464341 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG364-TR1 P1 ANA ŞALTER-28332517-Çıkış | 28332517 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:36:14 | 10.06.2025 20:16:37 | 1.6731 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.7078 | 0 | 0 | 0 | 0.63074 | 0 | 0 | 6.3386
8005464344 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH361-H4-234719788-Fider | 234719788 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:39:06 | 10.06.2025 21:05:15 | 2.4358 |  | 210 |  | 3 | 2 | 22 | 1 |  | 0 | 64.814 | 0 | 0.43641 | 7.0797 | 75.6626 | 0.88392 | 0 | 148.8765
8005464356 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC886-TR1 P1 I-225635865-Çıkış | 225635865 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:37:17 | 10.06.2025 19:27:16 | 1.8331 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8876 | 0 | 0 | 4.8876
8005464359 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA462-H3-314325984-Fider | 314325984 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:47:13 | 10.06.2025 20:05:49 | 1.31 |  | 421 |  | 5 |  | 89 |  |  | 0 | 70.3429 | 0 | 1.9366 | 0 | 25.5915 | 0 | 0 | 97.871
8005464362 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB382-H7-246140345-Fider | 246140345 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:48:29 | 10.06.2025 18:59:33 | 0.18444 | 9 | 329 | 22 | 6 | 4 | 34 |  |  | 20.6271 | 14.6268 | 52.2265 | 5.322 | 8.8224 | 4.6806 | 0 | 0 | 106.3054
8005464370 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK892-H4-318559496-Fider | 318559496 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:51:35 | 10.06.2025 19:02:13 | 0.17722 |  | 1171 |  |  | 2 | 135 |  |  | 0 | 32.5878 | 0 | 0 | 11.4534 | 29.0567 | 0 | 0 | 73.098
8005464373 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TFF960-TR1 P1 B-385561649-Çıkış | 385561649 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:21:44 | 10.06.2025 21:17:18 | 0.92611 |  | 107 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 21.5059 | 0 | 0 | 0 | 2.8293 | 0 | 0 | 24.3352
8005464376 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BLD33-H2-245408599-Fider | 245408599 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:55:39 | 10.06.2025 19:34:22 | 0.64528 |  | 404 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 52.5873 | 0 | 0.095605 | 0 | 2.2091 | 0 | 0 | 54.892
8005464383 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR491-H3-203871910-Fider | 203871910 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:01:49 | 10.06.2025 19:14:19 | 0.20833 | 4 | 37 |  |  | 17 | 12 | 3 |  | 0 | 1.6186 | 0 | 0 | 148.0236 | 2.7636 | 69.0177 | 0 | 221.4235
8005464385 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA151-311448416-311448416-Fider | 311448416 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:01:45 | 10.06.2025 22:03:36 | 3.0308 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 310.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.1895
8005464399 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAC276-400107244-400107244-Fider | 400107244 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:50:25 | 10.06.2025 21:06:38 | 2.2703 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9751
8005464399 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAC276-H20-765305-Fider | 765305 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:06:38 | 10.06.2025 21:38:40 | 0.53389 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4772
8005464408 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAC176-H7-761603-Fider | 761603 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:19:22 | 10.06.2025 20:10:20 | 0.84944 |  | 4262 |  |  |  | 715 |  |  | 0 | 557.1258 | 0 | 0 | 0 | 867.8343 | 0 | 0 | 1424.9601
8005464412 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDE804-TR1 ANA ŞALTER-208830276-Çıkış | 208830276 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:46:30 | 10.06.2025 20:03:31 | 0.28361 |  | 62 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.58922 | 0 | 0 | 4.5937
8005464414 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAD666-TR1 D-301119919-Çıkış | 301119919 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 17:30:08 | 10.06.2025 20:12:01 | 2.6981 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005464425 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY482-TR1 P1 F-327706229-Çıkış | 327706229 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 0:26:43 | 11.06.2025 1:05:49 | 0.65167 |  | 170 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 29.3663 | 0 | 0 | 0 | 0.25152 | 0 | 0 | 29.6178
8005464428 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT375-TR1 P1 D-244637214-Çıkış | 244637214 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:22:32 | 10.06.2025 20:13:06 | 0.84278 |  | 74 |  |  |  | 141 |  |  | 0 | 4.3357 | 0 | 0 | 0 | 59.1902 | 0 | 0 | 63.5259
8005464428 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT375- P1 ANA ŞALTER-244637219-Çıkış | 244637219 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:13:06 | 10.06.2025 20:15:56 | 0.047222 |  | 256 |  |  |  | 200 |  |  | 0 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 3.7192 | 0 | 0 | 4.9917
8005464430 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB483-331136827-331136827-Fider | 331136827 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:15:45 | 10.06.2025 21:40:19 | 2.4094 |  | 202 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 72.6008 | 0 | 0 | 0 | 3.4224 | 0 | 0 | 76.0231
8005464430 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB483-331136827-331136827-Fider | 331136827 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:40:19 | 10.06.2025 21:51:43 | 0.19 |  | 202 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 5.8438 | 0 | 0 | 0 | 0.24429 | 0 | 0 | 6.0881
8005464435 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ223- P1 ANA ŞALTER-319954172-Çıkış | 319954172 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:53:51 | 11.06.2025 9:43:46 | 0.83194 |  | 77 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.5901 | 0 | 0 | 0 | 0.016177 | 0 | 0 | 10.6062
8005464446 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TFK960-TR1 P1 H-226514829-Çıkış | 226514829 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:49:17 | 12.06.2025 9:20:10 | 0.51472 |  | 47 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 3.9174 | 0 | 0 | 5.5737
8005464448 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-4085074-4085074-Fider | 4085074 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:41:55 | 10.06.2025 20:27:26 | 0.75861 | 2 | 563 | 1 | 17 | 2 | 13 | 2 |  | 0.41865 | 53.1574 | 12.1872 | 2.0786 | 17.1893 | 4.7994 | 108.1746 | 0 | 198.0053
8005464448 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-H3-328228620-Fider | 328228620 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:27:26 | 10.06.2025 20:47:25 | 0.33306 | 9 | 981 | 5 | 25 | 3 | 36 | 2 |  | 0.18746 | 41.8077 | 7.4123 | 1.3468 | 7.7652 | 37.8938 | 46.0771 | 0 | 142.4903
8005464455 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TBA877-TR1 P1 C-309424193-Çıkış | 309424193 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:08:06 | 10.06.2025 20:23:10 | 1.2511 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2881
8005464459 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD386-TR1 P1 C-348027464-Çıkış | 348027464 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:03:35 | 10.06.2025 22:49:38 | 0.7675 |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.1983 | 0 | 0 | 0 | 0.20618 | 0 | 0 | 7.4045
8005464460 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC757-TR1 P1 J-225636631-Çıkış | 225636631 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:54:18 | 10.06.2025 22:00:51 | 1.1092 |  | 415 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 96.7157 | 0 | 0 | 0 | 465.0346 | 0 | 0 | 561.7503
8005464480 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BDA91-H4-385370003-Fider | 385370003 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:42:44 | 10.06.2025 20:46:02 | 1.055 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005464481 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB373-H4-242202566-Fider | 242202566 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:52:49 | 10.06.2025 20:03:55 | 0.185 | 8 | 220 | 28 | 5 | 15 | 19 | 1 | 2 | 2.6308 | 7.2551 | 71.0726 | 4.3041 | 17.7176 | 1.1216 | 0 | 0.92939 | 105.0313
8005464483 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H4-331303429-Fider | 331303429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:56:20 | 10.06.2025 20:08:49 | 0.20806 | 1 | 1704 |  | 24 | 9 | 265 | 3 |  | 0 | 49.8214 | 0 | 2.8321 | 17.8142 | 32.5612 | 10.7906 | 0 | 113.8195
8005464501 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB263-H9-341111225-Fider | 341111225 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:02:15 | 10.06.2025 22:07:59 | 2.0956 | 1 | 5498 |  | 53 | 3 | 174 |  | 1 | 0 | 1981.0688 | 0 | 13.5287 | 32.5458 | 428.0502 | 0 | 13.4697 | 2468.6632
8005464504 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH262-308006669-308006669-Kofra | 308006669 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:02:48 | 10.06.2025 21:29:15 | 1.4408 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 8.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0802
8005464505 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-H3-240615233-Fider | 240615233 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:02:11 | 10.06.2025 21:04:46 | 1.0431 |  | 463 |  | 11 |  | 44 |  |  | 0 | 50.1479 | 0 | 0.81873 | 0 | 5.9626 | 0 | 0 | 56.9293
8005464538 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU364-TR1 P1 B-316728417-Çıkış | 316728417 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 19:50:56 | 10.06.2025 21:48:17 | 1.9558 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.1212 | 0 | 0 | 0 | 0.072026 | 0 | 0 | 7.1932
8005464542 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BEF97-H3-215011960-Fider | 215011960 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:20:27 | 10.06.2025 20:34:45 | 0.23833 |  | 1871 | 1 | 9 | 1 | 116 |  |  | 0 | 63.8325 | 0.30209 | 0.082844 | 0.31067 | 17.3612 | 0 | 0 | 81.8893
8005464556 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAA474-H6-316742431-Fider | 316742431 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:27:12 | 10.06.2025 20:35:29 | 0.13806 |  | 556 |  | 12 | 10 | 30 |  |  | 0 | 11.2228 | 0 | 0.33804 | 22.1448 | 13.7172 | 0 | 0 | 47.4228
8005464567 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB529-TR1 ANA ŞALTER-301507781-Çıkış | 301507781 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 18:56:24 | 10.06.2025 22:46:39 | 3.8375 |  | 68 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 52.0226 | 0 | 0 | 0 | 18.6307 | 0 | 0 | 70.6532
8005464569 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TGG753-TR1 P1 D-232796467-Çıkış | 232796467 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:32:22 | 10.06.2025 22:11:17 | 1.6486 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 3.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9939
8005464574 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA405-315903712-315903712-Fider | 315903712 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:35:15 | 10.06.2025 23:14:50 | 2.6597 |  | 17 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.9057 | 0 | 0 | 0 | 1.2489 | 0 | 0 | 6.1546
8005464574 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA405-315903712-315903712-Fider | 315903712 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:14:50 | 10.06.2025 23:36:37 | 0.36306 |  | 17 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.60555 | 0 | 0 | 0 | 0.13732 | 0 | 0 | 0.74287
8005464590 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC495-331581072-331581072-Fider | 331581072 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:42:58 | 10.06.2025 20:45:26 | 0.041111 | 10 |  | 11 | [5 empty] | 66.1851 | 0 | 11.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3225
8005464591 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS450-TR1 P1 ANA ŞALTER-370022904-Çıkış | 370022904 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:06:35 | 11.06.2025 14:21:10 | 0.24306 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 0.061173 | 0 | 0 | 1.0634
8005464593 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAK769-TR1 P1 C-328627189-Çıkış | 328627189 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:43:45 | 10.06.2025 23:36:30 | 2.8792 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 23.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4744
8005464604 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TFJ701- P1 ANA ŞALTER-215080838-Çıkış | 215080838 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:42:54 | 11.06.2025 0:29:03 | 0.76917 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.20394 | 0 | 0 | 0 | 0.043488 | 0 | 0 | 0.24743
8005464609 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BKV58-385624293-385624293-Fider | 385624293 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:44:47 | 10.06.2025 22:16:59 | 1.5367 |  | 258 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 56.6795 | 0 | 0.28059 | 0 | 10.3698 | 0 | 0 | 67.3299
8005464609 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BKV58-385624293-385624293-Fider | 385624293 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:16:59 | 10.06.2025 22:30:10 | 0.21972 |  | 258 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 7.3582 | 0 | 0.093454 | 0 | 2.8975 | 0 | 0 | 10.3492
8005464614 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFS020- P1 ANA ŞALTER-227463032-Çıkış | 227463032 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:55:38 | 10.06.2025 22:28:18 | 1.5444 |  | 38 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 16.8734 | 0 | 0 | 0 | 9.1329 | 0 | 0 | 26.0064
8005464622 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TGN619-TR1 P1 C-203664033-Çıkış | 203664033 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:57:30 | 10.06.2025 22:09:32 | 1.2006 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.7592 | 0 | 0 | 0 | 0.054527 | 0 | 0 | 4.8138
8005464632 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY263-TR1 P1 C-28379580-Çıkış | 28379580 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:59:37 | 10.06.2025 21:53:55 | 0.905 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 3.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1369
8005464633 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH301-TR1 P1 G-209041858-Çıkış | 209041858 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:46:46 | 10.06.2025 23:09:05 | 1.3719 |  | 260 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 60.3768 | 0 | 0 | 0 | 1.1887 | 0 | 0 | 61.5655
8005464636 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-244611684-244611684-Fider | 244611684 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:31:03 | 10.06.2025 22:05:00 | 0.56583 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6178 | 0 | 0 | 0 | 32.6178
8005464640 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC886-TR1 P1 I-225635865-Çıkış | 225635865 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:45:47 | 10.06.2025 21:52:26 | 1.1108 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3978 | 0 | 0 | 2.3978
8005464646 | 1 | ANKARA | BALA | BJU39-H1-235886000-Fider | 235886000 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:08:47 | 10.06.2025 21:11:13 | 0.040556 |  | 541 | 6 | 2 | 5 | 35 |  |  | 0 | 3.1792 | 17.2866 | 0.095659 | 2.2101 | 0.24355 | 0 | 0 | 23.0152
8005464657 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC495-245407746-245407746-Fider | 245407746 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:07:22 | 10.06.2025 23:20:10 | 2.2133 | 1 |  | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 721.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.157
8005464658 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ701- B-302746619-Çıkış | 302746619 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 20:10:37 | 10.06.2025 22:38:13 | 2.46 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0 | 5.9929
8005464687 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA377-13-743178-Fider | 743178 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:39:59 | 10.06.2025 22:49:59 | 0.16667 |  | 1440 |  |  |  | 383 |  | 1 | 0 | 33.231 | 0 | 0 | 0 | 63.3688 | 0 | 4.7322 | 101.3321
8005464709 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-242518458-242518458-Fider | 242518458 | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:27:39 | 10.06.2025 23:31:59 | 2.0722 | 2 | [7 empty] | 1.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9654
8005464732 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TGS266- P1 ANA ŞALTER-237360420-Çıkış | 237360420 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:17:45 | 11.06.2025 18:37:17 | 0.32556 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.86682 | 0 | 0 | 0 | 1.261e-05 | 0 | 0 | 0.86683
8005464740 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ563-TR1 P1 B-400138352-Çıkış | 400138352 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:50:31 | 10.06.2025 23:21:59 | 1.5244 |  | 7 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 2.7215 | 0 | 0.062644 | 0 | 0.033672 | 0 | 0 | 2.8178
8005464741 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGK952-TR1 P1 C-331459049-Çıkış | 331459049 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:23:07 | 10.06.2025 23:56:18 | 0.55306 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.77822 | 0 | 0 | 0 | 0.14438 | 0 | 0 | 0.92261
8005464744 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | THP023-TR1 P1 D-239816035-Çıkış | 239816035 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:40:18 | 11.06.2025 1:16:41 | 3.6064 |  | 95 | [6 empty] | 0 | 60.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8903
8005464777 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | SKC758-TR1 F-245591907-Çıkış | 245591907 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:54:49 | 10.06.2025 23:06:58 | 0.2025 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 0.57565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57565
8005464786 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS471- P1 B-370027935-Çıkış | 370027935 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:08:11 | 10.06.2025 23:31:25 | 1.3872 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.6081 | 0 | 0.13937 | 0 | 0.22828 | 0 | 0 | 2.9757
8005464788 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT080-TR1 P1 D-308931631-Çıkış | 308931631 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:06:05 | 10.06.2025 23:10:30 | 1.0736 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.6393 | 0 | 0 | 0 | 0.27049 | 0 | 0 | 4.9098
8005464789 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA831-H3-327732539-Fider | 327732539 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:11:33 | 10.06.2025 23:25:01 | 1.2244 | 4 | 4 | 29 | 4 | 5 |  |  |  | 0 | 0.44186 | 57.8793 | 2.7086 | 63.4077 | 0 | 0 | 0 | 124.4375
8005464794 | 1 | ANKARA | BALA | BAB402-239005902-239005902-Fider | 239005902 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:17:16 | 10.06.2025 23:12:12 | 1.9156 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 42.6908 | 0 | 0.48104 | 0 | 0 | 0 | 43.1718
8005464798 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SKC526-TR1 D-243241567-Çıkış | 243241567 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:14:18 | 11.06.2025 0:38:44 | 2.4072 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.1535 | 0 | 0 | 0 | 65.4073 | 0 | 0 | 70.5608
8005464817 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH181-TR1 C-304516887-Çıkış | 304516887 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:56:37 | 10.06.2025 23:07:11 | 0.17611 |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0.34553 | 0 | 0 | 0 | 0.98748 | 0 | 0 | 1.333
8005464824 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-310188968-310188968-Fider | 310188968 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:32:46 | 10.06.2025 23:43:49 | 1.1842 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.78652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78652
8005464824 | 2 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-310188968-310188968-Fider | 310188968 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:43:49 | 11.06.2025 0:13:00 | 0.48639 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.31196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31196
8005464829 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS025-TR1 P1 D-362007445-Çıkış | 362007445 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:44:59 | 10.06.2025 23:16:10 | 0.51972 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.43896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43896
8005464833 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB555-TR1 P1 D-309414113-Çıkış | 309414113 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:51:50 | 13.06.2025 11:22:34 | 0.51222 |  | 100 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.0252 | 0 | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 | 8.3056
8005464859 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS452-TR1 P1 C-370023256-Çıkış | 370023256 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 22:56:56 | 11.06.2025 0:06:28 | 1.1589 |  | 26 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 0.00084627 | 0 | 0 | 2.7402
8005464859 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAS452- P1 ANA ŞALTER-370023194-Çıkış | 370023194 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 0:06:28 | 11.06.2025 0:46:49 | 0.6725 |  | 64 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 3.8204 | 0 | 0.0058578 | 0 | 0.09601 | 0 | 0 | 3.9222
8005464873 | 1 | ANKARA | BALA | BJU39-H4-235886101-Fider | 235886101 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 21:54:35 | 10.06.2025 23:39:25 | 1.7472 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005464887 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAJ126-TR1 P1 B-318926908-Çıkış | 318926908 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:08:26 | 10.06.2025 23:35:16 | 0.44722 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.59182 | 0 | 0 | 0 | 2.566e-05 | 0 | 0 | 0.59185
8005464890 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG208-TR1 P1 C-309492561-Çıkış | 309492561 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:20:53 | 11.06.2025 3:25:51 | 2.0828 |  | 17 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 4.3832 | 0 | 5.6763 | 0 | 3.131 | 0 | 0 | 13.1905
8005464897 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA197-H29-209045955-Fider | 209045955 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:23:51 | 10.06.2025 23:30:59 | 0.11889 | 2 | 209 |  |  | 4 | 2714 | 2 | 4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 13.3465 | 116.3586 | 12.7861 | 16.5054 | 160.2966
8005464919 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC742-TR1 P1 E-312816708-Çıkış | 312816708 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 2:15:52 | 11.06.2025 2:23:06 | 0.12056 |  | 738 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 14.9961 | 0 | 0 | 0 | 1.8114 | 0 | 0 | 16.8075
8005464936 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-H5-219583951-Fider | 219583951 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 0:03:53 | 11.06.2025 0:14:40 | 0.17972 | 2 | 1147 | 1 | 26 |  | 81 |  |  | 2.1448 | 34.9899 | 0.13962 | 0.087799 | 0 | 3.0081 | 0 | 0 | 40.3702
8005464938 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF639-TR1 P1 F-331312074-Çıkış | 331312074 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:54:05 | 11.06.2025 2:49:41 | 2.9267 |  | 238 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 77.1621 | 0 | 0.13896 | 0 | 1.7366 | 0 | 0 | 79.0377
8005464946 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFL537-H1-226463597-Fider | 226463597 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:03:26 | 11.06.2025 2:24:02 | 1.3433 |  | 11 |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 0.63284 | 0 | 0 | 0 | 12.941 | 0 | 0 | 13.5739
8005464956 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H3-331303404-Fider | 331303404 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 0:18:54 | 11.06.2025 0:30:52 | 0.19944 |  | 205 |  | 9 |  | 7 |  |  | 0 | 3.3649 | 0 | 1.9493 | 0 | 0.068908 | 0 | 0 | 5.3832
8005464965 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC145-H3-327846656-Fider | 327846656 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:58:34 | 11.06.2025 3:14:46 | 3.27 |  | 5289 |  |  |  | 627 |  | 1 | 0 | 2377.1276 | 0 | 0 | 0 | 422.6435 | 0 | 0 | 2799.7711
8005464966 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC145-H2-327846661-Fider | 327846661 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 23:58:40 | 11.06.2025 0:55:04 | 0.94 |  | 4341 |  | 1 |  | 107 |  |  | 0 | 713.909 | 0 | 0.21298 | 0 | 154.2573 | 0 | 0 | 868.3792
8005464966 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC037-H1-2204469-Fider | 2204469 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 0:55:04 | 11.06.2025 1:02:28 | 0.12333 |  | 24258 |  | 2 |  | 1233 |  | 1 | 0 | 458.8431 | 0 | 0.027766 | 0 | 182.467 | 0 | 0 | 641.3378
8005464966 | 3 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC145-H2-327846661-Fider | 327846661 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:02:28 | 11.06.2025 1:58:52 | 0.94 |  | 4341 |  | 1 |  | 107 |  |  | 0 | 687.6282 | 0 | 0.20947 | 0 | 147.1214 | 0 | 0 | 834.9591
8005464974 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA979-H2-328628550-Fider | 328628550 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:11:38 | 11.06.2025 1:39:19 | 0.46139 | 1 | 1375 | 1 | 8 |  | 149 |  |  | 25.6282 | 68.5611 | 2.7795 | 4.1448 | 0 | 14.757 | 0 | 0 | 115.8706
8005464979 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDP691-H3-369058323-Fider | 369058323 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 0:59:46 | 11.06.2025 2:04:25 | 1.0775 |  | 667 |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 104.642 | 0 | 0 | 0 | 20.9725 | 0 | 0 | 125.6145
8005465005 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-309996080-309996080-Fider | 309996080 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 0:36:53 | 11.06.2025 1:10:39 | 0.56278 |  | 53 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0.11544 | 0 | 0 | 2.9988
8005465005 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H3-331303404-Fider | 331303404 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:10:39 | 11.06.2025 1:59:28 | 0.81361 |  | 205 |  | 9 |  | 7 |  |  | 0 | 13.23 | 0 | 7.8315 | 0 | 0.26861 | 0 | 0 | 21.3301
8005465008 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS462-TR1 P1 C-370025621-Çıkış | 370025621 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 0:06:31 | 11.06.2025 2:04:31 | 1.9667 |  | 37 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 5.7723 | 0 | 0.061107 | 0 | 0.25298 | 0 | 0 | 6.0864
8005465018 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-H14-242847365-Fider | 242847365 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 0:56:28 | 11.06.2025 1:04:19 | 0.13083 | 68 | 4289 | 15 | 33 | 54 | 392 | 7 | 2 | 346.5616 | 59.2102 | 38.5283 | 15.2181 | 22.4614 | 9.1912 | 40.6788 | 0.13967 | 531.9893
8005465038 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC037-H1-2204469-Fider | 2204469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:15:05 | 11.06.2025 1:17:49 | 0.045556 |  | 14738 |  | 1 |  | 500 |  |  | 0 | 99.5076 | 0 | 0 | 0 | 52.7339 | 0 | 0 | 152.2415
8005465044 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAG732-TR1 P1 B-328216087-Çıkış | 328216087 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 0:39:15 | 11.06.2025 1:59:31 | 1.3378 |  | 11 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.98983 | 0 | 0.1228 | 0 | 0.24062 | 0 | 0 | 1.3532
8005465052 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC037-H1-2204469-Fider | 2204469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:29:40 | 11.06.2025 1:32:09 | 0.041389 |  | 15406 |  | 1 |  | 520 |  |  | 0 | 94.3355 | 0 | 0 | 0 | 48.4847 | 0 | 0 | 142.8202
8005465063 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC037-H1-2204469-Fider | 2204469 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:42:58 | 11.06.2025 1:45:21 | 0.039722 |  | 15406 |  | 1 |  | 520 |  |  | 0 | 90.5367 | 0 | 0 | 0 | 46.5323 | 0 | 0 | 137.0691
8005465064 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BLC88-H8-242793874-Fider | 242793874 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:43:34 | 11.06.2025 2:42:29 | 0.98194 |  | 1845 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 230.6387 | 0 | 0 | 0 | 48.1201 | 0 | 0 | 278.7588
8005465064 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHS22-H6-237010997-Fider | 237010997 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 2:42:29 | 11.06.2025 2:46:27 | 0.066111 |  | 8581 |  | 2 |  | 297 |  |  | 0 | 78.2573 | 0 | 0 | 0 | 14.2194 | 0 | 0 | 92.4767
8005465064 | 3 | KIRIKKALE | MERKEZ | BLC88-H8-242793874-Fider | 242793874 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 2:46:27 | 11.06.2025 8:03:54 | 5.2908 |  | 1845 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 1242.3355 | 0 | 0 | 0 | 272.0893 | 0 | 0 | 1514.4249
8005465066 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA979-H12-328628630-Fider | 328628630 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:24:06 | 11.06.2025 1:34:26 | 0.17222 | 8 | 2681 | 2 | 4 | 10 | 177 |  | 1 | 1.9981 | 45.6879 | 0.44606 | 0.016548 | 66.1667 | 11.0985 | 0 | 2.4183e-05 | 125.4138
8005465068 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA187-H11-301216795-Fider | 301216795 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 1:58:34 | 11.06.2025 2:41:45 | 0.71972 |  | 1931 |  |  |  | 236 |  |  | 0 | 215.0444 | 0 | 0 | 0 | 370.5073 | 0 | 0 | 585.5517
8005465083 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS994-TR1 P1 ANA ŞALTER-314494776-Çıkış | 314494776 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 3:26:32 | 11.06.2025 5:28:35 | 2.0342 |  | 117 |  | 2 |  | 25 |  |  | 0 | 21.1351 | 0 | 8.3227e-06 | 0 | 7.2609 | 0 | 0 | 28.3959
8005465084 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA443-H2-209667006-Fider | 209667006 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 2:20:32 | 11.06.2025 2:31:21 | 0.18028 | 1 | 184 |  |  |  | 8 |  |  | 0.1792 | 2.4352 | 0 | 0 | 0 | 0.020731 | 0 | 0 | 2.6351
8005465088 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB053-H13-328683054-Fider | 328683054 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 2:32:17 | 11.06.2025 2:52:30 | 0.33694 | 2 | 1421 |  | 107 | 3 | 81 |  |  | 0 | 68.2852 | 0 | 2.6227 | 11.2946 | 18.0508 | 0 | 0 | 100.2533
8005465089 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB053-H12-328683012-Fider | 328683012 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 2:33:55 | 11.06.2025 2:52:23 | 0.30778 | 1 | 1233 | 2 | 37 | 3 | 43 | 1 |  | 0.00051413 | 29.1107 | 87.7114 | 0.76689 | 6.11 | 2.6823 | 1.5813 | 0 | 127.9632
8005465108 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF023-H2-316901079-Fider | 316901079 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 3:38:13 | 11.06.2025 3:42:00 | 0.063056 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1279 | 0 | 0 | 0 | 110.1279
8005465110 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BLD33-H2-245408599-Fider | 245408599 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 3:00:53 | 11.06.2025 4:15:27 | 1.2428 |  | 404 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 62.3505 | 0 | 0.11065 | 0 | 2.8313 | 0 | 0 | 65.2924
8005465114 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA993-H5-202992161-Fider | 202992161 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 3:09:31 | 11.06.2025 3:18:10 | 0.14417 |  | 404 |  | 1 | 1 | 21 |  |  | 0 | 6.6462 | 0 | 0.019716 | 4.7931 | 0.4364 | 0 | 0 | 11.8954
8005465119 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SKB918-TR1 B-242804736-Çıkış | 242804736 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 3:24:13 | 11.06.2025 4:54:48 | 1.5097 |  | 153 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 30.6891 | 0 | 0 | 0 | 0.32925 | 0 | 0 | 31.0183
8005465123 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA041-H28-237605553-Fider | 237605553 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 3:35:52 | 11.06.2025 3:50:59 | 0.25194 |  | 10168 |  |  |  | 477 |  | 1 | 0 | 423.8139 | 0 | 0 | 0 | 75.5496 | 0 | 3.8602 | 503.2238
8005465123 | 2 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAC837-H3-304034508-Fider | 304034508 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 3:50:59 | 11.06.2025 5:48:05 | 1.9517 |  | 1016 |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 285.3956 | 0 | 0 | 0 | 64.4826 | 0 | 0 | 349.8782
8005465146 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BLE19-H2-242601974-Fider | 242601974 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 4:10:47 | 11.06.2025 4:11:48 | 0.016944 | 2 | 207 | 2 | 7 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0.17788 | 0.75306 | 0.093406 | 0.016784 | 0.008935 | 0.090237 | 0.16721 | 0 | 1.3075
8005465157 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903637-Fider | 203903637 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 4:32:37 | 11.06.2025 4:43:20 | 0.17861 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 4.8492 | 0 | 0 | 0.32019 | 0.074521 | 0 | 0 | 5.2439
8005465160 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAA545-H58-4070838-Fider | 4070838 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 4:48:13 | 11.06.2025 4:50:05 | 0.031111 | 22 | 9661 | 6 | 29 | 21 | 794 |  |  | 0 | 29.1766 | 0.71922 | 0.80924 | 3.0678 | 11.8084 | 0 | 0 | 45.5813
8005465162 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAC099-H5-331614433-Fider | 331614433 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 4:39:31 | 11.06.2025 7:54:48 | 3.2547 | 36 | 953 | 65 | 20 | 20 | 154 | 2 | 3 | 161.1285 | 544.7588 | 820.5136 | 210.3263 | 231.3847 | 90.2023 | 1154.2523 | 1.461 | 3214.0275
8005465164 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BHV77-H2-239790047-Fider | 239790047 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:01:52 | 11.06.2025 6:33:58 | 1.535 | 4 | 1 |  |  | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8316 | 9.1245 | 0 | 0 | 162.9561
8005465165 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H11-219657054-Fider | 219657054 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:02:34 | 11.06.2025 5:05:24 | 0.047222 | 2 | 17701 |  | 32 | 14 | 1385 | 1 | 7 | 0 | 100.3549 | 0 | 0.11843 | 41.1317 | 85.9525 | 8.8773 | 1.456 | 237.8907
8005465166 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-H2-245935189-Fider | 245935189 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:01:28 | 11.06.2025 5:52:13 | 0.84583 |  | 231 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 11.8791 | 0 | 0 | 9.9863 | 3.4455 | 0 | 0 | 25.311
8005465169 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA270-H60-745493-Fider | 745493 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:18:11 | 11.06.2025 5:42:59 | 0.41333 |  | 1281 |  |  |  | 242 |  |  | 0 | 68.1296 | 0 | 0 | 0 | 103.6393 | 0 | 0 | 171.7688
8005465171 | 1 | ANKARA | AKYURT | BCP47-H11-208774478-Fider | 208774478 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:21:42 | 11.06.2025 5:29:19 | 0.12694 | 2 | 540 |  | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 8.6117 | 0 | 0.025787 | 0.16638 | 6.3168 | 19.889 | 0.61401 | 35.6237
8005465172 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA313-H21-745022-Fider | 745022 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:21:23 | 11.06.2025 5:45:33 | 0.40278 |  | 1950 |  |  |  | 125 |  |  | 0 | 103.3136 | 0 | 0 | 0 | 21.091 | 0 | 0 | 124.4045
8005465174 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKJ56-H2-239553330-Fider | 239553330 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:23:59 | 11.06.2025 5:25:34 | 0.026389 | 1 | 517 |  | 26 |  | 14 |  |  | 0.012411 | 1.5318 | 0 | 0.042781 | 0 | 0.22046 | 0 | 0 | 1.8075
8005465176 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB201-H9-328215702-Fider | 328215702 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:26:38 | 11.06.2025 5:35:46 | 0.15222 | 8 | 6644 |  | 57 | 2 | 552 | 1 | 1 | 5.2849 | 95.005 | 0 | 0.89967 | 2.3092 | 40.5276 | 0.0091301 | 0.1443 | 144.1799
8005465177 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BFF97-H5-234285239-Fider | 234285239 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:36:41 | 11.06.2025 5:46:35 | 0.165 | 1 | 1655 |  | 15 | 1 | 162 |  |  | 0.34 | 24.3063 | 0 | 0.037605 | 0.0699 | 5.2215 | 0 | 0 | 29.9753
8005465182 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H2-315301428-Fider | 315301428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:43:21 | 11.06.2025 5:56:38 | 0.22139 | 8 | 2487 | 3 | 43 | 9 | 376 | 1 |  | 2.0324 | 72.1749 | 5.3685 | 2.4512 | 1.8393 | 15.7999 | 0.80613 | 0 | 100.4724
8005465185 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA638-386742010-386742010-Fider | 386742010 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:53:45 | 11.06.2025 8:38:30 | 2.7458 |  | 229 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 105.2913 | 0 | 9.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5603
8005465185 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAA638-386742010-386742010-Fider | 386742010 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:38:30 | 11.06.2025 8:49:43 | 0.18694 |  | 229 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.9449 | 0 | 0.71674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6616
8005465186 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BHS57-H5-237678614-Fider | 237678614 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:57:12 | 11.06.2025 6:06:55 | 0.16194 |  | 1115 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 21.5029 | 0 | 0 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | 26.847
8005465189 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA532-H1-26174215-Fider | 26174215 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:08:21 | 11.06.2025 6:18:53 | 0.17556 |  | 1574 |  | 17 |  | 174 |  |  | 0 | 72.0359 | 0 | 0.45718 | 0 | 12.7778 | 0 | 0 | 85.2709
8005465190 | 1 | ANKARA | MAMAK | SKC749-TR1 E-242918829-Çıkış | 242918829 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 4:50:42 | 11.06.2025 6:55:18 | 2.0767 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.2153 | 0 | 0 | 0 | 0.066344 | 0 | 0 | 12.2817
8005465192 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH17-H2-234628355-Fider | 234628355 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:12:28 | 11.06.2025 6:29:13 | 0.27917 |  | 358 |  |  | 1 | 33 |  |  | 0 | 8.6337 | 0 | 0 | 0 | 0.45056 | 0 | 0 | 9.0843
8005465194 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | BAA513-H2-26184306-Fider | 26184306 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:21:05 | 11.06.2025 9:46:00 | 3.4153 | 1 | 741 |  |  |  | 187 |  |  | 0 | 344.3564 | 0 | 0 | 0 | 385.5586 | 0 | 0 | 729.9149
8005465201 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388167-Fider | 232388167 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:33:15 | 11.06.2025 6:36:54 | 0.060833 | 15 | 1047 | 37 | 4 | 12 | 89 | 1 |  | 0.74652 | 15.2552 | 17.0362 | 0.26767 | 4.2133 | 11.9619 | 0.00050424 | 0 | 49.4814
8005465203 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY526-TR1 P1 M-328018045-Çıkış | 328018045 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 5:43:40 | 11.06.2025 7:41:14 | 1.9594 |  | 294 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 86.7026 | 0 | 0 | 0 | 64.5058 | 0 | 0 | 151.2083
8005465204 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJA99-H11-245378487-Fider | 245378487 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:39:57 | 11.06.2025 7:25:13 | 0.75444 | 1 | 200 | 2 | 6 | 2 | 51 |  |  | 3.0009 | 39.4681 | 9.203 | 1.8647 | 0.060505 | 7.8124 | 0 | 0 | 61.4095
8005465205 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BLD12-H5-243571455-Fider | 243571455 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:42:56 | 11.06.2025 9:24:01 | 2.6847 |  | 52 |  |  | 3 | 7 | 1 |  | 0 | 29.6759 | 0 | 0 | 13.3849 | 33.5963 | 219.0737 | 0 | 295.7309
8005465207 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB018-H7-309432835-Fider | 309432835 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:45:35 | 11.06.2025 7:08:50 | 0.3875 |  | 57 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 8.8039 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 | 0 | 0 | 9.9404
8005465208 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388167-Fider | 232388167 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:47:32 | 11.06.2025 6:50:20 | 0.046667 | 15 | 1047 | 37 | 4 | 12 | 89 | 1 |  | 0.57267 | 11.7026 | 13.0689 | 0.20534 | 3.2321 | 9.1763 | 0.00038682 | 0 | 37.9583
8005465209 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA750-H2-26157568-Fider | 26157568 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:50:42 | 11.06.2025 7:02:28 | 0.19611 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7436 | 0 | 0 | 0 | 8.7436
8005465215 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAA474-H6-316742431-Fider | 316742431 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:57:10 | 11.06.2025 7:10:42 | 0.22556 |  | 556 |  | 12 | 10 | 30 |  |  | 0 | 15.7694 | 0 | 0.48832 | 20.5256 | 12.9726 | 0 | 0 | 49.756
8005465222 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA910-H6-26183954-Fider | 26183954 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:05:42 | 11.06.2025 9:16:57 | 2.1875 | 3 | 6450 |  | 6 | 5 | 218 |  |  | 5.8796 | 1431.431 | 0 | 0.34941 | 25.1747 | 84.799 | 0 | 0 | 1547.6337
8005465228 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB215-4085134-4085134-Fider | 4085134 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:52:40 | 11.06.2025 8:59:29 | 2.1136 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 8.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6359
8005465229 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TGS331-TR1 P1 B-236254657-Çıkış | 236254657 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:50:03 | 11.06.2025 11:26:32 | 1.6081 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8942 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 4.3266
8005465229 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TGS331-TR1 P1 ANA ŞALTER-236255283-Çıkış | 236255283 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:26:32 | 11.06.2025 11:35:35 | 0.15083 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.95703 | 0 | 0 | 0 | 0.27792 | 0 | 0 | 1.235
8005465230 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-H12-235093707-Fider | 235093707 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:13:36 | 11.06.2025 7:28:24 | 0.24667 | 5 | 243 | 8 | 51 | 5 | 97 |  | 1 | 0.21623 | 9.694 | 5.97 | 6.7005 | 13.674 | 10.859 | 0 | 0 | 47.1138
8005465231 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDV480-H3-214913181-Fider | 214913181 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:15:04 | 11.06.2025 9:53:08 | 2.6344 |  | 208 | [6 empty] | 0 | 149.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1835
8005465232 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TGH663-304572118-304572118-Fider | 304572118 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:14:53 | 11.06.2025 9:10:34 | 1.9281 |  | 105 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 25.2009 | 0 | 1.8974 | 0 | 1.7941 | 0 | 0 | 28.8924
8005465232 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TGH663-304572118-304572118-Fider | 304572118 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:10:34 | 11.06.2025 9:57:00 | 0.77389 |  | 105 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 10.7391 | 0 | 0.86493 | 0 | 0.93295 | 0 | 0 | 12.537
8005465234 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA477-H2-3183009-Fider | 3183009 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:20:52 | 11.06.2025 8:34:53 | 1.2336 | 2 | 346 | 9 | 19 | 4 | 64 |  |  | 0 | 102.7764 | 69.4667 | 34.7256 | 109.1884 | 27.2665 | 0 | 0 | 343.4235
8005465247 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAK151-H2-238288052-Fider | 238288052 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:35:05 | 11.06.2025 8:39:05 | 1.0667 | 2 | 138 | 1 | 2 | 1 | 46 |  |  | 0 | 59.7704 | 6.0936 | 5.5265 | 0.24584 | 19.3281 | 0 | 0 | 90.9644
8005465249 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV568-H2-232932713-Fider | 232932713 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:37:15 | 11.06.2025 7:52:15 | 0.25 | 1 | 352 |  | 22 | 5 | 44 |  | 1 | 10.6336 | 41.903 | 0 | 4.248 | 23.1901 | 12.3024 | 0 | 0.54505 | 92.8222
8005465250 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBD994-TR1 P1 G-27759506-Çıkış | 27759506 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:37:21 | 11.06.2025 10:03:24 | 0.43417 |  | 75 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.5858 | 0 | 0 | 0 | 0.17659 | 0 | 0 | 6.7624
8005465251 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-400136871-400136871-Fider | 400136871 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:12:45 | 11.06.2025 9:05:47 | 1.8839 | 1 | 183 | 6 | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 58.0757 | 70.7424 | 40.7035 | 1.5779 | 0.70341 | 0 | 0 | 171.803
8005465251 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-400136871-400136871-Fider | 400136871 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:05:47 | 11.06.2025 9:21:30 | 0.26194 | 1 | 183 | 6 | 10 | 1 | 9 |  |  | 0 | 8.6047 | 11.2508 | 6.4734 | 0.27869 | 0.12875 | 0 | 0 | 26.7363
8005465254 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-303149062-303149062-Fider | 303149062 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:06:15 | 11.06.2025 9:52:05 | 2.7639 |  | 137 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 58.2176 | 0 | 0 | 0 | 3.8622 | 0 | 0 | 62.0797
8005465254 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-303149062-303149062-Fider | 303149062 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:52:05 | 11.06.2025 10:06:53 | 0.24667 |  | 137 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 5.5155 | 0 | 0 | 0 | 0.43357 | 0 | 0 | 5.9491
8005465255 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHV84-TR1 P1 I-244905604-Çıkış | 244905604 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:43:51 | 11.06.2025 18:40:24 | 0.9425 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 1.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7326
8005465257 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE745-TR1 P1 C-370040619-Çıkış | 370040619 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:42:39 | 11.06.2025 13:08:29 | 5.4306 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 28.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3703
8005465257 | 2 | BARTIN | ULUS | TBE745-TR1 P1 ANA ŞALTER-370040577-Çıkış | 370040577 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:08:29 | 11.06.2025 13:25:58 | 0.29139 |  | 130 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.1991 | 0 | 0 | 0 | 0.011846 | 0 | 0 | 5.211
8005465273 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV13-331534172-331534172-Fider | 331534172 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:19:43 | 11.06.2025 10:13:41 | 3.8994 |  | 6 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016
8005465278 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ893-TR-A__-400898934-Fider | 400898934 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:16:34 | 11.06.2025 10:50:58 | 1.5733 |  | 70 |  | 2 |  | 31 |  | 1 | 0 | 20.0575 | 0 | 0 | 0 | 103.3947 | 0 | 17.7533 | 141.2055
8005465288 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDG089-TR1 P1 A-309433503-Çıkış | 309433503 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:30:17 | 11.06.2025 11:21:54 | 0.86028 |  | 25 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.2894 | 0 | 0 | 0 | 3.0837 | 0 | 0 | 9.3731
8005465291 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGH603-TR1 P1 ANA ŞALTER-235060414-Çıkış | 235060414 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:39:27 | 11.06.2025 21:40:19 | 1.0144 |  | 38 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.7133 | 0 | 0 | 0 | 0.43847 | 0 | 0 | 4.1517
8005465293 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TGT224-320475894-320475894-Fider | 320475894 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:55:18 | 11.06.2025 9:52:19 | 1.9503 | 1 | 207 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0.027957 | 56.2094 | 0 | 0.08546 | 0 | 5.9957 | 0 | 0 | 62.3185
8005465293 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TGT224-320475894-320475894-Fider | 320475894 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:52:19 | 11.06.2025 10:52:20 | 1.0003 | 1 | 207 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0.013725 | 30.0823 | 0 | 0.049772 | 0 | 3.6308 | 0 | 0 | 33.7767
8005465296 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TBER58-TR1 P1 D-227483105-Çıkış | 227483105 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:09:27 | 11.06.2025 13:28:21 | 3.315 |  | 30 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 25.2501 | 0 | 0 | 0 | 10.4149 | 0 | 0 | 35.665
8005465301 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR632-TR1 P1 ANA ŞALTER-328670226-Çıkış | 328670226 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:54:28 | 11.06.2025 12:05:16 | 3.18 |  | 136 |  | 18 |  | 5 |  |  | 0 | 49.9804 | 0 | 4.6757 | 0 | 20.4729 | 0 | 0 | 75.1289
8005465303 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SCR140-TR1 ANA ŞALTER-203914532-Çıkış | 203914532 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:05:02 | 11.06.2025 10:42:42 | 0.62778 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535
8005465306 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BAB255-242302668-242302668-Fider | 242302668 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:57:32 | 11.06.2025 9:17:48 | 1.3378 |  | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4156
8005465306 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BAB255-242302668-242302668-Fider | 242302668 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:17:48 | 11.06.2025 9:26:00 | 0.13667 |  | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.67227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67227
8005465317 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCK012-TR1 ANA ŞALTER-209597782-Çıkış | 209597782 | -Ekonomik Ömür - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:40:00 | 11.06.2025 11:52:09 | 0.2025 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.29857 | 0 | 0 | 0 | 15.3815 | 0 | 0 | 15.6801
8005465327 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG836-TR1 P1 B-331653492-Çıkış | 331653492 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:11:39 | 11.06.2025 9:50:34 | 0.64861 |  | 78 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 12.556 | 0 | 0 | 0 | 1.7098 | 0 | 0 | 14.2657
8005465329 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFE804-TR1 P1 I-209747224-Çıkış | 209747224 | -Ekonomik Ömür - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:50:47 | 11.06.2025 13:20:33 | 0.49611 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 5.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5921
8005465341 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR641-TR1 P1 D-331659329-Çıkış | 331659329 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Görev Alanı Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:47:15 | 11.06.2025 14:21:16 | 4.5669 |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 46.0881 | 0 | 0 | 0 | 28.6389 | 0 | 0 | 74.727
8005465347 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA993-H5-202992161-Fider | 202992161 | -Sekonder - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:04:10 | 11.06.2025 17:05:49 | 0.0275 |  | 404 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 1.9889 | 0 | 0.0070668 | 0 | 0.1444 | 0 | 0 | 2.1404
8005465352 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM630- P1 ANA ŞALTER-318538594-Çıkış | 318538594 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:57:55 | 11.06.2025 12:00:11 | 3.0378 |  | 116 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 46.3036 | 0 | 0.12592 | 0 | 2.7983 | 0 | 0 | 49.2278
8005465355 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | SAG248-TR1 B-314451157-Çıkış | 314451157 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:00:17 | 11.06.2025 10:57:37 | 0.95556 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03081 | 0 | 0 | 0.03081
8005465359 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH642-TR1 P1 D-302532571-Çıkış | 302532571 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:56:34 | 11.06.2025 10:29:43 | 2.5525 |  | 52 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.3519 | 0 | 0 | 0 | 1.9883 | 0 | 0 | 19.3402
8005465359 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TAH642-TR1 P1 ANA ŞALTER-302532564-Çıkış | 302532564 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:29:43 | 11.06.2025 10:43:34 | 0.23083 |  | 131 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.2714 | 0 | 0 | 0 | 0.20493 | 0 | 0 | 3.4763
8005465362 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS439-TR1 P1 C-370021367-Çıkış | 370021367 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:22:25 | 11.06.2025 12:56:54 | 3.5747 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.6764 | 0 | 0 | 0 | 0.071242 | 0 | 0 | 19.7477
8005465363 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGT105-379004158-379004158-Kofra | 379004158 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:35:13 | 11.06.2025 10:42:12 | 0.11639 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.044955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044955
8005465363 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TGT105-TR1 P1 A-237025130-Çıkış | 237025130 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:42:12 | 11.06.2025 11:22:02 | 0.66389 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5422
8005465375 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB192-TR1 P1 B-304267997-Çıkış | 304267997 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 6:46:50 | 11.06.2025 9:24:58 | 2.6356 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 13.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6636
8005465381 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-238638143-238638143-Fider | 238638143 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 7:11:52 | 11.06.2025 9:28:54 | 2.2839 |  |  | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 320.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.2765
8005465381 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-238638143-238638143-Fider | 238638143 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:28:54 | 11.06.2025 9:37:58 | 0.15111 |  |  | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 23.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6736
8005465398 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR672-1-328676720-Fider | 328676720 | -SCADA - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:02:13 | 11.06.2025 10:46:32 | 0.73861 |  | 362 |  | 3 | 1 | 17 |  |  | 0 | 29.3068 | 0 | 0.40168 | 1.6488 | 2.2829 | 0 | 0 | 33.6401
8005465417 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BHV21-H2-238411958-Fider | 238411958 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:13:34 | 11.06.2025 8:26:58 | 0.22333 |  | 973 |  | 27 | 2 | 28 |  |  | 0 | 25.0364 | 0 | 0.29144 | 0.65357 | 6.791 | 0 | 0 | 32.7724
8005465424 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA136-H19-240481351-Fider | 240481351 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:15:28 | 11.06.2025 8:16:58 | 0.025 |  | 15534 |  |  | 1 | 1133 |  | 1 | 0 | 72.8249 | 0 | 0 | 0.08553 | 29.9487 | 0 | 0.34748 | 103.2067
8005465441 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB388-H2-364034336-Fider | 364034336 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:17:23 | 11.06.2025 8:28:15 | 0.18111 | 4 | 101 | 25 | 6 |  | 3 |  |  | 1.5905 | 3.2514 | 32.6281 | 3.9143 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 41.5191
8005465445 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBB647-TR1 ANA ŞALTER-313163359-Çıkış | 313163359 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:10:37 | 11.06.2025 11:25:50 | 2.2536 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0528 | 0 | 0 | 0 | 24.0328 | 0 | 0 | 28.0856
8005465455 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS859-TR1 P1 C-314487562-Çıkış | 314487562 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:50:58 | 11.06.2025 11:44:54 | 0.89889 |  | 37 |  | 5 |  | 11 |  |  | 0 | 4.9557 | 0 | 0.08401 | 0 | 1.1994 | 0 | 0 | 6.2391
8005465462 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH037-TR1 P1 ANA ŞALTER-386707289-Çıkış | 386707289 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:10:13 | 11.06.2025 11:58:36 | 2.8064 |  | 32 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 2.6048 | 0 | 0 | 13.3381
8005465472 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BEL56-TR1 P1 C-400972447-Çıkış | 400972447 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:36:18 | 11.06.2025 16:26:08 | 7.8306 |  | 29 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 16.9259 | 0 | 0 | 0 | 112.3636 | 0 | 0 | 129.2895
8005465475 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG086-TR1 P1 N-316537913-Çıkış | 316537913 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:22:11 | 11.06.2025 8:58:32 | 0.60583 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3611 | 0 | 0 | 0 | 0.19972 | 0 | 0 | 4.5608
8005465478 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR557-TR1 P1 ANA ŞALTER-315175820-Çıkış | 315175820 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:28:41 | 11.06.2025 11:37:26 | 2.1458 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.9978 | 0 | 0 | 0 | 4.1592 | 0 | 0 | 10.1569
8005465499 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD486- P1 ANA ŞALTER-313796939-Çıkış | 313796939 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:26:07 | 11.06.2025 9:54:04 | 0.46583 |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 0.42335 | 0 | 0 | 3.0911
8005465500 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA814-H1-302220842-Fider | 302220842 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:33:46 | 11.06.2025 8:42:54 | 0.15222 | 12 | 839 | 7 | 50 | 12 | 241 | 1 | 2 | 3.1955 | 25.8621 | 11.3767 | 5.8623 | 25.3512 | 18.515 | 35.1888 | 200.7668 | 326.1183
8005465501 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA257-TR1 P1 E-327724681-Çıkış | 327724681 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:33:00 | 11.06.2025 11:38:01 | 3.0836 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005465505 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H6-232891177-Fider | 232891177 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:34:44 | 11.06.2025 8:43:27 | 0.14528 | 4 | 59 | 5 | 2 | 13 | 14 |  |  | 0.079745 | 3.7906 | 3.48 | 0.049163 | 14.524 | 10.4361 | 0 | 0 | 32.3595
8005465515 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA239-9-26176719-Fider | 26176719 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:38:53 | 11.06.2025 9:33:00 | 0.90194 |  | 3127 |  |  |  | 81 |  |  | 0 | 1242.4468 | 0 | 0 | 0 | 216.9443 | 0 | 0 | 1459.3911
8005465515 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF764-H3-301231430-Fider | 301231430 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:33:00 | 11.06.2025 10:00:00 | 0.45 |  | 226 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 51.3821 | 0 | 0 | 0 | 5.561 | 0 | 0 | 56.9431
8005465521 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TEV120-H2-245168688-Fider | 245168688 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:39:11 | 11.06.2025 9:39:11 | 1 |  | 553 |  |  | 1 | 56 |  |  | 0 | 180.44 | 0 | 0 | 46.0765 | 70.1911 | 0 | 0 | 296.7077
8005465522 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ750- P1 ANA ŞALTER-314337425-Çıkış | 314337425 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:38:47 | 11.06.2025 17:08:22 | 0.49306 |  | 305 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 20.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.011829 | 0 | 0 | 20.0139
8005465529 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG012-H3-307613979-Fider | 307613979 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 2:39:51 | 11.06.2025 3:19:43 | 0.66444 |  | 164 |  |  |  | 289 |  |  | 0 | 9.5199 | 0 | 0 | 0 | 67.3052 | 0 | 0 | 76.8251
8005465540 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TDP733- P1 ANA ŞALTER-28241322-Çıkış | 28241322 | -Sekonder Dışındaki İşler - Sekonder Dışındaki İşler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:18:27 | 11.06.2025 14:11:38 | 3.8864 |  | 48 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 31.4656 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 0 | 0 | 32.804
8005465545 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BHJ33-H4-4070355-Fider | 4070355 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:49:14 | 11.06.2025 8:50:40 | 0.023889 |  | 1032 | 1 |  | 3 | 22 |  |  | 0 | 3.0072 | 0.008681 | 0 | 0.094362 | 0.13797 | 0 | 0 | 3.2482
8005465549 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TBC847-TR1 P1 C-312811121-Çıkış | 312811121 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:42:51 | 11.06.2025 10:31:55 | 0.81778 |  | 286 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 44.662 | 0 | 0 | 0 | 19.1816 | 0 | 0 | 63.8436
8005465562 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-H4-4070233-Fider | 4070233 | - Arıza manevrası - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 16:59:18 | 06.06.2025 19:33:31 | 2.5703 | 37 | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3659 | 0 | 0 | 0 | 64.3659
8005465567 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC801-TR1 P1 G-312823448-Çıkış | 312823448 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:44:06 | 11.06.2025 11:13:55 | 1.4969 |  | 245 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 66.1943 | 0 | 0 | 0 | 17.6529 | 0 | 0 | 83.8472
8005465569 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SHL469-TR1 C-400444811-Çıkış | 400444811 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:11:09 | 11.06.2025 9:38:09 | 1.45 |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.4804 | 0 | 0 | 0 | 10.0917 | 0 | 0 | 11.5721
8005465570 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | THP024-TR1 P1 E-239817226-Çıkış | 239817226 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:48:25 | 12.06.2025 10:40:27 | 0.86722 |  | 306 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 48.0547 | 0 | 0 | 0 | 6.4532 | 0 | 0 | 54.5079
8005465572 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCT215-TR1 ANA ŞALTER-203249101-Çıkış | 203249101 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:48:07 | 11.06.2025 10:13:37 | 0.425 |  | 151 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.3765 | 0 | 0 | 0 | 1.5373 | 0 | 0 | 13.9137
8005465573 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDF017-TR1 D-208957981-Çıkış | 208957981 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:45:24 | 11.06.2025 14:30:36 | 5.7533 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1571 | 0 | 0 | 0 | 46.3396 | 0 | 0 | 48.4967
8005465580 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY526-TR1 P1 M-328018045-Çıkış | 328018045 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:44:10 | 11.06.2025 10:36:13 | 0.8675 |  | 294 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 46.9608 | 0 | 0 | 0 | 57.957 | 0 | 0 | 104.9178
8005465580 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY526-H2-4070572-Fider | 4070572 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:36:13 | 11.06.2025 11:19:28 | 0.72083 | 1 | 1528 |  |  | 2 | 241 |  |  | 0 | 206.4261 | 0 | 0 | 3.1267 | 254.3483 | 0 | 0 | 463.9011
8005465581 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TJJ407- P1 ANA ŞALTER-245368925-Çıkış | 245368925 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:00:55 | 11.06.2025 12:29:26 | 0.47528 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 1.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2187
8005465586 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR864-H3-239932400-Fider | 239932400 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:03:15 | 11.06.2025 11:20:25 | 2.2861 |  | 7 |  | 64 |  |  |  |  | 0 | 1.573 | 0 | 37.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8784
8005465587 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB145-H4-200893482-Fider | 200893482 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:02:48 | 11.06.2025 9:11:52 | 0.15111 |  | 3242 |  |  |  | 542 |  |  | 0 | 81.3231 | 0 | 0 | 0 | 83.5599 | 0 | 0 | 164.8829
8005465609 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAF579-TR1 C-307929143-Çıkış | 307929143 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:08:58 | 11.06.2025 10:47:06 | 1.6356 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 3.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4929
8005465611 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H3-232540953-Fider | 232540953 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:18:54 | 11.06.2025 9:37:07 | 0.30361 | 3 | 35 |  |  | 2 | 5 |  |  | 0.053324 | 1.7187 | 0 | 0 | 2.2027 | 2.1464 | 0 | 0 | 6.1212
8005465613 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY623- P1 ANA ŞALTER-303883233-Çıkış | 303883233 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:59:26 | 11.06.2025 11:48:00 | 0.80944 |  | 136 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.1513 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | 0 | 0 | 9.3259
8005465618 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF512-TR1 P1 E-331083614-Çıkış | 331083614 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:51:40 | 11.06.2025 20:49:16 | 0.96 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7327 | 0 | 0 | 6.7327
8005465620 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BHV60-238681324-238681324-Fider | 238681324 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:59:10 | 11.06.2025 10:55:25 | 1.9375 | 2 | 263 |  | 1 |  | 29 |  |  | 113.8035 | 81.9307 | 0 | 5.2419 | 0 | 13.7294 | 0 | 0 | 214.7055
8005465620 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | BHV60-238681324-238681324-Fider | 238681324 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:55:25 | 11.06.2025 11:12:21 | 0.28222 | 2 | 263 |  | 1 |  | 29 |  |  | 17.0685 | 12.228 | 0 | 0.81295 | 0 | 2.1329 | 0 | 0 | 32.2423
8005465621 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN933-TR1 P1 D-317438321-Çıkış | 317438321 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:10:57 | 11.06.2025 11:14:31 | 2.0594 |  | 161 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 59.6428 | 0 | 0 | 0 | 1.2657 | 0 | 0 | 60.9085
8005465621 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN933- P1 ANA ŞALTER-317438291-Çıkış | 317438291 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:14:31 | 11.06.2025 11:19:09 | 0.077222 |  | 209 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 3.0502 | 0 | 0 | 0 | 0.58804 | 0 | 0 | 3.6383
8005465634 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP829-TR1__-400307371-Fider | 400307371 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:20:46 | 11.06.2025 9:40:11 | 0.32361 |  | 93 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 3.3602 | 0 | 0 | 0 | 17.8066 | 0 | 0 | 21.1668
8005465636 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BJF19-H2-238761979-Fider | 238761979 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:20:20 | 11.06.2025 9:30:03 | 0.16194 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.92244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92244
8005465644 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BKR62-239134482-239134482-Fider | 239134482 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:15:25 | 11.06.2025 10:53:50 | 1.6403 |  | 86 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.7908 | 0 | 0 | 0 | 0.010481 | 0 | 0 | 18.8013
8005465646 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH850-TR1 P1 D-386966815-Çıkış | 386966815 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:21:58 | 11.06.2025 11:53:36 | 2.5272 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 0.020907 | 0 | 0 | 2.244
8005465646 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | TAH850- P1 ANA ŞALTER-319938164-Çıkış | 319938164 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:53:36 | 11.06.2025 12:19:29 | 0.43139 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.56402 | 0 | 0 | 0 | 0.0037555 | 0 | 0 | 0.56777
8005465647 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS673-TR1 P1 E-385117632-Çıkış | 385117632 | -Ekonomik Ömür - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:34:06 | 11.06.2025 9:57:24 | 0.38833 |  | 77 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 2.3213 | 0 | 0 | 7.0373
8005465648 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC053-245407732-245407732-Fider | 245407732 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:20:35 | 11.06.2025 16:07:07 | 0.77556 | 3 |  | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 150.7754 | 0.24276 | 2.5721 | 3.8742 | 0 | 0 | 157.4645
8005465650 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD529-303937247-303937247-Kofra | 303937247 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:22:23 | 11.06.2025 9:51:42 | 0.48861 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793
8005465650 | 2 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD529-TR1 P1 B-304019972-Çıkış | 304019972 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:51:42 | 11.06.2025 15:12:10 | 5.3411 |  | 333 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 344.7635 | 0 | 0 | 0 | 46.861 | 0 | 0 | 391.6245
8005465656 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ038-TR1 P1 E-323002873-Çıkış | 323002873 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:22:24 | 11.06.2025 13:37:45 | 3.2558 |  | 37 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.6041 | 0 | 0 | 0 | 4.6902 | 0 | 0 | 16.2943
8005465664 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-H5-232538905-Fider | 232538905 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:27:25 | 11.06.2025 9:39:05 | 0.19444 | 51 | 2685 | 21 | 23 | 23 | 251 | 4 | 1 | 27.1338 | 122.0968 | 40.2126 | 20.1396 | 33.9454 | 18.8845 | 640.2789 | 0 | 902.6916
8005465667 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SCS615-TR1 ANA ŞALTER-204571591-Çıkış | 204571591 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:02:20 | 11.06.2025 10:03:12 | 1.0144 |  | 48 | [6 empty] | 0 | 9.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1022
8005465671 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP331-TR1 P1 B-328620683-Çıkış | 328620683 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:29:04 | 11.06.2025 12:54:36 | 3.4256 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 4.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9016
8005465673 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU553-TR1 P1 D-240321090-Çıkış | 240321090 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:29:51 | 11.06.2025 12:15:08 | 2.7547 |  | 88 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.8522 | 0 | 0 | 0 | 0.04387 | 0 | 0 | 28.896
8005465677 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS558-H3-316780160-Fider | 316780160 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:12:29 | 11.06.2025 10:39:16 | 1.4464 |  | 1789 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 441.7246 | 0 | 0 | 0 | 151.6282 | 0 | 0 | 593.3528
8005465678 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TGT220-H3-242830832-Fider | 242830832 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 17:33:32 | 06.06.2025 18:07:01 | 0.55806 |  | 87 | 1 |  | 5 | 3 |  |  | 0 | 6.3495 | 6.3553 | 0 | 6.356 | 2.581 | 0 | 0 | 21.6417
8005465679 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ578-TR1 C-307938702-Çıkış | 307938702 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:55:56 | 11.06.2025 12:35:09 | 3.6536 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.7177 | 0 | 0 | 0 | 4.4348 | 0 | 0 | 13.1525
8005465681 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-400418613-400418613-Fider | 400418613 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:33:59 | 11.06.2025 23:32:06 | 0.96861 | 3 | 4 | 6 |  | 1 | 3 |  |  | 0.26598 | 0.55817 | 10.4631 | 0 | 38.7936 | 1.9547 | 0 | 0 | 52.0356
8005465682 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TFF573-TR1 P1 ANA ŞALTER-235903145-Çıkış | 235903145 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:43:37 | 11.06.2025 14:41:28 | 0.96417 |  | 28 |  | 23 |  |  |  |  | 0 | 5.5925 | 0 | 4.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6209
8005465685 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TDP704- P1 ANA ŞALTER-318941654-Çıkış | 318941654 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:35:27 | 11.06.2025 15:15:49 | 0.67278 |  | 71 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.3519 | 0 | 0 | 0 | 0.0045016 | 0 | 0 | 3.3564
8005465696 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFL538-H1-226465777-Fider | 226465777 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 0:57:49 | 11.06.2025 2:23:59 | 1.4361 |  | 42 |  |  |  | 202 |  |  | 0 | 5.7967 | 0 | 0 | 0 | 85.603 | 0 | 0 | 91.3998
8005465700 | 1 | BARTIN | ULUS | THP067-TR1 P1 ANA ŞALTER-239421555-Çıkış | 239421555 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:26:01 | 11.06.2025 19:20:29 | 0.90778 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5931
8005465707 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BEF97-H4-215011961-Fider | 215011961 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:39:16 | 11.06.2025 11:49:43 | 2.1742 | 3 | 5759 |  | 3 | 12 | 426 |  |  | 0 | 1416.1352 | 0 | 0.49186 | 166.6191 | 582.32 | 0 | 0 | 2165.5662
8005465708 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BEF97-H18-215011969-Fider | 215011969 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:38:13 | 11.06.2025 9:40:53 | 0.044444 |  | 10809 |  | 15 | 8 | 1141 | 1 | 1 | 0 | 57.4209 | 0 | 0.053525 | 1.6212 | 48.6263 | 0.33785 | 3.3429 | 111.4027
8005465709 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-244646368-244646368-Fider | 244646368 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:57:53 | 11.06.2025 12:38:51 | 3.6828 |  | 180 |  | 1 |  | 56 |  | 1 | 0 | 106.1904 | 0 | 5.4846 | 0 | 128.9579 | 0 | 0 | 240.6329
8005465709 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-226155807-226155807-Fider | 226155807 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:38:51 | 11.06.2025 16:29:27 | 3.8433 |  | 65 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 40.0748 | 0 | 0 | 0 | 91.2409 | 0 | 0 | 131.3157
8005465709 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-244646368-244646368-Fider | 244646368 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:29:27 | 11.06.2025 17:28:20 | 0.98139 |  | 180 |  | 1 |  | 56 |  | 1 | 0 | 29.2504 | 0 | 1.5467 | 0 | 34.8402 | 0 | 0 | 65.6373
8005465710 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB348-H3-327749696-Fider | 327749696 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:21:38 | 11.06.2025 11:03:00 | 1.6894 |  | 73 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 47.3443 | 0 | 0 | 0 | 57.5599 | 0 | 0 | 104.9043
8005465710 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB348-H3-327749696-Fider | 327749696 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:03:00 | 11.06.2025 13:00:16 | 1.9544 |  | 73 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 56.2622 | 0 | 0 | 0 | 71.3436 | 0 | 0 | 127.6058
8005465722 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBE236-TR1 P1 E-302260365-Çıkış | 302260365 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:17:04 | 11.06.2025 18:09:51 | 0.87972 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.35818 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 1.4222
8005465729 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388167-Fider | 232388167 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:42:38 | 11.06.2025 9:45:38 | 0.05 | 15 | 1047 | 37 | 4 | 12 | 89 | 1 |  | 0.6392 | 15.3731 | 19.3382 | 0.30384 | 6.9736 | 19.8016 | 0.0017722 | 0 | 62.4313
8005465770 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG076-H1-316154556-Fider | 316154556 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:13:57 | 11.06.2025 10:28:25 | 0.24111 |  | 492 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 23.5447 | 0 | 0 | 0 | 0.99957 | 0 | 0 | 24.5443
8005465772 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA868-H4-322008530-Fider | 322008530 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:52:28 | 11.06.2025 10:07:07 | 0.24417 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8541 | 1.2397 | 0 | 69.8767 | 0 | 73.9705
8005465774 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | SBF569-TR1 D-200854614-Çıkış | 200854614 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:00:52 | 11.06.2025 11:17:23 | 1.2753 |  | 7 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 0 | 1.0394 | 0 | 0.0096433 | 0 | 0.24409 | 0 | 0 | 1.2932
8005465776 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH262-TR1 P1 J-340811802-Çıkış | 340811802 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:46:10 | 11.06.2025 11:50:45 | 1.0764 |  | 218 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 45.2338 | 0 | 0 | 0 | 0.61055 | 0 | 0 | 45.8443
8005465781 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAD022-TR1 B-312204401-Çıkış | 312204401 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:10:35 | 11.06.2025 11:35:11 | 0.41 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5891 | 0 | 0 | 1.5891
8005465786 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BLC64-H1-242982388-Fider | 242982388 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:48:53 | 11.06.2025 9:51:00 | 0.035278 |  | 497 |  | 18 | 1 | 24 |  |  | 0 | 1.4111 | 0 | 0.052289 | 0.55055 | 0.39211 | 0 | 0 | 2.4061
8005465797 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH314- P1 ANA ŞALTER-316450934-Çıkış | 316450934 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:36:29 | 16.06.2025 15:47:08 | 1.1775 |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0.88209 | 0 | 0 | 4.7061
8005465802 | 1 | ANKARA | BALA | TBC843-TR1 P1 C-302241212-Çıkış | 302241212 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:00:53 | 11.06.2025 11:18:02 | 3.2858 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 3.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6234
8005465803 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFE531-TR1 A-209114919-Çıkış | 209114919 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:38:33 | 11.06.2025 14:35:17 | 4.9456 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.5319 | 0 | 0 | 0 | 0.76433 | 0 | 0 | 12.2962
8005465809 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAS152-TR1 ANA ŞALTER-301649494-Çıkış | 301649494 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:23:26 | 11.06.2025 12:32:00 | 0.14278 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 0 | 0 | 1.6719
8005465810 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-400839791-400839791-Fider | 400839791 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:48:07 | 11.06.2025 12:36:32 | 2.8069 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 15.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6333
8005465810 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-400839791-400839791-Fider | 400839791 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:36:32 | 11.06.2025 12:55:19 | 0.31306 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7804
8005465820 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN916-328110000-328110000-Kofra | 328110000 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:05:05 | 11.06.2025 17:19:05 | 7.2333 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005465820 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN916- P1 ANA ŞALTER-241068051-Çıkış | 241068051 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:19:05 | 11.06.2025 18:06:48 | 0.79528 |  | 160 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 28.2704 | 0 | 0 | 0 | 0.72211 | 0 | 0 | 28.9926
8005465821 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA621-H3-318435246-Fider | 318435246 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:08:07 | 11.06.2025 10:56:19 | 0.80333 | 5 | 2532 | 1 | 4 |  | 218 |  | 1 | 11.5256 | 346.0126 | 1.4397 | 6.3657 | 0 | 33.6443 | 0 | 0.22533 | 399.2132
8005465831 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD411- P1 ANA ŞALTER-313788535-Çıkış | 313788535 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:52:37 | 11.06.2025 12:27:53 | 0.58778 |  | 37 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 2.6941 | 0 | 0 | 0 | 5.4722 | 0 | 0 | 8.1663
8005465834 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA481-315434034-315434034-Fider | 315434034 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:08:50 | 11.06.2025 12:15:32 | 2.1117 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 3.7969 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9969
8005465838 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA625-H7-318439411-Fider | 318439411 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:14:02 | 11.06.2025 10:25:07 | 0.18472 | 2 | 1347 | 3 | 10 | 3 | 112 |  |  | 0.34827 | 48.2064 | 4.5133 | 3.2503 | 13.9953 | 49.3251 | 0 | 0 | 119.6386
8005465842 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H2-238188012-Fider | 238188012 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:55:13 | 11.06.2025 14:28:37 | 2.5567 | 2 | 4 | 58 |  | 2 |  |  |  | 3.2559 | 0 | 3989.611 | 0 | 44.043 | 0 | 0 | 0 | 4036.9098
8005465843 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV15-331640442-331640442-Fider | 331640442 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:06:26 | 11.06.2025 12:08:38 | 2.0367 | 1 | 180 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 85.7211 | 0 | 0.65422 | 0 | 18.1782 | 0 | 0 | 104.5535
8005465843 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHV15-331640442-331640442-Fider | 331640442 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:08:38 | 11.06.2025 12:31:54 | 0.38778 | 1 | 180 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 16.5188 | 0 | 0.12664 | 0 | 3.5621 | 0 | 0 | 20.2076
8005465847 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA180- P1 B-314697687-Çıkış | 314697687 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:13:08 | 11.06.2025 11:06:39 | 0.89194 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.7843 | 0 | 0 | 0 | 0.025299 | 0 | 0 | 5.8096
8005465849 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD868-TR1 P1 A-328088009-Çıkış | 328088009 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 9:23:05 | 26.06.2025 10:55:55 | 1.5472 |  | 116 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 40.2671 | 0 | 0.099772 | 0 | 42.9712 | 0 | 0 | 83.338
8005465849 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD868-TR1 P1 C-328088106-Çıkış | 328088106 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 10:55:55 | 26.06.2025 11:49:41 | 0.89611 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.4875 | 0 | 0 | 0 | 0.32357 | 0 | 0 | 6.8111
8005465854 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | THV303- P1 C-242708993-Çıkış | 242708993 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 8:58:35 | 11.06.2025 11:09:49 | 2.1872 |  | 55 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 15.9295 | 0 | 0 | 0 | 15.4517 | 0 | 0 | 31.3812
8005465863 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD744-TR1 P1 B-302221529-Çıkış | 302221529 | - Arıza manevrası - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:25:17 | 11.06.2025 11:33:52 | 1.1431 |  | 7 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 3.7144 | 0 | 0.71261 | 0 | 1.6962 | 0 | 0 | 6.1232
8005465873 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV470-TR1 L-304092717-Çıkış | 304092717 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:53:57 | 11.06.2025 13:19:11 | 1.4206 |  | 151 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 45.4312 | 0 | 0 | 0 | 0.72337 | 0 | 0 | 46.1546
8005465882 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | SFM134-TR1 A-227179662-Çıkış | 227179662 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:24:23 | 11.06.2025 20:12:21 | 9.7994 |  | 64 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 100.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.016029 | 0 | 0 | 100.8699
8005465885 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA227-234696203-234696203-Fider | 234696203 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:16:58 | 11.06.2025 11:45:30 | 0.47556 |  | 202 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 13.6739 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0 | 19.5906
8005465885 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA227-H4-302208587-Fider | 302208587 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:45:30 | 11.06.2025 12:37:29 | 0.86639 | 1 | 967 |  | 3 | 2 | 39 |  |  | 0.72719 | 105.915 | 0 | 0.05188 | 13.5762 | 27.5671 | 0 | 0 | 147.8374
8005465893 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SDM755-TR1 ANA ŞALTER-340794067-Çıkış | 340794067 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:59:50 | 11.06.2025 22:46:37 | 0.77972 |  | 13 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.66065 | 0 | 0 | 0 | 0.58698 | 0 | 0 | 1.2476
8005465894 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA236-310003727-310003727-Fider | 310003727 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:38:55 | 11.06.2025 12:01:44 | 1.3803 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.069513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069513
8005465895 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR39-H3-234172906-Fider | 234172906 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:36:55 | 11.06.2025 10:50:00 | 0.21806 |  | 173 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0.49368 | 0 | 0 | 3.0477
8005465906 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL467- P1 ANA ŞALTER-316140670-Çıkış | 316140670 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:55:55 | 11.06.2025 20:47:41 | 0.86278 |  | 207 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 27.9479 | 0 | 0 | 0 | 28.4803 | 0 | 0 | 56.4282
8005465911 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TGG591-TR1 P1 ANA ŞALTER-342552409-Çıkış | 342552409 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:58:11 | 11.06.2025 21:35:33 | 0.62278 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0.74337 | 0 | 0.4637 | 0 | 0.26093 | 0 | 0 | 1.468
8005465916 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ873- P1 ANA ŞALTER-316131000-Çıkış | 316131000 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:57:57 | 11.06.2025 14:30:05 | 0.53556 |  | 74 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.9348 | 0 | 0 | 0 | 0.18933 | 0 | 0 | 4.1241
8005465924 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TBA241- P1 ANA ŞALTER-302542478-Çıkış | 302542478 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:20:33 | 11.06.2025 21:12:07 | 0.85944 |  | 179 |  | 9 |  | 1 |  |  | 0 | 29.9206 | 0 | 2.0834 | 0 | 0.24123 | 0 | 0 | 32.2453
8005465927 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGY189-TR1 P1 A-238255844-Çıkış | 238255844 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:33:19 | 13.06.2025 13:29:11 | 0.93111 |  | 34 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 6.9994 | 0 | 0.61475 | 0 | 0.067552 | 0 | 0 | 7.6817
8005465935 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SDM598-TR1 ANA ŞALTER-204478214-Çıkış | 204478214 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:47:37 | 11.06.2025 18:22:11 | 0.57611 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2477
8005465937 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TFM632-TR1 P1 ANA ŞALTER-209892073-Çıkış | 209892073 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:20:49 | 15.06.2025 10:40:07 | 1.3217 |  | 7 |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 1.4309 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4465
8005465940 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ030-H2-200439716-Fider | 200439716 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:02:19 | 11.06.2025 11:04:19 | 0.033333 |  | 1936 |  | 1 | 2 | 117 |  | 1 | 0 | 8.0025 | 0 | 0.00014316 | 0.90781 | 2.4213 | 0 | 2.1283 | 13.46
8005465942 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC329-TR1 P1 ANA ŞALTER-304286052-Çıkış | 304286052 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:10:18 | 12.06.2025 9:33:49 | 0.39194 |  | 626 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 39.2437 | 0 | 0 | 0 | 4.1101 | 0 | 0 | 43.3538
8005465947 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR707-TR1 P1 ANA ŞALTER-240919543-Çıkış | 240919543 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:25:43 | 11.06.2025 15:26:11 | 4.0078 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 0.80241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80241
8005465950 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB562-H1-4069563-Fider | 4069563 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:28:50 | 23.06.2025 16:58:05 | 7.4875 |  | 113 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 168.2254 | 0 | 0 | 0 | 59.6068 | 0 | 0 | 227.8322
8005465952 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN045- P1 ANA ŞALTER-318533481-Çıkış | 318533481 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:17:04 | 11.06.2025 20:52:55 | 0.5975 |  | 79 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.7966 | 0 | 0 | 0 | 0.0057189 | 0 | 0 | 5.8023
8005465962 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BFL17-H1-245620533-Fider | 245620533 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:08:58 | 11.06.2025 11:10:57 | 0.033056 | 15 | 504 | 36 | 41 | 17 | 36 | 3 | 1 | 0.51047 | 2.6752 | 9.9138 | 4.5468 | 6.4013 | 0.76583 | 15.798 | 94.1765 | 134.7879
8005465964 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | THT901-TR1 P1 D-240170148-Çıkış | 240170148 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:04:38 | 11.06.2025 11:58:13 | 0.89306 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.3718 | 0 | 0 | 0 | 0.034458 | 0 | 0 | 3.4063
8005465965 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHY05-319229817-319229817-Fider | 319229817 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:55:01 | 11.06.2025 12:09:38 | 1.2436 |  | 156 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 49.5993 | 0 | 0.021283 | 0 | 3.3314 | 0 | 0 | 52.9519
8005465965 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHY05-319229817-319229817-Fider | 319229817 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:09:38 | 11.06.2025 12:38:06 | 0.47444 |  | 156 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 19.0441 | 0 | 0.0081665 | 0 | 1.2893 | 0 | 0 | 20.3415
8005465979 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFD436-TR1 P1 A-239572646-Çıkış | 239572646 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:15:39 | 11.06.2025 12:47:23 | 1.5289 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.32397 | 0 | 0 | 0 | 0.40438 | 0 | 0 | 0.72835
8005465982 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SKC713-TR1 P_SDH098 ANA ŞALTER-242558642-Çıkış | 242558642 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:01:20 | 11.06.2025 15:26:21 | 0.41694 |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 4.3059 | 0 | 0 | 0 | 5.1332 | 0 | 0 | 9.4391
8005465987 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG086-TR1 P1 I-316537908-Çıkış | 316537908 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:03:53 | 11.06.2025 14:14:20 | 3.1742 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.5395 | 0 | 0 | 0 | 32.9149 | 0 | 0 | 37.4544
8005465989 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBB159-TR1 M-302765307-Çıkış | 302765307 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:22:09 | 11.06.2025 13:12:26 | 1.8381 |  | 9 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7955 | 0 | 0 | 58.7955
8005465995 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP375-340094000-340094000-Kofra | 340094000 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:18:00 | 11.06.2025 19:05:16 | 7.7878 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4163
8005465995 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP375-TR1 P1 ANA ŞALTER-28494911-Çıkış | 28494911 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:05:16 | 11.06.2025 19:41:55 | 0.61083 |  | 106 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.7686 | 0 | 0 | 0 | 1.8469 | 0 | 0 | 14.6155
8005465999 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAE596-TR1 ANA ŞALTER-301623353-Çıkış | 301623353 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:03:40 | 11.06.2025 12:23:10 | 1.325 |  | 92 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 20.0056 | 0 | 0 | 0 | 6.1992 | 0 | 0 | 26.2048
8005466005 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLC50-305767691-305767691-Fider | 305767691 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:31:41 | 11.06.2025 11:13:35 | 0.69833 |  | 156 |  |  | 1 | 14 | 1 |  | 0 | 21.8183 | 0 | 0 | 3.4557 | 6.9313 | 0.84467 | 0 | 33.0499
8005466005 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLC50-305767691-305767691-Fider | 305767691 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:13:35 | 11.06.2025 13:13:10 | 1.9931 |  | 156 |  |  | 1 | 14 | 1 |  | 0 | 62.9344 | 0 | 0 | 9.653 | 20.4966 | 2.027 | 0 | 95.111
8005466007 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ249-TR1 A-312342921-Çıkış | 312342921 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:08:39 | 11.06.2025 12:06:05 | 0.95722 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063
8005466032 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGG129-H1-227482283-Fider | 227482283 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:06:02 | 16.06.2025 16:40:33 | 7.5753 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0874 | 13.6083 | 0 | 0 | 64.6957
8005466035 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA198-H1-302052442-Fider | 302052442 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 9:18:52 | 04.06.2025 9:49:25 | 0.50917 |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.14947 | 0 | 0 | 0.041611 | 0.23614 | 0 | 0 | 0.42722
8005466036 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TEB551-342592787-342592787-Kofra | 342592787 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:57:07 | 11.06.2025 18:19:30 | 1.3731 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005466037 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFS107-H3-226694288-Fider | 226694288 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:19:01 | 16.06.2025 12:17:17 | 2.9711 |  | 270 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 156.4877 | 0 | 0 | 0 | 41.1534 | 0 | 0 | 197.6411
8005466041 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA061-H11-400100187-Fider | 400100187 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:23:00 | 17.06.2025 16:42:02 | 7.3172 | 3 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 8.1584 | 0 | 0 | 0 | 85.5913 | 0 | 10224.2055 | 0 | 10317.9551
8005466043 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY346- P1 ANA ŞALTER-243994275-Çıkış | 243994275 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:01:55 | 11.06.2025 12:47:22 | 0.7575 |  | 106 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 3.8139 | 0 | 0 | 12.1939
8005466049 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH103- P1 ANA ŞALTER-314611554-Çıkış | 314611554 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:21:51 | 12.06.2025 19:55:57 | 1.5683 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 5.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7313
8005466050 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH286-H4-314761329-Fider | 314761329 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:14:16 | 11.06.2025 17:05:57 | 3.8614 |  | 316 |  |  | 2 | 70 |  |  | 0 | 147.4724 | 0 | 0 | 17.6172 | 113.2671 | 0 | 0 | 278.3567
8005466052 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA552-H3-301901739-Fider | 301901739 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:11:23 | 20.06.2025 16:51:40 | 7.6714 |  | 337 |  |  |  | 73 |  |  | 0 | 459.1149 | 0 | 0 | 0 | 780.6531 | 0 | 0 | 1239.768
8005466055 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAL047-314651960-314651960-Kofra | 314651960 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:34:19 | 11.06.2025 15:40:31 | 4.1033 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.083888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083888
8005466055 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAL047- P1 ANA ŞALTER-316442181-Çıkış | 316442181 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:40:31 | 11.06.2025 16:20:06 | 0.65972 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835
8005466061 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ96-H8-203322623-Fider | 203322623 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:18:24 | 20.06.2025 16:42:26 | 7.4006 | 1 | 6 |  |  | 5 | 16 |  | 1 | 0 | 248.368 | 0 | 0 | 349.9614 | 735.32 | 0 | 179.7946 | 1513.444
8005466068 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TFJ701-TR1 P1 C-215080803-Çıkış | 215080803 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:18:01 | 11.06.2025 14:25:05 | 0.11778 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.013395 | 0 | 0 | 0 | 0.0037972 | 0 | 0 | 0.017192
8005466073 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC857-H3-307509764-Fider | 307509764 | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:11:24 | 19.06.2025 16:39:50 | 7.4739 |  | 275 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 563.7171 | 0 | 0 | 0 | 229.7471 | 0 | 0 | 793.4641
8005466075 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU574-TR1 P1 F-314669591-Çıkış | 314669591 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:59:49 | 11.06.2025 15:24:17 | 1.4078 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4458
8005466086 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | THY425- P1 ANA ŞALTER-241923549-Çıkış | 241923549 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:43:08 | 12.06.2025 14:28:52 | 1.7622 |  | 49 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 12.7114 | 0 | 0 | 0 | 0.83734 | 0 | 0 | 13.5488
8005466105 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TGT581-TR1 P1 D-238014910-Çıkış | 238014910 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:47:51 | 11.06.2025 18:12:16 | 6.4069 |  | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 48.977 | 0 | 0 | 0 | 4.4924 | 0 | 0 | 53.4693
8005466105 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TGT581-TR1 P1 ANA ŞALTER-238014908-Çıkış | 238014908 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:12:16 | 11.06.2025 19:40:28 | 1.47 |  | 173 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 35.5181 | 0 | 0 | 0 | 8.2142 | 0 | 0 | 43.7323
8005466112 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN880-TR1 P1 B-337011058-Çıkış | 337011058 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:54:30 | 11.06.2025 12:23:52 | 0.48944 |  | 154 |  |  |  | 162 |  |  | 0 | 10.4963 | 0 | 0 | 0 | 69.6306 | 0 | 0 | 80.127
8005466112 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN880-TR1 P1 ANA ŞALTER-28508125-Çıkış | 28508125 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:23:52 | 11.06.2025 13:27:21 | 1.0581 |  | 321 |  |  |  | 222 |  |  | 0 | 50.5892 | 0 | 0 | 0 | 197.1861 | 0 | 0 | 247.7753
8005466115 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT190-TR1 P1 B-331181209-Çıkış | 331181209 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:26:37 | 19.06.2025 17:02:35 | 7.5994 |  | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 59.5037 | 0 | 0 | 0 | 0.015632 | 0 | 0 | 59.5194
8005466132 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAP266-TR1 B-315136240-Çıkış | 315136240 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:57:06 | 11.06.2025 15:03:38 | 3.1089 |  | 14 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.0203 | 0 | 0 | 0 | 4.9229 | 0 | 0 | 10.9432
8005466136 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF145-H1-745580-Fider | 745580 | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:08:21 | 16.06.2025 16:40:14 | 7.5314 |  | 539 |  |  |  | 107 |  |  | 0 | 1137.858 | 0 | 0 | 0 | 2674.7744 | 0 | 0 | 3812.6324
8005466140 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV535-TR1 P1 D-304099575-Çıkış | 304099575 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:10:03 | 11.06.2025 13:25:07 | 2.2511 |  | 83 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 70.2899 | 0 | 0 | 104.87
8005466146 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBB257-TR1 P1 F-301326935-Çıkış | 301326935 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:50:24 | 11.06.2025 16:31:22 | 0.68278 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9586 | 0 | 0 | 6.9586
8005466147 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SDE565-TR1 ANA ŞALTER-209326179-Çıkış | 209326179 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:31:18 | 11.06.2025 12:36:40 | 1.0894 |  | 69 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.192 | 0 | 0 | 0 | 3.733 | 0 | 0 | 11.925
8005466147 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | SDE565-TR1 E-209326177-Çıkış | 209326177 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:36:40 | 11.06.2025 12:55:00 | 0.30556 |  | 31 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.17175 | 0 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 1.225
8005466153 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH319- P1 ANA ŞALTER-316451181-Çıkış | 316451181 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:47:04 | 17.06.2025 11:25:55 | 1.6475 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.7198 | 0 | 0 | 0 | 0.0068155 | 0 | 0 | 5.7266
8005466156 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 A-316794591-Çıkış | 316794591 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:36:26 | 11.06.2025 14:46:09 | 3.1619 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 23.3001 | 0 | 0 | 0 | 0.92704 | 0 | 0 | 24.2271
8005466165 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM245-TR1 P1 E-328646391-Çıkış | 328646391 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 8:57:48 | 16.06.2025 15:23:25 | 6.4269 |  | 80 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 59.9259 | 0 | 0 | 0 | 88.5438 | 0 | 0 | 148.4697
8005466167 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV278-TR1 P1 F-308920742-Çıkış | 308920742 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:48:50 | 13.06.2025 14:14:40 | 0.43056 |  | 132 | [6 empty] | 0 | 9.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0251
8005466180 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM653-TR1 P1 ANA ŞALTER-238311368-Çıkış | 238311368 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:48:50 | 11.06.2025 17:02:21 | 3.2253 |  | 91 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 39.2952 | 0 | 0 | 0 | 0.16714 | 0 | 0 | 39.4624
8005466181 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB803- P1 ANA ŞALTER-304258797-Çıkış | 304258797 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:45:55 | 11.06.2025 15:11:23 | 0.42444 |  | 42 |  | 2 |  | 14 |  | 1 | 0 | 3.5123 | 0 | 1.3465 | 0 | 2.707 | 0 | 153.822 | 161.3878
8005466183 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF843-316881490-316881490-Kofra | 316881490 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:29:13 | 11.06.2025 18:14:28 | 0.75417 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005466197 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SGE277-TR1 E-204484652-Çıkış | 204484652 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:23:18 | 11.06.2025 16:17:27 | 4.9025 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 59.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.011
8005466199 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR639- P1 ANA ŞALTER-328671635-Çıkış | 328671635 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:16:20 | 11.06.2025 14:39:10 | 1.3806 |  | 24 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 5.3195 | 0 | 0.62921 | 0 | 0.38559 | 0 | 0 | 6.3343
8005466200 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA361-321437820-321437820-Kofra | 321437820 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:05:40 | 11.06.2025 19:33:20 | 0.46111 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.075054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075054
8005466203 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BJF19-H2-238761979-Fider | 238761979 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:33:36 | 11.06.2025 12:34:40 | 0.017778 | 8 | 2456 | 1 | 151 | 3 | 171 |  |  | 0.011937 | 6.4365 | 0.0081736 | 0.79394 | 0.30691 | 3.4046 | 0 | 0 | 10.962
8005466206 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU592-329304842-329304842-Kofra | 329304842 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:59:06 | 13.06.2025 18:43:26 | 0.73889 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2071
8005466217 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAK195-H1-307610526-Fider | 307610526 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:20:16 | 11.06.2025 19:31:57 | 0.19472 |  | 497 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 26.9903 | 0 | 0 | 0 | 9.1306 | 0 | 0 | 36.121
8005466223 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAK109- P1 ANA ŞALTER-314315166-Çıkış | 314315166 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:17:51 | 11.06.2025 19:23:03 | 1.0867 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6313 | 0 | 0 | 0 | 0.32446 | 0 | 0 | 1.9557
8005466229 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAL891- P1 ANA ŞALTER-307060000-Çıkış | 307060000 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:24:33 | 11.06.2025 14:05:16 | 0.67861 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1511
8005466235 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SBC275-TR1 D-314788270-Çıkış | 314788270 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:35:57 | 11.06.2025 13:13:52 | 0.63194 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.017668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017668
8005466241 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE601- P1 ANA ŞALTER-241561385-Çıkış | 241561385 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:20:07 | 11.06.2025 21:55:23 | 0.58778 |  | 76 |  | 13 |  | 64 |  |  | 0 | 19.3126 | 0 | 2.6289 | 0 | 8.9915 | 0 | 0 | 30.9329
8005466245 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCC591- E-302797167-Çıkış | 302797167 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:28:55 | 11.06.2025 15:04:54 | 1.5997 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 4.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1971
8005466248 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-H14-341010949-Fider | 341010949 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:50:03 | 11.06.2025 13:00:25 | 0.17278 | 3 | 831 | 1 | 46 |  | 167 |  | 2 | 13.9158 | 32.2687 | 4.6126 | 8.0312 | 0 | 31.7811 | 0 | 5.5059 | 96.1154
8005466257 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA123-TR1 ANA ŞALTER-309500911-Çıkış | 309500911 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:19:48 | 11.06.2025 14:17:57 | 1.9692 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 41.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6962
8005466257 | 2 | ANKARA | MAMAK | SAA123-TR1 B-309500907-Çıkış | 309500907 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:17:57 | 11.06.2025 18:57:13 | 4.6544 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 56.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.006
8005466262 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TBJ522- P1 ANA ŞALTER-328621496-Çıkış | 328621496 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:49:36 | 11.06.2025 19:28:06 | 0.64167 |  | 161 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 20.4839 | 0 | 0 | 0 | 0.27052 | 0 | 0 | 20.7544
8005466264 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB771-TR1 P1 E-309436696-Çıkış | 309436696 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:16:17 | 12.06.2025 10:53:11 | 0.615 |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.9816 | 0 | 0 | 0 | 0.054061 | 0 | 0 | 5.0357
8005466266 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR767-TR1 P1 A-337034782-Çıkış | 337034782 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:54:18 | 11.06.2025 14:14:11 | 1.3314 |  | 44 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 8.656 | 0 | 0.57515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2312
8005466266 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TAR767-TR1 P1 ANA ŞALTER-337034799-Çıkış | 337034799 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:14:11 | 11.06.2025 14:27:22 | 0.21972 |  | 73 |  | 6 |  | 7 |  |  | 0 | 2.2587 | 0 | 1.2483 | 0 | 2.2961 | 0 | 0 | 5.8031
8005466281 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA950-TR1 P1 E-327740212-Çıkış | 327740212 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 12:53:44 | 11.06.2025 14:15:47 | 1.3675 |  | 92 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 21.3924 | 0 | 0 | 0 | 3.0235 | 0 | 0 | 24.4159
8005466286 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV747-TR1 P1 E-239015754-Çıkış | 239015754 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:47:15 | 11.06.2025 15:08:22 | 0.35194 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9853 | 0 | 0 | 1.9853
8005466290 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TGV679-TR1 P1 K-240293908-Çıkış | 240293908 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:11:29 | 11.06.2025 15:07:17 | 5.93 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0572 | 0 | 0 | 8.0572
8005466302 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA197-386954556-386954556-Fider | 386954556 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:00:47 | 11.06.2025 15:25:15 | 2.4078 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0.088038 | 0 | 0 | 4.262
8005466306 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SHU414-TR1 ANA ŞALTER-238269212-Çıkış | 238269212 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:49:29 | 11.06.2025 18:07:18 | 0.29694 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.90225 | 0 | 0 | 0 | 0.038164 | 0 | 0 | 0.94042
8005466308 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-203723714-203723714-Fider | 203723714 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:57:05 | 11.06.2025 15:14:44 | 3.2942 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 192.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7241
8005466312 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT419-TR1 P1 C-304276961-Çıkış | 304276961 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:00:09 | 11.06.2025 14:32:50 | 0.54472 |  | 116 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.5473 | 0 | 0 | 0 | 0.83468 | 0 | 0 | 11.382
8005466313 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY523-TR1 P1 E-328018535-Çıkış | 328018535 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:12:28 | 11.06.2025 16:38:32 | 0.43444 |  | 143 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 11.8815 | 0 | 0 | 0 | 2.6034 | 0 | 0 | 14.4849
8005466316 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS456-3-200787778-Fider | 200787778 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:20:40 | 11.06.2025 13:31:47 | 0.18528 |  | 1659 |  | 5 |  | 156 |  |  | 0 | 39.2492 | 0 | 0.088732 | 0 | 5.8139 | 0 | 0 | 45.1519
8005466319 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD10-H20-209326020-Fider | 209326020 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:23:08 | 11.06.2025 13:34:42 | 0.19278 | 2 | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 0.215 | 0.037937 | 0 | 0 | 17.016 | 0 | 0 | 0 | 17.2689
8005466321 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT470- P1 ANA ŞALTER-331051453-Çıkış | 331051453 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:39:27 | 11.06.2025 15:17:03 | 0.62667 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 3.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3007
8005466322 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA481-315434034-315434034-Fider | 315434034 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:16:39 | 11.06.2025 14:59:01 | 1.7061 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 3.2538 | 0 | 81.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5682
8005466328 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE795-H3-304061993-Fider | 304061993 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:15:36 | 18.06.2025 16:34:00 | 7.3067 |  | 666 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 1154.4705 | 0 | 0 | 0 | 198.4967 | 0 | 0 | 1352.9673
8005466330 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE866- P1 ANA ŞALTER-330217324-Çıkış | 330217324 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:16:17 | 11.06.2025 22:56:45 | 0.67444 |  | 74 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 5.615 | 0 | 0.011193 | 0 | 0.76218 | 0 | 0 | 6.3884
8005466331 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BKT04-232426406-232426406-Fider | 232426406 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:42:24 | 11.06.2025 14:47:19 | 3.0819 |  | 51 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 29.129 | 0 | 1.0739 | 0 | 24.5475 | 0 | 0 | 54.7505
8005466343 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU542-TR1 P1 B-310559604-Çıkış | 310559604 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:29:22 | 11.06.2025 17:16:05 | 3.7786 |  | 51 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 19.2309 | 0 | 0 | 0 | 22.0824 | 0 | 0 | 41.3133
8005466343 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU542- P1 ANA ŞALTER-310559598-Çıkış | 310559598 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:16:05 | 11.06.2025 17:20:51 | 0.079444 |  | 133 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 1.4451 | 0 | 0.024114 | 0 | 0.68162 | 0 | 0 | 2.1508
8005466354 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN375-TR1 P1 E-318421847-Çıkış | 318421847 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:26:28 | 11.06.2025 14:25:53 | 0.99028 |  | 31 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 6.896 | 0 | 5.0088 | 0 | 1.6139 | 0 | 0 | 13.5188
8005466355 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM499-TR1 P1 A-400206527-Çıkış | 400206527 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:32:02 | 11.06.2025 16:27:39 | 2.9269 |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.9914 | 0 | 0 | 0 | 1.2015 | 0 | 0 | 16.1928
8005466368 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | BAA515-H4-319945875-Fider | 319945875 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:39:18 | 11.06.2025 14:22:00 | 0.71167 | 2 | 252 |  |  | 4 | 16 | 1 |  | 1.3838 | 20.0344 | 0 | 0 | 175.4777 | 88.7324 | 0.83995 | 0 | 286.4682
8005466375 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU206-TR1 ANA ŞALTER-304446920-Çıkış | 304446920 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:04:59 | 11.06.2025 14:50:21 | 1.7561 |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.1673 | 0 | 0 | 0 | 2.2673 | 0 | 0 | 8.4346
8005466379 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAK232-TR1 P1 D-334403488-Çıkış | 334403488 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:48:11 | 12.06.2025 11:30:59 | 1.7133 |  | 46 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0335
8005466385 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE803- P1 ANA ŞALTER-317377142-Çıkış | 317377142 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:04:53 | 11.06.2025 15:19:57 | 1.2511 |  | 68 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.9115 | 0 | 0 | 0 | 0.061586 | 0 | 0 | 15.9731
8005466390 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS719-TR1 P1 B-370015361-Çıkış | 370015361 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:43:58 | 11.06.2025 16:50:07 | 3.1025 |  | 15 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 2.0882 | 0 | 0.040651 | 0 | 2.2585 | 0 | 0 | 4.3874
8005466390 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS719- P1 ANA ŞALTER-370015324-Çıkış | 370015324 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:50:07 | 11.06.2025 17:43:04 | 0.8825 |  | 60 |  | 6 |  | 16 |  |  | 0 | 7.4848 | 0 | 1.2535 | 0 | 3.9199 | 0 | 0 | 12.6581
8005466396 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDP046-TR1 ANA ŞALTER-208953895-Çıkış | 208953895 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:11:34 | 11.06.2025 19:22:46 | 0.18667 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.36353 | 0 | 0 | 0 | 0.046906 | 0 | 0 | 0.41044
8005466402 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG949-TR1 P1 D-331948072-Çıkış | 331948072 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:05:01 | 11.06.2025 15:09:11 | 1.0694 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 7.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1459
8005466403 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDR182-__-385758144-Fider | 385758144 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 7:00:46 | 06.06.2025 9:57:36 | 2.9472 |  | 37 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 19.4973 | 0 | 0 | 0 | 0.12079 | 0 | 0 | 19.6181
8005466403 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TDR182-__-385758144-Fider | 385758144 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 9:57:36 | 06.06.2025 10:40:00 | 0.70667 |  | 37 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.8673 | 0 | 0 | 0 | 0.035984 | 0 | 0 | 4.9033
8005466405 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG500-TR1 P1 ANA ŞALTER-239545916-Çıkış | 239545916 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:59:38 | 11.06.2025 14:21:37 | 0.36639 |  | 208 |  | 4 |  | 11 |  |  | 0 | 10.3556 | 0 | 0.010914 | 0 | 9.106 | 0 | 0 | 19.4725
8005466410 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ354- P1 B-319948663-Çıkış | 319948663 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:53:06 | 11.06.2025 14:51:43 | 0.97694 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2639
8005466412 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SAU130-TR1 ANA ŞALTER-317767570-Çıkış | 317767570 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Görev Alanı Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:47:11 | 12.06.2025 14:54:31 | 0.12222 |  | 9 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0.0065054 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 1.9985
8005466415 | 1 | KASTAMONU | DADAY | SAG509-TR1 C-314718020-Çıkış | 314718020 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:54:29 | 11.06.2025 14:41:53 | 0.79 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.35847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35847
8005466425 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS438-TR1 P1 ANA ŞALTER-370021074-Çıkış | 370021074 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:31:35 | 13.06.2025 15:35:40 | 5.0681 |  | 92 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 73.2826 | 0 | 0 | 0 | 0.69043 | 0 | 0 | 73.9731
8005466438 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA791-H10-300813523-Fider | 300813523 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:01:27 | 11.06.2025 14:15:08 | 0.22806 | 1 | 388 | 1 | 9 | 5 | 26 | 1 |  | 0 | 19.7285 | 3.5833 | 4.3518 | 68.4698 | 10.3716 | 37.0251 | 0 | 143.5301
8005466439 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD526-TR1 P1 D-365006221-Çıkış | 365006221 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:13:36 | 11.06.2025 15:48:20 | 0.57889 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 1.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9215
8005466441 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAB463-TR1 P1 B-331394874-Çıkış | 331394874 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:30:59 | 11.06.2025 15:27:05 | 1.935 |  | 31 |  | 23 |  | 4 |  |  | 0 | 5.6716 | 0 | 3.6924 | 0 | 4.0086 | 0 | 0 | 13.3726
8005466455 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ392- P1 ANA ŞALTER-307060364-Çıkış | 307060364 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:38:30 | 11.06.2025 15:12:13 | 0.56194 |  | 79 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.4425 | 0 | 0 | 0 | 0.0084545 | 0 | 0 | 4.451
8005466467 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHF19-H3-400115503-Fider | 400115503 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:21:02 | 16.06.2025 16:21:04 | 7.0006 | 4 | 169 | 1 |  | 7 | 11 | 1 |  | 246.3493 | 140.7992 | 27.5354 | 0 | 79.9598 | 25.0012 | 1727.9774 | 0 | 2247.6225
8005466491 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP371-TR1 P1 C-244173164-Çıkış | 244173164 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:15:15 | 11.06.2025 18:30:19 | 4.2511 |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.3997 | 0 | 0 | 0 | 5.5728 | 0 | 0 | 26.9724
8005466493 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BHU51-H3-240942271-Fider | 240942271 | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:16:28 | 17.06.2025 16:36:33 | 7.3347 |  | 4994 |  | 2 |  | 178 |  | 1 | 0 | 6883.6506 | 0 | 1.187 | 0 | 1277.6626 | 0 | 482.4946 | 8644.9948
8005466497 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | SBB819-TR1 ANA ŞALTER-329906554-Çıkış | 329906554 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:30:34 | 11.06.2025 14:51:21 | 0.34639 |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.20002 | 0 | 0 | 0 | 3.6464 | 0 | 0 | 3.8464
8005466505 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA294- P1 ANA ŞALTER-328021490-Çıkış | 328021490 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:44:45 | 12.06.2025 20:37:10 | 0.87361 |  | 144 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 18.0078 | 0 | 0 | 0 | 3.6055 | 0 | 0 | 21.6133
8005466515 | 1 | BARTIN | ULUS | TFM309-TR1 P1 E-370038338-Çıkış | 370038338 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:53:31 | 11.06.2025 15:12:41 | 1.3194 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 1.2673 | 0 | 0 | 2.8814
8005466521 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDV482-H2-214911472-Fider | 214911472 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:05:05 | 18.06.2025 16:39:05 | 7.5667 |  | 84 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 116.5844 | 0 | 0 | 160.29 | 55.2699 | 0 | 0 | 332.1443
8005466526 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT798-330888276-330888276-Kofra | 330888276 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:22:03 | 11.06.2025 18:34:24 | 4.2058 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65384 | 0 | 0 | 0.65384
8005466527 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA119-H3-743233-Fider | 743233 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:22:15 | 19.06.2025 15:06:38 | 5.7397 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.76 | 0 | 1582.3466 | 0 | 1632.1066
8005466536 | 1 | ANKARA | KALECİK | TDG358-TR1 P1 ANA ŞALTER-313787563-Çıkış | 313787563 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:12:00 | 11.06.2025 17:29:07 | 1.2853 |  | 45 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 7.2758 | 0 | 0 | 0 | 2.6937 | 0 | 0 | 9.9695
8005466551 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | SFD048-TR1 G-227469169-Çıkış | 227469169 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:33:51 | 11.06.2025 16:50:17 | 2.2739 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 5.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9803
8005466555 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR612-TR1 P1 C-328670599-Çıkış | 328670599 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:04:50 | 11.06.2025 19:28:29 | 1.3942 |  | 21 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.6513 | 0 | 0.0077374 | 0 | 1.3294 | 0 | 0 | 2.9884
8005466580 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ066- P1 ANA ŞALTER-308139184-Çıkış | 308139184 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:04:02 | 14.06.2025 13:00:33 | 3.9419 |  | 133 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 40.8335 | 0 | 0 | 0 | 0.093732 | 0 | 0 | 40.9272
8005466581 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ067-TR1 P1 ANA ŞALTER-308138912-Çıkış | 308138912 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 13:59:23 | 14.06.2025 17:25:56 | 3.4425 |  | 173 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 46.7411 | 0 | 0 | 0 | 0.85708 | 0 | 0 | 47.5981
8005466582 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB04-H18-243098142-Fider | 243098142 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 8:58:37 | 14.06.2025 18:46:03 | 9.7906 |  | 15 |  |  | 6 | 2 |  |  | 0 | 9.5222 | 0 | 0 | 1452.7335 | 27.1338 | 0 | 0 | 1489.3895
8005466583 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDG345-H3-337014318-Fider | 337014318 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:33:48 | 14.06.2025 15:56:15 | 6.3742 |  | 576 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 497.2465 | 0 | 0 | 0 | 90.8327 | 0 | 0 | 588.0792
8005466584 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BGY30-318349232-318349232-Fider | 318349232 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:02:05 | 14.06.2025 17:06:21 | 8.0711 |  | 89 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 93.1485 | 0 | 0 | 0 | 15.0442 | 0 | 0 | 108.1927
8005466585 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM186-TR1 P1 A-241124122-Çıkış | 241124122 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:01:30 | 14.06.2025 17:13:23 | 8.1981 |  | 137 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 178.3731 | 0 | 0 | 0 | 0.11164 | 0 | 0 | 178.4848
8005466586 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA615-H2-246251441-Fider | 246251441 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:12:24 | 14.06.2025 17:37:36 | 8.42 |  | 198 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 254.5715 | 0 | 0 | 0 | 9.6574 | 0 | 0 | 264.2288
8005466589 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKV30-311403076-311403076-Fider | 311403076 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:39:40 | 14.06.2025 18:19:28 | 8.6633 |  | 195 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 104.6617 | 0 | 0.35012 | 0 | 6.4676 | 0 | 0 | 111.4794
8005466590 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDT081-H2-203937297-Fider | 203937297 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:20:55 | 14.06.2025 18:08:20 | 8.7903 |  | 552 |  |  |  | 116 |  |  | 0 | 619.6209 | 0 | 0 | 0 | 334.0901 | 0 | 0 | 953.711
8005466591 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 8:55:06 | 14.06.2025 17:01:46 | 8.1111 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 73.0701 | 0 | 0 | 655.8901 | 2.7166 | 27.99 | 0 | 759.6668
8005466592 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAR500-TR1 P1 B-314797904-Çıkış | 314797904 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:16:10 | 14.06.2025 17:22:34 | 8.1067 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 11.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4406
8005466593 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF885-TR1 P1 C-331483690-Çıkış | 331483690 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:36:43 | 14.06.2025 17:26:58 | 7.8375 |  | 52 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 82.7995 | 0 | 0 | 0 | 10.4689 | 0 | 0 | 93.2684
8005466594 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BFK10-H3-226243385-Fider | 226243385 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:58:38 | 14.06.2025 18:19:20 | 8.345 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005466595 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA483-H2-319016616-Fider | 319016616 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:25:16 | 14.06.2025 17:43:58 | 8.3117 |  | 432 |  |  | 1 | 13 |  |  | 0 | 242.5652 | 0 | 0 | 15.1175 | 23.6507 | 0 | 0 | 281.3335
8005466596 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA307-310110666-310110666-Fider | 310110666 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:50:02 | 14.06.2025 17:39:03 | 7.8169 | 2 | 117 | 2 | 1 |  | 5 |  |  | 18.6359 | 123.0112 | 126.0872 | 0.62657 | 0 | 16.5263 | 0 | 0 | 284.8871
8005466597 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR747- P1 ANA ŞALTER-337032413-Çıkış | 337032413 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:07:09 | 14.06.2025 13:17:06 | 4.1658 |  | 70 | [6 empty] | 0 | 41.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4472
8005466598 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TJJ450-TR1 P1 ANA ŞALTER-327730224-Çıkış | 327730224 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 11:50:14 | 14.06.2025 15:34:54 | 3.7444 |  | 22 |  | 8 |  | 1 |  |  | 0 | 13.6792 | 0 | 76.5073 | 0 | 7.4144 | 0 | 0 | 97.6009
8005466599 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474-H1-318590713-Fider | 318590713 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:49:37 | 14.06.2025 17:37:14 | 7.7936 |  | 337 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 284.8529 | 0 | 0 | 0 | 19.5029 | 0 | 0 | 304.3558
8005466601 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB468-TR1 P1 C-312712268-Çıkış | 312712268 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:37:29 | 14.06.2025 17:53:23 | 8.265 |  | 30 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 38.4273 | 0 | 10.4996 | 0 | 5.561 | 0 | 0 | 54.4879
8005466602 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H4-233589704-Fider | 233589704 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:35:42 | 14.06.2025 18:32:42 | 8.95 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 60.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5487
8005466603 | 1 | ANKARA | BALA | TBD086- P1 ANA ŞALTER-364017509-Çıkış | 364017509 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:45:45 | 14.06.2025 18:01:34 | 8.2636 |  | 29 |  |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 26.0126 | 0 | 0 | 0 | 4.2344 | 0 | 9.4628 | 39.7099
8005466604 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BEH22-H2-243844540-Fider | 243844540 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:13:39 | 14.06.2025 18:30:28 | 9.2803 | 7 | 126 | 4 | 3 | 6 | 23 | 3 |  | 33.1235 | 197.8126 | 1221.7459 | 1.2399 | 87.5888 | 53.5707 | 2399.4965 | 0 | 3994.5778
8005466606 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | SBJ720-TR1 D-316876323-Çıkış | 316876323 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.06.2025 10:37:34 | 14.06.2025 11:29:59 | 0.87361 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.87958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87958
8005466607 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF973-TR1 P1 E-371035900-Çıkış | 371035900 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:31:47 | 14.06.2025 17:54:23 | 8.3767 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 32.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3256
8005466608 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-H4-302253198-Fider | 302253198 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.06.2025 10:26:18 | 14.06.2025 12:35:46 | 2.1578 | 1 | 405 | 29 |  | 3 | 20 |  |  | 12.0759 | 198.5673 | 197.8061 | 0 | 10.1817 | 20.3972 | 0 | 0 | 439.0282
8005466609 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF787-TR1 P1 C-364032446-Çıkış | 364032446 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:29:26 | 14.06.2025 18:13:11 | 8.7292 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 48.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2856
8005466610 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BEL16-H4-339927877-Fider | 339927877 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 8:56:22 | 14.06.2025 12:01:00 | 3.0772 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.238 | 0 | 0 | 0 | 59.238
8005466611 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA478-315533019-315533019-Fider | 315533019 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:29:54 | 14.06.2025 17:57:14 | 8.4556 |  | 129 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 80.1575 | 0 | 0 | 0 | 16.1215 | 0 | 0 | 96.279
8005466613 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA490-2-200827405-Fider | 200827405 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 11:24:31 | 14.06.2025 16:55:12 | 5.5114 | 2 | 1866 |  | 49 | 4 | 138 |  | 1 | 16.0096 | 1862.5721 | 0 | 27.8247 | 806.5127 | 135.7995 | 0 | 0.66937 | 2849.3879
8005466615 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BAA514-400715997-400715997-Fider | 400715997 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:39:51 | 14.06.2025 17:52:44 | 8.2147 |  | 138 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 71.703 | 0 | 0 | 0 | 8.7767 | 0 | 0 | 80.4797
8005466616 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC053-H3-331089680-Fider | 331089680 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 10:03:29 | 14.06.2025 12:40:08 | 2.6108 | 5 | 234 | 33 | 2 | 2 | 18 |  |  | 56.7211 | 172.4759 | 1597.2819 | 16.1801 | 7.1764 | 39.5708 | 0 | 0 | 1889.4062
8005466619 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SFB155-TR1 ANA ŞALTER-339926274-Çıkış | 339926274 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.06.2025 14:04:25 | 14.06.2025 15:00:03 | 0.92722 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9413 | 0 | 0 | 8.9413
8005466632 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA977-H5-328624165-Fider | 328624165 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 13:07:57 | 14.06.2025 15:02:55 | 1.9161 |  | 502 |  |  |  | 37 |  | 1 | 0 | 97.3872 | 0 | 0 | 0 | 30.1752 | 0 | 0.043951 | 127.6063
8005466636 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA993-H5-202992161-Fider | 202992161 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:27:14 | 14.06.2025 12:56:31 | 3.4881 |  | 405 |  | 1 | 1 | 21 |  |  | 0 | 201.8167 | 0 | 0.62749 | 112.177 | 13.5686 | 0 | 0 | 328.1897
8005466637 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-239268787-239268787-Fider | 239268787 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:47:05 | 14.06.2025 16:43:28 | 6.9397 | 1 | 206 |  |  |  | 5 |  |  | 0.66069 | 247.1679 | 0 | 0 | 0 | 2.1797 | 0 | 0 | 250.0083
8005466641 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR718-TR1 P1 ANA ŞALTER-240856940-Çıkış | 240856940 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:56:31 | 11.06.2025 16:39:29 | 1.7161 |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.24149 | 0 | 0 | 0 | 17.4181 | 0 | 0 | 17.6596
8005466647 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL704-TR1 C-312039982-Çıkış | 312039982 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 13:58:14 | 11.06.2025 21:19:54 | 7.3611 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 34.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.937
8005466670 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-H2-240707873-Fider | 240707873 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:48:52 | 11.06.2025 15:02:39 | 0.22972 | 1 | 385 |  | 14 | 2 | 44 | 1 |  | 0 | 21.7346 | 0 | 3.3184 | 4.9632 | 4.6172 | 3.0951 | 0 | 37.7286
8005466674 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGG942-TR1 P1 L-244222526-Çıkış | 244222526 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:30:59 | 11.06.2025 18:51:33 | 4.3428 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8946
8005466681 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH296-TR1 P1 C-316448344-Çıkış | 316448344 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:51:26 | 11.06.2025 18:08:55 | 3.2914 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 6.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1533
8005466681 | 2 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH296- P1 ANA ŞALTER-316448342-Çıkış | 316448342 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:08:55 | 11.06.2025 18:52:58 | 0.73417 |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.8929 | 0 | 0 | 0 | 0.079923 | 0 | 0 | 3.9728
8005466682 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH620-TR1 P1 ANA ŞALTER-318937652-Çıkış | 318937652 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:41:58 | 16.06.2025 12:24:41 | 0.71194 |  | 65 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.5367 | 0 | 0 | 0 | 0.32378 | 0 | 0 | 5.8605
8005466687 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS819-TR1 C-319009737-Çıkış | 319009737 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:52:41 | 11.06.2025 15:40:57 | 0.80444 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 0 | 1.1638
8005466695 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG510-TR1 P1 ANA ŞALTER-238214429-Çıkış | 238214429 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:19:48 | 16.06.2025 16:37:41 | 6.2981 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 25.0169 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 26.5554
8005466700 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BKK59-319175991-319175991-Fider | 319175991 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:47:05 | 11.06.2025 15:28:52 | 0.69639 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.11966 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 0 | 2.2136
8005466701 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SJA334-TR1 A-238315401-Çıkış | 238315401 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:28:37 | 11.06.2025 16:14:40 | 0.7675 |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.98054 | 0 | 0 | 0 | 0.68671 | 0 | 0 | 1.6672
8005466711 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH747-TR1 P1 C-310543475-Çıkış | 310543475 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:03:52 | 11.06.2025 17:00:34 | 1.945 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 5.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5857
8005466720 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-315716701-315716701-Fider | 315716701 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:05:00 | 11.06.2025 18:00:36 | 2.9267 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.736 | 0 | 51.736
8005466720 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-315716701-315716701-Fider | 315716701 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:00:36 | 11.06.2025 18:11:14 | 0.17722 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 2.209
8005466722 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH18-H4-234457314-Fider | 234457314 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:25:31 | 17.06.2025 16:34:20 | 7.1469 |  | 172 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 121.4393 | 0 | 0 | 17.2989 | 0.034585 | 0 | 0 | 138.7729
8005466727 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE833- P1 ANA ŞALTER-385759221-Çıkış | 385759221 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:23:33 | 12.06.2025 17:33:15 | 1.1617 |  | 12 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1052
8005466728 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV698-TR1 P1 E-300817175-Çıkış | 300817175 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:30:26 | 12.06.2025 15:15:24 | 0.74944 |  | 86 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.7519 | 0 | 0 | 0 | 2.6686 | 0 | 0 | 14.4205
8005466735 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ778-H1-3183055-Fider | 3183055 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:18:47 | 11.06.2025 17:14:10 | 1.9231 |  | 185 |  | 8 | 1 | 14 |  |  | 0 | 48.5265 | 0 | 22.402 | 29.492 | 10.3906 | 0 | 0 | 110.8112
8005466739 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC500-H2-238708950-Fider | 238708950 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:21:30 | 11.06.2025 15:34:08 | 0.21056 | 3 | 9 | 222 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0.25482 | 516.2398 | 0 | 4.6383 | 0 | 0 | 0 | 521.1329
8005466744 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAB479-H2-2195167-Fider | 2195167 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:23:07 | 11.06.2025 15:54:16 | 0.51917 |  | 3775 |  | 13 | 2 | 132 |  |  | 0 | 314.5261 | 0 | 1.1649 | 38.3969 | 62.3694 | 0 | 0 | 416.4574
8005466750 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHV85-244150598-244150598-Fider | 244150598 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:24:34 | 11.06.2025 17:53:05 | 2.4753 |  | 72 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 14.4511 | 0 | 0.76671 | 0 | 0.0027612 | 0 | 0 | 15.2206
8005466750 | 2 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHV85-244150598-244150598-Fider | 244150598 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:53:05 | 11.06.2025 18:08:30 | 0.25694 |  | 72 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.6043 | 0 | 0.076538 | 0 | 0.00050305 | 0 | 0 | 1.6814
8005466760 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SJA336-TR1 A-238289904-Çıkış | 238289904 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:25:05 | 11.06.2025 17:19:14 | 0.9025 |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.0237 | 0 | 0 | 0 | 1.9934 | 0 | 0 | 7.0171
8005466766 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC495-331581072-331581072-Fider | 331581072 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:29:13 | 11.06.2025 15:31:52 | 0.044167 | 10 |  | 11 | [5 empty] | 69.6021 | 0 | 14.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.663
8005466768 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TBER44-TR1 P1 B-226010985-Çıkış | 226010985 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:23:02 | 12.06.2025 14:38:34 | 1.2589 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005466776 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU951- P1 ANA ŞALTER-316754660-Çıkış | 316754660 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:54:46 | 11.06.2025 20:12:53 | 1.3019 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.1305 | 0 | 0.5495 | 0 | 2.4675 | 0 | 0 | 7.1475
8005466787 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV817- P1 ANA ŞALTER-303871655-Çıkış | 303871655 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:05:14 | 12.06.2025 17:49:02 | 0.73 |  | 227 |  | 8 |  | 10 |  |  | 0 | 39.6129 | 0 | 17.5193 | 0 | 4.1974 | 0 | 0 | 61.3296
8005466790 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | SAS242-TR1 ANA ŞALTER-314648017-Çıkış | 314648017 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:31:23 | 11.06.2025 17:43:49 | 2.2072 |  | 96 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.2504 | 0 | 0 | 0 | 3.4193 | 0 | 0 | 34.6697
8005466805 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ224-315146036-315146036-Kofra | 315146036 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:44:40 | 11.06.2025 17:01:32 | 1.2811 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.29291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29291
8005466805 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ224- P1 ANA ŞALTER-319954026-Çıkış | 319954026 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:01:32 | 11.06.2025 17:49:57 | 0.80694 |  | 169 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 18.655 | 0 | 0 | 0 | 0.14855 | 0 | 0 | 18.8035
8005466812 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB831- P1 ANA ŞALTER-304261107-Çıkış | 304261107 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:05:02 | 11.06.2025 18:36:10 | 1.5189 |  | 74 |  | 3 |  | 33 |  |  | 0 | 31.0003 | 0 | 8.6683 | 0 | 48.0411 | 0 | 0 | 87.7097
8005466819 | 1 | ANKARA | POLATLI | TFM355-TR1 P1 A-239257040-Çıkış | 239257040 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:52:36 | 11.06.2025 18:07:58 | 2.2561 |  | 175 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 63.8078 | 0 | 0 | 0 | 2.3314 | 0 | 0 | 66.1393
8005466831 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM655- P1 ANA ŞALTER-318524358-Çıkış | 318524358 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:13:13 | 11.06.2025 18:00:31 | 0.78833 |  | 59 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.3213 | 0 | 0 | 0 | 0.15225 | 0 | 0 | 5.4735
8005466836 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF879-331108790-331108790-Kofra | 331108790 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:35:18 | 11.06.2025 18:10:14 | 0.58222 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005466841 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BHV27-245848740-245848740-Fider | 245848740 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:35:08 | 11.06.2025 17:36:22 | 3.0206 |  | 128 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 42.1078 | 0 | 0 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 45.43
8005466843 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SDE020-TR1 ANA ŞALTER-219954487-Çıkış | 219954487 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:23:53 | 11.06.2025 16:43:15 | 0.32278 |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.2412 | 0 | 0 | 0 | 0.40191 | 0 | 0 | 2.6431
8005466852 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFR469-TR1 A-235368558-Çıkış | 235368558 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:05:00 | 11.06.2025 17:16:42 | 0.195 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.69642 | 0 | 0 | 0 | 0.19631 | 0 | 0 | 0.89273
8005466855 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ139- P1 ANA ŞALTER-318925974-Çıkış | 318925974 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:17:25 | 12.06.2025 10:05:27 | 0.80056 |  | 128 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 14.6036 | 0 | 0 | 0 | 0.48091 | 0 | 0 | 15.0845
8005466864 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH447-TR1 P1 B-327846425-Çıkış | 327846425 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:22:44 | 11.06.2025 18:14:17 | 2.8592 |  | 319 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 147.0649 | 0 | 0 | 0 | 52.401 | 0 | 0 | 199.4659
8005466866 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | SBB250-TR1 ANA ŞALTER-308910067-Çıkış | 308910067 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:14:39 | 11.06.2025 17:35:41 | 0.35056 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.045796 | 0 | 0 | 0 | 0.5002 | 0 | 0 | 0.546
8005466868 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | SDY209-TR1 ANA ŞALTER-343348364-Çıkış | 343348364 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:05:42 | 11.06.2025 18:22:33 | 0.28083 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 4.8544 | 0 | 0 | 6.855
8005466871 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY887-TR1 P1 ANA ŞALTER-313370584-Çıkış | 313370584 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:25:08 | 11.06.2025 20:02:27 | 1.6219 |  | 70 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 17.3931 | 0 | 0.62478 | 0 | 8.5099 | 0 | 0 | 26.5278
8005466872 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY526-TR1 P1 M-328018045-Çıkış | 328018045 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:11:07 | 11.06.2025 19:50:23 | 0.65444 |  | 294 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 38.8561 | 0 | 0 | 0 | 35.8582 | 0 | 0 | 74.7143
8005466872 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY526-H2-4070572-Fider | 4070572 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:50:23 | 11.06.2025 20:22:35 | 0.53667 | 1 | 1528 |  |  | 2 | 241 |  |  | 0 | 170.1858 | 0 | 0 | 2.1762 | 155.3917 | 0 | 0 | 327.7537
8005466873 | 1 | ANKARA | AKYURT | THS835-TR10 P1 C-239940482-Çıkış | 239940482 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:30:45 | 11.06.2025 20:08:15 | 0.625 |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 0.19532 | 0 | 0 | 0 | 10.6258 | 0 | 0 | 10.8211
8005466880 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG084-TR1 P1 A-316157034-Çıkış | 316157034 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:16:35 | 16.06.2025 17:22:08 | 8.0925 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 126.6186 | 0 | 0 | 0 | 15.668 | 0 | 0 | 142.2866
8005466883 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG064- P1 ANA ŞALTER-314725633-Çıkış | 314725633 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:02:11 | 19.06.2025 16:57:43 | 7.9256 |  | 160 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 228.9871 | 0 | 0 | 0 | 1.4402 | 0 | 0 | 230.4273
8005466885 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ575-TR1 P_SDH299 ANA ŞALTER-307936809-Çıkış | 307936809 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:57:42 | 11.06.2025 22:08:13 | 0.17528 |  | 2 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2357 | 0 | 0 | 9.2357
8005466888 | 1 | ANKARA | AKYURT | TGK023-TR1 P1 D-401010156-Çıkış | 401010156 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:10:31 | 11.06.2025 18:41:48 | 0.52139 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.16815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16815
8005466894 | 1 | ANKARA | POLATLI | BFK74-H5-2195228-Fider | 2195228 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:14:26 | 11.06.2025 16:47:56 | 0.55833 |  | 279 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 23.0309 | 0 | 0 | 0 | 2.0696 | 0 | 0 | 25.1004
8005466898 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA362-H4-774538-Fider | 774538 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:11:20 | 11.06.2025 18:21:22 | 1.1672 |  | 181 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 40.9958 | 0 | 0.035852 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 42.1217
8005466900 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAO941-313741307-313741307-Kofra | 313741307 | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:16:36 | 11.06.2025 17:20:44 | 6.0689 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 38.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.54
8005466909 | 1 | ANKARA | BALA | TBD302-TR1 P1 C-328079513-Çıkış | 328079513 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:34:07 | 11.06.2025 19:23:43 | 0.82667 |  | 122 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 16.9262 | 0 | 0 | 0 | 1.9632 | 0 | 0 | 18.8894
8005466910 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TDT071-H3-203305443-Fider | 203305443 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:39:56 | 11.06.2025 18:56:39 | 0.27861 |  | 475 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 51.9557 | 0 | 0.090269 | 0 | 17.3647 | 0 | 0 | 69.4107
8005466912 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB340-TR1 P1 J-327748720-Çıkış | 327748720 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:42:41 | 11.06.2025 17:03:50 | 0.3525 |  | 71 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.8636 | 0 | 0 | 0 | 4.2857 | 0 | 0 | 9.1492
8005466913 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT412-TR1 P1 D-304270338-Çıkış | 304270338 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:20:50 | 17.06.2025 17:12:38 | 7.8633 |  | 246 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 301.5422 | 0 | 0 | 0 | 32.3944 | 0 | 0 | 333.9366
8005466918 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG469-TR1 P1 B-300917759-Çıkış | 300917759 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:21:12 | 11.06.2025 17:22:05 | 1.0147 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.43481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43481
8005466919 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H3-303888194-Fider | 303888194 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:42:01 | 11.06.2025 18:32:51 | 1.8472 | 19 | 2627 |  | 5 | 12 | 53 | 1 | 1 | 107.075 | 727.7568 | 0 | 1.8382 | 151.9453 | 57.2168 | 0 | 0 | 1045.8321
8005466921 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TFB851- P1 ANA ŞALTER-225601252-Çıkış | 225601252 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:23:47 | 11.06.2025 18:10:33 | 0.77944 |  | 64 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 6.9845 | 0 | 0.48854 | 0 | 3.0963 | 0 | 0 | 10.5693
8005466927 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ563-TR1 P1 ANA ŞALTER-237501560-Çıkış | 237501560 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 15:37:48 | 11.06.2025 19:37:55 | 4.0019 |  | 53 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 57.3534 | 0 | 1.3531 | 0 | 10.4842 | 0 | 0 | 69.1907
8005466932 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | SBA894-TR1 ANA ŞALTER-311171534-Çıkış | 311171534 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:15:15 | 11.06.2025 17:46:33 | 0.52167 |  | 65 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.5499 | 0 | 0 | 0 | 0.97864 | 0 | 0 | 6.5285
8005466933 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAN316-TR1 C-312027320-Çıkış | 312027320 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:38:04 | 11.06.2025 17:44:18 | 0.10389 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59596 | 0 | 0 | 0.59596
8005466937 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-H3-328063069-Fider | 328063069 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:30:51 | 11.06.2025 16:40:18 | 0.1575 | 13 | 643 | 2 | 6 | 6 | 33 |  |  | 1.9882 | 18.595 | 0.63475 | 0.13992 | 8.087 | 4.8913 | 0 | 0 | 34.3362
8005466939 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BJF17-H5-400417486-Fider | 400417486 | Asiri Yuk - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:30:56 | 11.06.2025 18:00:12 | 1.4878 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7905 | 0 | 0 | 0 | 70.7905
8005466947 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BHU51-H14-240942258-Fider | 240942258 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:35:09 | 11.06.2025 17:34:36 | 0.99083 |  | 190 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 32.4679 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 34.7939
8005466952 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | SCY129-TR1 D-204413441-Çıkış | 204413441 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:33:37 | 11.06.2025 16:54:08 | 0.34194 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005466952 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | SCY129-TR1 ANA ŞALTER-204413447-Çıkış | 204413447 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:54:08 | 11.06.2025 16:59:53 | 0.095833 |  | 3 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.0095079 | 0 | 0 | 0 | 0.14666 | 0 | 0 | 0.15616
8005466954 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA323-H12-246242003-Fider | 246242003 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:33:30 | 11.06.2025 9:38:35 | 0.084722 |  | 1012 |  |  |  | 92 |  |  | 0 | 27.7069 | 0 | 0 | 0 | 11.6172 | 0 | 0 | 39.324
8005466972 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TBB482- P1 ANA ŞALTER-301333845-Çıkış | 301333845 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:16:02 | 12.06.2025 10:38:51 | 0.38028 |  | 66 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 4.1679 | 0 | 0 | 0 | 9.2647 | 0 | 0 | 13.4326
8005466973 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK560- P1 ANA ŞALTER-316732197-Çıkış | 316732197 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:40:34 | 11.06.2025 20:29:38 | 0.81778 |  | 214 |  | 7 |  | 21 |  |  | 0 | 17.1161 | 0 | 0.29985 | 0 | 3.3312 | 0 | 0 | 20.7471
8005466977 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H4-331303429-Fider | 331303429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:42:04 | 11.06.2025 16:47:46 | 0.095 | 11 | 2627 |  | 89 | 14 | 213 |  |  | 0.022465 | 32.086 | 0 | 4.9301 | 18.6477 | 22.3612 | 0 | 0 | 78.0475
8005466988 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFF910-TR1 P1 ANA ŞALTER-224475357-Çıkış | 224475357 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:43:51 | 11.06.2025 18:22:00 | 0.63583 |  | 21 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 1.7564 | 0 | 0.19991 | 0 | 0.21027 | 0 | 0 | 2.1666
8005466992 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TFL245-TR1 P1 A-385823612-Çıkış | 385823612 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:37:54 | 11.06.2025 20:29:24 | 0.85833 |  | 44 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.2332 | 0 | 0 | 0 | 3.5071 | 0 | 0 | 9.7404
8005466995 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC052-H3-331420481-Fider | 331420481 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:49:30 | 11.06.2025 17:00:41 | 0.18639 | 2 | 6 | 23 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.54571 | 150.781 | 0 | 0 | 0.0030816 | 0 | 0 | 151.3298
8005466997 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ814-TR1 P1 C-400894201-Çıkış | 400894201 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:48:52 | 11.06.2025 17:51:55 | 1.0508 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 4.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9497
8005467013 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAN083-TR1 P1 ANA ŞALTER-318542618-Çıkış | 318542618 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:30:15 | 11.06.2025 18:16:21 | 0.76833 |  | 95 |  | 5 |  | 15 |  |  | 0 | 8.6111 | 0 | 0.80128 | 0 | 2.2189 | 0 | 0 | 11.6313
8005467021 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD522-TR1 P1 C-365005781-Çıkış | 365005781 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:50:48 | 11.06.2025 19:44:52 | 2.9011 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.0238 | 0 | 0 | 0 | 0.82788 | 0 | 0 | 21.8517
8005467024 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFE531-TR1 D-209114916-Çıkış | 209114916 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:00:11 | 11.06.2025 17:49:30 | 0.82194 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.4856 | 0 | 0 | 0 | 2.1332 | 0 | 0 | 4.6188
8005467033 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB824- P1 ANA ŞALTER-304260639-Çıkış | 304260639 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:13:19 | 11.06.2025 18:55:37 | 0.705 |  | 102 |  |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 15.2802 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 16.8992
8005467039 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGG335-TR1 P1 J-227538953-Çıkış | 227538953 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:30:21 | 11.06.2025 17:53:28 | 0.38528 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.13045 | 0 | 0.048265 | 0 | 0.40872 | 0 | 0 | 0.58744
8005467041 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG288-TR1 P1 ANA ŞALTER-315902184-Çıkış | 315902184 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:42:51 | 11.06.2025 20:19:25 | 2.6094 |  | 34 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 22.6169 | 0 | 0.025623 | 0 | 3.7431 | 0 | 0 | 26.3856
8005467045 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHS32-H11-234670344-Fider | 234670344 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:13:32 | 11.06.2025 17:25:10 | 0.19389 |  | 359 |  | 11 |  | 55 |  | 1 | 0 | 12.5597 | 0 | 0.83162 | 0 | 5.4469 | 0 | 3.2403 | 22.0786
8005467054 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BKB35-H5-242844844-Fider | 242844844 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:14:49 | 17.06.2025 16:58:23 | 7.7261 |  | 189 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 113.0054 | 0 | 0 | 0 | 51.555 | 0 | 0 | 164.5604
8005467058 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS414-TR1 P1 C-305432438-Çıkış | 305432438 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:21:23 | 11.06.2025 19:45:59 | 2.41 |  | 13 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.3966 | 0 | 0 | 0 | 2.0807 | 0 | 0 | 7.4773
8005467071 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BCP45-H3-204045029-Fider | 204045029 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:29:45 | 11.06.2025 18:14:55 | 0.75278 | 9 | 3402 |  | 20 | 13 | 345 | 2 |  | 69.0442 | 360.4047 | 0 | 24.9338 | 72.4336 | 310.3949 | 230.7424 | 0 | 1067.9535
8005467072 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS363-TR1 P1 C-337076457-Çıkış | 337076457 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:12:05 | 16.06.2025 17:03:08 | 7.8508 |  | 29 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 56.2655 | 0 | 1.7518 | 0 | 0.067724 | 0 | 0 | 58.085
8005467073 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB603-346012231-346012231-Kofra | 346012231 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:27:27 | 11.06.2025 19:34:06 | 2.1108 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9829
8005467073 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB603-TR1 P1 D-328054053-Çıkış | 328054053 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:34:06 | 11.06.2025 20:23:54 | 0.83 |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 2.0829 | 0 | 0 | 5.2982
8005467074 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE738-TR1 P1 C-370039693-Çıkış | 370039693 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:30:32 | 17.06.2025 16:51:42 | 7.3528 |  | 33 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 34.8231 | 0 | 0 | 0 | 4.0584 | 0 | 0 | 38.8815
8005467075 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE738-TR1 P1 D-370039694-Çıkış | 370039694 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:25:10 | 18.06.2025 16:53:24 | 7.4706 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 41.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6392
8005467076 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE517-TR1 P1 B-331262079-Çıkış | 331262079 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:05:32 | 19.06.2025 17:00:13 | 7.9114 |  | 33 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 33.5809 | 0 | 0 | 0 | 17.8596 | 0 | 0 | 51.4405
8005467077 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE517-TR1 P1 D-331262081-Çıkış | 331262081 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:02:57 | 20.06.2025 17:01:01 | 7.9678 |  | 10 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 17.8247 | 0 | 0.077843 | 0 | 8.7664 | 0 | 0 | 26.669
8005467081 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA006-TR1 P1 G-313156077-Çıkış | 313156077 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:26:27 | 11.06.2025 19:06:43 | 0.67111 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3061
8005467085 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD668-TR1 P1 C-330905171-Çıkış | 330905171 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:05:32 | 11.06.2025 18:34:51 | 0.48861 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 3.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6361
8005467087 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | BHJ26-244155786-244155786-Fider | 244155786 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:33:46 | 11.06.2025 19:07:13 | 1.5575 |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.5261 | 0 | 0 | 0 | 2.9196 | 0 | 0 | 3.4457
8005467089 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG496-TR1 P1 D-28403999-Çıkış | 28403999 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:46:30 | 11.06.2025 18:42:02 | 0.92556 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.95002 | 0 | 0 | 0 | 4.6491 | 0 | 0 | 5.5991
8005467090 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-245470314-245470314-Fider | 245470314 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:36:26 | 11.06.2025 19:02:27 | 1.4336 |  | 247 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 65.3594 | 0 | 0 | 0 | 1.2526 | 0 | 0 | 66.612
8005467090 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-245470314-245470314-Fider | 245470314 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:02:27 | 11.06.2025 19:12:35 | 0.16889 |  | 247 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.5613 | 0 | 0 | 0 | 0.13436 | 0 | 0 | 7.6957
8005467102 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA368-TR1 P1 ANA ŞALTER-302501907-Çıkış | 302501907 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:41:14 | 11.06.2025 19:22:31 | 0.68806 |  | 106 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 27.8314 | 0 | 0 | 0 | 2.7416 | 0 | 0 | 30.573
8005467114 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | TAG889- P1 ANA ŞALTER-318919586-Çıkış | 318919586 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:52:19 | 11.06.2025 19:10:52 | 1.3092 |  | 160 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 25.9144 | 0 | 0 | 0 | 56.4422 | 0 | 0 | 82.3567
8005467125 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE55-237731631-237731631-Fider | 237731631 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:45:13 | 11.06.2025 19:26:50 | 1.6936 |  | 100 | 2 |  |  | 4 |  |  | 0 | 21.2574 | 79.0124 | 0 | 0 | 2.7473 | 0 | 0 | 103.0171
8005467125 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHE55-237731631-237731631-Fider | 237731631 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:26:50 | 11.06.2025 19:40:26 | 0.22667 |  | 100 | 2 |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.807 | 9.8384 | 0 | 0 | 0.34452 | 0 | 0 | 12.9899
8005467126 | 1 | ANKARA | MAMAK | BHU48-H7-237457496-Fider | 237457496 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:57:42 | 11.06.2025 19:10:18 | 0.21 | 2 | 32 |  |  | 1 | 101 |  |  | 0.54299 | 0.54796 | 0 | 0 | 0.56949 | 13.6612 | 0 | 0 | 15.3216
8005467127 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGU753-TR1 P1 C-209115508-Çıkış | 209115508 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:33:48 | 11.06.2025 19:20:28 | 1.7778 |  | 12 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 3.6176 | 0 | 0 | 8.0059
8005467128 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHF54-H5-331627602-Fider | 331627602 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:57:15 | 11.06.2025 23:25:50 | 5.4764 |  | 2919 |  | 1 |  | 86 |  |  | 0 | 3631.8273 | 0 | 1.5479 | 0 | 1267.0688 | 0 | 0 | 4900.444
8005467129 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-350050656-350050656-Fider | 350050656 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:53:33 | 11.06.2025 19:53:10 | 1.9936 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 10.0299 | 0.26266 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.565
8005467129 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-350050656-350050656-Fider | 350050656 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:53:10 | 11.06.2025 20:07:41 | 0.24194 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.2745 | 0.032415 | 0.25974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667
8005467131 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE912-TR1 I-301143363-Çıkış | 301143363 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:56:45 | 11.06.2025 20:01:15 | 5.075 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7845
8005467134 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H11-4070847-Fider | 4070847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:03:05 | 11.06.2025 20:13:00 | 2.1653 | 25 | 5994 |  | 11 | 13 | 71 | 2 | 4 | 241.4197 | 1557.4996 | 0 | 2.7065 | 427.6699 | 199.8214 | 221.765 | 0 | 2650.8821
8005467139 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS505-TR1 P1 C-314681881-Çıkış | 314681881 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:35:48 | 11.06.2025 18:47:28 | 1.1944 |  | 50 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 4.9946 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 8.6696
8005467141 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC011-H3-331480758-Fider | 331480758 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:07:33 | 11.06.2025 18:08:45 | 0.02 | 3 | 332 | 9 | 2 | 5 | 19 |  |  | 0 | 3.6369 | 1.8847 | 0.15398 | 0.21514 | 0.349 | 0 | 0 | 6.2397
8005467146 | 1 | KASTAMONU | DADAY | SAG696-TR1 B-315116601-Çıkış | 315116601 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:07:32 | 11.06.2025 18:44:18 | 0.61278 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053479 | 0 | 0 | 0.053479
8005467153 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR868-TR1 P1 ANA ŞALTER-337045847-Çıkış | 337045847 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:55:42 | 11.06.2025 19:49:21 | 1.8942 |  | 93 |  | 6 |  | 10 |  |  | 0 | 30.7739 | 0 | 3.8397 | 0 | 0.93251 | 0 | 0 | 35.5461
8005467155 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-317252093-317252093-Fider | 317252093 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:32:09 | 11.06.2025 19:21:46 | 1.8269 |  | 591 |  | 4 |  | 37 |  |  | 0 | 243.848 | 0 | 0.44498 | 0 | 8.7833 | 0 | 0 | 253.0763
8005467155 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-317252093-317252093-Fider | 317252093 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:21:46 | 11.06.2025 19:31:46 | 0.16667 |  | 591 |  | 4 |  | 37 |  |  | 0 | 21.9114 | 0 | 0.037408 | 0 | 0.73897 | 0 | 0 | 22.6878
8005467159 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC984-TR1 P1 E-364014839-Çıkış | 364014839 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:48:36 | 11.06.2025 21:17:27 | 1.4808 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 6.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8221
8005467161 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ578-TR1 C-307938708-Çıkış | 307938708 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:27:05 | 11.06.2025 22:41:46 | 0.24472 |  | 29 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.4077 | 0 | 0 | 0 | 6.6723 | 0 | 0 | 8.08
8005467163 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TEV048-TR1 P1 H-244223311-Çıkış | 244223311 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:09:19 | 11.06.2025 20:39:01 | 4.495 |  | 195 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 173.0941 | 0 | 0 | 0 | 227.9453 | 0 | 0 | 401.0394
8005467166 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BJV55-332689023-332689023-Fider | 332689023 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:28:48 | 11.06.2025 18:53:05 | 0.40472 |  | 293 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 16.4903 | 0 | 0 | 0.12841 | 1.2339 | 0 | 0 | 17.8526
8005467167 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TGG256-TR1 P1 ANA ŞALTER-232707785-Çıkış | 232707785 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:53:28 | 11.06.2025 19:37:06 | 0.72722 |  | 70 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 11.9619 | 0 | 0.034842 | 0 | 3.9372 | 0 | 0 | 15.9339
8005467172 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG405-TR1 P1 C-300923109-Çıkış | 300923109 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:17:12 | 11.06.2025 22:25:55 | 4.1453 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.0764 | 0 | 1.2347 | 0 | 25.0033 | 0 | 0 | 29.3144
8005467172 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG405- P1 ANA ŞALTER-300923114-Çıkış | 300923114 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:25:55 | 11.06.2025 22:31:00 | 0.084722 |  | 18 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 0.10619 | 0 | 0.16534 | 0 | 0.55909 | 0 | 0 | 0.83062
8005467173 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBE121-TR1 P1 E-235542765-Çıkış | 235542765 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:16:26 | 11.06.2025 21:10:37 | 2.9031 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.2622 | 0 | 0 | 0 | 2.6655 | 0 | 0 | 8.9277
8005467174 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ237-TR1 P1 A-319947054-Çıkış | 319947054 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:18:42 | 11.06.2025 18:40:00 | 0.355 |  | 96 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.2904 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 6.5752
8005467174 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ237-TR1 P1 ANA ŞALTER-28367237-Çıkış | 28367237 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:40:00 | 11.06.2025 20:03:31 | 1.3919 |  | 178 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 37.9082 | 0 | 0 | 0 | 12.1273 | 0 | 0 | 50.0356
8005467176 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBB848-TR1 ANA ŞALTER-314233384-Çıkış | 314233384 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:43:48 | 11.06.2025 19:23:37 | 1.6636 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0 | 1.3619
8005467177 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAB840-TR1 D-307827297-Çıkış | 307827297 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:35:54 | 11.06.2025 19:10:21 | 2.5742 |  | 18 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 8.1651 | 0 | 0.0516 | 0 | 30.0891 | 0 | 0 | 38.3057
8005467178 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SCY726-TR1 ANA ŞALTER-385674340-Çıkış | 385674340 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:22:12 | 11.06.2025 19:51:18 | 0.485 |  | 37 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 2.4647 | 0 | 0 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 5.8281
8005467180 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH411-TR1 P1 E-331624188-Çıkış | 331624188 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:22:48 | 11.06.2025 20:50:39 | 2.4642 |  | 435 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 225.332 | 0 | 0 | 0 | 51.5874 | 0 | 0 | 276.9194
8005467180 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH411- P1 ANA ŞALTER-331624186-Çıkış | 331624186 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:50:39 | 11.06.2025 21:16:31 | 0.43111 |  | 541 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 48.4651 | 0 | 0 | 0 | 8.0282 | 0 | 0 | 56.4933
8005467187 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY125-TR1 P1 ANA ŞALTER-28234193-Çıkış | 28234193 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:09:02 | 11.06.2025 20:05:46 | 0.94556 |  | 18 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 2.1126 | 0 | 9.0658 | 0 | 2.1971 | 0 | 0 | 13.3755
8005467192 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB911-TR1 P1 B-327755277-Çıkış | 327755277 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:27:17 | 11.06.2025 19:15:46 | 0.80806 |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.4845 | 0 | 0 | 0 | 1.4531 | 0 | 0 | 3.9376
8005467192 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB911-TR1 P1 ANA ŞALTER-327755281-Çıkış | 327755281 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:15:46 | 11.06.2025 19:23:27 | 0.12806 |  | 34 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 1.0876 | 0 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 0 | 2.9021
8005467194 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHS32-H2-234670352-Fider | 234670352 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:31:15 | 11.06.2025 18:33:32 | 0.038056 | 6 | 1697 | 2 | 124 | 11 | 243 |  | 3 | 1.1539 | 13.3211 | 0.34416 | 3.5419 | 9.4396 | 4.9399 | 0 | 1.5875 | 34.3281
8005467205 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BLD27-H4-245883713-Fider | 245883713 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:36:06 | 11.06.2025 19:46:29 | 1.1731 |  | 583 |  |  | 1 | 29 |  |  | 0 | 121.6541 | 0 | 0 | 4.1825 | 17.9524 | 0 | 0 | 143.7891
8005467210 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BEJ02-385771395-385771395-Fider | 385771395 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:39:53 | 11.06.2025 19:49:24 | 1.1586 |  | 28 |  | 4 |  | 11 |  |  | 0 | 6.0983 | 0 | 0.77764 | 0 | 12.7496 | 0 | 0 | 19.6256
8005467210 | 2 | ANKARA | KEÇİÖREN | BHU51-H1-240942273-Fider | 240942273 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:49:24 | 11.06.2025 20:04:34 | 0.25278 |  | 561 |  | 68 | 2 | 313 |  |  | 0 | 33.1336 | 0 | 5.5811 | 1.1779 | 34.7378 | 0 | 0 | 74.6305
8005467215 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA323-H12-246242003-Fider | 246242003 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 16:33:37 | 11.06.2025 16:39:03 | 0.090556 |  | 1012 |  |  |  | 92 |  |  | 0 | 29.5061 | 0 | 0 | 0 | 13.7237 | 0 | 0 | 43.2299
8005467227 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | SBH592-TR1 ANA ŞALTER-343010417-Çıkış | 343010417 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:43:08 | 11.06.2025 19:23:39 | 0.67528 |  | 53 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.9832 | 0 | 0 | 0 | 0.76223 | 0 | 0 | 7.7454
8005467239 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAN127-TR1 P1 D-386735665-Çıkış | 386735665 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:47:19 | 11.06.2025 19:33:17 | 0.76611 |  | 76 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 6.6335 | 0 | 0 | 0 | 3.9133 | 0 | 0 | 10.5468
8005467239 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAN127-H1-318560048-Fider | 318560048 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:33:17 | 11.06.2025 20:06:02 | 0.54583 |  | 331 |  |  |  | 185 |  |  | 0 | 19.5179 | 0 | 0 | 0 | 33.5423 | 0 | 0 | 53.0603
8005467243 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB335-H2-328085310-Fider | 328085310 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:03:32 | 11.06.2025 19:12:31 | 0.14972 | 3 | 1629 | 3 | 4 | 3 | 52 |  | 1 | 4.1767 | 43.4792 | 1.2564 | 0.81564 | 0.6077 | 3.5495 | 0 | 30.9847 | 84.8699
8005467251 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU47-H2-232749978-Fider | 232749978 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:07:49 | 11.06.2025 19:08:54 | 0.018056 |  |  | 56 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 9.0724 | 0 | 0 | 0 | 0.060845 | 0 | 9.1332
8005467259 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB306-H3-304261615-Fider | 304261615 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:10:20 | 11.06.2025 19:20:53 | 0.17583 | 14 | 2953 | 1 | 78 | 24 | 1309 | 1 | 2 | 10.7914 | 101.2281 | 2.9503 | 17.7661 | 20.8206 | 74.0756 | 6.3808 | 3.0646 | 237.0777
8005467260 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA144-10-200061946-Fider | 200061946 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:10:24 | 11.06.2025 20:00:23 | 0.83306 |  | 18 |  |  | 2 | 276 |  | 11 | 0 | 6.8701 | 0 | 0 | 8.9844 | 205.3554 | 0 | 47.7832 | 268.9931
8005467261 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB005-H4-225019394-Fider | 225019394 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:10:22 | 11.06.2025 19:20:38 | 0.17111 |  | 2146 |  | 1 |  | 239 |  |  | 0 | 97.046 | 0 | 0.01704 | 0 | 39.0715 | 0 | 0 | 136.1345
8005467262 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHY76-H1-232781196-Fider | 232781196 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:09:56 | 11.06.2025 19:21:59 | 0.20083 | 2 | 1 | 118 | 2 | 5 |  |  |  | 8.5862 | 0 | 341.9362 | 4.9019 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 356.7948
8005467263 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG868-TR1 P1 E-333992027-Çıkış | 333992027 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:08:27 | 11.06.2025 22:47:33 | 3.6517 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 12.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9494
8005467273 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT798-330888276-330888276-Kofra | 330888276 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:13:51 | 11.06.2025 20:15:42 | 1.0308 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12557 | 0 | 0 | 0.12557
8005467282 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAE138-TR1 P1 D-302035908-Çıkış | 302035908 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:00:00 | 11.06.2025 21:02:55 | 3.0486 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.1085 | 0 | 0 | 0 | 0.93251 | 0 | 0 | 17.041
8005467288 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | THT211-TR1 P1 C-241939786-Çıkış | 241939786 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:26:41 | 11.06.2025 23:09:22 | 0.71139 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 3.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9773
8005467300 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA716-233114127-233114127-Fider | 233114127 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:17:20 | 11.06.2025 20:35:02 | 1.295 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 52.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7802
8005467315 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU47-331378104-331378104-Fider | 331378104 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:19:14 | 11.06.2025 20:10:19 | 0.85139 |  |  | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 130.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8508
8005467315 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU47-H2-232749978-Fider | 232749978 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:10:19 | 11.06.2025 20:31:10 | 0.3475 |  |  | 56 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 172.2957 | 0 | 0 | 0 | 1.0568 | 0 | 173.3524
8005467318 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-244715705-244715705-Fider | 244715705 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:32:40 | 11.06.2025 20:31:02 | 0.97278 |  | 153 |  | 44 | 1 | 4 |  |  | 0 | 35.6665 | 0 | 46.4053 | 1.2787 | 1.0509 | 0 | 0 | 84.4014
8005467318 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-244715705-244715705-Fider | 244715705 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:31:02 | 11.06.2025 20:56:03 | 0.41694 |  | 153 |  | 44 | 1 | 4 |  |  | 0 | 15.6429 | 0 | 19.7657 | 0.54521 | 0.43984 | 0 | 0 | 36.3936
8005467320 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388167-Fider | 232388167 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:34:07 | 11.06.2025 19:36:34 | 0.040833 | 16 | 1047 | 32 | 4 | 12 | 89 | 1 |  | 1.2002 | 13.1925 | 13.6511 | 0.29032 | 4.8911 | 16.7907 | 0.02621 | 0 | 50.0421
8005467323 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGY195-TR1 P1 B-239914811-Çıkış | 239914811 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:21:15 | 11.06.2025 20:30:07 | 2.1478 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.09087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09087
8005467332 | 1 | BARTIN | ULUS | TJJ432-TR1 P1 ANA ŞALTER-244219629-Çıkış | 244219629 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:43:33 | 11.06.2025 21:14:26 | 0.51472 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.679
8005467338 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SEC752-TR1 B-219586269-Çıkış | 219586269 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:52:34 | 11.06.2025 21:07:46 | 3.2533 |  | 21 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 14.4362 | 0 | 0 | 0 | 38.3911 | 0 | 0 | 52.8273
8005467353 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC057-H4-331812729-Fider | 331812729 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:51:10 | 11.06.2025 20:00:41 | 0.15861 | 2 | 2 | 24 | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0.025911 | 110.6257 | 2.8418 | 8.3595 | 0 | 0 | 0 | 121.8528
8005467361 | 1 | KASTAMONU | CİDE | SAP030-TR1 B-319046757-Çıkış | 319046757 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:49:58 | 11.06.2025 20:30:09 | 0.66972 |  | 22 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.7255 | 0 | 0 | 0 | 0.76265 | 0 | 0 | 2.4882
8005467382 | 1 | ANKARA | BALA | TBC888-TR1 P1 D-328076854-Çıkış | 328076854 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:06:23 | 11.06.2025 21:04:56 | 0.97583 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0655
8005467386 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS719-TR1 P1 C-370015360-Çıkış | 370015360 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:53:45 | 11.06.2025 22:45:49 | 0.86778 |  | 15 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 1.2434 | 0 | 0.41175 | 0 | 0.63366 | 0 | 0 | 2.2889
8005467390 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-331467748-331467748-Fider | 331467748 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:03:55 | 11.06.2025 21:22:40 | 2.3125 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 40.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4239
8005467395 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA437-233079243-233079243-Fider | 233079243 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2025 9:08:46 | 14.06.2025 17:23:30 | 8.2456 |  | 285 |  | 9 |  | 14 |  |  | 0 | 319.0061 | 0 | 7.8342 | 0 | 45.9866 | 0 | 0 | 372.8269
8005467399 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA832-234627909-234627909-Fider | 234627909 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:40:30 | 11.06.2025 21:07:11 | 1.4447 |  | 1 | 23 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0.61454 | 180.7747 | 0 | 67.0547 | 0 | 0 | 0 | 248.4439
8005467403 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY047-TR1 P1 ANA ŞALTER-328003934-Çıkış | 328003934 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:31:51 | 11.06.2025 21:16:58 | 0.75194 |  | 71 |  | 8 |  | 56 |  |  | 0 | 6.0242 | 0 | 4.9093 | 0 | 9.5906 | 0 | 0 | 20.5242
8005467416 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH217-TR1 ANA ŞALTER-202614714-Çıkış | 202614714 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:31:07 | 12.06.2025 1:27:12 | 5.9347 |  | 89 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 93.1156 | 0 | 0 | 0 | 18.1541 | 0 | 0 | 111.2697
8005467418 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP275-TR1 P1 C-318594780-Çıkış | 318594780 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:12:53 | 11.06.2025 21:37:52 | 1.4164 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.6462 | 0 | 0 | 0 | 0.59896 | 0 | 0 | 10.2452
8005467418 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP275- P1 ANA ŞALTER-318594773-Çıkış | 318594773 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:37:52 | 11.06.2025 21:45:37 | 0.12917 |  | 65 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.2624 | 0 | 0 | 0 | 0.087668 | 0 | 0 | 2.35
8005467421 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB388-H2-364034336-Fider | 364034336 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:17:00 | 11.06.2025 20:27:29 | 0.17472 | 4 | 101 | 25 | 6 |  | 3 |  |  | 1.8406 | 3.4343 | 32.4707 | 4.582 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 42.4708
8005467427 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAB919-H3-307707841-Fider | 307707841 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:20:15 | 11.06.2025 21:45:43 | 0.42444 |  | 349 |  |  |  | 128 |  |  | 0 | 30.3382 | 0 | 0 | 0 | 106.5408 | 0 | 0 | 136.879
8005467431 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG576-TR1 P1 D-307063366-Çıkış | 307063366 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:20:40 | 11.06.2025 21:59:32 | 1.6478 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 3.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4114
8005467435 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TDV693-H2-343546336-Fider | 343546336 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:10:26 | 11.06.2025 20:49:54 | 0.65778 |  | 429 |  | 33 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 53.7884 | 0 | 5.4553 | 24.3726 | 24.8062 | 17.6181 | 5.0518 | 131.0924
8005467436 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC956-TR2 P1 J-301242650-Çıkış | 301242650 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 9:35:29 | 03.06.2025 10:00:00 | 0.40861 |  | 55 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 2.6544 | 0 | 0 | 0 | 54.2771 | 0 | 0 | 56.9316
8005467444 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | THP024-TR1 P1 D-239817225-Çıkış | 239817225 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:02:37 | 11.06.2025 22:37:39 | 3.5839 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.66162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66162
8005467447 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ356-TR1 ANA ŞALTER-313134990-Çıkış | 313134990 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:30:55 | 03.06.2025 11:00:00 | 0.48472 |  | 61 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7308 | 0 | 0 | 109.7308
8005467455 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAR019-TR1 E-304431687-Çıkış | 304431687 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:28:14 | 11.06.2025 21:18:24 | 0.83611 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 0 | 1.8364 | 0 | 0 | 3.4437
8005467456 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA147-TR1 P1 C-315167083-Çıkış | 315167083 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:26:04 | 11.06.2025 23:36:39 | 3.1764 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 17.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6992
8005467459 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAA944-4084876-4084876-Fider | 4084876 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:28:06 | 11.06.2025 21:50:25 | 1.3719 |  | 47 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 11.7337 | 0 | 0 | 2.4812 | 0 | 0 | 0 | 14.2148
8005467459 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAA944-4084876-4084876-Fider | 4084876 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:50:25 | 11.06.2025 22:02:26 | 0.20028 |  | 47 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1.6483 | 0 | 0 | 0.38217 | 0 | 0 | 0 | 2.0305
8005467461 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-12-309803935-Fider | 309803935 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:32:47 | 11.06.2025 20:56:09 | 0.38944 | 36 | 3039 | 3 | 13 | 12 | 187 |  | 3 | 20.0828 | 133.898 | 4.8791 | 13.356 | 8.4215 | 23.2843 | 0 | 7.9228 | 211.8445
8005467484 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TGG358-TR1 P1 A-231887770-Çıkış | 231887770 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2025 10:47:42 | 03.06.2025 11:00:00 | 0.205 |  | 50 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 0.086849 | 0 | 0 | 0 | 15.5148 | 0 | 0 | 15.6016
8005467493 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TGY606-TR1 P1 N-239370264-Çıkış | 239370264 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 18:48:26 | 04.06.2025 19:00:00 | 0.19278 |  | 135 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 6.2663 | 0 | 0 | 0 | 8.5132 | 0 | 0 | 14.7795
8005467495 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCJ660-TR1 B-201921117-Çıkış | 201921117 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 23:31:23 | 09.06.2025 23:58:00 | 0.44361 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 0.030842 | 0 | 0 | 1.4689
8005467499 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFH002-TR1 P1 C-385754728-Çıkış | 385754728 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:49:25 | 11.06.2025 22:23:55 | 1.575 |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.0088 | 0 | 0 | 0 | 0.27238 | 0 | 0 | 12.2812
8005467500 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCH966-TR1 B-202710376-Çıkış | 202710376 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:50:03 | 12.06.2025 0:25:00 | 3.5825 |  | 68 | [6 empty] | 0 | 47.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6329
8005467503 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS852- P1 ANA ŞALTER-370011559-Çıkış | 370011559 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:02:52 | 11.06.2025 22:54:29 | 0.86028 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187
8005467516 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ920-TR1 P1 ANA ŞALTER-28558412-Çıkış | 28558412 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:43:58 | 13.06.2025 15:18:59 | 0.58361 |  | 179 |  | 1 |  | 40 |  |  | 0 | 13.291 | 0 | 0.033845 | 0 | 3.5579 | 0 | 0 | 16.8827
8005467517 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA337-H3-301710319-Fider | 301710319 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:41:02 | 11.06.2025 20:43:16 | 0.037222 | 2 | 58 |  | 2 | 5 | 3 | 1 |  | 0 | 0.4079 | 0 | 0.017656 | 1.3499 | 0.016785 | 11.024 | 0 | 12.8163
8005467524 | 1 | ANKARA | MAMAK | SGC893-TR1 C-306408853-Çıkış | 306408853 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:59:04 | 11.06.2025 23:48:37 | 1.8258 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13406 | 0 | 0 | 0.13406
8005467527 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHY76-376038493-376038493-Fider | 376038493 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:54:46 | 11.06.2025 22:46:43 | 1.8658 | 2 |  | 67 | [5 empty] | 82.8096 | 0 | 1367.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.3278
8005467527 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHY76-H1-232781196-Fider | 232781196 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:46:43 | 11.06.2025 23:05:26 | 0.31194 | 2 | 1 | 118 | 2 | 5 |  |  |  | 12.5594 | 0 | 334.3073 | 2.3424 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 350.731
8005467536 | 1 | ANKARA | BALA | BHR60-310760251-310760251-Fider | 310760251 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:02:40 | 11.06.2025 23:09:10 | 3.1083 |  | 213 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 92.9535 | 0 | 0 | 0 | 5.2915 | 0 | 0 | 98.245
8005467536 | 2 | ANKARA | BALA | BHR60-H6-400993817-Fider | 400993817 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 23:09:10 | 11.06.2025 23:48:04 | 0.64833 | 7 | 915 |  | 1 | 5 | 34 |  |  | 0.52766 | 75.8493 | 0 | 0.0010426 | 51.2595 | 5.2618 | 0 | 0 | 132.8993
8005467541 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA963-306701146-306701146-Kofra | 306701146 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 18:26:08 | 11.06.2025 22:13:05 | 3.7825 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576
8005467546 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS115-TR1 P1 F-312399135-Çıkış | 312399135 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:10:04 | 11.06.2025 22:32:43 | 1.3775 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.6947 | 0 | 4.7231 | 0 | 2.0246 | 0 | 0 | 10.4424
8005467555 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP157-TR1 P1 B-28511184-Çıkış | 28511184 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:01:39 | 11.06.2025 22:36:52 | 1.5869 |  | 23 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.4296 | 0 | 0 | 0 | 0.006872 | 0 | 0 | 5.4365
8005467570 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H14-226380599-Fider | 226380599 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:59:28 | 12.06.2025 2:34:50 | 5.5894 | 4 | 3 | 78 | 11 | 2 | 1 |  |  | 0 | 1.4993 | 911.6956 | 148.118 | 5.5235 | 0 | 0 | 0 | 1066.8364
8005467576 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFM774-TR1 P1 H-203990252-Çıkış | 203990252 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 17:05:15 | 11.06.2025 22:14:55 | 5.1611 |  | 317 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 293.0416 | 0 | 0 | 0 | 33.7519 | 0 | 0 | 326.7935
8005467589 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TFE828- P1 I-209719905-Çıkış | 209719905 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:38:07 | 11.06.2025 23:17:37 | 1.6583 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.74295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74295
8005467629 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ832- P1 ANA ŞALTER-316137866-Çıkış | 316137866 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:10:45 | 11.06.2025 22:46:39 | 0.59833 |  | 90 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 8.7145 | 0 | 0.077882 | 0 | 0.84213 | 0 | 0 | 9.6345
8005467632 | 1 | ANKARA | BALA | TFK793-311185532-311185532-Kofra | 311185532 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 19:54:36 | 11.06.2025 22:48:38 | 2.9006 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.060884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060884
8005467632 | 2 | ANKARA | BALA | TFK793-TR1 P1 ANA ŞALTER-210001672-Çıkış | 210001672 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:48:38 | 11.06.2025 23:57:02 | 1.14 |  | 153 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 16.155 | 0 | 0.25046 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 18.3145
8005467636 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS083-TR1 P1 ANA ŞALTER-314680390-Çıkış | 314680390 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 21:37:32 | 12.06.2025 0:05:59 | 2.4742 |  | 9 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 3.5154 | 0 | 0 | 6.5394
8005467638 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB468-TR1 P1 E-312712270-Çıkış | 312712270 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:46:01 | 11.06.2025 23:02:52 | 0.28083 |  | 30 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 1.0013 | 0 | 0.27374 | 0 | 0.2574 | 0 | 0 | 1.5324
8005467670 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAC486-TR1 F-304411298-Çıkış | 304411298 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:03:08 | 11.06.2025 22:36:05 | 0.54917 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8083
8005467691 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H1-315301427-Fider | 315301427 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:22:10 | 11.06.2025 22:31:59 | 0.16361 | 1 | 400 |  | 1 | 1 | 32 |  |  | 0.081969 | 7.5719 | 0 | 0.047176 | 0.40375 | 0.66789 | 0 | 0 | 8.7727
8005467700 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TGY136-TR1 P1 ANA ŞALTER-237211159-Çıkış | 237211159 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:41:48 | 16.06.2025 10:46:47 | 1.0831 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 3.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2992
8005467748 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-4-203346158-Fider | 203346158 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 23:21:58 | 11.06.2025 23:33:17 | 0.18861 |  | 628 |  | 1 |  | 87 |  |  | 0 | 12.7384 | 0 | 0.013954 | 0 | 5.2561 | 0 | 0 | 18.0085
8005467781 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-H3-328228620-Fider | 328228620 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 23:11:11 | 11.06.2025 23:12:12 | 0.016944 | 9 | 996 | 5 | 40 | 3 | 39 | 2 |  | 0.0075642 | 1.7292 | 0.20133 | 0.09753 | 0.27562 | 2.0331 | 0.080492 | 0 | 4.4249
8005467788 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAF136-TR1 D-305713586-Çıkış | 305713586 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 1:18:19 | 01.06.2025 1:57:00 | 0.64472 |  | 17 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 0.44636 | 0 | 0 | 2.1152
8005467792 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BHV78-H3-240867618-Fider | 240867618 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 22:55:58 | 12.06.2025 0:48:23 | 1.8736 |  | 250 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 65.4 | 0 | 0.5266 | 0 | 2.9466 | 0 | 0 | 68.8732
8005467868 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK722-H2-318469720-Fider | 318469720 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 23:54:18 | 12.06.2025 4:29:35 | 4.5881 |  | 777 |  | 1 |  | 132 |  |  | 0 | 351.9446 | 0 | 0.00055502 | 0 | 176.3921 | 0 | 0 | 528.3372
8005467871 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH411-331750435-331750435-Kofra | 331750435 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 0:28:27 | 12.06.2025 1:04:19 | 0.59778 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 3.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8566
8005467875 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB213-TR1 P1 B-302027271-Çıkış | 302027271 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 23:34:44 | 12.06.2025 0:41:46 | 1.1172 |  | 608 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 109.888 | 0 | 0 | 0 | 17.8362 | 0 | 0 | 127.7242
8005467890 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA254-H6-203198603-Fider | 203198603 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 1:20:47 | 12.06.2025 1:24:00 | 0.053611 |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3887 | 0.85959 | 3.0927 | 0 | 9.341
8005467912 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA652-9-318580264-Fider | 318580264 | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 1:03:52 | 12.06.2025 1:40:55 | 0.6175 | 3 | 2278 |  | 2 | 11 | 167 | 5 | 3 | 0 | 176.9243 | 0 | 0.060896 | 6.7836 | 51.2214 | 59.2856 | 6.9764 | 301.2522
8005467918 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA471-H1-243630034-Fider | 243630034 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 0:45:15 | 12.06.2025 1:31:43 | 0.77444 | 10 | 782 |  | 2 | 3 | 26 |  |  | 0 | 47.8425 | 0 | 6.748e-06 | 1.9698 | 1.7822 | 0 | 0 | 51.5945
8005467926 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT375-TR1 P1 D-244637214-Çıkış | 244637214 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 0:51:09 | 12.06.2025 1:46:46 | 0.92694 |  | 74 |  |  |  | 141 |  |  | 0 | 3.9898 | 0 | 0 | 0 | 44.8664 | 0 | 0 | 48.8562
8005467926 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT375- P1 ANA ŞALTER-244637219-Çıkış | 244637219 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 1:46:46 | 12.06.2025 1:51:42 | 0.082222 |  | 256 |  |  |  | 200 |  |  | 0 | 1.7385 | 0 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 0 | 6.3015
8005467929 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGP435-H2-235008834-Fider | 235008834 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 1:52:25 | 12.06.2025 3:42:40 | 1.8375 |  | 71 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 35.7785 | 0 | 0 | 0 | 36.6522 | 0 | 0 | 72.4307
8005467939 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR654- ANA ŞALTER-328674038-Çıkış | 328674038 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:29:31 | 15.06.2025 10:16:30 | 0.78306 |  | 154 |  | 3 |  | 40 |  |  | 0 | 11.077 | 0 | 0.12562 | 0 | 8.3425 | 0 | 0 | 19.5451
8005467970 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA187-14-301216791-Fider | 301216791 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 2:19:16 | 12.06.2025 4:25:59 | 2.1119 |  | 6758 |  |  | 1 | 278 |  |  | 0 | 1952.5059 | 0 | 0 | 43.7192 | 326.7829 | 0 | 0 | 2323.0079
8005468006 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAF994- ANA ŞALTER-311131368-Çıkış | 311131368 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 3:46:21 | 12.06.2025 6:40:37 | 2.9044 |  | 158 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 64.5896 | 0 | 0 | 0 | 87.6325 | 0 | 0 | 152.2221
8005468025 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE928- P1 ANA ŞALTER-331502840-Çıkış | 331502840 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 4:57:48 | 12.06.2025 5:43:13 | 0.75694 |  | 359 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 31.9136 | 0 | 0 | 0 | 26.505 | 0 | 0 | 58.4186
8005468037 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA502-H2-233284834-Fider | 233284834 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 4:12:09 | 12.06.2025 5:11:39 | 0.99167 |  | 644 |  |  | 3 | 14 |  |  | 0 | 40.1282 | 0 | 0 | 12.5273 | 5.3082 | 0 | 0 | 57.9637
8005468038 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA435-315510762-315510762-Fider | 315510762 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:40:53 | 12.06.2025 9:21:37 | 1.6789 |  | 60 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 15.7409 | 0 | 0 | 0 | 1.8056 | 0 | 0 | 17.5465
8005468038 | 2 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA435-315510762-315510762-Fider | 315510762 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:21:37 | 12.06.2025 9:34:28 | 0.21417 |  | 60 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.1034 | 0 | 0 | 0 | 0.27658 | 0 | 0 | 2.38
8005468039 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA045-H8-742981-Fider | 742981 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 4:18:44 | 12.06.2025 4:21:41 | 0.049167 | 1 | 14592 |  |  | 7 | 1487 |  | 10 | 0 | 89.0246 | 0 | 0 | 84.6672 | 43.2374 | 0 | 2.4343 | 219.3636
8005468051 | 1 | ANKARA | KALECİK | BHF17-H5-233072627-Fider | 233072627 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 4:56:16 | 12.06.2025 7:10:43 | 2.2408 | 15 | 1308 | 4 | 2 | 10 | 59 | 1 | 1 | 171.8107 | 319.9728 | 54.6433 | 0.77486 | 57.8512 | 20.4724 | 0.82608 | 0 | 626.3513
8005468054 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TEB089-H2-208952098-Fider | 208952098 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:35:57 | 12.06.2025 5:46:32 | 0.17639 |  | 3025 |  | 1 |  | 88 |  |  | 0 | 81.4009 | 0 | 0.035472 | 0 | 23.7717 | 0 | 0 | 105.2081
8005468062 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H19-339923899-Fider | 339923899 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:17:59 | 12.06.2025 5:35:25 | 0.29056 | 1 | 858 |  | 1 | 3 | 30 |  | 2 | 0.17555 | 45.1519 | 0 | 0.010329 | 0.5288 | 7.0818 | 0 | 9.2432 | 62.1916
8005468064 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H2-315301428-Fider | 315301428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:17:30 | 12.06.2025 5:34:55 | 0.29028 | 8 | 2487 | 3 | 43 | 9 | 376 | 1 |  | 2.5986 | 90.5981 | 6.5183 | 2.9762 | 2.3586 | 20.457 | 0.97472 | 0 | 126.4816
8005468067 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA151-H1-328038651-Fider | 328038651 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:24:22 | 12.06.2025 5:26:25 | 0.034167 | 9 | 944 | 17 | 15 | 3 | 89 |  | 1 | 0.18443 | 3.0286 | 3.3309 | 0.20024 | 0.46053 | 0.53053 | 0 | 0 | 7.7352
8005468071 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-H2-245935189-Fider | 245935189 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:31:04 | 12.06.2025 7:04:23 | 1.5553 |  | 231 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 23.7025 | 0 | 0 | 12.9507 | 5.4164 | 0 | 0 | 42.0695
8005468072 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA319-H3-327741995-Fider | 327741995 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:36:26 | 12.06.2025 5:38:18 | 0.031111 | 39 | 83 | 124 | 37 | 12 | 8 |  |  | 0 | 0.31011 | 16.6544 | 1.2596 | 0.24106 | 0.14136 | 0 | 0 | 18.6066
8005468073 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG042-H3-26183216-Fider | 26183216 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:39:51 | 12.06.2025 6:13:07 | 0.55444 |  | 1221 |  |  |  | 133 |  |  | 0 | 53.4117 | 0 | 0 | 0 | 35.8653 | 0 | 0 | 89.277
8005468074 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH22-400433479-400433479-Fider | 400433479 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 4:30:32 | 12.06.2025 9:03:20 | 4.5467 |  | 114 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 78.8981 | 0 | 0.23 | 0 | 2.7931 | 0 | 0 | 81.9212
8005468074 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH22-400433479-400433479-Fider | 400433479 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:03:20 | 12.06.2025 9:17:54 | 0.24278 |  | 114 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 5.0622 | 0 | 0.015911 | 0 | 0.20125 | 0 | 0 | 5.2793
8005468089 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:53:06 | 12.06.2025 5:54:10 | 0.017778 | 40 | 1139 | 18 | 11 | 8 | 58 |  | 1 | 1.1525 | 2.5441 | 1.8238 | 0.49351 | 0.66998 | 0.22751 | 0 | 0 | 6.9114
8005468090 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-H3-26186309-Fider | 26186309 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:54:32 | 12.06.2025 6:08:06 | 0.22611 | 1 | 630 | 8 | 7 |  | 70 |  |  | 0 | 22.3048 | 9.15 | 0.68609 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 33.5969
8005468091 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA449-H3-3187162-Fider | 3187162 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:55:47 | 12.06.2025 6:07:40 | 0.19806 | 1 | 439 |  | 4 | 5 | 45 | 1 | 2 | 0.037559 | 11.3612 | 0 | 0.22821 | 14.6515 | 2.1114 | 0.14604 | 10.6492 | 39.1851
8005468093 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-H11-242986249-Fider | 242986249 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:56:06 | 12.06.2025 6:07:04 | 0.18278 | 3 | 255 |  | 3 | 1 | 39 | 1 |  | 0.051801 | 8.1271 | 0 | 0.033813 | 0.033243 | 0.44013 | 0.21826 | 0 | 8.9044
8005468094 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H17-339923884-Fider | 339923884 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:55:48 | 12.06.2025 5:58:03 | 0.0375 | 3 | 13303 | 1 | 4 | 8 | 1258 | 3 |  | 0 | 58.9138 | 0.0019228 | 0.0041303 | 6.3753 | 42.0212 | 1.0509 | 0 | 108.3674
8005468095 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H2-315301428-Fider | 315301428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:56:07 | 12.06.2025 6:06:31 | 0.17333 | 5 | 2234 | 3 | 40 | 8 | 337 |  |  | 1.8439 | 61.7814 | 3.6877 | 2.364 | 1.4902 | 13.0923 | 0 | 0 | 84.2595
8005468099 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H2-240217145-Fider | 240217145 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:58:51 | 12.06.2025 6:05:54 | 0.1175 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0432 | 0 | 0 | 0 | 41.0432
8005468107 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H1-244376429-Fider | 244376429 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:02:56 | 12.06.2025 8:48:44 | 2.7633 | 22 | 2 | 150 | 4 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 664.9511 | 4.6963 | 4.2145 | 1.428 | 0 | 0 | 675.2899
8005468110 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BFF98-H8-234367970-Fider | 234367970 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:21:49 | 12.06.2025 6:32:01 | 0.17 | 6 | 2317 | 1 | 12 | 1 | 302 |  | 1 | 0.1789 | 49.8628 | 0.10011 | 0.089482 | 1.3812 | 11.1809 | 0 | 1.4857 | 64.2791
8005468111 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-H4-331128023-Fider | 331128023 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:24:34 | 12.06.2025 6:36:23 | 0.19694 | 1 | 645 |  | 4 |  | 42 |  |  | 0 | 17.2109 | 0 | 0.27028 | 0 | 1.5069 | 0 | 0 | 18.9881
8005468115 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BKR65-239973868-239973868-Fider | 239973868 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:03:23 | 12.06.2025 9:43:35 | 3.67 |  | 315 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 134.0359 | 0 | 0 | 0 | 7.9543 | 0 | 0 | 141.9902
8005468115 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | BKR65-239973868-239973868-Fider | 239973868 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:43:35 | 12.06.2025 10:03:59 | 0.34 |  | 315 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 13.6296 | 0 | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 14.655
8005468118 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BGU74-H9-234801063-Fider | 234801063 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:39:05 | 12.06.2025 6:48:59 | 0.165 | 4 | 1799 | 1 | 120 | 2 | 103 | 1 |  | 0 | 24.9124 | 0.20814 | 2.4622 | 1.5083 | 4.9988 | 0.037575 | 0 | 34.1274
8005468120 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-H2-4070283-Fider | 4070283 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:40:09 | 12.06.2025 6:52:11 | 0.20056 | 1 | 3506 | 1 | 18 | 8 | 164 |  | 1 | 0.10052 | 67.6896 | 8.0217 | 0.21078 | 4.204 | 23.782 | 0 | 7.4046 | 111.4132
8005468127 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL231-TR1 E-307934926-Çıkış | 307934926 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:53:48 | 12.06.2025 9:09:26 | 0.26056 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08402 | 0 | 0 | 0.08402
8005468128 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB270-310066662-310066662-Fider | 310066662 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:53:02 | 12.06.2025 9:27:29 | 2.5742 | 1 | [7 empty] | 7.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9085
8005468130 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU287-TR1 ANA ŞALTER-304134246-Çıkış | 304134246 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:04:14 | 12.06.2025 11:15:08 | 0.18167 |  | 113 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.4918 | 0 | 0 | 0 | 0.22962 | 0 | 0 | 3.7214
8005468131 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHV705-TR1 A-238434762-Çıkış | 238434762 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:27:49 | 12.06.2025 13:41:21 | 0.22556 |  | 49 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 2.7488 | 0 | 0 | 0 | 28.5444 | 0 | 0 | 31.2932
8005468132 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDV222-TR1 P1 M-203396408-Çıkış | 203396408 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:04:42 | 12.06.2025 15:40:20 | 0.59389 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 8.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2146
8005468133 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-H3-400297582-Fider | 400297582 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:57:13 | 12.06.2025 6:58:19 | 0.018333 | 1 | 204 |  | 2 | 12 | 21 |  |  | 0.024671 | 0.66803 | 0 | 0.032159 | 0.61667 | 0.12365 | 0 | 0 | 1.4652
8005468134 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB11-H1-242185898-Fider | 242185898 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:32:04 | 12.06.2025 9:24:26 | 2.8728 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005468135 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BLD05-H3-243470541-Fider | 243470541 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 5:31:35 | 12.06.2025 8:40:42 | 3.1519 |  | 59 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 21.3397 | 0 | 0 | 0 | 28.2543 | 0 | 0 | 49.594
8005468136 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK721-H4-318469583-Fider | 318469583 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:56:36 | 12.06.2025 9:07:26 | 2.1806 |  | 641 |  | 1 |  | 125 |  |  | 0 | 162.3197 | 0 | 0.0023548 | 0 | 195.8616 | 0 | 0 | 358.1837
8005468136 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK721-TR1 P1 C-318469557-Çıkış | 318469557 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:07:26 | 12.06.2025 9:23:25 | 0.26639 |  | 200 |  |  |  | 59 |  |  | 0 | 5.9538 | 0 | 0 | 0 | 14.3486 | 0 | 0 | 20.3023
8005468138 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA716-H8-237952332-Fider | 237952332 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:11:01 | 12.06.2025 9:24:01 | 2.2167 | 6 | 6742 | 1 | 30 | 4 | 982 | 3 | 3 | 162.7107 | 2062.139 | 0.91648 | 18.4798 | 66.1538 | 1203.2886 | 185.7456 | 0.029508 | 3699.4636
8005468141 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-4085066-4085066-Fider | 4085066 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:19:20 | 12.06.2025 9:31:51 | 2.2086 |  | 130 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 43.2421 | 0 | 0 | 1.4917 | 1.6908 | 0 | 0 | 46.4246
8005468141 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-4085066-4085066-Fider | 4085066 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:31:51 | 12.06.2025 9:47:07 | 0.25444 |  | 130 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 5.2538 | 0 | 0 | 0.20428 | 0.23945 | 0 | 0 | 5.6976
8005468158 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE745-TR1 P1 D-370040620-Çıkış | 370040620 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:42:47 | 12.06.2025 8:20:38 | 0.63083 |  | 93 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.0285 | 0 | 0 | 0 | 0.015924 | 0 | 0 | 7.0445
8005468158 | 2 | BARTIN | ULUS | TBE745-TR1 P1 ANA ŞALTER-370040577-Çıkış | 370040577 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:20:38 | 12.06.2025 8:26:11 | 0.0925 |  | 130 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 0.0026219 | 0 | 0 | 1.5123
8005468164 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BFJ50-302918854-302918854-Fider | 302918854 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:46:52 | 12.06.2025 9:24:33 | 1.6281 |  | 130 |  | 9 |  | 6 |  |  | 0 | 19.8081 | 0 | 1.0418 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 22.1407
8005468164 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BFJ50-302918854-302918854-Fider | 302918854 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:24:33 | 12.06.2025 9:48:18 | 0.39583 |  | 130 |  | 9 |  | 6 |  |  | 0 | 5.018 | 0 | 0.28864 | 0 | 0.36925 | 0 | 0 | 5.6758
8005468165 | 1 | ANKARA | AKYURT | BHN72-H2-304292358-Fider | 304292358 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:48:23 | 12.06.2025 7:59:28 | 0.18472 | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.0434 | 0 | 0 | 0 | 1.6154 | 0 | 0 | 0 | 3.6589
8005468166 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD684-TR1 P1 E-310302331-Çıkış | 310302331 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:56:30 | 12.06.2025 10:21:30 | 1.4167 |  | 163 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 40.1994 | 0 | 0 | 0 | 104.0063 | 0 | 0 | 144.2057
8005468167 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBE473- P1 C-364043073-Çıkış | 364043073 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:00:00 | 12.06.2025 19:34:41 | 0.57806 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.3862 | 0 | 0 | 0 | 0.02876 | 0 | 0 | 3.4149
8005468168 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC053-245407732-245407732-Fider | 245407732 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:44:46 | 12.06.2025 10:04:46 | 2.3333 | 3 |  | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 356.2354 | 0.57356 | 6.3828 | 8.7277 | 0 | 0 | 371.9194
8005468169 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV14-209630434-209630434-Fider | 209630434 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:06:43 | 12.06.2025 9:55:16 | 2.8092 |  | 80 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 38.6297 | 0 | 0 | 7.0187 | 4.8906 | 0 | 0 | 50.5389
8005468169 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHV14-209630434-209630434-Fider | 209630434 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:55:16 | 12.06.2025 10:02:23 | 0.11861 |  | 80 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 1.7276 | 0 | 0 | 0.355 | 0.25627 | 0 | 0 | 2.3389
8005468171 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB385-226066731-226066731-Fider | 226066731 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:15:35 | 12.06.2025 9:20:55 | 2.0889 | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 3.885 | 0 | 28.2274 | 0 | 0 | 0 | 32.1124
8005468171 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB385-226066731-226066731-Fider | 226066731 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:20:55 | 12.06.2025 9:35:09 | 0.23722 | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.52691 | 0 | 3.9038 | 0 | 0 | 0 | 4.4307
8005468180 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H6-232891177-Fider | 232891177 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:52:07 | 12.06.2025 8:06:04 | 0.2325 | 4 | 59 | 5 | 2 | 13 | 14 |  |  | 0.12541 | 5.6153 | 4.5402 | 0.064141 | 18.2148 | 13.8742 | 0 | 0 | 42.4342
8005468182 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT639- P1 ANA ŞALTER-331391833-Çıkış | 331391833 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:52:27 | 12.06.2025 10:00:50 | 1.1397 |  | 238 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 20.0595 | 0 | 0.0047151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0642
8005468187 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ871-TR1 P1 A-241181170-Çıkış | 241181170 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:55:04 | 12.06.2025 12:55:35 | 3.0086 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896
8005468195 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BHR47-H1-234339569-Fider | 234339569 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:55:25 | 12.06.2025 11:50:53 | 3.9244 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0263 | 0 | 137.0263
8005468197 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC495-331581072-331581072-Fider | 331581072 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:54:07 | 12.06.2025 7:56:47 | 0.044444 | 10 |  | 11 | [5 empty] | 67.5847 | 0 | 8.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4768
8005468206 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-400392826-400392826-Fider | 400392826 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:55:23 | 12.06.2025 8:29:06 | 0.56194 |  | 20 |  | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.79154 | 0 | 3.2356 | 0.44778 | 9.3076 | 0 | 0 | 13.7825
8005468206 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-400392826-400392826-Fider | 400392826 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:29:06 | 12.06.2025 8:48:02 | 0.31556 |  | 20 |  | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.44861 | 0 | 1.855 | 0.2621 | 5.4046 | 0 | 0 | 7.9703
8005468208 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TDP904-TR1 P1 A-385821234-Çıkış | 385821234 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:07:51 | 12.06.2025 14:37:53 | 4.5006 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.0367 | 0 | 0 | 0 | 0.097955 | 0 | 0 | 28.1347
8005468216 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAC636- D-313208003-Çıkış | 313208003 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:40:39 | 12.06.2025 10:43:20 | 1.0447 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7085
8005468221 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ563-TR1 P1 ANA ŞALTER-237501560-Çıkış | 237501560 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:00:39 | 12.06.2025 9:24:13 | 1.3928 |  | 53 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 17.2202 | 0 | 0.31536 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 18.5648
8005468221 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ563-TR1 P1 A-400138351-Çıkış | 400138351 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:24:13 | 12.06.2025 10:49:52 | 1.4275 |  | 42 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 12.6657 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 13.7748
8005468232 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BKB35-242864183-242864183-Fider | 242864183 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:58:55 | 12.06.2025 9:57:10 | 1.9708 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.5994 | 0 | 0 | 0 | 0.11748 | 0 | 0 | 8.7168
8005468232 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BKB35-242864183-242864183-Fider | 242864183 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:57:10 | 12.06.2025 10:14:42 | 0.29222 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.3293 | 0 | 0 | 0 | 0.020274 | 0 | 0 | 1.3495
8005468236 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H5-233589703-Fider | 233589703 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:03:32 | 12.06.2025 8:14:30 | 0.18278 | 1 | 1341 |  |  | 1 | 377 |  |  | 0.016981 | 32.3109 | 0 | 0 | 0.6005 | 28.3916 | 0 | 0 | 61.32
8005468237 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H14-233589302-Fider | 233589302 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:03:06 | 12.06.2025 10:14:06 | 2.1833 | 10 | 6083 | 1 | 3 | 6 | 270 |  |  | 27.4693 | 1528.2695 | 18.4839 | 0.17109 | 111.6856 | 125.0882 | 0 | 0 | 1811.1676
8005468240 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ301-TR1 P1 ANA ŞALTER-28328955-Çıkış | 28328955 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:08:45 | 12.06.2025 12:55:29 | 2.7789 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 0.061616 | 0 | 0 | 1.9258
8005468245 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB424-H9-2195199-Fider | 2195199 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:04:40 | 12.06.2025 8:14:56 | 0.17111 |  | 13 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2 |  | 0 | 0.32774 | 1.4156 | 0.0045745 | 0.81679 | 0.31981 | 9.4966 | 0 | 12.3812
8005468258 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAI716-TR1 A-314427113-Çıkış | 314427113 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:05:17 | 12.06.2025 8:58:16 | 0.88306 |  | 31 | [5 empty] | 2 | 0 | 2.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8759 | 22.6068
8005468259 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | TAG899-TR1 P1 ANA ŞALTER-239235554-Çıkış | 239235554 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:12:34 | 12.06.2025 13:29:22 | 2.28 |  | 43 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 16.1116 | 0 | 0 | 0 | 0.34351 | 0 | 0 | 16.4551
8005468265 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA515- P1 C-305903396-Çıkış | 305903396 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:25:04 | 12.06.2025 12:14:08 | 1.8178 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 20.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4587
8005468268 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAB453-H3-331444176-Fider | 331444176 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:08:56 | 12.06.2025 8:55:35 | 0.7775 | 10 | 77 |  | 1 |  | 3 |  |  | 3.023 | 5.3827 | 0 | 0 | 0 | 1.8472 | 0 | 0 | 10.2529
8005468286 | 1 | ANKARA | KALECİK | TGT548-TR1 P1 ANA ŞALTER-236056598-Çıkış | 236056598 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:49:14 | 12.06.2025 10:29:58 | 0.67889 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0.015973 | 0 | 0 | 1.0321
8005468291 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BHM62-H7-319948006-Fider | 319948006 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:55:07 | 12.06.2025 9:17:56 | 0.38028 |  | 2449 |  |  | 1 | 92 |  |  | 0 | 137.5241 | 0 | 0 | 1.8627 | 28.7648 | 0 | 0 | 168.1516
8005468292 | 1 | BARTIN | AMASRA | TBE526- ANA ŞALTER-331263315-Çıkış | 331263315 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:59:20 | 12.06.2025 15:17:24 | 4.3011 |  | 89 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 93.0477 | 0 | 0 | 0 | 16.0933 | 0 | 0 | 109.1409
8005468293 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN040-TR1 P1 ANA ŞALTER-318534138-Çıkış | 318534138 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:21:52 | 12.06.2025 12:07:27 | 2.7597 |  | 147 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 40.3127 | 0 | 0 | 0 | 0.88671 | 0 | 0 | 41.1994
8005468303 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | SBH339-TR1 ANA ŞALTER-343007342-Çıkış | 343007342 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:11:28 | 12.06.2025 10:23:55 | 2.2075 |  | 5 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0.79353 | 0 | 0 | 0 | 23.9716 | 0 | 0 | 24.7652
8005468313 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBL457-TR1 ANA ŞALTER-317868514-Çıkış | 317868514 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Görev Alanı Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:54:44 | 12.06.2025 12:42:25 | 0.79472 |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.2854 | 0 | 0 | 0 | 19.6602 | 0 | 0 | 19.9456
8005468318 | 1 | BARTIN | AMASRA | SBH002-TR1 ANA ŞALTER-315191281-Çıkış | 315191281 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Görev Alanı Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:55:30 | 12.06.2025 15:53:44 | 0.97056 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.00085569 | 0 | 0 | 0 | 3.9731 | 0 | 0 | 3.974
8005468323 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-203705753-203705753-Fider | 203705753 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:56:44 | 12.06.2025 9:01:48 | 2.0844 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 34.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8941
8005468323 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-203705753-203705753-Fider | 203705753 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:01:48 | 12.06.2025 9:31:09 | 0.48917 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 10.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3141
8005468325 | 1 | BARTIN | AMASRA | SBH005-TR1 ANA ŞALTER-315191448-Çıkış | 315191448 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Görev Alanı Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:35:00 | 12.06.2025 17:12:35 | 0.62639 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.21197 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 2.1936
8005468333 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR667- P1 ANA ŞALTER-328672651-Çıkış | 328672651 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:51:56 | 12.06.2025 11:58:18 | 3.1061 |  | 118 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 59.8096 | 0 | 0.062325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8719
8005468360 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-306943079-306943079-Fider | 306943079 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:55:44 | 12.06.2025 9:15:21 | 1.3269 |  | 333 | 1 | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 66.0087 | 7.1744 | 0.31424 | 0 | 8.9616 | 0 | 0 | 82.4589
8005468360 | 2 | ANKARA | BALA | BLJ66-306943079-306943079-Fider | 306943079 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:15:21 | 12.06.2025 9:28:07 | 0.21278 |  | 333 | 1 | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 10.9972 | 1.3077 | 0.057276 | 0 | 1.6776 | 0 | 0 | 14.0398
8005468369 | 1 | ANKARA | POLATLI | TEA937-TR1 P1 D-208969347-Çıkış | 208969347 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:30:58 | 12.06.2025 11:13:56 | 1.7161 |  | 90 | [6 empty] | 0 | 22.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6437
8005468372 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA820-323811673-323811673-Fider | 323811673 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:54:08 | 12.06.2025 9:25:44 | 2.5267 |  | 2 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 | 7.0412 | 0.25267 | 285.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8144
8005468385 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK880-318359545-318359545-Fider | 318359545 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:23:48 | 12.06.2025 9:14:01 | 0.83694 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5629 | 0 | 16.3056 | 0 | 47.8684
8005468385 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK880-318359545-318359545-Fider | 318359545 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:14:01 | 12.06.2025 9:27:04 | 0.2175 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8481 | 0 | 4.7448 | 0 | 13.593
8005468387 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAH993-TR1 E-304112865-Çıkış | 304112865 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:26:55 | 12.06.2025 9:43:47 | 0.28111 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 | 1.2295
8005468389 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB210-245285016-245285016-Fider | 245285016 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:19:41 | 12.06.2025 10:50:42 | 2.5169 |  | 417 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 103.2591 | 0 | 0.35309 | 0 | 1.3201 | 0 | 0 | 104.9322
8005468389 | 2 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB210-245285016-245285016-Fider | 245285016 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:50:42 | 12.06.2025 11:09:50 | 0.31889 |  | 417 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 13.457 | 0 | 0.050165 | 0 | 0.18682 | 0 | 0 | 13.694
8005468395 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY622-TR1 P1 ANA ŞALTER-246223654-Çıkış | 246223654 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:41:04 | 12.06.2025 11:39:40 | 1.9767 |  | 97 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 17.7081 | 0 | 0 | 0 | 3.7112 | 0 | 0 | 21.4193
8005468396 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH361-H4-234719788-Fider | 234719788 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:21:37 | 12.06.2025 10:49:40 | 0.4675 |  | 210 |  | 3 | 2 | 22 | 1 |  | 0 | 11.0174 | 0 | 0.054124 | 5.4605 | 19.8647 | 0.16489 | 0 | 36.5616
8005468403 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP058-4-204557646-Fider | 204557646 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:03:12 | 12.06.2025 8:57:42 | 0.90833 | 1 | 405 |  |  | 1 | 417 |  |  | 33.0312 | 35.9857 | 0 | 0 | 11.4165 | 117.9448 | 0 | 0 | 198.3781
8005468407 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-349078728-349078728-Fider | 349078728 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:22:06 | 12.06.2025 10:00:03 | 1.6325 |  | 42 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 13.1271 | 0 | 0 | 0 | 4.5568 | 0 | 0 | 17.6839
8005468407 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAB324-349078728-349078728-Fider | 349078728 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:00:03 | 12.06.2025 10:07:02 | 0.11639 |  | 42 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0.97317 | 0 | 0 | 0 | 0.37298 | 0 | 0 | 1.3461
8005468408 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BHY04-H22-244113132-Fider | 244113132 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:27:28 | 12.06.2025 8:29:25 | 0.0325 |  | 13859 |  |  | 4 | 1414 | 1 | 3 | 0 | 66.7082 | 0 | 0 | 1.9194 | 39.9273 | 1.0963 | 0.7165 | 110.3677
8005468423 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD335-233925665-233925665-Fider | 233925665 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:31:26 | 12.06.2025 10:01:33 | 2.5019 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 7.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5352
8005468424 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA729-H3-233134594-Fider | 233134594 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:46:18 | 12.06.2025 11:23:23 | 1.6181 |  | 210 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 59.6172 | 0 | 0 | 0 | 17.0142 | 0 | 0 | 76.6314
8005468426 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAK417- P1 ANA ŞALTER-316758557-Çıkış | 316758557 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Bildirim Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:16:28 | 12.06.2025 9:31:37 | 0.2525 |  | 451 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 13.2942 | 0 | 0 | 0 | 0.39134 | 0 | 0 | 13.6855
8005468451 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA319-245538232-245538232-Fider | 245538232 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:26:14 | 12.06.2025 9:19:28 | 1.8872 | 26 | 38 | 81 | 17 | 8 | 4 |  |  | 0 | 5.3549 | 281.7825 | 59.5483 | 0.43142 | 2.9221 | 0 | 0 | 350.0393
8005468457 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-H2-242847360-Fider | 242847360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:36:53 | 12.06.2025 8:47:44 | 0.18083 | 3 | 1344 |  | 59 | 6 | 226 | 1 | 1 | 0.034517 | 55.8161 | 0 | 5.069 | 1.8096 | 17.9465 | 106.0298 | 37.5106 | 224.216
8005468464 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TGK890-H3-239686074-Fider | 239686074 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 8:59:55 | 16.06.2025 17:09:50 | 8.1653 |  | 33 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 44.0579 | 0 | 5.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9149
8005468472 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH653-TR1 P1 E-28326980-Çıkış | 28326980 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:39:31 | 12.06.2025 14:33:32 | 5.9003 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.4183 | 0 | 0 | 0 | 1.9064 | 0 | 0 | 7.3247
8005468473 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-H2-245935189-Fider | 245935189 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:39:47 | 12.06.2025 11:06:39 | 2.4478 |  | 370 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 75.107 | 0 | 0 | 32.3373 | 15.5536 | 0 | 0 | 122.9979
8005468473 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-H2-245935189-Fider | 245935189 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:06:39 | 12.06.2025 12:44:10 | 1.6253 |  | 370 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 51.0384 | 0 | 0 | 22.0417 | 11.4406 | 0 | 0 | 84.5207
8005468474 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR39-2-234172904-Fider | 234172904 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:42:10 | 12.06.2025 8:53:55 | 0.19583 |  | 304 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 4.7117 | 0 | 0 | 0 | 0.43394 | 0 | 0 | 5.1456
8005468478 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV078- P1 ANA ŞALTER-304081123-Çıkış | 304081123 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:20:36 | 12.06.2025 11:42:26 | 2.3639 |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.060616 | 0 | 0 | 0 | 168.0744 | 0 | 0 | 168.135
8005468480 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-243668797-243668797-Fider | 243668797 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:44:02 | 12.06.2025 9:52:06 | 1.1344 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49967 | 0 | 0 | 0 | 0.49967
8005468480 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-H12-235093707-Fider | 235093707 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:52:06 | 12.06.2025 10:14:44 | 0.37722 | 5 | 243 | 8 | 51 | 5 | 97 |  | 1 | 0.39009 | 16.4966 | 11.03 | 12.3798 | 32.2207 | 26.3486 | 0 | 0 | 98.8657
8005468482 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV659-243528197-243528197-Fider | 243528197 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:36:33 | 12.06.2025 10:45:07 | 2.1428 |  | 54 |  | 4 | 1 | 56 |  |  | 0 | 20.376 | 0 | 2.0973 | 10.2148 | 21.8814 | 0 | 0 | 54.5694
8005468483 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TGY628-TR1 P1 A-241677787-Çıkış | 241677787 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:06:09 | 12.06.2025 20:15:05 | 0.14889 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.049489 | 0 | 0 | 0 | 0.049191 | 0 | 0 | 0.09868
8005468492 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP042-TR1 P1 C-317435609-Çıkış | 317435609 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:15:03 | 12.06.2025 14:31:43 | 1.2778 |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.538 | 0 | 0 | 0 | 0.38167 | 0 | 0 | 7.9196
8005468493 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TFE830-H3-209721071-Fider | 209721071 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:49:40 | 12.06.2025 9:57:13 | 1.1258 | 1 | 138 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |  | 0.048529 | 98.5446 | 0.80973 | 0.29654 | 7.1226 | 0.010532 | 13.3558 | 0 | 120.1883
8005468498 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN954- P1 ANA ŞALTER-317444552-Çıkış | 317444552 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:35:36 | 12.06.2025 18:10:07 | 0.57528 |  | 433 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 47.4325 | 0 | 0 | 0 | 5.8436 | 0 | 0 | 53.2761
8005468500 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR534-4-5488145-Fider | 5488145 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:53:51 | 12.06.2025 9:20:58 | 0.45194 |  | 529 |  | 7 | 1 | 28 | 1 |  | 0 | 33.2416 | 0 | 0.26336 | 17.9634 | 20.3757 | 104.0171 | 0 | 175.8612
8005468505 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC491-H4-331696246-Fider | 331696246 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:59:39 | 12.06.2025 9:28:11 | 0.47556 |  | 214 | 6 |  |  | 6 |  |  | 0 | 17.9029 | 46.7344 | 0 | 0 | 0.71679 | 0 | 0 | 65.3541
8005468511 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TFE828- P1 D-209719903-Çıkış | 209719903 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:47:58 | 12.06.2025 9:29:15 | 0.68806 |  | 80 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 5.0543 | 0 | 0 | 0 | 3.6454 | 0 | 0 | 8.6997
8005468512 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDB671- P1 H-343157822-Çıkış | 343157822 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:54:08 | 12.06.2025 10:34:18 | 0.66944 |  | 16 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 3.2352 | 0 | 0 | 0 | 63.3078 | 0 | 0 | 66.543
8005468525 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ259-TR1 P1 ANA ŞALTER-319948546-Çıkış | 319948546 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:07:40 | 12.06.2025 19:04:15 | 0.94306 |  | 107 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 15.8747 | 0 | 0 | 0 | 11.7029 | 0 | 0 | 27.5776
8005468530 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY748-TR1 P1 E-313366073-Çıkış | 313366073 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:18:02 | 16.06.2025 12:01:51 | 2.7303 |  | 64 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 15.4603 | 0 | 0 | 0 | 0.20218 | 0 | 0 | 15.6625
8005468535 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM192-H3-318489412-Fider | 318489412 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:08:02 | 12.06.2025 9:09:07 | 0.018056 |  | 685 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 1.8551 | 0 | 0.0035205 | 0 | 0.19579 | 0 | 0 | 2.0544
8005468542 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKS54-H3-240532437-Fider | 240532437 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:07:15 | 12.06.2025 9:54:34 | 0.78861 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 7.6233 | 0.020248 | 5.0365 | 0 | 37.7754 | 0 | 0 | 0 | 50.4555
8005468547 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TBH146-TR1 P1 D-313365810-Çıkış | 313365810 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:31:36 | 16.06.2025 16:25:38 | 2.9006 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.4184 | 0 | 0 | 0 | 0.10351 | 0 | 0 | 5.5219
8005468553 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TBH147- P1 ANA ŞALTER-313365909-Çıkış | 313365909 | Hizmet Alım Çalışması - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:16:56 | 17.06.2025 11:53:57 | 2.6169 |  | 89 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 16.7687 | 0 | 0.012165 | 0 | 2.2986 | 0 | 0.009617 | 19.0891
8005468558 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TGG439- P1 ANA ŞALTER-232157412-Çıkış | 232157412 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 14:09:17 | 17.06.2025 15:24:08 | 1.2475 |  | 14 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 2.2436 | 0 | 0.31086 | 0 | 1.1944 | 0 | 0 | 3.7489
8005468565 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA357-H3-246143165-Fider | 246143165 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:16:06 | 12.06.2025 9:29:03 | 0.21583 |  | 29 |  | 3 | 1 | 68 | 1 | 1 | 0 | 2.6075 | 0 | 0.10103 | 0.25351 | 37.0823 | 30.6469 | 5.7082 | 76.3995
8005468569 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ218- P1 ANA ŞALTER-318925888-Çıkış | 318925888 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:08:48 | 17.06.2025 16:59:37 | 7.8469 |  | 116 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 111.6741 | 0 | 0.19034 | 0 | 20.437 | 0 | 0 | 132.3014
8005468595 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-H6-232538422-Fider | 232538422 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:26:07 | 12.06.2025 9:37:02 | 0.18194 | 4 | 1041 | 1 |  | 4 | 169 | 1 |  | 2.5235 | 33.9982 | 3.3274 | 0 | 1.1684 | 10.4241 | 1.9982 | 0 | 53.4399
8005468600 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TAK277- P1 ANA ŞALTER-319974515-Çıkış | 319974515 | -Can ve mal emniyeti - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:19:47 | 14.06.2025 18:18:46 | 0.98306 |  | 183 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 22.8348 | 0 | 0.44341 | 0 | 1.0089 | 0 | 0 | 24.2871
8005468604 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ218- P1 ANA ŞALTER-318925888-Çıkış | 318925888 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:06:23 | 18.06.2025 16:37:49 | 7.5239 |  | 116 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 107.3873 | 0 | 0.19171 | 0 | 19.6789 | 0 | 0 | 127.258
8005468609 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TBC868- P1 ANA ŞALTER-236840262-Çıkış | 236840262 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:52:25 | 12.06.2025 12:34:51 | 1.7072 |  | 85 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 37.3482 | 0 | 0 | 0 | 4.1059 | 0 | 0 | 41.4541
8005468610 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFK939-TR1 P1 C-220043443-Çıkış | 220043443 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:24:12 | 12.06.2025 11:51:54 | 2.4617 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2729
8005468610 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFK939-TR-A__-220043437-Fider | 220043437 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:51:54 | 12.06.2025 13:27:06 | 1.5867 |  | 25 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 5.3961 | 0 | 0.76102 | 0 | 2.1383 | 0 | 0 | 8.2954
8005468611 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC72-336934251-336934251-Fider | 336934251 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:27:14 | 12.06.2025 15:43:10 | 5.2656 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 30.5811 | 0 | 0 | 0 | 0.72967 | 0 | 0 | 31.3107
8005468611 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC72-336934251-336934251-Fider | 336934251 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:43:10 | 12.06.2025 15:56:17 | 0.21861 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.2707 | 0 | 0 | 0 | 0.030652 | 0 | 0 | 1.3014
8005468613 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-244791275-244791275-Fider | 244791275 | Bakim Ihtiyaci - Topraklama Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:37:29 | 16.06.2025 13:33:27 | 3.9328 |  | 243 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 161.6124 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 0 | 0 | 176.0023
8005468616 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC483-TR1 P1 H-209088902-Çıkış | 209088902 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:23:09 | 12.06.2025 21:18:29 | 0.92222 |  | 16 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 2.4765 | 0 | 0 | 0 | 11.4192 | 0 | 0 | 13.8957
8005468619 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN240-239558024-239558024-Kofra | 239558024 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:33:53 | 12.06.2025 11:26:44 | 1.8808 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005468619 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN240-TR1 P1 F-242431857-Çıkış | 242431857 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:26:44 | 12.06.2025 11:33:28 | 0.11222 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.052554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052554
8005468622 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BEM38-331372631-331372631-Fider | 331372631 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:35:32 | 12.06.2025 10:04:38 | 0.485 |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 33.8065 | 19.7348 | 0 | 10.2152 | 0 | 0 | 63.7566
8005468622 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BEM38-331372631-331372631-Fider | 331372631 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:04:38 | 12.06.2025 10:15:00 | 0.17278 |  |  | 5 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 12.8267 | 7.4877 | 0 | 3.8662 | 0 | 0 | 24.1806
8005468626 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA613-302993082-302993082-Fider | 302993082 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:33:20 | 12.06.2025 10:25:34 | 0.87056 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 | 0.032339 | 0 | 0 | 7.2058
8005468627 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC044-H13-331650325-Fider | 331650325 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:39:11 | 12.06.2025 12:09:32 | 2.5058 | 5 | 6437 | 1 | 281 | 16 | 267 | 2 | 1 | 0 | 3088.5949 | 1.151 | 148.5134 | 273.8204 | 1689.8925 | 924.6457 | 118.9097 | 6245.5276
8005468628 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHH42-H4-234430952-Fider | 234430952 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:39:53 | 12.06.2025 9:40:58 | 0.018056 |  | 913 |  | 1 | 1 | 55 |  |  | 0 | 2.5143 | 0 | 0.091436 | 0.021088 | 0.34358 | 0 | 0 | 2.9704
8005468629 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BHS57-H4-237678259-Fider | 237678259 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:39:26 | 12.06.2025 9:48:37 | 0.15306 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1234 | 0 | 0 | 1.1234
8005468632 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA984-19-331506919-Fider | 331506919 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:39:59 | 12.06.2025 9:41:11 | 0.02 |  | 4567 |  | 3 |  | 814 |  | 1 | 0 | 11.5376 | 0 | 0.0064071 | 0 | 12.9556 | 0 | 0.32169 | 24.8213
8005468644 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TFF960-TR1 P1 A-385561655-Çıkış | 385561655 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:37:37 | 12.06.2025 11:49:54 | 1.2047 |  | 29 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.9654 | 0 | 0 | 0 | 9.9618 | 0 | 0 | 15.9272
8005468648 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA331-TR1 P1 A-307809456-Çıkış | 307809456 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:43:24 | 12.06.2025 10:40:24 | 0.95 |  | 22 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.5007 | 0 | 0 | 0 | 4.0772 | 0 | 0 | 6.5779
8005468649 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-220016218-220016218-Fider | 220016218 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:29:03 | 12.06.2025 15:06:46 | 5.6286 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 75.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8922
8005468649 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-220016218-220016218-Fider | 220016218 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:06:46 | 12.06.2025 15:19:23 | 0.21028 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998
8005468651 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-H1-232324194-Fider | 232324194 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:43:11 | 12.06.2025 10:31:50 | 0.81083 | 3 | 205 | 3 |  | 6 | 11 |  |  | 1.0763 | 31.7433 | 3.8962 | 0 | 7.1548 | 2.5918 | 0 | 0 | 46.4624
8005468653 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SAM182-242092371-242092371-Kofra | 242092371 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:42:49 | 12.06.2025 10:18:39 | 0.59722 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2434 | 0 | 0 | 0.2434
8005468657 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SHD012-TR1 E-234081879-Çıkış | 234081879 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:40:08 | 12.06.2025 16:55:48 | 7.2611 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 2.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8874
8005468659 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC053-245407732-245407732-Fider | 245407732 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:05:39 | 17.06.2025 17:23:49 | 7.3028 | 3 |  | 12 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1365.7495 | 2.1917 | 24.1613 | 35.8714 | 0 | 0 | 1427.9739
8005468674 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCU279-TR1 D-203476684-Çıkış | 203476684 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:29:10 | 12.06.2025 13:19:57 | 2.8464 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.8825 | 0 | 0 | 0 | 2.7532 | 0 | 0 | 12.6357
8005468686 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT072-TR1 P1 A-244703110-Çıkış | 244703110 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:09:19 | 12.06.2025 10:20:01 | 0.17833 |  | 33 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.98121 | 0 | 0 | 0 | 0.62286 | 0 | 0 | 1.6041
8005468686 | 2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT072-TR1 P1 ANA ŞALTER-244703111-Çıkış | 244703111 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:20:01 | 12.06.2025 10:55:11 | 0.58611 |  | 134 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 10.8083 | 0 | 0 | 0 | 9.1566 | 0 | 0 | 19.9649
8005468717 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE909-TR1 C-301142011-Çıkış | 301142011 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:49:05 | 12.06.2025 10:15:56 | 0.4475 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.17653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17653
8005468730 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA790-H8-300813243-Fider | 300813243 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:53:56 | 12.06.2025 10:04:18 | 0.17278 | 8 | 37 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 |  | 2.2177 | 0.81372 | 0 | 0.50561 | 19.0433 | 17.0111 | 51.2447 | 0 | 90.8362
8005468732 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHY55-TR1 P1 H-304087731-Çıkış | 304087731 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:45:26 | 12.06.2025 22:35:03 | 1.8269 |  | 365 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 131.4685 | 0 | 0 | 0 | 33.7786 | 0 | 0 | 165.2471
8005468736 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SBC384-TR1 B-321131204-Çıkış | 321131204 | -Can ve mal emniyeti - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:20:07 | 12.06.2025 10:28:16 | 0.13583 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7939 | 0 | 0 | 0.7939
8005468737 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | SAI084-TR1 B-321705885-Çıkış | 321705885 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:20:30 | 12.06.2025 20:34:31 | 0.23361 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005468758 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H4-331303429-Fider | 331303429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:59:26 | 12.06.2025 10:10:43 | 0.18806 | 11 | 2627 |  | 89 | 14 | 213 |  |  | 0.049809 | 63.5953 | 0 | 9.0074 | 35.8077 | 41.2039 | 0 | 0 | 149.6641
8005468761 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SBH625-TR1 A-346044338-Çıkış | 346044338 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:51:49 | 12.06.2025 10:26:31 | 0.57833 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.7358 | 0 | 0 | 0 | 2.4157 | 0 | 0 | 5.1514
8005468761 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | SBH625-TR1 ANA ŞALTER-346044335-Çıkış | 346044335 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:26:31 | 12.06.2025 11:39:22 | 1.2142 |  | 2 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 5.7863 | 0 | 0 | 0 | 20.6486 | 0 | 0 | 26.4349
8005468764 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB029-242266640-242266640-Fider | 242266640 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:31:04 | 16.06.2025 17:18:45 | 7.7947 |  | 241 | 2 |  |  | 23 |  |  | 0 | 412.4381 | 38.3577 | 0 | 0 | 46.2932 | 0 | 0 | 497.0889
8005468768 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT785-TR1 P1 ANA ŞALTER-331309418-Çıkış | 331309418 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:51:57 | 12.06.2025 11:53:58 | 1.0336 |  | 33 |  | 8 |  | 5 |  |  | 0 | 7.2592 | 0 | 1.3091 | 0 | 0.69483 | 0 | 0 | 9.2631
8005468769 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK721-H4-318469583-Fider | 318469583 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:44:09 | 12.06.2025 14:15:05 | 4.5156 |  | 555 |  |  |  | 130 |  |  | 0 | 291.9905 | 0 | 0 | 0 | 596.0393 | 0 | 0 | 888.0298
8005468776 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP679-TR1 P1 ANA ŞALTER-318572574-Çıkış | 318572574 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:57:32 | 12.06.2025 12:12:42 | 1.2528 |  | 615 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 115.1017 | 0 | 0 | 0 | 26.4759 | 0 | 0 | 141.5776
8005468778 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-376063309-376063309-Fider | 376063309 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:56:34 | 12.06.2025 14:53:26 | 4.9478 |  | 118 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 70.8447 | 0 | 0 | 0 | 2.4794 | 0 | 0 | 73.3241
8005468785 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-H3-3183022-Fider | 3183022 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:44:31 | 19.06.2025 17:00:17 | 7.2628 | 1 | 715 |  | 2 |  | 15 |  |  | 16.0809 | 539.0977 | 0 | 0.18928 | 0 | 33.0985 | 0 | 0 | 588.4663
8005468789 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TFK398- P1 ANA ŞALTER-232398409-Çıkış | 232398409 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:20:52 | 12.06.2025 11:36:54 | 0.26722 |  | 19 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0.76653 | 0 | 0 | 0 | 0.50366 | 0 | 0 | 1.2702
8005468791 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT404- P1 ANA ŞALTER-304269293-Çıkış | 304269293 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:44:12 | 12.06.2025 11:27:12 | 0.71667 |  | 17 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 2.2072 | 0 | 0 | 0 | 10.8917 | 0 | 0 | 13.0989
8005468802 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-331290197-331290197-Fider | 331290197 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:12:00 | 12.06.2025 11:44:49 | 1.5469 |  | 361 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 114.7996 | 0 | 3.4665 | 0 | 16.6754 | 0 | 0 | 134.9414
8005468802 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-331290197-331290197-Fider | 331290197 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:44:49 | 12.06.2025 12:06:23 | 0.35944 |  | 361 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 26.7527 | 0 | 0.82657 | 0 | 3.9646 | 0 | 0 | 31.5438
8005468803 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU40-310710795-310710795-Fider | 310710795 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:13:49 | 12.06.2025 11:41:12 | 1.4564 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6857 | 0 | 0 | 0 | 6.6857
8005468803 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU40-H12-240413941-Fider | 240413941 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:41:12 | 12.06.2025 12:20:25 | 0.65361 | 5 | 8 | 1 |  | 15 | 12 | 4 |  | 0.32008 | 1.0155 | 0 | 0 | 164.0709 | 45.6498 | 386.8608 | 0 | 597.9171
8005468807 | 1 | ANKARA | BALA | TBC966-TR1 P1 C-364013552-Çıkış | 364013552 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:01:51 | 12.06.2025 12:02:00 | 2.0025 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 14.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8286
8005468808 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT119-TR1 P1 A-330993936-Çıkış | 330993936 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:59:23 | 12.06.2025 12:38:52 | 3.6581 |  | 34 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 26.3198 | 0 | 0.49337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8131
8005468811 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAL898-H2-323002299-Fider | 323002299 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 11:02:23 | 11.06.2025 11:04:19 | 0.032222 |  | 851 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 0.52914 | 0 | 0 | 3.701
8005468821 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR551- P1 ANA ŞALTER-310573877-Çıkış | 310573877 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:14:52 | 12.06.2025 12:28:51 | 2.2331 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 7.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5823
8005468821 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR39-2-234172904-Fider | 234172904 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:28:51 | 12.06.2025 12:44:34 | 0.26194 |  | 304 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 6.7774 | 0 | 0 | 0 | 0.7851 | 0 | 0 | 7.5625
8005468841 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD683- P1 F-310303500-Çıkış | 310303500 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:38:29 | 12.06.2025 11:30:10 | 0.86139 |  | 274 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 44.995 | 0 | 0 | 0 | 2.4326 | 0 | 0 | 47.4277
8005468851 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCH966-TR1 B-202710376-Çıkış | 202710376 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 7:02:14 | 12.06.2025 11:40:49 | 4.6431 |  | 68 | [6 empty] | 0 | 60.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5792
8005468864 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA790-H8-300813256-Fider | 300813256 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:26:42 | 12.06.2025 11:31:43 | 1.0836 | 8 | 37 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 |  | 14.4547 | 5.181 | 0 | 3.4008 | 123.0844 | 113.3068 | 323.1939 | 0 | 582.6215
8005468867 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-H3-302253194-Fider | 302253194 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:27:33 | 12.06.2025 10:38:07 | 0.17611 |  | 373 | 1 |  | 1 | 23 |  |  | 0 | 12.6745 | 0.02674 | 0 | 0.5212 | 2.5997 | 0 | 0 | 15.8221
8005468880 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB927-TR1 P1 F-240900795-Çıkış | 240900795 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:28:35 | 12.06.2025 12:32:33 | 1.0661 |  | 104 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 22.1365 | 0 | 0 | 0 | 5.676 | 0 | 0 | 27.8125
8005468887 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDR663-TR1 P1 ANA ŞALTER-304072250-Çıkış | 304072250 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:40:32 | 12.06.2025 16:59:21 | 4.3136 |  | 7 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 8.6898 | 0 | 0 | 0 | 665.6643 | 0 | 0 | 674.3542
8005468888 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB213-TR1 P1 E-302027130-Çıkış | 302027130 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:49:56 | 12.06.2025 12:25:28 | 0.59222 |  | 323 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 39.1935 | 0 | 0 | 0 | 3.8871 | 0 | 0 | 43.0806
8005468899 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF798-TR1 P1 D-364033266-Çıkış | 364033266 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:00:46 | 12.06.2025 13:55:28 | 2.9117 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.3028 | 0 | 0 | 0 | 0.27171 | 0 | 0 | 24.5745
8005468906 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK234-H3-319993371-Fider | 319993371 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:33:22 | 12.06.2025 10:44:06 | 0.17889 |  | 347 |  |  | 1 | 13 |  |  | 0 | 7.5009 | 0 | 0 | 0.013854 | 2.4317 | 0 | 0 | 9.9465
8005468934 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SKM574-TR1 C-245414066-Çıkış | 245414066 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:36:16 | 12.06.2025 12:00:06 | 1.3972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098425 | 0 | 0 | 0.098425
8005468948 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SDE565-TR1 E-209326177-Çıkış | 209326177 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:19:53 | 12.06.2025 11:22:09 | 2.0378 |  | 31 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 6.3236 | 0 | 0 | 7.4069
8005468964 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD253-TR1 P1 B-304296231-Çıkış | 304296231 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:48:17 | 19.06.2025 16:43:40 | 6.9231 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 24.3477 | 0 | 0 | 0 | 5.8971 | 0 | 0 | 30.2448
8005468998 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH361-H5-3182919-Fider | 3182919 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:03:30 | 12.06.2025 11:40:02 | 0.60889 |  | 360 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 17.6148 | 0 | 0 | 0 | 2.7418 | 0 | 0 | 20.3566
8005469018 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TBH588-TR1 P1 A-321510173-Çıkış | 321510173 | Olumsuz Hava Sartlari - Modem Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:41:12 | 12.06.2025 11:05:26 | 0.40389 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 5.975
8005469038 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB924-TR1 P1 B-401096366-Çıkış | 401096366 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:51:17 | 12.06.2025 14:38:04 | 0.77972 |  | 286 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 29.5797 | 0 | 0 | 0 | 19.092 | 0 | 0 | 48.6717
8005469047 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD564-TR1 P1 I-304027570-Çıkış | 304027570 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:32:12 | 12.06.2025 11:46:36 | 1.24 |  | 191 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 43.1987 | 0 | 0 | 0 | 23.5097 | 0 | 0 | 66.7085
8005469085 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA197-TR1 P1 B-309408599-Çıkış | 309408599 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:01:31 | 12.06.2025 12:36:00 | 0.57472 |  | 34 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.3305 | 0 | 0.057314 | 0 | 0.16193 | 0 | 0 | 2.5497
8005469123 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ714- P1 ANA ŞALTER-307520407-Çıkış | 307520407 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:34:16 | 12.06.2025 11:56:41 | 1.3736 |  | 55 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.8705 | 0 | 0 | 0 | 0.55503 | 0 | 0 | 11.4255
8005469128 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | SBD156-TR1 ANA ŞALTER-313283406-Çıkış | 313283406 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:23:37 | 12.06.2025 15:12:37 | 0.81667 |  | 20 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 2.4852 | 0 | 0.64976 | 0 | 27.5121 | 0 | 0 | 30.6471
8005469134 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH17-240802428-240802428-Fider | 240802428 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:07:31 | 12.06.2025 15:39:09 | 4.5272 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 3.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.614
8005469134 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH17-H2-234628355-Fider | 234628355 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:39:09 | 12.06.2025 15:51:23 | 0.20389 |  | 358 |  |  | 1 | 33 |  |  | 0 | 7.7731 | 0 | 0 | 0 | 0.73094 | 0 | 0 | 8.5041
8005469135 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH18-H5-234457493-Fider | 234457493 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:27:28 | 18.06.2025 16:39:56 | 7.2078 |  | 978 |  |  | 3 | 40 |  |  | 0 | 698.2225 | 0 | 0 | 54.4422 | 76.7582 | 0 | 0 | 829.423
8005469138 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BHV82-310709784-310709784-Fider | 310709784 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:24:28 | 12.06.2025 12:35:52 | 2.19 |  | 12 | 1 | 8 |  | 2 |  |  | 0 | 5.6228 | 0.68083 | 7.9665 | 0 | 1.9682 | 0 | 0 | 16.2384
8005469144 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG849-TR1 P1 H-203604901-Çıkış | 203604901 | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:29:03 | 20.06.2025 16:52:14 | 7.3864 |  | 67 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 128.8001 | 0 | 0 | 0 | 181.5053 | 0 | 0 | 310.3053
8005469150 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC742-TR1 P1 F-312816709-Çıkış | 312816709 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:46:23 | 12.06.2025 12:39:37 | 1.8872 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005469151 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SAM182-242092371-242092371-Kofra | 242092371 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:17:30 | 12.06.2025 12:41:10 | 1.3944 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61426 | 0 | 0 | 0.61426
8005469152 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR732- P1 E-337030677-Çıkış | 337030677 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:01:14 | 12.06.2025 12:37:59 | 1.6125 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.5673 | 0 | 0 | 0 | 0.018422 | 0 | 0 | 11.5857
8005469157 | 1 | ANKARA | POLATLI | SCT874-TR1 A-208966290-Çıkış | 208966290 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:57:18 | 12.06.2025 14:27:47 | 2.5081 |  | 87 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 35.7162 | 0 | 0 | 0 | 3.1307 | 0 | 0 | 38.8469
8005469158 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAI386-TR1 A-318912532-Çıkış | 318912532 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:22:17 | 12.06.2025 11:53:17 | 0.51667 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.18513 | 0 | 0 | 0 | 1.3079 | 0 | 0 | 1.493
8005469158 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | SAI386-TR1 ANA ŞALTER-343642343-Çıkış | 343642343 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:53:17 | 12.06.2025 12:18:08 | 0.41417 |  | 3 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0.14873 | 0 | 0 | 0 | 2.0387 | 0 | 0 | 2.1874
8005469163 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH693-TR1 P1 J-331627833-Çıkış | 331627833 | Bakim Ihtiyaci - TMŞ,DSYA,SYA,YA,NH ve Kaidelerin Bkm | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:31:29 | 20.06.2025 16:54:15 | 7.3794 |  | 63 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 67.1103 | 0 | 0 | 0 | 68.3151 | 0 | 0 | 135.4253
8005469164 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU305-H8-4081824-Fider | 4081824 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:24:48 | 12.06.2025 11:36:02 | 0.18722 |  | 767 | 1 | 5 | 1 | 12 |  |  | 0 | 13.4403 | 1.4925 | 0.23268 | 8.0327 | 0.48002 | 0 | 0 | 23.6782
8005469165 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BJS40-TR1 P1 C-331620547-Çıkış | 331620547 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 10:19:50 | 12.06.2025 12:51:42 | 2.5311 |  | 13 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 4.6803 | 0 | 0 | 0 | 16.6352 | 0 | 0 | 21.3156
8005469165 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BJS40- P1 ANA ŞALTER-331620548-Çıkış | 331620548 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:51:42 | 12.06.2025 13:41:42 | 0.83333 |  | 44 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 5.9826 | 0 | 0.38061 | 0 | 12.8488 | 0 | 0 | 19.212
8005469175 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SAM823-TR1 ANA ŞALTER-317353490-Çıkış | 317353490 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:05:00 | 12.06.2025 15:20:45 | 0.2625 |  | 116 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 4.1779 | 0 | 0 | 0 | 0.74459 | 0 | 0 | 4.9225
8005469176 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BAB237-245272332-245272332-Fider | 245272332 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:26:25 | 12.06.2025 12:38:53 | 1.2078 |  | 50 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 6.1386 | 0 | 0.023661 | 0 | 0.64383 | 0 | 0 | 6.8061
8005469176 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BAB237-245272332-245272332-Fider | 245272332 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:38:53 | 12.06.2025 12:50:44 | 0.1975 |  | 50 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 1.0052 | 0 | 0.0038602 | 0 | 0.1059 | 0 | 0 | 1.115
8005469186 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BEH63-TR1 P1 F-312449418-Çıkış | 312449418 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:59:27 | 12.06.2025 14:32:03 | 0.54333 |  | 12 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 0.75936 | 0 | 0 | 3.1263
8005469189 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | SBA957- ANA ŞALTER-310560116-Çıkış | 310560116 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:30:52 | 12.06.2025 15:09:47 | 1.6486 |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 3.9504 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | 0 | 0 | 12.5394
8005469190 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC324-TR1 P1 I-304285466-Çıkış | 304285466 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:37:01 | 12.06.2025 15:15:27 | 0.64056 |  | 172 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 26.8983 | 0 | 0.23997 | 0 | 7.7099 | 0 | 0 | 34.8482
8005469205 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAF994- ANA ŞALTER-311131368-Çıkış | 311131368 | Bakim Ihtiyaci - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:28:13 | 12.06.2025 12:18:36 | 0.83972 |  | 158 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 25.1453 | 0 | 0 | 0 | 56.4963 | 0 | 0 | 81.6416
8005469214 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV545-TR1 P1 L-328000432-Çıkış | 328000432 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:43:10 | 15.06.2025 10:27:29 | 0.73861 |  | 304 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 32.2434 | 0 | 0 | 0 | 17.1717 | 0 | 0 | 49.4151
8005469215 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP413-TR1 P1 D-328600709-Çıkış | 328600709 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:14:19 | 12.06.2025 14:52:19 | 0.63333 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 0.60042 | 0 | 0 | 3.0385
8005469219 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC159-TR1 P1 D-365000365-Çıkış | 365000365 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:06:08 | 12.06.2025 13:22:43 | 0.27639 |  | 12 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 0.70958 | 0 | 0 | 0 | 2.9416 | 0 | 0 | 3.6512
8005469226 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-232225473-232225473-Fider | 232225473 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:34:41 | 12.06.2025 14:10:32 | 2.5975 |  | 67 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 19.5111 | 0 | 0 | 0 | 4.3547 | 0 | 0 | 23.8658
8005469226 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-232225473-232225473-Fider | 232225473 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:10:32 | 12.06.2025 14:23:31 | 0.21639 |  | 67 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.6284 | 0 | 0 | 0 | 0.37149 | 0 | 0 | 1.9999
8005469231 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH615-TR1 P1 ANA ŞALTER-318939324-Çıkış | 318939324 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:48:17 | 12.06.2025 17:44:03 | 5.9294 |  | 148 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 85.5274 | 0 | 0.01211 | 0 | 4.8289 | 0 | 0 | 90.3684
8005469251 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BFJ68-H4-319998089-Fider | 319998089 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 12:47:00 | 04.06.2025 13:24:00 | 0.61667 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7481 | 0 | 0 | 5.7481
8005469253 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ945-TR1 P1 ANA ŞALTER-241038546-Çıkış | 241038546 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:28:14 | 13.06.2025 17:59:06 | 0.51444 |  | 107 | [6 empty] | 0 | 5.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5068
8005469254 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH651- P1 ANA ŞALTER-28393142-Çıkış | 28393142 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:40:17 | 19.06.2025 16:33:47 | 6.8917 |  | 145 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 147.2199 | 0 | 0 | 0 | 110.286 | 0 | 0 | 257.5059
8005469258 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ175-314760547-314760547-Kofra | 314760547 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:52:07 | 12.06.2025 14:17:29 | 2.4228 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.62993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62993
8005469258 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ175- P1 ANA ŞALTER-316444693-Çıkış | 316444693 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:17:29 | 12.06.2025 14:50:27 | 0.54944 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 2.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7587
8005469268 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA599-H1-5487907-Fider | 5487907 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:02:04 | 12.06.2025 15:42:34 | 3.675 |  | 235 |  | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 89.0346 | 0 | 0 | 0.0034271 | 26.9651 | 0 | 0 | 116.0031
8005469270 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TEB008-TR1 P1 ANA ŞALTER-209428684-Çıkış | 209428684 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:11:55 | 12.06.2025 12:38:58 | 0.45083 |  | 66 |  | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 4.2355 | 0 | 0.8175 | 0 | 0.73509 | 0 | 0 | 5.7881
8005469271 | 1 | ANKARA | MAMAK | TJJ673-TR1 P1 C-245472592-Çıkış | 245472592 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:49:07 | 12.06.2025 15:21:01 | 0.53167 |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 10
8005469276 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BLD34-H3-245627808-Fider | 245627808 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 8:28:01 | 12.06.2025 12:53:45 | 4.4289 |  | 115 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 56.4882 | 0 | 0 | 0 | 8.1041 | 0 | 0 | 64.5924
8005469330 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG764- P1 ANA ŞALTER-314642175-Çıkış | 314642175 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:30:59 | 12.06.2025 13:35:24 | 1.0736 |  | 67 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 12.2128 | 0 | 0.019782 | 0 | 3.6631 | 0 | 0 | 15.8957
8005469332 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH454-TR1 P1 E-331656031-Çıkış | 331656031 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:40:36 | 12.06.2025 13:57:19 | 2.2786 |  | 112 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 36.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.665
8005469332 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH454- P1 ANA ŞALTER-331656034-Çıkış | 331656034 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:57:19 | 12.06.2025 14:09:28 | 0.2025 |  | 268 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0352
8005469332 | 3 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH456-H2-2195438-Fider | 2195438 | - Arıza manevrası - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:09:28 | 12.06.2025 14:32:56 | 0.39111 |  | 1317 |  |  |  | 40 | 1 |  | 0 | 74.0293 | 0 | 0 | 0 | 17.6591 | 12.4855 | 0 | 104.1739
8005469351 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHR46-310486191-310486191-Fider | 310486191 | Hizmet Alım Çalışması - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:51:32 | 16.06.2025 16:27:02 | 6.5917 |  | 127 |  | 1 | 2 | 6 |  |  | 0 | 86.5128 | 0 | 1.8744 | 438.2113 | 26.3349 | 0 | 0 | 552.9334
8005469352 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA370-TR1 P1 ANA ŞALTER-238527208-Çıkış | 238527208 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:34:57 | 17.06.2025 16:42:39 | 7.1283 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 35.6447 | 0 | 0 | 0 | 6.5817 | 0 | 0 | 42.2264
8005469360 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAP386-TR1 ANA ŞALTER-321151169-Çıkış | 321151169 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:35:15 | 12.06.2025 13:47:10 | 0.19861 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.018963 | 0 | 0 | 0 | 0.17293 | 0 | 0 | 0.19189
8005469363 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD683- P1 F-310303500-Çıkış | 310303500 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:47:39 | 12.06.2025 15:03:18 | 1.2608 |  | 274 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 66.3438 | 0 | 0 | 0 | 3.7664 | 0 | 0 | 70.1103
8005469366 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA364-TR1 P1 ANA ŞALTER-238508530-Çıkış | 238508530 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:29:57 | 20.06.2025 16:32:22 | 7.0403 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 24.0953 | 0 | 0 | 0 | 6.6855 | 0 | 0 | 30.7808
8005469399 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAU964-TR1 P1 D-304310309-Çıkış | 304310309 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 14:15:19 | 04.06.2025 14:30:00 | 0.24472 |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 9.8087 | 0 | 0 | 10.2083
8005469417 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TFG810-H2-219561710-Fider | 219561710 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:06:05 | 12.06.2025 13:10:30 | 1.0736 | 5 | 1821 |  | 3 | 13 | 88 | 1 |  | 5.7427 | 242.9756 | 0 | 0.64255 | 222.5141 | 24.3509 | 141.5269 | 0 | 637.7528
8005469423 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR625-TR1 P1 D-328670032-Çıkış | 328670032 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:24:33 | 12.06.2025 18:28:23 | 1.0639 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29694
8005469427 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB782-TR1 P1 C-312714512-Çıkış | 312714512 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 9:10:45 | 24.06.2025 9:43:51 | 0.55167 |  | 4 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 1.1459 | 0 | 0.41172 | 0 | 8.8199 | 0 | 0 | 10.3775
8005469434 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TFF960- P1 ANA ŞALTER-385561656-Çıkış | 385561656 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:31:51 | 12.06.2025 15:03:42 | 1.5308 |  | 174 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 47.2369 | 0 | 0 | 0 | 19.032 | 0 | 0 | 66.2689
8005469442 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA820-323811673-323811673-Fider | 323811673 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:29:47 | 12.06.2025 14:13:15 | 1.7244 |  | 2 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 | 5.3078 | 0.24232 | 273.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3719
8005469457 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS414-TR1 P1 C-305432438-Çıkış | 305432438 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:43:28 | 12.06.2025 16:49:43 | 4.1042 |  | 13 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.8311 | 0 | 0 | 0 | 3.9559 | 0 | 0 | 12.787
8005469497 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ712-TR1 P1 ANA ŞALTER-316146569-Çıkış | 316146569 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:45:57 | 12.06.2025 16:10:25 | 2.4078 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.4432 | 0 | 0 | 0 | 0.023273 | 0 | 0 | 3.4665
8005469525 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBB113-TR1 P1 ANA ŞALTER-232168364-Çıkış | 232168364 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:39:57 | 12.06.2025 15:12:37 | 0.54444 |  | 100 |  | 1 |  | 36 |  |  | 0 | 9.9085 | 0 | 1.3109 | 0 | 16.0589 | 0 | 0 | 27.2783
8005469546 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388167-Fider | 232388167 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:02:21 | 12.06.2025 13:03:49 | 0.024444 | 15 | 1047 | 37 | 4 | 12 | 89 | 1 |  | 0.33288 | 7.5733 | 10.3685 | 0.16291 | 3.3774 | 10.7 | 0.00071477 | 0 | 32.5157
8005469558 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM659-TR1 P1 ANA ŞALTER-241620629-Çıkış | 241620629 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:44:13 | 12.06.2025 17:12:46 | 1.4758 |  | 84 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 11.441 | 0 | 0.25926 | 0 | 0.14545 | 0 | 0 | 11.8457
8005469568 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC489-226210922-226210922-Fider | 226210922 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:59:35 | 12.06.2025 15:01:01 | 3.0239 | 1 | [7 empty] | 47.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2694
8005469595 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TDC817-TR1 P1 ANA ŞALTER-209906448-Çıkış | 209906448 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:36:44 | 12.06.2025 21:25:34 | 0.81389 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.36823 | 0 | 2.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8045
8005469597 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB911-243586415-243586415-Kofra | 243586415 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:50:57 | 12.06.2025 14:21:52 | 1.5153 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034956 | 0 | 0 | 0.034956
8005469597 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB911-TR1 P1 E-327755280-Çıkış | 327755280 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:21:52 | 12.06.2025 15:29:20 | 1.1244 |  | 19 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 5.0207 | 0 | 0 | 0 | 16.5894 | 0 | 0 | 21.6101
8005469600 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC360- P1 ANA ŞALTER-304290108-Çıkış | 304290108 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:58:08 | 12.06.2025 20:33:44 | 0.59333 |  | 145 |  | 5 |  | 91 |  |  | 0 | 17.1637 | 0 | 0.53616 | 0 | 9.8687 | 0 | 0 | 27.5685
8005469610 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP429- P1 ANA ŞALTER-328602803-Çıkış | 328602803 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:18:51 | 12.06.2025 18:13:47 | 0.91556 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 6.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8752
8005469629 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAB458-226161869-226161869-Fider | 226161869 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:25:49 | 12.06.2025 14:23:23 | 0.95944 |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0.78739 | 0 | 2.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5119
8005469629 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAB458-H5-240078877-Fider | 240078877 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:23:23 | 12.06.2025 14:42:20 | 0.31583 |  | 20 |  | 31 | 2 | 9 |  |  | 0 | 0.89004 | 0 | 2.2586 | 7.4413 | 3.1721 | 0 | 0 | 13.7621
8005469639 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP302-TR1 P1 ANA ŞALTER-28511491-Çıkış | 28511491 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:37:17 | 12.06.2025 15:25:35 | 0.805 |  | 81 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.2395 | 0 | 0 | 0 | 0.17939 | 0 | 0 | 11.4189
8005469655 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA791-H10-300813525-Fider | 300813525 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:34:15 | 12.06.2025 14:15:25 | 0.68611 | 1 | 388 | 1 | 9 | 5 | 26 | 1 |  | 0 | 58.4847 | 10.9381 | 13.284 | 189.6875 | 29.7854 | 91.5724 | 0 | 393.7521
8005469656 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY702-TR1 P1 D-304227044-Çıkış | 304227044 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:33:38 | 12.06.2025 14:14:22 | 0.67889 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.16844 | 0 | 0 | 0 | 0.15161 | 0 | 0 | 0.32005
8005469659 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD349-TR1 P1 H-310902587-Çıkış | 310902587 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:15:07 | 06.06.2025 19:45:00 | 0.49806 |  | 65 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.4288 | 0 | 0 | 0 | 0.53863 | 0 | 0 | 5.9674
8005469667 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH334-TR1 P1 E-243045846-Çıkış | 243045846 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 19:01:51 | 06.06.2025 19:14:00 | 0.2025 |  | 75 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 3.0648 | 0 | 0 | 0 | 9.4848 | 0 | 0 | 12.5497
8005469670 | 1 | KARABÜK | YENİCE | SCD241-TR1 ANA ŞALTER-385680230-Çıkış | 385680230 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:48:28 | 12.06.2025 16:17:53 | 1.4903 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 5.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7862
8005469703 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB08-H6-243007558-Fider | 243007558 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:25:34 | 12.06.2025 14:54:55 | 0.48917 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005469714 | 1 | ANKARA | POLATLI | TGG829-H3-232162258-Fider | 232162258 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:32:40 | 12.06.2025 17:15:44 | 2.7178 |  | 195 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 106.8193 | 0 | 0 | 0 | 5.7696 | 0 | 0 | 112.5889
8005469718 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ477-TR1 C-306439815-Çıkış | 306439815 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:28:30 | 12.06.2025 18:35:11 | 0.11139 |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.13034 | 0 | 0 | 0 | 0.16435 | 0 | 0 | 0.29469
8005469724 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGJ191-TR1 P1 F-314242788-Çıkış | 314242788 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:27:31 | 12.06.2025 21:23:21 | 0.93056 |  | 40 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.1484 | 0 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 0 | 6.8825
8005469727 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF356-TR1 P1 F-312724010-Çıkış | 312724010 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:48:20 | 12.06.2025 18:24:38 | 4.605 |  | 89 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 83.2916 | 0 | 0 | 0 | 191.4877 | 0 | 0 | 274.7793
8005469733 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SCL740-TR1 ANA ŞALTER-203246871-Çıkış | 203246871 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:27:32 | 12.06.2025 15:06:04 | 1.6422 |  | 26 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.4645 | 0 | 0 | 0 | 7.4738 | 0 | 0 | 15.9383
8005469734 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH408-TR1 P1 B-331624482-Çıkış | 331624482 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:40:34 | 12.06.2025 17:23:16 | 0.71167 |  | 313 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 40.3362 | 0 | 0 | 0 | 0.1361 | 0 | 0 | 40.4723
8005469736 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM821-TR1 P1 ANA ŞALTER-318519595-Çıkış | 318519595 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:55:45 | 12.06.2025 17:49:15 | 0.89167 |  | 50 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 8.096 | 0 | 0.35491 | 0 | 0.78401 | 0 | 0 | 9.2349
8005469752 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR385- P1 ANA ŞALTER-310585169-Çıkış | 310585169 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:47:32 | 12.06.2025 14:34:12 | 0.77778 |  | 28 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 2.3218 | 0 | 0.10256 | 0 | 0.17405 | 0 | 0 | 2.5985
8005469758 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG010- P1 ANA ŞALTER-316154055-Çıkış | 316154055 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:58:11 | 18.06.2025 18:31:16 | 0.55139 |  | 424 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 28.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.40912 | 0 | 0 | 28.466
8005469760 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFS037-H3-225660661-Fider | 225660661 | Tesis Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 10:29:18 | 15.06.2025 15:32:04 | 5.0461 |  | 194 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 156.9554 | 0 | 0 | 0 | 123.219 | 0 | 0 | 280.1743
8005469761 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC013-H5-331482829-Fider | 331482829 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:07:27 | 12.06.2025 14:17:59 | 0.17556 | 11 | 961 |  | 2 | 2 | 52 |  |  | 7.7092 | 25.4935 | 0 | 1.221 | 0.054368 | 10.7521 | 0 | 0 | 45.2301
8005469762 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB468- P1 ANA ŞALTER-312712273-Çıkış | 312712273 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:30:18 | 12.06.2025 15:05:30 | 0.58667 |  | 73 |  | 9 |  | 13 |  |  | 0 | 10.6032 | 0 | 1.8236 | 0 | 6.3892 | 0 | 0 | 18.816
8005469764 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD723-TR1 P1 B-313302712-Çıkış | 313302712 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:35:18 | 12.06.2025 22:13:13 | 1.6319 |  | 118 | [6 empty] | 0 | 32.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7982
8005469765 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD723-TR1 P1 D-313302714-Çıkış | 313302714 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:42:50 | 12.06.2025 21:50:40 | 0.13056 |  | 96 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.3686 | 0 | 0 | 0 | 0.081376 | 0 | 0 | 3.45
8005469767 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU631- P1 ANA ŞALTER-316745345-Çıkış | 316745345 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:37:44 | 12.06.2025 23:17:25 | 0.66139 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.6432 | 0 | 0 | 0 | 0.25426 | 0 | 0 | 1.8975
8005469778 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | SAI949-TR1 ANA ŞALTER-331633570-Çıkış | 331633570 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:38:31 | 12.06.2025 16:47:41 | 0.15278 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 0.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2564
8005469780 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TFB935-TR1 P1 A-400923887-Çıkış | 400923887 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:14:02 | 12.06.2025 17:27:03 | 3.2169 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1678
8005469780 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TFB935- P1 ANA ŞALTER-209840582-Çıkış | 209840582 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:27:03 | 12.06.2025 17:59:41 | 0.54389 |  | 101 | [6 empty] | 0 | 3.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4791
8005469783 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TGP234-TR1 P1 B-235241406-Çıkış | 235241406 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:19:26 | 12.06.2025 16:53:29 | 2.5675 |  | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.4505 | 0 | 0 | 0 | 0.00091252 | 0 | 0 | 26.4514
8005469786 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFJ019-TR1 P1 G-369059043-Çıkış | 369059043 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:07:02 | 12.06.2025 18:51:47 | 0.74583 |  | 225 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 34.0194 | 0 | 0 | 0 | 9.7878 | 0 | 0 | 43.8072
8005469800 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAR175-TR1 ANA ŞALTER-304133339-Çıkış | 304133339 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:47:30 | 12.06.2025 16:58:05 | 0.17639 |  | 65 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 2.2752 | 0 | 0 | 0 | 5.5534 | 0 | 0 | 7.8286
8005469801 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SJE123-TR1 ANA ŞALTER-304133397-Çıkış | 304133397 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:14:19 | 12.06.2025 17:21:22 | 0.1175 |  | 71 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 2.717
8005469810 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TBA240- P1 ANA ŞALTER-314785047-Çıkış | 314785047 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:57:37 | 12.06.2025 17:46:12 | 0.80972 |  | 232 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 29.2993 | 0 | 0.32388 | 0 | 6.6863 | 0 | 0 | 36.3094
8005469813 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ896-TR1 P1 ANA ŞALTER-241870069-Çıkış | 241870069 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:09:44 | 12.06.2025 18:47:12 | 0.62444 |  | 89 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.4118 | 0 | 0 | 0 | 0.029942 | 0 | 0 | 6.4418
8005469815 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFE982-TR1 P1 A-331689082-Çıkış | 331689082 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:58:43 | 12.06.2025 15:33:56 | 0.58694 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 5.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4578
8005469817 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY028-TR1 P1 C-240167099-Çıkış | 240167099 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:18:54 | 12.06.2025 15:28:20 | 0.15722 |  | 10 |  | 9 |  | 6 |  |  | 0 | 0.56135 | 0 | 0.40041 | 0 | 0.13304 | 0 | 0 | 1.0948
8005469824 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-310114147-310114147-Fider | 310114147 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:00:14 | 12.06.2025 14:58:08 | 0.965 | 1 |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 3.45 | 0 | 31.6004 | 18.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6172
8005469824 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-310114147-310114147-Fider | 310114147 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:58:08 | 12.06.2025 15:10:11 | 0.20083 | 1 |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 0.72686 | 0 | 6.6609 | 3.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3014
8005469827 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAB464-H4-331392398-Fider | 331392398 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:26:03 | 12.06.2025 14:37:46 | 0.19528 | 4 | 310 | 2 | 18 | 9 | 11 | 3 |  | 0 | 10.2605 | 0.49916 | 2.6222 | 41.8064 | 16.8216 | 69.7572 | 0 | 141.767
8005469835 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC239-TR1 P1 D-304282334-Çıkış | 304282334 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:17:14 | 12.06.2025 17:06:53 | 2.8275 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.5771 | 0 | 0 | 0 | 2.8818 | 0 | 0 | 8.459
8005469835 | 2 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC239-H4-304282258-Fider | 304282258 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:06:53 | 12.06.2025 17:19:47 | 0.215 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.44756 | 0 | 0 | 0 | 0.21115 | 0 | 0 | 0.65872
8005469835 | 3 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB039-H4-330900924-Fider | 330900924 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:19:47 | 12.06.2025 19:06:47 | 1.7833 | 1 | 6 |  |  | 1 | 2 |  |  | 20.8209 | 3.678 | 0 | 0 | 1.6891 | 1.6524 | 0 | 0 | 27.8404
8005469838 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA486- P1 I-302021015-Çıkış | 302021015 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:02:46 | 12.06.2025 17:59:32 | 2.9461 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0209 | 0 | 0 | 36.0209
8005469841 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TDS952-TR1 P1 A-386708164-Çıkış | 386708164 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:23:05 | 12.06.2025 17:51:42 | 3.4769 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.3705 | 0 | 0 | 0 | 11.6567 | 0 | 0 | 26.0272
8005469849 | 1 | BARTIN | AMASRA | SBL323-TR1 D-233410868-Çıkış | 233410868 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:32:13 | 12.06.2025 16:24:37 | 1.8733 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194
8005469859 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT203-TR1 P1 A-331054637-Çıkış | 331054637 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:54:41 | 12.06.2025 18:30:25 | 0.59556 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 2.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4992
8005469861 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SBE079-TR1 H-371004348-Çıkış | 371004348 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:51:09 | 13.06.2025 10:12:11 | 1.3506 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.9025 | 0 | 0 | 0 | 0.39652 | 0 | 0 | 3.299
8005469865 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA031-H14-748353-Fider | 748353 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:28:50 | 12.06.2025 15:12:32 | 0.72833 |  | 1131 |  | 4 |  | 40 |  |  | 0 | 149.2413 | 0 | 1.3358 | 0 | 47.6698 | 0 | 0 | 198.2469
8005469870 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | THT323- P1 C-240222555-Çıkış | 240222555 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:42:57 | 12.06.2025 18:33:42 | 0.84583 |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 2.3319 | 0 | 0 | 4.38
8005469882 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TEB202-H3-209041965-Fider | 209041965 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:25:08 | 14.06.2025 9:55:40 | 0.50889 |  | 345 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 34.5585 | 0 | 0 | 0 | 23.166 | 0 | 0 | 57.7245
8005469889 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS485-TR1 P1 B-370029864-Çıkış | 370029864 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:50:37 | 12.06.2025 16:57:14 | 2.1103 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.916 | 0 | 0 | 0 | 7.2263 | 0 | 0 | 23.1424
8005469889 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAS485- P1 ANA ŞALTER-370029858-Çıkış | 370029858 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:57:14 | 12.06.2025 17:04:48 | 0.12611 |  | 135 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 3.5733 | 0 | 0.02392 | 0 | 0.56612 | 0 | 0 | 4.1634
8005469890 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ111-315146503-315146503-Kofra | 315146503 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:49:12 | 12.06.2025 17:26:06 | 2.615 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.20328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20328
8005469894 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS833-TR1 P1 C-370008988-Çıkış | 370008988 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:32:31 | 12.06.2025 17:01:35 | 2.4844 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 3.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7985
8005469894 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS833- P1 ANA ŞALTER-370008923-Çıkış | 370008923 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:01:35 | 12.06.2025 17:44:42 | 0.71861 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.9686 | 0 | 0 | 0 | 0.074475 | 0 | 0 | 3.0431
8005469897 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA370-H25-201121292-Fider | 201121292 | TEİAŞ - TEİAŞ - Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 1:03:47 | 15.06.2025 9:35:11 | 8.5233 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005469898 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-234225535-234225535-Fider | 234225535 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 8:54:39 | 15.06.2025 17:02:57 | 8.1383 |  | 543 |  | 2 |  | 20 |  |  | 0 | 405.3338 | 0 | 3.8594 | 0 | 12.9498 | 0 | 0 | 422.1431
8005469899 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU337- P1 ANA ŞALTER-319969986-Çıkış | 319969986 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:06:40 | 15.06.2025 16:54:46 | 7.8017 |  | 128 | [6 empty] | 0 | 109.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7181
8005469901 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ045- P1 ANA ŞALTER-318925373-Çıkış | 318925373 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:02:55 | 15.06.2025 13:00:05 | 3.9528 |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 31.5949 | 0 | 0 | 0 | 19.1586 | 0 | 0 | 50.7536
8005469902 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ037-TR1 P1 ANA ŞALTER-209176649-Çıkış | 209176649 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 14:06:16 | 15.06.2025 17:53:37 | 3.7892 |  | 70 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 25.4233 | 0 | 0.12303 | 0 | 1.1175 | 0 | 0 | 26.6638
8005469903 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM196-H3-385828087-Fider | 385828087 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:05:11 | 15.06.2025 17:21:38 | 8.2742 |  | 141 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 233.8489 | 0 | 0 | 0 | 3.0424 | 0 | 0 | 236.8912
8005469905 | 1 | BARTIN | ULUS | BHH24-3-233437370-Fider | 233437370 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:01:07 | 15.06.2025 17:16:58 | 8.2642 |  | 591 |  | 8 |  | 15 |  |  | 0 | 683.4837 | 0 | 6.1094 | 0 | 13.9743 | 0 | 0 | 703.5674
8005469906 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM196- P1 ANA ŞALTER-318490191-Çıkış | 318490191 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:51:26 | 15.06.2025 17:14:05 | 7.3775 |  | 91 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 102.5195 | 0 | 0 | 0 | 2.1808 | 0 | 0 | 104.7002
8005469907 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BCL88-319127893-319127893-Fider | 319127893 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:04:37 | 15.06.2025 17:52:21 | 8.7956 |  | 409 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 504.8846 | 0 | 0 | 0 | 98.8852 | 0 | 0 | 603.7698
8005469909 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF886-TR1 P1 B-331483856-Çıkış | 331483856 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:29:06 | 15.06.2025 17:40:17 | 8.1864 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 55.6694 | 0 | 0 | 0 | 5.7961 | 0 | 0 | 61.4655
8005469910 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR678-4-328679360-Fider | 328679360 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 8:50:33 | 15.06.2025 17:38:57 | 8.8067 |  | 1785 |  | 7 |  | 65 |  |  | 0 | 2258.0899 | 0 | 27.9698 | 0 | 538.091 | 0 | 0 | 2824.1507
8005469915 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-320446181-320446181-Fider | 320446181 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:55:17 | 15.06.2025 18:20:23 | 8.4183 |  | 140 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 165.8821 | 0 | 0 | 0 | 8.8177 | 0 | 0 | 174.6999
8005469916 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB468-TR1 P1 E-312712270-Çıkış | 312712270 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:27:00 | 15.06.2025 17:54:22 | 8.4561 |  | 30 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 38.569 | 0 | 10.8885 | 0 | 5.091 | 0 | 0 | 54.5485
8005469919 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BLC69-H3-242527634-Fider | 242527634 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:39:54 | 15.06.2025 19:10:52 | 9.5161 |  | 381 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 530.4658 | 0 | 26.3008 | 0 | 49.1749 | 0 | 0 | 605.9415
8005469920 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA478-315533019-315533019-Fider | 315533019 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:30:02 | 15.06.2025 17:44:27 | 8.2403 |  | 129 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 76.5723 | 0 | 0 | 0 | 14.0499 | 0 | 0 | 90.6221
8005469926 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA625-H5-318439460-Fider | 318439460 | Tesis Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 8:58:27 | 15.06.2025 17:29:51 | 8.5233 |  | 2330 |  | 3 | 1 | 531 |  |  | 0 | 2559.6533 | 0 | 0.32114 | 88.6978 | 1736.6925 | 0 | 0 | 4385.3647
8005469931 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BHV05-H2-236995208-Fider | 236995208 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 16:51:34 | 15.06.2025 19:30:59 | 2.6569 |  | 22 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 15.3443 | 0 | 0 | 56.0823 | 15.5149 | 0 | 0 | 86.9415
8005469948 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFJ832-TR2 A-300108206-Çıkış | 300108206 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2025 11:44:37 | 12.06.2025 18:51:10 | 7.1092 |  | 13 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 6.4799 | 0 | 0 | 0 | 76.8149 | 0 | 0 | 83.2947
8005469957 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAE328-TR1 ANA ŞALTER-308415355-Çıkış | 308415355 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:08:00 | 12.06.2025 19:20:22 | 0.20611 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 0.71184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71184
8005469961 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA370-H24-201121293-Fider | 201121293 | TEİAŞ - TEİAŞ - Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 1:03:34 | 15.06.2025 9:40:02 | 8.6078 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005469965 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM837-TR1 P1 C-318521458-Çıkış | 318521458 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:31:25 | 12.06.2025 20:01:10 | 0.49583 |  | 47 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 2.4573 | 0 | 0.16681 | 0 | 0.069911 | 0 | 0 | 2.694
8005469980 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA784- A-300803498-Çıkış | 300803498 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:17:03 | 12.06.2025 19:25:40 | 0.14361 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.48524 | 0 | 0 | 0 | 0.01417 | 0 | 0 | 0.49941
8005469983 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR318- P1 ANA ŞALTER-319074817-Çıkış | 319074817 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:11:32 | 12.06.2025 17:49:29 | 0.6325 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.00032792 | 0 | 0 | 4.3336
8005469986 | 1 | ANKARA | AKYURT | TEB814- P1 ANA ŞALTER-209183090-Çıkış | 209183090 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:06:06 | 12.06.2025 21:48:08 | 0.70056 |  | 20 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 4.3849 | 0 | 0 | 0 | 2.5944 | 0 | 0 | 6.9793
8005469994 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE68-385692858-385692858-Fider | 385692858 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:56:07 | 12.06.2025 15:36:28 | 0.6725 | 6 | 33 | 17 | 4 |  | 4 |  |  | 12.0239 | 2.7716 | 47.7576 | 3.8694 | 0 | 0.090587 | 0 | 0 | 66.5131
8005469994 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE68-385692858-385692858-Fider | 385692858 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:36:28 | 12.06.2025 15:43:03 | 0.10972 | 6 | 33 | 17 | 4 |  | 4 |  |  | 1.9645 | 0.45212 | 7.8032 | 0.63223 | 0 | 0.014758 | 0 | 0 | 10.8668
8005470000 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-H2-242847360-Fider | 242847360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:18:09 | 12.06.2025 16:53:37 | 1.5911 | 3 | 1344 |  | 59 | 6 | 226 | 1 | 1 | 0.31123 | 518.8707 | 0 | 62.095 | 18.3124 | 212.9244 | 1041.3506 | 383.6647 | 2237.5291
8005470010 | 1 | BARTIN | ULUS | SBH291-TR1 ANA ŞALTER-370044848-Çıkış | 370044848 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:21:59 | 12.06.2025 15:50:22 | 0.47306 |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0.43625 | 0 | 0 | 0 | 2.2265 | 0 | 0 | 2.6627
8005470016 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ750- P1 ANA ŞALTER-314337425-Çıkış | 314337425 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:23:41 | 12.06.2025 17:44:43 | 1.3506 |  | 305 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 55.6021 | 0 | 0 | 0 | 0.031648 | 0 | 0 | 55.6338
8005470017 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-H5-337028429-Fider | 337028429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:25:00 | 12.06.2025 15:35:57 | 0.1825 |  | 3342 | 2 | 56 | 2 | 341 |  |  | 0 | 79.2198 | 1.6788 | 0.65311 | 13.1678 | 21.2588 | 0 | 0 | 115.9783
8005470022 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA840-H4-303879880-Fider | 303879880 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:28:38 | 12.06.2025 15:40:53 | 0.20417 | 1 | 1219 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 30.1221 | 0 | 0 | 0.71437 | 0.34277 | 0 | 0 | 31.1792
8005470029 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS156-314238517-314238517-Kofra | 314238517 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:22:18 | 12.06.2025 20:03:48 | 0.69167 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.4275e-05 | 0 | 1.1552 | 0 | 1.9901 | 0 | 0 | 3.1453
8005470031 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SGH507-TR1 ANA ŞALTER-226134404-Çıkış | 226134404 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:44:53 | 12.06.2025 16:51:17 | 0.10667 |  | 70 | [6 empty] | 0 | 1.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4697
8005470039 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BGY30-H22-227302543-Fider | 227302543 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:33:51 | 12.06.2025 15:42:45 | 0.14833 |  | 10 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.57143 | 0 | 4.8238 | 7.0333 | 0.068691 | 0 | 0 | 12.4972
8005470041 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | THU889- P1 ANA ŞALTER-241261702-Çıkış | 241261702 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:22:54 | 12.06.2025 17:51:41 | 0.47972 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1545 | 0 | 0 | 1.1545
8005470042 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH308-TR1 P1 E-316452202-Çıkış | 316452202 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:33:21 | 12.06.2025 19:18:39 | 3.755 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 6.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3072
8005470042 | 2 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH308- P1 ANA ŞALTER-316452201-Çıkış | 316452201 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:18:39 | 12.06.2025 19:27:16 | 0.14361 |  | 85 | [6 empty] | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276
8005470044 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH714-TR1 P1 B-307069639-Çıkış | 307069639 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:34:02 | 12.06.2025 18:46:19 | 3.2047 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.068793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068793
8005470044 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TAH714-TR1 P1 ANA ŞALTER-307069552-Çıkış | 307069552 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:46:19 | 12.06.2025 19:01:54 | 0.25972 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.19592 | 0 | 0 | 0 | 0.20688 | 0 | 0 | 0.4028
8005470058 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBK516-TR1 ANA ŞALTER-318790658-Çıkış | 318790658 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 1:56:44 | 13.06.2025 2:47:19 | 0.84306 |  | 18 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.9459 | 0 | 0 | 0 | 2.0259 | 0 | 0 | 3.9718
8005470059 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | THJ561-TR1 P1 B-203664091-Çıkış | 203664091 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:43:05 | 13.06.2025 0:20:29 | 0.62333 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.87038 | 0 | 0 | 0 | 0.016626 | 0 | 0 | 0.887
8005470060 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TGR313-TR1 P1 A-236240830-Çıkış | 236240830 | -Can ve mal emniyeti - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:04:39 | 12.06.2025 17:49:49 | 0.75278 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.0933 | 0 | 0 | 0 | 0.067395 | 0 | 0 | 4.1607
8005470072 | 1 | ANKARA | BALA | TBD085-TR1 P1 E-331629575-Çıkış | 331629575 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:13:10 | 15.06.2025 17:55:55 | 8.7125 |  | 37 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 36.8726 | 0 | 0 | 0 | 8.3021 | 0 | 0 | 45.1747
8005470077 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB007-H8-313776979-Fider | 313776979 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2025 9:11:49 | 15.06.2025 14:53:54 | 5.7014 |  | 12 |  |  | 2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6751 | 56.2802 | 0 | 0 | 114.9553
8005470089 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAE138-TR1 P1 F-302035910-Çıkış | 302035910 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:11:24 | 12.06.2025 18:02:42 | 0.855 |  | 279 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 48.8258 | 0 | 0 | 0 | 3.8999 | 0 | 0 | 52.7257
8005470093 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBB530-348017369-348017369-Kofra | 348017369 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:45:33 | 12.06.2025 17:07:19 | 4.3628 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.87349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87349
8005470093 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBB535- E-348017552-Çıkış | 348017552 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:07:19 | 12.06.2025 17:26:21 | 0.31722 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6235 | 0 | 0 | 0 | 0.19459 | 0 | 0 | 1.8181
8005470094 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD584- P1 ANA ŞALTER-304024893-Çıkış | 304024893 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:29:09 | 12.06.2025 20:36:01 | 5.1144 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415.926 | 0 | 0 | 2415.926
8005470097 | 1 | ANKARA | POLATLI | TGU938-__-400808389-Fider | 400808389 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:36:09 | 12.06.2025 17:01:29 | 1.4222 |  | 20 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 3.2379 | 0 | 0 | 0 | 1.8661 | 0 | 0 | 5.104
8005470097 | 2 | ANKARA | POLATLI | TGU938-__-400808389-Fider | 400808389 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:01:29 | 12.06.2025 17:26:04 | 0.40972 |  | 20 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 0.68592 | 0 | 0 | 1.8796
8005470098 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD529-TR1 P1 C-304019973-Çıkış | 304019973 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:53:08 | 12.06.2025 19:02:04 | 2.1489 |  | 284 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 119.7397 | 0 | 0 | 0 | 11.1105 | 0 | 0 | 130.8502
8005470101 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SKC797-TR1 E-244136101-Çıkış | 244136101 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 13:45:58 | 12.06.2025 18:10:01 | 4.4008 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 9.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1568
8005470109 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC027-TR1 P1 G-328062927-Çıkış | 328062927 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:51:03 | 12.06.2025 17:38:49 | 0.79611 |  | 32 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 9.4688 | 0 | 0.63841 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 11.9472
8005470111 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BLD07-27428968-27428968-Fider | 27428968 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:50:50 | 12.06.2025 19:05:20 | 3.2417 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0585 | 0 | 0 | 0 | 36.0585
8005470111 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BLD07-27428968-27428968-Fider | 27428968 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:05:20 | 12.06.2025 19:25:27 | 0.33528 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.947 | 0 | 0 | 0 | 2.947
8005470114 | 1 | ANKARA | BALA | BHH11-304697929-304697929-Fider | 304697929 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:45:22 | 12.06.2025 18:37:25 | 3.8675 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9072 | 0 | 0 | 0 | 248.9072
8005470114 | 2 | ANKARA | BALA | BHH11-304697929-304697929-Fider | 304697929 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:37:25 | 12.06.2025 18:55:06 | 0.29472 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2883 | 0 | 0 | 0 | 17.2883
8005470115 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN375-TR1 P1 E-318421847-Çıkış | 318421847 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:44:54 | 12.06.2025 17:10:50 | 1.4322 |  | 31 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 10.0209 | 0 | 7.6615 | 0 | 2.1532 | 0 | 0 | 19.8356
8005470123 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-H3-2209705-Fider | 2209705 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:56:52 | 12.06.2025 16:04:59 | 0.13528 | 8 | 251 | 44 |  | 4 | 14 |  |  | 2.1454 | 8.2607 | 93.1531 | 0 | 5.0199 | 1.1866 | 0 | 0 | 109.7658
8005470125 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TDV273-TR1 P1 B-232337958-Çıkış | 232337958 | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:56:32 | 12.06.2025 16:24:00 | 0.45778 |  | 148 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.3033 | 0 | 0 | 0 | 4.8782 | 0 | 0 | 15.1815
8005470132 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TGN883-TR1 P1 B-235223145-Çıkış | 235223145 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:47:26 | 12.06.2025 17:39:21 | 2.8653 |  | 8 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.8854 | 0 | 0.0034813 | 0 | 0.26751 | 0 | 0 | 3.1563
8005470139 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | SFE194-TR1 F-203528651-Çıkış | 203528651 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:09:19 | 13.06.2025 14:25:51 | 1.2756 |  | 64 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.3526 | 0 | 0 | 0 | 8.8604 | 0 | 0 | 23.213
8005470140 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC311-H3-312800248-Fider | 312800248 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:00:37 | 12.06.2025 17:05:49 | 1.0867 |  | 2 |  |  |  | 23 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7836 | 0 | 91.3731 | 292.1568
8005470144 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BHS20-H3-234356775-Fider | 234356775 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:03:34 | 12.06.2025 16:13:14 | 0.16111 |  | 177 |  | 14 | 2 | 5 |  |  | 0 | 8.889 | 0 | 1.9893 | 1.9407 | 1.9255 | 0 | 0 | 14.7445
8005470149 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR041-TR1 P1 F-337052629-Çıkış | 337052629 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:55:06 | 12.06.2025 17:33:03 | 0.6325 |  | 141 |  | 8 |  | 9 |  |  | 0 | 12.1002 | 0 | 0.58778 | 0 | 0.94852 | 0 | 0 | 13.6365
8005470175 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TJD071-TR1 P1 ANA ŞALTER-243612187-Çıkış | 243612187 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:08:42 | 13.06.2025 9:38:24 | 0.495 |  | 66 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 3.9362 | 0 | 0 | 0 | 1.3804 | 0 | 0 | 5.3166
8005470180 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 C-316794595-Çıkış | 316794595 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:35:15 | 12.06.2025 16:59:04 | 1.3969 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0205
8005470180 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 ANA ŞALTER-316794588-Çıkış | 316794588 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:59:04 | 12.06.2025 17:23:17 | 0.40361 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.4236 | 0 | 0 | 0 | 0.10951 | 0 | 0 | 4.5331
8005470185 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB092- P1 ANA ŞALTER-331338069-Çıkış | 331338069 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:46:08 | 12.06.2025 17:41:58 | 0.93056 |  | 34 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 6.2434 | 0 | 0 | 0 | 3.8664 | 0 | 0 | 10.1098
8005470189 | 1 | ANKARA | MAMAK | BHU48-H7-237457496-Fider | 237457496 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:27:31 | 12.06.2025 17:38:25 | 0.18167 | 2 | 33 |  |  | 1 | 100 |  |  | 0.47331 | 0.47165 | 0 | 0 | 0.57431 | 13.4496 | 0 | 0 | 14.9688
8005470200 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB056-H2-328685605-Fider | 328685605 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:05:29 | 12.06.2025 18:39:25 | 3.5656 | 3 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9827 | 0 | 29.9827
8005470201 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT593-363064466-363064466-Kofra | 363064466 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:03:56 | 12.06.2025 17:22:23 | 2.3075 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.43932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43932
8005470201 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT593- P1 ANA ŞALTER-331447237-Çıkış | 331447237 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:22:23 | 12.06.2025 18:01:58 | 0.65972 |  | 246 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 26.3586 | 0 | 0.085886 | 0 | 3.9624 | 0 | 0 | 30.4069
8005470210 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-H21-401134322-Fider | 401134322 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:38:01 | 12.06.2025 19:19:22 | 1.6892 | 6 | 4 | 35 |  | 25 | 4 | 4 |  | 0.067668 | 0.55415 | 373.9939 | 0 | 172.8523 | 5.2935 | 94.4693 | 0 | 647.2308
8005470211 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ275- P1 ANA ŞALTER-310534186-Çıkış | 310534186 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:03:11 | 12.06.2025 18:48:50 | 2.7608 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 23.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6639
8005470214 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TFM620- P1 ANA ŞALTER-202914965-Çıkış | 202914965 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 18:47:35 | 22.06.2025 20:52:01 | 2.0739 |  | 64 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.3655 | 0 | 0 | 0 | 0.32266 | 0 | 0 | 14.6881
8005470221 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAR011-TR1 P1 C-337065813-Çıkış | 337065813 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:16:05 | 12.06.2025 18:39:38 | 2.3925 |  | 54 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 21.3378 | 0 | 0.076847 | 0 | 0.074102 | 0 | 0 | 21.4888
8005470228 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BAA541-H1-4070195-Fider | 4070195 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:18:20 | 12.06.2025 17:41:28 | 1.3856 |  | 1085 |  | 15 |  | 18 | 1 |  | 0 | 174.7337 | 0 | 5.2501 | 0 | 14.7179 | 366.1023 | 0 | 560.8039
8005470232 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCY801-TR1 ANA ŞALTER-219566117-Çıkış | 219566117 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:00:32 | 12.06.2025 17:42:58 | 2.7072 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 25.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4968
8005470235 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TEB089-TR1 P1 A-208952107-Çıkış | 208952107 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:50:14 | 12.06.2025 19:59:09 | 2.1486 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.7409 | 0 | 0 | 0 | 8.7571 | 0 | 0 | 12.498
8005470243 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAF981- B-306756577-Çıkış | 306756577 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:32:18 | 12.06.2025 17:26:28 | 4.9028 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 9.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7876
8005470246 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG278-TR1 P1 ANA ŞALTER-314702066-Çıkış | 314702066 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:48:04 | 14.06.2025 13:58:32 | 1.1744 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.5369 | 0 | 0 | 0 | 0.021021 | 0 | 0 | 4.5579
8005470251 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H4-239861152-Fider | 239861152 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:18:04 | 12.06.2025 16:20:18 | 0.037222 | 5 | 15237 | 2 | 376 | 13 | 1353 | 4 | 6 | 0 | 72.7051 | 0.34551 | 2.1051 | 7.4167 | 54.6269 | 15.2739 | 4.3583 | 156.8315
8005470257 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE55-H11-232939469-Fider | 232939469 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:30:05 | 12.06.2025 16:40:38 | 0.17583 | 21 | 263 | 320 | 4 | 16 | 15 |  |  | 3.3862 | 10.629 | 1377.0146 | 12.5187 | 36.3112 | 1.522 | 0 | 0 | 1441.3817
8005470262 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB929-TR1 P1 D-364000419-Çıkış | 364000419 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:15:36 | 13.06.2025 12:00:44 | 0.75222 |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3125 | 0 | 0 | 29.3125
8005470263 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA261-TR1 P1 C-204417952-Çıkış | 204417952 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:46:22 | 13.06.2025 11:10:44 | 0.40611 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 8.248 | 0 | 0 | 8.4751
8005470271 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ256-H1-208792005-Fider | 208792005 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:27:20 | 12.06.2025 17:36:39 | 0.15528 |  | 2482 |  | 1 | 1 | 92 |  |  | 0 | 66.3497 | 0 | 0.13107 | 0.68704 | 14.7534 | 0 | 0 | 81.9213
8005470276 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC319-TR1 P1 H-305906555-Çıkış | 305906555 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 15:34:31 | 12.06.2025 17:00:17 | 1.4294 |  | 61 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 20.7483 | 0 | 0 | 0 | 52.3274 | 0 | 0 | 73.0757
8005470281 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TFJ687-TR1 P1 A-214732869-Çıkış | 214732869 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:00:40 | 12.06.2025 20:06:51 | 1.1031 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2389 | 0 | 0 | 0 | 0.32179 | 0 | 0 | 4.5607
8005470288 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAV991-TR1 P1 C-327727864-Çıkış | 327727864 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:21:52 | 12.06.2025 20:59:45 | 0.63139 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3541 | 0 | 0 | 0 | 0.45187 | 0 | 0 | 1.806
8005470292 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD747-310108800-310108800-Fider | 310108800 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:39:55 | 12.06.2025 17:31:41 | 0.86278 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9832 | 0 | 117.9832
8005470292 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD747-310108800-310108800-Fider | 310108800 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:31:41 | 12.06.2025 17:43:43 | 0.20056 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9845 | 0 | 39.9845
8005470299 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR39-2-234172904-Fider | 234172904 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:45:54 | 12.06.2025 16:47:59 | 0.034722 |  | 304 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 0.86978 | 0 | 0 | 0 | 0.10219 | 0 | 0 | 0.97198
8005470302 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV685-TR1 P1 E-300817003-Çıkış | 300817003 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:20:58 | 16.06.2025 10:17:28 | 0.94167 |  | 118 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 19.0227 | 0 | 0 | 0 | 0.72381 | 0 | 0 | 19.7465
8005470308 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC363-TR1 P1 H-304290567-Çıkış | 304290567 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:11:09 | 12.06.2025 21:44:08 | 0.54972 |  | 156 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 18.5646 | 0 | 0 | 0 | 2.2877 | 0 | 0 | 20.8522
8005470315 | 1 | ANKARA | AKYURT | BCP48-2211643-2211643-Fider | 2211643 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:39:01 | 12.06.2025 18:18:43 | 1.6617 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7213 | 0 | 602.0316 | 0 | 635.7529
8005470315 | 2 | ANKARA | AKYURT | BCP48-H12-208775272-Fider | 208775272 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:18:43 | 12.06.2025 18:31:40 | 0.21583 | 4 | 10 |  |  | 15 | 29 | 17 | 3 | 0.096044 | 0.0090595 | 0 | 0 | 62.1078 | 20.0429 | 701.0368 | 9.6029 | 792.8955
8005470316 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD491-TR1 P1 ANA ŞALTER-313797537-Çıkış | 313797537 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:25:20 | 12.06.2025 19:14:17 | 0.81583 |  | 163 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 27.0489 | 0 | 0 | 0 | 11.3638 | 0 | 0 | 38.4127
8005470319 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU855-TR1 P1 D-328235972-Çıkış | 328235972 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Bildirim Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:45:25 | 12.06.2025 18:01:07 | 0.26167 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.046798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046798
8005470321 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD258-TR1 P1 C-304296584-Çıkış | 304296584 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:33:51 | 12.06.2025 18:27:08 | 0.88806 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.4753 | 0 | 0 | 0 | 0.074272 | 0 | 0 | 0.54957
8005470329 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS401- P1 ANA ŞALTER-305430944-Çıkış | 305430944 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:33:50 | 12.06.2025 19:34:05 | 2.0042 |  | 60 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 15.6657 | 0 | 0 | 0 | 0.17668 | 0 | 0 | 15.8424
8005470330 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-4076268-Fider | 4076268 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:00:58 | 12.06.2025 17:01:59 | 0.016944 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 0.36093 | 1.3225 | 0.14234 | 0.15405 | 19.5693 | 0.87097 | 0 | 0 | 22.4201
8005470331 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG814-TR1 P1 A-386867563-Çıkış | 386867563 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:40:30 | 12.06.2025 18:20:28 | 0.66611 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 4.7455 | 0 | 0.20226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9478
8005470339 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN138-TR1 P1 E-318548771-Çıkış | 318548771 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:57:19 | 12.06.2025 18:44:57 | 1.7939 |  | 48 |  | 16 |  | 10 |  |  | 0 | 11.8278 | 0 | 7.4418 | 0 | 2.0046 | 0 | 0 | 21.2741
8005470339 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN138- P1 ANA ŞALTER-244161715-Çıkış | 244161715 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:44:57 | 12.06.2025 18:51:23 | 0.10722 |  | 260 |  | 23 |  | 67 |  |  | 0 | 3.4777 | 0 | 1.7549 | 0 | 5.6028 | 0 | 0 | 10.8354
8005470340 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TEB573-TR1 P1 ANA ŞALTER-209935085-Çıkış | 209935085 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:53:29 | 12.06.2025 19:36:27 | 2.7161 |  | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 20.5475 | 0 | 0 | 0 | 0.64832 | 0 | 0 | 21.1958
8005470341 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ221- P1 ANA ŞALTER-323006761-Çıkış | 323006761 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:27:26 | 12.06.2025 22:04:35 | 0.61917 |  | 80 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.2506 | 0 | 0 | 0 | 0.45708 | 0 | 0 | 5.7077
8005470345 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA820-323811673-323811673-Fider | 323811673 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:42:38 | 12.06.2025 18:47:27 | 2.0803 |  | 2 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 | 6.062 | 0.32074 | 369.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.2034
8005470346 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM817-TR1 P1 D-238195565-Çıkış | 238195565 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:16:02 | 12.06.2025 18:52:07 | 0.60139 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 2.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8274
8005470347 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS801-TR1 P1 ANA ŞALTER-28532873-Çıkış | 28532873 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:42:12 | 12.06.2025 18:24:34 | 1.7061 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.5917 | 0 | 0 | 0 | 0.07095 | 0 | 0 | 4.6626
8005470358 | 1 | ANKARA | BALA | BAB368-H5-364016993-Fider | 364016993 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:13:14 | 12.06.2025 17:14:17 | 0.0175 | 4 | 5969 | 6 | 31 | 15 | 603 | 2 | 8 | 0.25554 | 18.1775 | 4.2495 | 1.2494 | 1.7746 | 6.9336 | 0.22024 | 47.3453 | 80.2056
8005470362 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC052-331494073-331494073-Fider | 331494073 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:03:04 | 12.06.2025 21:54:15 | 4.8531 | 1 | 17 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.6499 | 219.6531 | 0 | 0 | 0.04474 | 0 | 0 | 236.3478
8005470362 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAC052-331494073-331494073-Fider | 331494073 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:54:15 | 12.06.2025 22:09:14 | 0.24972 | 1 | 17 | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.9307 | 10.8248 | 0 | 0 | 0.0054074 | 0 | 0 | 11.7609
8005470364 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-204076074-204076074-Fider | 204076074 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:09:18 | 12.06.2025 18:15:10 | 2.0978 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 92.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7397
8005470367 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC015-400445841-400445841-Fider | 400445841 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:36:23 | 12.06.2025 18:20:39 | 1.7378 |  | 57 |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 0 | 15.7521 | 0 | 0.27544 | 0 | 28.5741 | 0 | 0 | 44.6016
8005470367 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC015-400445841-400445841-Fider | 400445841 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:20:39 | 12.06.2025 18:35:22 | 0.24528 |  | 57 |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 0 | 2.2329 | 0 | 0.043607 | 0 | 3.8565 | 0 | 0 | 6.133
8005470371 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-331566487-331566487-Fider | 331566487 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:04:50 | 12.06.2025 23:04:55 | 6.0014 |  |  | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 1347.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.277
8005470383 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388167-Fider | 232388167 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:25:43 | 12.06.2025 17:26:46 | 0.0175 | 15 | 1047 | 37 | 4 | 12 | 89 | 1 |  | 0.24139 | 5.6434 | 7.3845 | 0.14907 | 2.473 | 8.2566 | 0.018255 | 0 | 24.1662
8005470385 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCK273-TR1 ANA ŞALTER-219567112-Çıkış | 219567112 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:32:08 | 12.06.2025 20:13:11 | 1.6842 |  | 68 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 24.2267 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 0 | 0 | 25.1498
8005470388 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE244-TR1 C-301126512-Çıkış | 301126512 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:45:58 | 12.06.2025 18:19:30 | 1.5589 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6011
8005470390 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BHV68-244082663-244082663-Fider | 244082663 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:14:04 | 12.06.2025 18:25:09 | 1.1847 |  | 84 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 13.7272 | 0 | 0 | 6.7304 | 0.29735 | 0 | 212.9847 | 233.7397
8005470390 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BHV68-244082663-244082663-Fider | 244082663 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:25:09 | 12.06.2025 18:41:17 | 0.26889 |  | 84 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 0 | 3.0817 | 0 | 0 | 1.3926 | 0.063668 | 0 | 34.7973 | 39.3352
8005470392 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU40-H13-240413942-Fider | 240413942 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:29:52 | 12.06.2025 17:40:01 | 0.16917 | 7 | 97 | 8 | 13 | 9 | 35 | 5 |  | 0.12999 | 4.6724 | 12.7302 | 2.4822 | 27.4257 | 5.2784 | 205.9115 | 0 | 258.6303
8005470399 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH457-TR1 P1 ANA ŞALTER-309210994-Çıkış | 309210994 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - 3. Şahıs - Arıza yeri tespit | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:28:24 | 18.06.2025 19:51:02 | 2.3772 |  | 17 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 5.2695 | 0 | 0 | 0 | 3.8875 | 0 | 0 | 9.1569
8005470401 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM272-TR1 P1 C-385826656-Çıkış | 385826656 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:53:52 | 18.06.2025 16:40:00 | 6.7689 |  | 121 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 164.2948 | 0 | 0 | 0 | 70.9756 | 0 | 0 | 235.2704
8005470411 | 1 | ANKARA | MAMAK | TGS448- P1 C-236479696-Çıkış | 236479696 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:26:44 | 12.06.2025 18:32:15 | 0.091944 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0 | 1.6869
8005470412 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS506-TR1 P1 A-314682483-Çıkış | 314682483 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:34:57 | 12.06.2025 18:30:53 | 0.93222 |  | 77 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 10.5874 | 0 | 0.0055993 | 0 | 0.34032 | 0 | 0 | 10.9333
8005470421 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TBA877-TR1 P1 C-309424193-Çıkış | 309424193 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:52:36 | 12.06.2025 18:21:49 | 0.48694 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.49525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49525
8005470422 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK824-226036989-226036989-Kofra | 226036989 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:06:38 | 12.06.2025 18:51:58 | 2.7556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4152
8005470422 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK824-TR1 P1 A-232707888-Çıkış | 232707888 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:51:58 | 12.06.2025 19:39:17 | 0.78861 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 0.0016703 | 0 | 0 | 3.7037
8005470427 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB315-400355084-400355084-Fider | 400355084 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:41:59 | 12.06.2025 18:38:09 | 0.93611 |  | 7 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 2.1236 | 0 | 1.368 | 0 | 4.2492 | 0 | 0 | 7.7408
8005470427 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB315-400355084-400355084-Fider | 400355084 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:38:09 | 12.06.2025 18:48:09 | 0.16667 |  | 7 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 0.37604 | 0 | 0.24145 | 0 | 0.73467 | 0 | 0 | 1.3522
8005470432 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TDR102-TR1 P1 C-328287017-Çıkış | 328287017 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:55:25 | 12.06.2025 20:31:27 | 2.6006 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2848
8005470438 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAP258-TR1 ANA ŞALTER-331470877-Çıkış | 331470877 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:34:16 | 13.06.2025 11:55:39 | 0.35639 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 0.92017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92017
8005470444 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS455-TR1 P1 ANA ŞALTER-370023621-Çıkış | 370023621 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:04:57 | 12.06.2025 19:46:02 | 0.68472 |  | 88 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 9.4416 | 0 | 0 | 0 | 0.081881 | 0 | 0 | 9.5235
8005470446 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAE138-TR1 P1 H-302035912-Çıkış | 302035912 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 20:24:57 | 11.06.2025 21:00:00 | 0.58417 |  | 266 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 37.3121 | 0 | 0 | 0 | 5.4769 | 0 | 0 | 42.789
8005470451 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB212-306179619-306179619-Fider | 306179619 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:44:08 | 12.06.2025 19:07:57 | 1.3969 |  | 56 |  | 21 |  | 3 |  |  | 0 | 7.7519 | 0 | 4.533 | 0 | 2.3338 | 0 | 0 | 14.6186
8005470461 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR638-TR1 P1 E-331657972-Çıkış | 331657972 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:52:04 | 12.06.2025 18:29:36 | 0.62556 |  | 129 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 17.4959 | 0 | 0 | 0 | 21.1096 | 0 | 0 | 38.6055
8005470461 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR638- P1 ANA ŞALTER-331658013-Çıkış | 331658013 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:29:36 | 12.06.2025 19:47:28 | 1.2978 |  | 611 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 141.3195 | 0 | 0 | 0 | 77.2549 | 0 | 0 | 218.5744
8005470480 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT267-TR1 P1 D-331183684-Çıkış | 331183684 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:03:01 | 12.06.2025 20:00:31 | 1.9583 |  | 8 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 0.83404 | 0 | 32.9272 | 0 | 0.68337 | 0 | 0 | 34.4446
8005470484 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA107-H4-303890716-Fider | 303890716 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2025 19:54:06 | 04.06.2025 20:06:03 | 0.19917 |  | 7 | 1 | 50 | 2 | 19 |  |  | 0 | 0.033255 | 1.1688e-05 | 48.7112 | 2.3254 | 7.0892 | 0 | 0 | 58.1591
8005470486 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN061-TR1 P1 D-28586706-Çıkış | 28586706 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:02:49 | 12.06.2025 21:05:31 | 3.045 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6492
8005470489 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAT521-TR1 B-312340598-Çıkış | 312340598 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:42:53 | 12.06.2025 19:11:27 | 1.4761 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 4.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2128
8005470494 | 1 | ANKARA | BALA | BAB368-H2-364016967-Fider | 364016967 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:16:29 | 12.06.2025 18:27:59 | 0.19167 | 2 | 33 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 0.60705 | 0.31503 | 0 | 1.4675e-06 | 8.7651 | 18.3622 | 0 | 0 | 28.0494
8005470500 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA840-245850768-245850768-Fider | 245850768 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:14:20 | 12.06.2025 19:46:47 | 0.54083 |  | 411 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 17.1658 | 0 | 0 | 0 | 0.2099 | 0 | 0 | 17.3757
8005470514 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC707- P1 ANA ŞALTER-309449343-Çıkış | 309449343 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:19:32 | 12.06.2025 20:24:19 | 1.0797 |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 11.6741 | 0 | 0 | 0 | 2.6829 | 0 | 0 | 14.3571
8005470520 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP157-TR1 P1 C-28511188-Çıkış | 28511188 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:26:44 | 12.06.2025 19:41:49 | 1.2514 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345
8005470520 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP157-TR1 P1 ANA ŞALTER-28511175-Çıkış | 28511175 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:41:49 | 12.06.2025 19:46:07 | 0.071667 |  | 40 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.42489 | 0 | 0 | 0 | 0.021819 | 0 | 0 | 0.44671
8005470523 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TDR122-TR1 P1 A-335501277-Çıkış | 335501277 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:54:51 | 12.06.2025 19:42:22 | 0.79194 |  | 102 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.287 | 0 | 0 | 0 | 0.6899 | 0 | 0 | 16.9769
8005470526 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BCY36-H8-204634215-Fider | 204634215 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:29:58 | 12.06.2025 20:39:07 | 2.1525 | 6 | 6982 |  | 26 | 22 | 757 | 7 | 2 | 18.6183 | 2106.8667 | 0 | 6.4877 | 652.7837 | 1079.5122 | 825.863 | 22.3274 | 4712.459
8005470535 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TAK283-TR1 P1 B-319975676-Çıkış | 319975676 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:30:45 | 12.06.2025 19:27:31 | 0.94611 |  | 31 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 2.0769 | 0 | 0.64466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7216
8005470538 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA621-H3-318435246-Fider | 318435246 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:38:32 | 12.06.2025 19:21:05 | 0.70917 | 5 | 2532 | 1 | 4 |  | 218 |  | 1 | 13.7016 | 322.5448 | 1.2061 | 5.9191 | 0 | 27.4096 | 0 | 0.14786 | 370.9292
8005470539 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR660- P1 ANA ŞALTER-328672977-Çıkış | 328672977 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:27:40 | 12.06.2025 20:10:21 | 0.71139 |  | 269 |  | 1 |  | 31 |  |  | 0 | 31.0653 | 0 | 0.053231 | 0 | 8.6116 | 0 | 0 | 39.7301
8005470544 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAF981- B-306756577-Çıkış | 306756577 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:21:27 | 12.06.2025 19:29:17 | 0.13056 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3192
8005470546 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBE337- P1 ANA ŞALTER-330972152-Çıkış | 330972152 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:24:30 | 12.06.2025 19:25:56 | 2.0239 |  | 43 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 17.0611 | 0 | 0 | 0 | 32.9926 | 0 | 0 | 50.0537
8005470556 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB388-H2-364034336-Fider | 364034336 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:50:41 | 12.06.2025 18:59:32 | 0.1475 | 4 | 101 | 25 | 6 |  | 3 |  |  | 1.497 | 2.7072 | 32.4021 | 4.5723 | 0 | 0.1335 | 0 | 0 | 41.312
8005470559 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY025- P1 ANA ŞALTER-328002624-Çıkış | 328002624 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:40:08 | 12.06.2025 21:50:32 | 3.1733 |  | 107 |  | 14 |  | 39 |  |  | 0 | 46.2542 | 0 | 34.362 | 0 | 76.8972 | 0 | 0 | 157.5134
8005470560 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB00-H9-243021750-Fider | 243021750 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:53:54 | 12.06.2025 19:04:49 | 0.18194 | 10 | 4141 | 3 | 49 | 14 | 553 | 1 |  | 2.2618 | 151.063 | 4.9546 | 6.0121 | 3.1735 | 49.2248 | 0.30068 | 0 | 216.9905
8005470561 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H18-339923891-Fider | 339923891 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:53:53 | 12.06.2025 19:05:00 | 0.18528 | 2 | 1498 | 5 | 46 | 17 | 272 | 1 | 1 | 0.27525 | 65.1739 | 6.4894 | 3.853 | 58.3601 | 24.0438 | 0.24038 | 4.4523 | 162.888
8005470573 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA674-H4-337073137-Fider | 337073137 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:00:36 | 12.06.2025 19:10:58 | 0.17278 | 9 | 1309 |  | 28 | 1 | 83 | 1 |  | 7.7815 | 57.5795 | 0 | 0.71938 | 2.9274 | 8.782 | 3.8916 | 0 | 81.6813
8005470576 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-235919959-235919959-Fider | 235919959 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:00:28 | 12.06.2025 20:20:52 | 1.34 |  | 134 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 25.8238 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 26.3938
8005470576 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-235919959-235919959-Fider | 235919959 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:20:52 | 12.06.2025 20:30:09 | 0.15472 |  | 134 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.0294 | 0 | 0 | 0 | 0.063319 | 0 | 0 | 3.0927
8005470580 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE725-TR1 P1 E-202583139-Çıkış | 202583139 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:58:31 | 12.06.2025 20:17:20 | 0.31361 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005470581 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BFK50-H3-401093230-Fider | 401093230 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:08:45 | 12.06.2025 19:18:51 | 0.16833 | 8 | 1051 | 20 | 18 | 11 | 79 | 2 | 1 | 7.2244 | 30.9161 | 232.0314 | 3.5143 | 20.2099 | 16.6751 | 38.0964 | 0 | 348.6675
8005470594 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS847-TR1 P1 C-370010772-Çıkış | 370010772 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:15:25 | 12.06.2025 22:14:43 | 2.9883 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.22785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22785
8005470614 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH071-TR1 P1 C-316116150-Çıkış | 316116150 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:26:20 | 12.06.2025 22:04:27 | 2.6353 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8426 | 0 | 0 | 0 | 0.075401 | 0 | 0 | 1.918
8005470614 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH071-TR1 P1 ANA ŞALTER-316116125-Çıkış | 316116125 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:04:27 | 12.06.2025 22:14:27 | 0.16667 |  | 45 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 0.57113 | 0 | 0.072581 | 0 | 0.0010766 | 0 | 0 | 0.64479
8005470627 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAT082-TR1 A-313124317-Çıkış | 313124317 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 18:56:26 | 12.06.2025 22:18:18 | 3.3644 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 7.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1311
8005470630 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS048-TR1 P1 ANA ŞALTER-362005390-Çıkış | 362005390 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:33:16 | 12.06.2025 20:53:58 | 1.345 |  | 19 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2.7785 | 0 | 0.01228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7907
8005470633 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-232225473-232225473-Fider | 232225473 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:46:05 | 12.06.2025 20:03:35 | 0.29167 |  | 67 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.1832 | 0 | 0 | 0 | 0.38088 | 0 | 0 | 2.5641
8005470636 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT092-TR1 P1 C-330990759-Çıkış | 330990759 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:37:21 | 12.06.2025 21:45:15 | 2.1317 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.5973 | 0 | 0 | 0 | 0.23369 | 0 | 0 | 7.831
8005470636 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT092-TR1 P1 ANA ŞALTER-330990755-Çıkış | 330990755 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:45:15 | 13.06.2025 0:22:35 | 2.6222 |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.0191 | 0 | 0 | 0 | 0.024848 | 0 | 0 | 10.0439
8005470638 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFN587-H3-316904520-Fider | 316904520 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:25:07 | 12.06.2025 20:40:00 | 1.2481 |  | 138 |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 51.7252 | 0 | 0 | 0 | 312.0127 | 0 | 0 | 363.7379
8005470645 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS867-TR1 P1 ANA ŞALTER-314482714-Çıkış | 314482714 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:30:41 | 12.06.2025 21:19:42 | 1.8169 |  | 18 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 21.388 | 0 | 2.1431 | 0 | 0.79891 | 0 | 0 | 24.33
8005470647 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA113-306110016-306110016-Fider | 306110016 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 17:12:54 | 12.06.2025 20:42:25 | 3.4919 |  | 248 |  | 6 |  | 31 |  | 1 | 0 | 182.6054 | 0 | 6.0771 | 0 | 113.1852 | 0 | 0 | 301.8677
8005470647 | 2 | ANKARA | MAMAK | BAA113-H4-235869283-Fider | 235869283 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:42:25 | 12.06.2025 20:55:31 | 0.21833 | 2 | 335 |  | 7 | 8 | 41 | 1 | 2 | 0 | 16.3634 | 0 | 0.39183 | 13.7899 | 10.0035 | 4.8622 | 18.5396 | 63.9503
8005470652 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H1-232891183-Fider | 232891183 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:48:07 | 12.06.2025 20:30:03 | 0.69889 |  | 856 |  | 22 |  | 62 |  |  | 0 | 131.9327 | 0 | 15.417 | 0 | 80.8505 | 0 | 0 | 228.2003
8005470659 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK797-TR1 P1 D-225599892-Çıkış | 225599892 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:22:06 | 12.06.2025 21:12:49 | 0.84528 |  | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.2092 | 0 | 0 | 0 | 0.38132 | 0 | 0 | 8.5905
8005470661 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-309825066-309825066-Fider | 309825066 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:48:32 | 12.06.2025 20:33:48 | 0.75444 |  | 68 | 1 |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 5.6203 | 0 | 0 | 0 | 2.0785 | 0 | 0 | 7.6988
8005470661 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-309825066-309825066-Fider | 309825066 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:33:48 | 12.06.2025 20:48:15 | 0.24083 |  | 68 | 1 |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 1.8038 | 0 | 0 | 0 | 0.65467 | 0 | 0 | 2.4585
8005470662 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFN587-H3-316904520-Fider | 316904520 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:58:36 | 12.06.2025 22:21:59 | 0.38972 |  | 135 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 11.7827 | 0 | 0 | 0 | 56.7674 | 0 | 0 | 68.5501
8005470664 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAO792-TR1 G-322001922-Çıkış | 322001922 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:28:55 | 12.06.2025 23:36:39 | 1.1289 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7408
8005470665 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY256-TR1 P1 ANA ŞALTER-238557942-Çıkış | 238557942 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:48:00 | 12.06.2025 22:52:39 | 2.0775 |  | 78 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 26.6404 | 0 | 0.65185 | 0 | 2.0008 | 0 | 0 | 29.2931
8005470670 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB483-331136649-331136649-Fider | 331136649 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:00:11 | 12.06.2025 21:59:00 | 1.9803 |  | 164 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 41.7283 | 0 | 0.87064 | 0 | 4.3647 | 0 | 0 | 46.9637
8005470671 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT124-TR1 P1 C-330994662-Çıkış | 330994662 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:31:21 | 12.06.2025 21:28:36 | 0.95417 |  | 25 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 5.3441 | 0 | 0.54407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8882
8005470672 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHY76-H8-232779923-Fider | 232779923 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:02:05 | 12.06.2025 20:12:41 | 0.17667 |  |  | 46 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 226.7094 | 0 | 64.0168 | 0 | 0 | 0 | 290.7262
8005470673 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT298-TR1 P1 C-331187480-Çıkış | 331187480 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:14:41 | 12.06.2025 20:53:51 | 1.6528 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4178
8005470673 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT298- P1 ANA ŞALTER-331187477-Çıkış | 331187477 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:53:51 | 12.06.2025 21:01:11 | 0.12222 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.38531 | 0 | 0 | 0 | 0.19983 | 0 | 0 | 0.58513
8005470676 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK356-TR1 P1 B-310564098-Çıkış | 310564098 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:19:20 | 12.06.2025 21:37:59 | 0.31083 |  | 83 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.6094 | 0 | 0 | 0 | 0.02834 | 0 | 0 | 2.6377
8005470689 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | SDY001- C-233219156-Çıkış | 233219156 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:03:14 | 12.06.2025 21:35:00 | 1.5294 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0.14029
8005470707 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H3-339925076-Fider | 339925076 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:22:12 | 12.06.2025 20:26:05 | 0.064722 | 3 | 6017 | 2 | 29 | 14 | 399 |  |  | 1.3707 | 53.2977 | 0.95718 | 1.2062 | 1.5822 | 9.5096 | 0 | 0 | 67.9236
8005470720 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:39:02 | 12.06.2025 20:51:04 | 0.20056 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 18.4673 | 0.10471 | 0.094924 | 0 | 20.8659
8005470750 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS057-TR1 P1 B-316772229-Çıkış | 316772229 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:52:15 | 13.06.2025 1:36:00 | 3.7292 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.005
8005470750 | 2 | KARABÜK | OVACIK | TAS057- P2 ANA ŞALTER-316772233-Çıkış | 316772233 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 1:36:00 | 13.06.2025 1:55:00 | 0.31667 |  | 30 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.44927 | 0 | 2.745e-06 | 0 | 0.062737 | 0 | 0 | 0.51201
8005470756 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS801-TR1 P1 C-370004649-Çıkış | 370004649 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:48:15 | 12.06.2025 22:38:23 | 0.83556 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.7854 | 0 | 0 | 0 | 0.0047638 | 0 | 0 | 0.79016
8005470761 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H3-339925076-Fider | 339925076 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:55:02 | 12.06.2025 21:57:35 | 0.0425 | 3 | 6056 | 2 | 29 | 14 | 399 |  |  | 0.91258 | 34.9098 | 0.60384 | 0.76096 | 0.9967 | 5.5748 | 0 | 0 | 43.7587
8005470766 | 1 | BARTIN | AMASRA | SAP037-TR1 ANA ŞALTER-319097464-Çıkış | 319097464 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:19:34 | 12.06.2025 23:57:41 | 0.63528 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5004
8005470770 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA840-309903668-309903668-Fider | 309903668 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:36:23 | 12.06.2025 22:51:08 | 0.24583 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.14478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14478
8005470772 | 1 | BARTIN | ULUS | BAB291-400340151-400340151-Fider | 400340151 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:58:33 | 12.06.2025 22:38:58 | 0.67361 |  | 83 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.2559 | 0 | 0 | 0 | 0.14063 | 0 | 0 | 5.3965
8005470772 | 2 | BARTIN | ULUS | BAB291-400340151-400340151-Fider | 400340151 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:38:58 | 12.06.2025 22:50:00 | 0.18389 |  | 83 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 0.037618 | 0 | 0 | 1.4583
8005470782 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA362- P1 ANA ŞALTER-302011313-Çıkış | 302011313 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:39:24 | 12.06.2025 23:25:56 | 0.77556 |  | 181 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 22.0934 | 0 | 0.0041933 | 0 | 0.54813 | 0 | 0 | 22.6457
8005470797 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB053-H4-328682919-Fider | 328682919 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 20:54:15 | 12.06.2025 20:56:00 | 0.029167 | 3 | 3020 |  | 65 | 7 | 202 | 1 |  | 0.027886 | 9.6628 | 0 | 0.21104 | 1.4812 | 2.6614 | 4.4503 | 0 | 18.4948
8005470813 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA586-318318675-318318675-Fider | 318318675 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:02:30 | 12.06.2025 23:12:26 | 1.1656 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8273
8005470813 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA586-318318675-318318675-Fider | 318318675 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:12:26 | 12.06.2025 23:25:55 | 0.22472 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.70868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70868
8005470826 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BKB35-242864183-242864183-Fider | 242864183 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:20:49 | 12.06.2025 21:32:49 | 0.2 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.54771 | 0 | 0 | 0 | 0.0047105 | 0 | 0 | 0.55242
8005470828 | 1 | ANKARA | HAYMANA | SBI537-TR1 E-333411474-Çıkış | 333411474 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:35:59 | 12.06.2025 23:24:19 | 0.80556 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0219
8005470831 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN381-TR1 P1 C-318422777-Çıkış | 318422777 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:06:33 | 12.06.2025 22:45:00 | 0.64083 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1149
8005470837 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY33-H3-203832233-Fider | 203832233 | -Yangın (Şebeke Harici) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:12:05 | 12.06.2025 23:42:05 | 1.5 |  | 225 |  |  | 3 | 21 |  |  | 0 | 33.441 | 0 | 0 | 39.6044 | 5.4825 | 0 | 0 | 78.5279
8005470837 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG327-TR1 P1 ANA ŞALTER-28311590-Çıkış | 28311590 | -Yangın (Şebeke Harici) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:42:05 | 12.06.2025 23:59:26 | 0.28917 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 0.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6173
8005470853 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC536-TR1 P1 ANA ŞALTER-28271461-Çıkış | 28271461 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:19:49 | 12.06.2025 22:11:14 | 0.85694 |  | 181 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 31.1819 | 0 | 0.014562 | 0 | 1.9823 | 0 | 0 | 33.1787
8005470856 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU889-H2-316763421-Fider | 316763421 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:03:25 | 13.06.2025 0:55:34 | 1.8692 |  | 45 |  |  |  | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.1034 | 0 | 0 | 443.1034
8005470858 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA297-TR1 P1 ANA ŞALTER-235972867-Çıkış | 235972867 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 0:48:02 | 13.06.2025 2:07:46 | 1.3289 |  | 58 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.9018 | 0 | 0 | 0 | 0.034823 | 0 | 0 | 6.9366
8005470862 | 1 | ANKARA | BALA | TBD087-TR1 P1 C-364017597-Çıkış | 364017597 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 4:13:26 | 13.06.2025 5:03:22 | 0.83222 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.3387 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 3.6617
8005470865 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SCS528-TR1 ANA ŞALTER-203467774-Çıkış | 203467774 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:21:43 | 12.06.2025 22:55:29 | 0.56278 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.83744 | 0 | 0 | 0 | 2.9202 | 0 | 0 | 3.7576
8005470866 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BHE99-H29-209744463-Fider | 209744463 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:23:27 | 12.06.2025 22:24:43 | 0.021111 |  | 1147 |  | 2 | 6 | 80 | 1 | 1 | 0 | 2.9213 | 0 | 8.6819e-05 | 4.8577 | 0.57276 | 1.7269 | 0.71646 | 10.7953
8005470869 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFS011-226187854-226187854-Fider | 226187854 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:25:00 | 12.06.2025 22:31:14 | 0.10389 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14127 | 0 | 0 | 0 | 0.14127
8005470884 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BHB76-380041511-380041511-Fider | 380041511 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 19:57:01 | 12.06.2025 22:13:07 | 2.2683 |  | 123 | [6 empty] | 0 | 35.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7242
8005470884 | 2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BHB76-380041511-380041511-Fider | 380041511 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:13:07 | 12.06.2025 22:56:36 | 0.72472 |  | 123 | [6 empty] | 0 | 9.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5458
8005470896 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TGS326-TR1 P1 ANA ŞALTER-236092187-Çıkış | 236092187 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:09:05 | 13.06.2025 0:11:44 | 2.0442 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.6232 | 0 | 0 | 0 | 0.25279 | 0 | 0 | 12.876
8005470897 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM343-317351999-317351999-Kofra | 317351999 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:33:22 | 13.06.2025 2:35:52 | 4.0417 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005470897 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM343-TR1 P1 H-385827854-Çıkış | 385827854 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 2:35:52 | 13.06.2025 2:55:57 | 0.33472 |  | 67 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.0359 | 0 | 0 | 0 | 0.25679 | 0 | 0 | 3.2927
8005470902 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN004-TR1 P1 B-318527495-Çıkış | 318527495 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:21:54 | 12.06.2025 23:59:22 | 1.6244 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 2.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7198
8005470915 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH658-TR1 P1 ANA ŞALTER-28433589-Çıkış | 28433589 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:20:17 | 18.06.2025 14:20:42 | 1.0069 |  | 222 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 21.6035 | 0 | 0 | 0 | 17.193 | 0 | 0 | 38.7965
8005470920 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH174-TR1 P1 A-28484365-Çıkış | 28484365 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:32:35 | 12.06.2025 23:37:35 | 1.0833 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 0.012274 | 0 | 0 | 2.3415
8005470920 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH174-TR1 P1 ANA ŞALTER-28484346-Çıkış | 28484346 | Asiri Yuk - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:37:35 | 13.06.2025 0:08:10 | 0.50972 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.9905 | 0 | 0 | 0 | 0.0056279 | 0 | 0 | 2.9961
8005470928 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA839-219519828-219519828-Fider | 219519828 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:30:41 | 12.06.2025 23:24:08 | 0.89083 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.879
8005470928 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA839-219519828-219519828-Fider | 219519828 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:24:08 | 12.06.2025 23:35:03 | 0.18194 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 0.37348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37348
8005470944 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK340-TR1 P1 ANA ŞALTER-310564547-Çıkış | 310564547 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:20:14 | 14.06.2025 11:28:48 | 1.1428 |  | 285 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 38.8154 | 0 | 0 | 0 | 4.3385 | 0 | 0 | 43.1538
8005470956 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA609-H10-26184304-Fider | 26184304 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2025 8:58:49 | 01.06.2025 9:11:00 | 0.20306 | 5 | 2084 | 22 | 99 | 19 | 379 | 5 | 2 | 0.72421 | 91.5213 | 51.713 | 27.2872 | 34.4656 | 22.759 | 37.5799 | 0.97244 | 267.0227
8005470988 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG916-TR1 P1 A-301936641-Çıkış | 301936641 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:50:38 | 13.06.2025 0:33:26 | 1.7133 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0.073032 | 0 | 0 | 1.3024
8005470990 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG853-TR1 P1 C-319936123-Çıkış | 319936123 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 22:52:23 | 13.06.2025 0:08:39 | 1.2711 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.52737 | 0 | 0 | 0 | 0.0017701 | 0 | 0 | 0.52914
8005470994 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT375-TR1 P1 D-244637214-Çıkış | 244637214 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:01:00 | 12.06.2025 23:59:41 | 0.97806 |  | 74 |  |  |  | 141 |  |  | 0 | 4.4697 | 0 | 0 | 0 | 53.5228 | 0 | 0 | 57.9925
8005471007 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H5-239861150-Fider | 239861150 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:10:58 | 12.06.2025 23:19:59 | 0.15028 | 2 | 409 | 5 | 8 | 1 | 13 |  |  | 0.79193 | 7.5039 | 3.309 | 3.5414 | 0 | 0.21463 | 0 | 0 | 15.3608
8005471008 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLC31-H11-241510583-Fider | 241510583 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:10:58 | 12.06.2025 23:20:52 | 0.165 | 8 | 2282 |  | 43 | 2 | 169 | 1 |  | 0 | 31.3077 | 0 | 1.0333 | 0.63724 | 7.9693 | 2.7112 | 0 | 43.6588
8005471026 | 1 | ANKARA | HAYMANA | SHY018-TR1 C-245603236-Çıkış | 245603236 | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:47:46 | 13.06.2025 0:09:46 | 0.36667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005471042 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAT082-TR1 B-313124318-Çıkış | 313124318 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:40:47 | 13.06.2025 4:57:07 | 5.2722 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 24.303 | 0 | 0 | 27.3547
8005471048 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-242072523-242072523-Fider | 242072523 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:37:45 | 13.06.2025 1:55:40 | 2.2986 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 11.9426 | 0 | 0 | 6.5362 | 8.6337 | 0 | 0 | 0 | 27.1126
8005471072 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA949-H2-339167860-Fider | 339167860 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 10:48:15 | 06.06.2025 10:52:00 | 0.0625 | 8 | 3919 | 3 | 45 | 14 | 492 | 1 |  | 0.77559 | 38.3993 | 2.165 | 1.6924 | 0.82251 | 8.3642 | 0 | 0 | 52.219
8005471075 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAA539-H1-4076686-Fider | 4076686 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:50:25 | 12.06.2025 23:52:00 | 0.026389 | 1 | 144 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0.21932 | 0.32925 | 0 | 0.0082441 | 0 | 0.049609 | 0 | 0 | 0.60642
8005471090 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA949-H2-339167860-Fider | 339167860 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2025 11:09:57 | 06.06.2025 11:13:00 | 0.050833 | 8 | 3790 | 3 | 43 | 14 | 484 | 1 |  | 0.64515 | 29.4871 | 1.8254 | 1.388 | 0.68114 | 7.0487 | 0 | 0 | 41.0755
8005471093 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-316010814-316010814-Fider | 316010814 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 1:09:45 | 13.06.2025 1:39:53 | 0.50222 | 1 | 62 |  | 2 | 2 | 14 |  |  | 0.30139 | 5.4366 | 0 | 0.25627 | 0.54686 | 0.70966 | 0 | 0 | 7.2507
8005471097 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA144-10-200061946-Fider | 200061946 | -Ekonomik Ömür - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 1:37:34 | 13.06.2025 1:50:00 | 0.20722 |  | 18 |  |  | 2 | 276 |  | 11 | 0 | 0.23636 | 0 | 0 | 2.3351 | 24.8778 | 0 | 3.3374 | 30.7865
8005471097 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB739-H4-307015114-Fider | 307015114 | -Ekonomik Ömür - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 1:50:00 | 13.06.2025 3:12:27 | 1.3742 |  | 5 |  |  |  | 30 |  | 4 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 35.1115 | 0 | 1.3875 | 37.5447
8005471097 | 3 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA144-10-200061946-Fider | 200061946 | -Ekonomik Ömür - Röle Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 3:12:27 | 13.06.2025 3:18:00 | 0.0925 |  | 18 |  |  | 2 | 276 |  | 11 | 0 | 0.097884 | 0 | 0 | 1.0044 | 10.5803 | 0 | 1.4415 | 13.1242
8005471098 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SCM002-242328161-242328161-Kofra | 242328161 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:10:16 | 13.06.2025 1:03:48 | 1.8922 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 6.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6983
8005471123 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SKC592-TR1 B-242076417-Çıkış | 242076417 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:28:02 | 13.06.2025 1:41:58 | 2.2322 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 23.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9386
8005471130 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB489-H3-331057457-Fider | 331057457 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 0:59:27 | 13.06.2025 1:08:34 | 0.15194 | 14 | 7134 |  | 137 | 30 | 583 | 3 |  | 0.15008 | 108.3875 | 0 | 6.8172 | 37.6841 | 53.62 | 3.0302 | 0 | 209.6891
8005471143 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BKS21-H13-239767002-Fider | 239767002 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 1:00:00 | 13.06.2025 2:09:47 | 1.1631 |  | 948 |  | 6 | 2 | 32 |  |  | 0 | 170.182 | 0 | 0.63748 | 23.2707 | 36.9497 | 0 | 0 | 231.0398
8005471171 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA905-H7-3182811-Fider | 3182811 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 1:42:29 | 13.06.2025 3:55:24 | 2.2153 | 3 | 6419 | 2 | 26 | 3 | 1273 | 1 | 1 | 0 | 1354.9344 | 78.4088 | 58.4198 | 326.0972 | 816.244 | 453.1891 | 0.6246 | 3087.918
8005471179 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA191-5-747830-Fider | 747830 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 1:54:59 | 13.06.2025 3:20:00 | 1.4169 |  | 3326 |  |  |  | 111 |  |  | 0 | 943.9042 | 0 | 0 | 0 | 180.5585 | 0 | 0 | 1124.4626
8005471181 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE896-H3-310312311-Fider | 310312311 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 2:01:55 | 13.06.2025 4:05:42 | 2.0631 |  | 74 | [6 empty] | 0 | 29.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9963
8005471196 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC110-H1-331687580-Fider | 331687580 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 3:42:12 | 13.06.2025 3:48:31 | 0.10528 |  | 1695 |  | 5 | 1 | 35 |  |  | 0 | 23.341 | 0 | 0.029541 | 0.80622 | 1.2493 | 0 | 0 | 25.4261
8005471197 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BHN10-H2-337042220-Fider | 337042220 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 2:00:20 | 13.06.2025 2:43:42 | 0.72278 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1521 | 0 | 0 | 0 | 138.1521
8005471199 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGT550-TR1 P1 A-400111513-Çıkış | 400111513 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 1:18:59 | 13.06.2025 5:25:55 | 4.1156 |  | 21 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 12.1312 | 0 | 0 | 0 | 1.6069 | 0 | 0 | 13.7381
8005471220 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAH916-TR1 A-303630945-Çıkış | 303630945 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 2:13:04 | 13.06.2025 4:36:24 | 2.3889 |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.5618 | 0 | 0 | 0 | 38.4327 | 0 | 0 | 39.9944
8005471240 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H2-315301428-Fider | 315301428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 3:57:16 | 13.06.2025 4:12:35 | 0.25528 | 7 | 2145 | 2 | 31 | 6 | 314 | 1 |  | 1.559 | 69.7419 | 4.1152 | 0.56041 | 1.0123 | 14.6736 | 0.84501 | 0 | 92.5073
8005471243 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA984-H13-331506907-Fider | 331506907 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 4:00:03 | 13.06.2025 4:02:00 | 0.0325 |  | 4567 |  | 3 |  | 814 |  | 1 | 0 | 14.5218 | 0 | 0.011097 | 0 | 9.7379 | 0 | 0.59941 | 24.8702
8005471255 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA135-H1-26157967-Fider | 26157967 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 4:16:55 | 13.06.2025 4:21:36 | 0.078056 | 1 | 6656 |  | 1 | 4 | 517 |  | 1 | 0 | 92.0438 | 0 | 0.013176 | 1.3088 | 44.7795 | 0 | 0.020011 | 138.1653
8005471255 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV178-H1-312441916-Fider | 312441916 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 4:21:36 | 13.06.2025 4:41:07 | 0.32528 |  | 271 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 16.0606 | 0 | 0 | 0 | 30.9593 | 0 | 0 | 47.0199
8005471255 | 3 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV178-H1-312441916-Fider | 312441916 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 4:41:07 | 13.06.2025 6:44:17 | 2.0528 |  | 271 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 102.5403 | 0 | 0 | 0 | 196.9421 | 0 | 0 | 299.4824
8005471259 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA586-318318739-318318739-Fider | 318318739 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:51:06 | 12.06.2025 23:56:09 | 0.084167 |  | 37 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.26543 | 0 | 0 | 0.00068066 | 0 | 0 | 0 | 0.26611
8005471259 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA586-318318739-318318739-Fider | 318318739 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:56:09 | 13.06.2025 0:11:42 | 0.25917 |  | 37 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.80098 | 0 | 0 | 0.0020005 | 0 | 0 | 0 | 0.80298
8005471269 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BAB312-H4-243994146-Fider | 243994146 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 5:03:44 | 13.06.2025 5:18:04 | 0.23889 | 23 | 1991 | 5 | 13 | 13 | 166 |  | 1 | 3.0435 | 42.7324 | 0.66459 | 0.21561 | 9.8669 | 5.8644 | 0 | 0.22575 | 62.6132
8005471274 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BFN51-H5-226427649-Fider | 226427649 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 5:32:43 | 13.06.2025 6:02:01 | 0.48833 | 2 | 2 | 17 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 54.3553 | 3.4265 | 0 | 1.2008 | 0 | 0 | 58.9826
8005471275 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BKU09-H3-241237447-Fider | 241237447 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 5:31:49 | 13.06.2025 9:45:05 | 4.2211 | 21 | 378 | 8 | 37 | 13 | 78 | 2 |  | 9.6628 | 312.1107 | 77.2758 | 67.6435 | 310.1187 | 72.6551 | 186.3382 | 0 | 1035.8048
8005471277 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR32-H9-240351509-Fider | 240351509 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 5:41:53 | 13.06.2025 6:34:33 | 0.87778 | 1 | 464 |  | 7 |  | 52 |  |  | 16.4922 | 140.8015 | 0 | 7.9854 | 0 | 19.9468 | 0 | 0 | 185.2259
8005471278 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN978-H1-209113570-Fider | 209113570 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 5:37:40 | 13.06.2025 6:01:47 | 0.40194 |  | 1442 |  |  | 1 | 63 |  |  | 0 | 72.5017 | 0 | 0 | 1.2825 | 5.9219 | 0 | 0 | 79.7061
8005471280 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFK930-H4-219953127-Fider | 219953127 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 5:50:37 | 13.06.2025 6:00:36 | 0.16639 | 1 | 573 |  | 182 | 1 | 21 |  |  | 0 | 15.1131 | 0 | 3.1378 | 0.24442 | 1.716 | 0 | 0 | 20.2113
8005471281 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA119-H3-743233-Fider | 743233 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 5:04:44 | 13.06.2025 6:35:19 | 1.5097 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4652 | 0 | 9.6994 | 0 | 20.1646
8005471288 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BHR41-H3-234618643-Fider | 234618643 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 5:54:15 | 13.06.2025 6:19:04 | 0.41361 |  | 137 |  | 7 |  | 8 |  |  | 0 | 7.1643 | 0 | 1.014 | 0 | 0.8573 | 0 | 0 | 9.0357
8005471291 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TDR429-TR1 P1 D-204587231-Çıkış | 204587231 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 5:02:15 | 13.06.2025 7:08:50 | 2.1097 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 9.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3468
8005471292 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAC099-H5-331614433-Fider | 331614433 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 6:02:10 | 13.06.2025 6:10:29 | 0.13861 | 36 | 953 | 65 | 20 | 20 | 154 | 2 | 3 | 6.707 | 23.5007 | 28.4103 | 8.2081 | 7.6546 | 3.2175 | 52.9577 | 0.027905 | 130.6838
8005471293 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H3-364016732-Fider | 364016732 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 6:00:40 | 13.06.2025 6:01:51 | 0.019722 |  | 1282 | 2 | 16 | 6 | 75 | 1 |  | 0 | 3.6074 | 0.18095 | 0.08278 | 0.29985 | 0.31955 | 0.036783 | 0 | 4.5273
8005471296 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H2-315301428-Fider | 315301428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 6:05:07 | 13.06.2025 6:23:16 | 0.3025 | 7 | 2145 | 2 | 31 | 6 | 314 | 1 |  | 2.741 | 113.4172 | 3.465 | 1.3955 | 1.7798 | 22.3138 | 0 | 0 | 145.1124
8005471302 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB319-H7-313784827-Fider | 313784827 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 6:14:22 | 13.06.2025 6:30:49 | 0.27417 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 1 |  | 0 | 0.11598 | 0 | 0 | 18.2171 | 0 | 12.404 | 0 | 30.7371
8005471313 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBJ383-H2-309469016-Fider | 309469016 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 6:23:16 | 13.06.2025 6:24:19 | 0.0175 |  | 342 |  | 4 |  | 137 |  |  | 0 | 0.91137 | 0 | 0.0025299 | 0 | 0.38892 | 0 | 0 | 1.3028
8005471316 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA548-233400404-233400404-Fider | 233400404 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 6:34:20 | 13.06.2025 7:21:12 | 0.78111 |  | 82 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 6.3477 | 0 | 0.18689 | 0 | 0.81196 | 0 | 0 | 7.3466
8005471316 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA548-233400404-233400404-Fider | 233400404 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:21:12 | 13.06.2025 7:36:25 | 0.25361 |  | 82 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 2.1636 | 0 | 0.064401 | 0 | 0.2959 | 0 | 0 | 2.5239
8005471318 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H3-331303407-Fider | 331303407 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 1:57:13 | 13.06.2025 6:51:34 | 4.9058 |  | 205 |  | 9 |  | 7 |  |  | 0 | 75.0788 | 0 | 45.069 | 0 | 1.5792 | 0 | 0 | 121.727
8005471320 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-H5-27426505-Fider | 27426505 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 6:39:05 | 13.06.2025 6:41:02 | 0.0325 | 3 | 7824 | 1 | 24 | 11 | 986 | 3 | 3 | 1.469 | 32.987 | 0.17661 | 0.28606 | 5.7461 | 11.9916 | 0.68492 | 0.00066743 | 53.3419
8005471329 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-H3-400297582-Fider | 400297582 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 6:59:33 | 13.06.2025 7:01:46 | 0.036944 | 1 | 204 |  | 2 | 12 | 21 |  |  | 0.049742 | 1.4656 | 0 | 0.08629 | 1.4712 | 0.30304 | 0 | 0 | 3.3759
8005471330 | 1 | ANKARA | POLATLI | BFK73-H2-236947776-Fider | 236947776 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:02:50 | 13.06.2025 9:49:39 | 2.7803 |  | 5741 |  |  |  | 118 |  | 1 | 0 | 2495.573 | 0 | 0 | 0 | 600.2446 | 0 | 0.2242 | 3096.0418
8005471331 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TDG239-H4-209484047-Fider | 209484047 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:07:56 | 13.06.2025 7:20:41 | 0.2125 |  | 2201 |  | 30 | 3 | 74 |  |  | 0 | 80.0858 | 0 | 0.44298 | 194.0064 | 52.8362 | 0 | 0 | 327.3714
8005471331 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAK402-H5-316758839-Fider | 316758839 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:20:41 | 13.06.2025 7:33:06 | 0.20694 |  | 99 |  | 10 |  | 9 |  |  | 0 | 3.0173 | 0 | 0.19828 | 0 | 7.8662 | 0 | 0 | 11.0818
8005471333 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH983-TR1 ANA SALTER-303526683-Çıkış | 303526683 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 6:35:27 | 13.06.2025 8:22:20 | 1.7814 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 12.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.085
8005471334 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH231-TR1 A-306432197-Çıkış | 306432197 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:03:36 | 13.06.2025 9:19:23 | 0.26306 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076758 | 0 | 0 | 0.076758
8005471336 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT525- P1 ANA ŞALTER-331303695-Çıkış | 331303695 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:11:30 | 13.06.2025 7:48:42 | 0.62 |  | 70 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.9693 | 0 | 0 | 0 | 0.083214 | 0 | 0 | 4.0526
8005471338 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAT400-TR1 ANA ŞALTER-304117506-Çıkış | 304117506 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:55:12 | 13.06.2025 12:09:20 | 0.23556 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0937 | 0 | 0 | 0 | 0.0097151 | 0 | 0 | 1.1034
8005471339 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDR406-H3-203258883-Fider | 203258883 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:54:20 | 13.06.2025 15:24:24 | 0.50111 |  | 188 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 44.4863 | 0 | 0 | 0 | 102.6734 | 0 | 0 | 147.1597
8005471340 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDC627-TR1 ANA ŞALTER-203267349-Çıkış | 203267349 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:14:46 | 13.06.2025 16:08:05 | 8.8886 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.4306 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 34.7086
8005471341 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB215-4085134-4085134-Fider | 4085134 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:11:30 | 13.06.2025 10:38:07 | 3.4436 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 14.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.728
8005471343 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA616-H4-318120680-Fider | 318120680 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:20:04 | 13.06.2025 7:30:50 | 0.17944 | 3 | 604 |  |  |  | 73 |  | 1 | 1.3847 | 13.9765 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0 | 0.022202 | 17.4213
8005471344 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-310769451-310769451-Fider | 310769451 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:14:21 | 13.06.2025 8:37:13 | 1.3811 |  | 302 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 44.5389 | 0 | 0.50036 | 0 | 1.8776 | 0 | 0 | 46.9168
8005471344 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-310769451-310769451-Fider | 310769451 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:37:13 | 13.06.2025 8:52:46 | 0.25917 |  | 302 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 | 8.7133 | 0 | 0.10181 | 0 | 0.40538 | 0 | 0 | 9.2204
8005471353 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFL081-241052718-241052718-Fider | 241052718 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:46:24 | 13.06.2025 8:55:27 | 1.1508 |  | 113 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 27.506 | 0 | 0.13955 | 0 | 0.17248 | 0 | 0 | 27.818
8005471353 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TFL081-241052718-241052718-Fider | 241052718 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:55:27 | 13.06.2025 9:12:59 | 0.29222 |  | 113 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 7.2582 | 0 | 0.03898 | 0 | 0.05243 | 0 | 0 | 7.3496
8005471363 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BHV53-H1-246107653-Fider | 246107653 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:34:40 | 13.06.2025 7:37:13 | 0.0425 | 3 | 2319 |  | 6 |  | 48 |  | 1 | 0.37727 | 11.1908 | 0 | 0.00016463 | 0 | 0.15941 | 0 | 5.8086 | 17.5362
8005471366 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ695-TR1 P1 A-28391294-Çıkış | 28391294 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 5:30:57 | 13.06.2025 9:11:55 | 3.6828 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 21.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4748
8005471366 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ695-TR1 P1 ANA ŞALTER-28391285-Çıkış | 28391285 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:11:55 | 13.06.2025 9:26:02 | 0.23528 |  | 66 | [6 empty] | 0 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389
8005471372 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAA474-245287369-245287369-Fider | 245287369 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:34:19 | 13.06.2025 9:00:36 | 1.4381 |  | 17 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 2.9178 | 0 | 0.56051 | 0 | 0.44425 | 0 | 0 | 3.9225
8005471372 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAA474-245287369-245287369-Fider | 245287369 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:00:36 | 13.06.2025 9:15:17 | 0.24472 |  | 17 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 0.5241 | 0 | 0.10883 | 0 | 0.096717 | 0 | 0 | 0.72965
8005471380 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH980- P1 ANA ŞALTER-316429111-Çıkış | 316429111 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:20:18 | 13.06.2025 13:56:04 | 3.5961 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 12.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8928
8005471383 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BHR44-H2-234488726-Fider | 234488726 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:50:16 | 13.06.2025 7:51:55 | 0.0275 | 3 | 304 | 38 | 4 | 8 | 14 |  | 1 | 0.045063 | 1.1157 | 7.1273 | 0.26253 | 1.4571 | 0.41675 | 0 | 0 | 10.4244
8005471385 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD352-TR1 P1 C-310902083-Çıkış | 310902083 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:55:38 | 13.06.2025 9:55:31 | 0.99806 |  | 526 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 97.9348 | 0 | 0 | 0 | 42.943 | 0 | 0 | 140.8778
8005471386 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-385506031-385506031-Fider | 385506031 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:23:41 | 13.06.2025 9:07:00 | 1.7219 |  | 83 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 33.634 | 0 | 0 | 0 | 6.208 | 0 | 0 | 39.842
8005471388 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-319293512-319293512-Fider | 319293512 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2025 9:41:56 | 13.06.2025 19:33:33 | 9.8603 | 1 | 179 |  | 1 |  | 17 |  |  | 74.5361 | 296.2066 | 0 | 3.1929 | 0 | 40.4269 | 0 | 0 | 414.3625
8005471393 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ933-TR1 P1 ANA ŞALTER-240071401-Çıkış | 240071401 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:51:21 | 13.06.2025 10:24:16 | 0.54861 |  | 81 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.3316 | 0 | 0 | 0 | 0.38535 | 0 | 0 | 5.717
8005471400 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH345- P1 ANA ŞALTER-307052425-Çıkış | 307052425 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:47:42 | 13.06.2025 12:33:32 | 3.7639 |  | 58 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 20.8531 | 0 | 0.4332 | 0 | 17.3418 | 0 | 0 | 38.6281
8005471428 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT092-TR1 P1 ANA ŞALTER-330990755-Çıkış | 330990755 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:02:21 | 13.06.2025 9:35:37 | 0.55444 |  | 42 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3653 | 0 | 0 | 0 | 0.16486 | 0 | 0 | 2.5301
8005471449 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ252-H5-316702268-Fider | 316702268 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:00:35 | 13.06.2025 10:07:22 | 1.1131 |  | 340 |  |  |  | 210 |  |  | 0 | 50.2022 | 0 | 0 | 0 | 153.7306 | 0 | 0 | 203.9327
8005471463 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR682- P1 ANA ŞALTER-328678555-Çıkış | 328678555 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:29:22 | 13.06.2025 15:21:59 | 6.8769 |  | 195 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 219.9019 | 0 | 5.4212 | 0 | 0.32847 | 0 | 0 | 225.6516
8005471473 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA718-TR1 ANA ŞALTER-301303924-Çıkış | 301303924 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:09:35 | 13.06.2025 12:57:09 | 3.7928 |  | 74 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 53.0226 | 0 | 0 | 0 | 325.3707 | 0 | 0 | 378.3933
8005471484 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA621-H3-318435246-Fider | 318435246 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:12:01 | 13.06.2025 9:04:11 | 0.86944 | 5 | 2533 | 1 | 4 |  | 218 |  | 1 | 14.1613 | 353.4064 | 1.3742 | 6.0762 | 0 | 27.9542 | 0 | 0.18361 | 403.1559
8005471486 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEF50-H3-226297392-Fider | 226297392 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 6:14:24 | 13.06.2025 9:30:32 | 3.2689 | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0518 | 0 | 0 | 0 | 111.0518
8005471491 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA425-TR1 P1 B-243905970-Çıkış | 243905970 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:30:01 | 13.06.2025 12:23:59 | 0.89944 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 3.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2857
8005471508 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGG129-H1-227482283-Fider | 227482283 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:14:55 | 13.06.2025 9:54:41 | 1.6628 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1831 | 2.5411 | 0 | 0 | 76.7243
8005471512 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAB158-H2-308107702-Fider | 308107702 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:47:42 | 13.06.2025 10:39:41 | 2.8664 |  | 56 |  |  |  | 110 |  |  | 0 | 11.6483 | 0 | 0 | 0 | 1638.5448 | 0 | 0 | 1650.1931
8005471514 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB810- P1 ANA ŞALTER-304259527-Çıkış | 304259527 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:35:28 | 13.06.2025 15:05:23 | 1.4986 |  | 91 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 28.5418 | 0 | 0 | 0 | 3.5813 | 0 | 0 | 32.1231
8005471517 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKU29-226315021-226315021-Fider | 226315021 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 7:18:07 | 13.06.2025 9:10:56 | 1.8803 | 2 | 218 |  |  | 4 | 4 |  |  | 0.19349 | 43.8289 | 0 | 0 | 25.6127 | 0.33077 | 0 | 0 | 69.9659
8005471517 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKU29-226315021-226315021-Fider | 226315021 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:10:56 | 13.06.2025 9:20:57 | 0.16694 | 2 | 218 |  |  | 4 | 4 |  |  | 0.017777 | 4.1181 | 0 | 0 | 2.8198 | 0.037585 | 0 | 0 | 6.9933
8005471527 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHS32-H2-234670352-Fider | 234670352 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:19:14 | 13.06.2025 8:29:35 | 0.1725 | 6 | 1697 | 2 | 124 | 11 | 243 |  | 3 | 5.6291 | 58.1959 | 1.4219 | 14.0033 | 68.1038 | 29.5587 | 0 | 6.3946 | 183.3073
8005471532 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBER52-TR1 P1 E-219341979-Çıkış | 219341979 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:55:24 | 13.06.2025 10:39:30 | 1.735 |  | 126 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 32.8219 | 0 | 0 | 0 | 0.27028 | 0 | 0 | 33.0922
8005471540 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TJH994-H1-244377344-Fider | 244377344 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:09:48 | 13.06.2025 8:54:45 | 0.74917 |  | 549 |  | 2 |  | 184 |  |  | 0 | 59.0399 | 0 | 0.39338 | 0 | 89.1019 | 0 | 0 | 148.5352
8005471543 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAB407-TR1 P1 ANA ŞALTER-301905849-Çıkış | 301905849 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:46:49 | 13.06.2025 11:49:49 | 1.05 |  | 111 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 19.6937 | 0 | 0 | 0 | 164.0264 | 0 | 0 | 183.7202
8005471550 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAU964-TR1 P1 I-304310313-Çıkış | 304310313 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:33:44 | 13.06.2025 14:58:57 | 5.4203 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 2.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1915
8005471551 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD293-TR1 P1 D-307028941-Çıkış | 307028941 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:22:14 | 13.06.2025 15:02:59 | 5.6792 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.3233 | 0 | 0 | 0 | 0.019305 | 0 | 0 | 6.3426
8005471555 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU484-H2-4070016-Fider | 4070016 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:26:39 | 13.06.2025 8:35:33 | 0.14833 |  | 1515 |  | 5 | 2 | 73 |  |  | 0 | 19.8888 | 0 | 0.067503 | 0.74459 | 6.7413 | 0 | 0 | 27.4422
8005471557 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TFJ068-TR1 P1 C-204069196-Çıkış | 204069196 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:56:27 | 13.06.2025 10:52:59 | 0.94222 |  | 4 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 0.61615 | 0 | 2.3881 | 0 | 1.3107 | 0 | 0 | 4.3149
8005471562 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA558-319136437-319136437-Fider | 319136437 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:10:51 | 13.06.2025 14:07:37 | 5.9461 | 1 | 231 |  |  |  | 9 |  |  | 2.8492 | 210.1015 | 0 | 0 | 0 | 2.6565 | 0 | 0 | 215.6073
8005471562 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA558-319136437-319136437-Fider | 319136437 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:07:37 | 13.06.2025 14:24:42 | 0.28472 | 1 | 231 |  |  |  | 9 |  |  | 0.13035 | 10.1353 | 0 | 0 | 0 | 0.13961 | 0 | 0 | 10.4052
8005471571 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBB530- ANA ŞALTER-348017347-Çıkış | 348017347 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:35:14 | 13.06.2025 9:58:12 | 0.38278 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.66226 | 0 | 0 | 0 | 0.15154 | 0 | 0 | 0.8138
8005471578 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP674-TR1 P1 E-237992806-Çıkış | 237992806 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:51:50 | 13.06.2025 10:10:44 | 1.315 |  | 249 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 47.4273 | 0 | 0 | 0 | 3.4259 | 0 | 0 | 50.8531
8005471583 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SBH073-TR1 ANA ŞALTER-308588549-Çıkış | 308588549 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:31:12 | 12.06.2025 22:20:12 | 0.81667 |  | 5 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 0.08177 | 0 | 0 | 0 | 10.0215 | 0 | 0 | 10.1033
8005471610 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ276-TR1 P1 ANA ŞALTER-310534094-Çıkış | 310534094 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:38:42 | 13.06.2025 12:21:54 | 3.72 |  | 69 | [6 empty] | 0 | 37.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7929
8005471613 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BJV54-384052884-384052884-Fider | 384052884 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:39:24 | 13.06.2025 9:23:34 | 0.73611 |  | 34 |  | 4 | 1 | 2 |  |  | 0 | 7.8295 | 0 | 0.39419 | 21.3668 | 0.42058 | 0 | 0 | 30.011
8005471613 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BJV54-384052884-384052884-Fider | 384052884 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:23:34 | 13.06.2025 9:41:33 | 0.29972 |  | 34 |  | 4 | 1 | 2 |  |  | 0 | 3.2354 | 0 | 0.16719 | 9.1722 | 0.18506 | 0 | 0 | 12.7598
8005471616 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU616-H3-4069853-Fider | 4069853 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:42:18 | 13.06.2025 9:05:55 | 0.39361 |  | 253 | 1 |  |  | 16 |  |  | 0 | 13.1715 | 0.22639 | 0 | 0 | 3.0179 | 0 | 0 | 16.4157
8005471617 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE725-H1-305521286-Fider | 305521286 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:43:52 | 13.06.2025 11:08:08 | 1.4044 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7922 | 0.15805 | 0 | 0 | 9.9502
8005471622 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP399-TR1 P1 A-28449738-Çıkış | 28449738 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:46:40 | 13.06.2025 13:59:03 | 5.2064 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 17.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0976
8005471623 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT798-TR1 P1 ANA ŞALTER-331441742-Çıkış | 331441742 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:36:12 | 12.06.2025 22:00:12 | 0.4 |  | 181 |  | 19 |  | 12 |  |  | 0 | 13.284 | 0 | 3.4998 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 19.1951
8005471626 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-H1-241093646-Fider | 241093646 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:52:29 | 13.06.2025 9:08:06 | 0.26028 | 10 | 1117 | 1 | 4 | 4 | 42 |  |  | 10.9647 | 45.3134 | 0.067033 | 0.31103 | 2.9207 | 5.1798 | 0 | 0 | 64.7567
8005471627 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN244-TR1 P1 ANA ŞALTER-318567318-Çıkış | 318567318 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:22:05 | 13.06.2025 11:56:16 | 0.56972 |  | 173 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.1929 | 0 | 0 | 0 | 0.12253 | 0 | 0 | 11.3154
8005471628 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-244919529-244919529-Fider | 244919529 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:01:14 | 18.06.2025 16:58:01 | 6.9464 | 1 |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 545.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.7876
8005471639 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBL452-TR1 A-317868202-Çıkış | 317868202 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:55:22 | 13.06.2025 10:01:29 | 1.1019 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 4.0826
8005471642 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBI437-TR1 M-317868105-Çıkış | 317868105 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:58:10 | 13.06.2025 9:40:28 | 0.705 |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.48695 | 0 | 0 | 0 | 15.2019 | 0 | 0 | 15.6888
8005471646 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHV71-310060259-310060259-Fider | 310060259 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:06:08 | 13.06.2025 11:09:25 | 3.0547 |  | 80 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 31.146 | 0 | 1.1455 | 0 | 0.023067 | 0 | 0 | 32.3145
8005471646 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BHV71-310060259-310060259-Fider | 310060259 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:09:25 | 13.06.2025 11:21:59 | 0.20944 |  | 80 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 2.2168 | 0 | 0.084721 | 0 | 0.0017953 | 0 | 0 | 2.3033
8005471651 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH354-TR1 P1 D-203464676-Çıkış | 203464676 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Görev Alanı Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:24:13 | 13.06.2025 10:51:50 | 0.46028 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6999 | 0 | 0 | 3.6999
8005471652 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA098-H3-237754736-Fider | 237754736 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:16:06 | 13.06.2025 13:07:22 | 2.8544 | 3 | 673 | 14 | 7 |  | 40 |  |  | 0 | 312.969 | 699.9945 | 359.5477 | 0 | 41.1441 | 0 | 0 | 1413.6552
8005471657 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA868-TR1 ANA ŞALTER-313154177-Çıkış | 313154177 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:49:22 | 13.06.2025 10:00:39 | 0.18806 |  | 48 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 11.9133 | 0 | 0 | 13.4817
8005471658 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-H2-302252241-Fider | 302252241 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:44:13 | 13.06.2025 13:11:14 | 2.4503 | 1 | 891 | 38 | 10 | 5 | 55 |  |  | 14.2031 | 522.4511 | 391.7655 | 210.5101 | 27.9495 | 107.2195 | 0 | 0 | 1274.0988
8005471675 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ749-TR1 P1 C-400894998-Çıkış | 400894998 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:07:12 | 13.06.2025 12:15:21 | 3.1358 |  | 93 | [6 empty] | 0 | 36.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0408
8005471675 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ749- P1 ANA ŞALTER-314337311-Çıkış | 314337311 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:15:21 | 13.06.2025 12:45:16 | 0.49861 |  | 587 |  |  |  | 43 |  |  | 0 | 36.2449 | 0 | 0 | 0 | 23.5827 | 0 | 0 | 59.8275
8005471682 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB335-H3-328085311-Fider | 328085311 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:12:06 | 13.06.2025 9:22:36 | 0.175 | 30 | 1962 | 11 | 6 | 8 | 85 |  | 1 | 21.3346 | 85.5447 | 22.9302 | 1.9602 | 4.6067 | 8.1654 | 0 | 3.9222 | 148.464
8005471693 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-232225473-232225473-Fider | 232225473 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:08:53 | 13.06.2025 10:09:54 | 1.0169 |  | 58 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.3717 | 0 | 0 | 0 | 1.5249 | 0 | 0 | 7.8966
8005471696 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319131350-319131350-Fider | 319131350 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:12:33 | 13.06.2025 10:25:26 | 1.2147 | 2 | 179 |  | 5 | 1 | 30 |  |  | 24.2835 | 33.5177 | 0 | 7.3611 | 39.9889 | 7.1774 | 0 | 0 | 112.3286
8005471696 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319131350-319131350-Fider | 319131350 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:25:26 | 13.06.2025 10:41:19 | 0.26472 | 2 | 179 |  | 5 | 1 | 30 |  |  | 5.3302 | 7.3699 | 0 | 1.6458 | 8.9433 | 1.6411 | 0 | 0 | 24.9303
8005471706 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP158-H3-5487756-Fider | 5487756 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 5:37:34 | 13.06.2025 12:02:39 | 6.4181 |  | 114 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 113.4901 | 0 | 0 | 0 | 27.3777 | 0 | 0 | 140.8678
8005471711 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY261-TR1 P1 C-302206586-Çıkış | 302206586 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:51:00 | 13.06.2025 15:40:10 | 0.81944 |  | 32 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 4.1785 | 0 | 0.11338 | 0 | 0.18705 | 0 | 0 | 4.479
8005471712 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAA539-386946348-386946348-Fider | 386946348 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:21:16 | 13.06.2025 11:13:20 | 1.8678 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 4.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.652
8005471712 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAA539-386946348-386946348-Fider | 386946348 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:13:20 | 13.06.2025 11:29:08 | 0.26333 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 0.67109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67109
8005471718 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF152-TR1 P1 F-27646950-Çıkış | 27646950 | -Kurulum hatası (müteahhit) - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:03:43 | 13.06.2025 10:23:21 | 1.3272 |  | 235 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 61.0785 | 0 | 0 | 0 | 48.3913 | 0 | 0 | 109.4698
8005471720 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBE337- P1 ANA ŞALTER-330972152-Çıkış | 330972152 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:08:37 | 13.06.2025 10:39:28 | 2.5142 |  | 43 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 17.8542 | 0 | 0 | 0 | 35.4365 | 0 | 0 | 53.2907
8005471723 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFK693-TR1 P1 C-342541209-Çıkış | 342541209 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:28:46 | 13.06.2025 13:39:08 | 4.1728 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0887
8005471723 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFK693-TR1 P1 ANA ŞALTER-219861187-Çıkış | 219861187 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:39:08 | 13.06.2025 14:19:47 | 0.6775 |  | 30 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 3.9233 | 0 | 2.2736 | 0 | 0.70941 | 0 | 0 | 6.9063
8005471726 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH983-TR1 C-303526695-Çıkış | 303526695 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:29:43 | 13.06.2025 10:12:33 | 0.71389 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6553
8005471732 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS860-TR1 P1 ANA ŞALTER-314487694-Çıkış | 314487694 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:22:55 | 13.06.2025 14:03:28 | 2.6758 |  | 118 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 37.6239 | 0 | 0 | 0 | 1.9184 | 0 | 0 | 39.5423
8005471737 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC049-H7-242797370-Fider | 242797370 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:38:51 | 13.06.2025 10:28:24 | 0.82583 | 3 | 514 |  | 4 | 12 | 56 | 1 | 1 | 0 | 74.0771 | 0 | 0.40125 | 124.2324 | 52.3156 | 1.9201 | 15.2691 | 268.2156
8005471740 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK237-TR1 P1 D-319993125-Çıkış | 319993125 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:34:49 | 13.06.2025 10:00:00 | 0.41972 |  | 70 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1325 | 0 | 0 | 0 | 0.33544 | 0 | 0 | 3.4679
8005471741 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | SBB895-TR1 B-329903129-Çıkış | 329903129 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:02:14 | 13.06.2025 10:44:25 | 0.70306 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | 0 | 0 | 3.609
8005471742 | 1 | BARTIN | AMASRA | TBE524- P1 ANA ŞALTER-331263156-Çıkış | 331263156 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:36:56 | 14.06.2025 9:33:28 | 0.94222 |  | 180 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 28.6734 | 0 | 0 | 0 | 1.6822 | 0 | 0 | 30.3556
8005471749 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H3-315301429-Fider | 315301429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:43:51 | 13.06.2025 9:46:40 | 0.046944 | 3 | 875 |  | 8 | 2 | 142 | 1 |  | 0.020871 | 8.4862 | 0 | 0.055173 | 0.30068 | 1.0223 | 0 | 0 | 9.8852
8005471757 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN860-TR1 A-304415719-Çıkış | 304415719 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:49:19 | 13.06.2025 17:55:20 | 0.10028 |  | 1 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0.041485 | 0 | 0 | 0 | 0.4334 | 0 | 0 | 0.47488
8005471758 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TGY612-380072884-380072884-Fider | 380072884 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:05:01 | 13.06.2025 10:58:42 | 1.8947 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8351 | 0 | 0 | 0 | 29.8351
8005471758 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TGY612-380072884-380072884-Fider | 380072884 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:58:42 | 13.06.2025 11:10:09 | 0.19083 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0851 | 0 | 0 | 0 | 3.0851
8005471759 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ225-TR1 D-313724380-Çıkış | 313724380 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:59:55 | 15.06.2025 14:15:48 | 4.2647 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 19.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1284
8005471761 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU784-TR1 P1 ANA ŞALTER-310552297-Çıkış | 310552297 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:43:29 | 13.06.2025 12:55:20 | 2.1975 |  | 192 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 45.3274 | 0 | 0.019854 | 0 | 0.077954 | 0 | 0 | 45.4252
8005471774 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-400437519-400437519-Fider | 400437519 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:30:27 | 13.06.2025 16:00:38 | 5.5031 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 8.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5661
8005471774 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903639-Fider | 203903639 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:00:38 | 13.06.2025 16:22:07 | 0.35806 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 13.3758 | 0 | 0 | 0.85301 | 0.29626 | 0 | 0 | 14.5251
8005471780 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAH667-TR1 E-301828499-Çıkış | 301828499 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:38:24 | 13.06.2025 11:01:28 | 0.38444 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.69336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69336
8005471791 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBC643-TR1 G-348007280-Çıkış | 348007280 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:33:03 | 13.06.2025 11:11:23 | 0.63889 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3685
8005471805 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAE824-TR1 A-305513593-Çıkış | 305513593 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:01:54 | 13.06.2025 11:35:40 | 1.5628 |  | 73 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 22.1447 | 0 | 0 | 0 | 6.2304 | 0 | 0 | 28.3751
8005471806 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA137-H11-243023498-Fider | 243023498 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:32:52 | 12.06.2025 9:42:16 | 0.15667 | 1 | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1.8335 | 0.56881 | 0 | 0.011765 | 0 | 0.0053808 | 0 | 0 | 2.4195
8005471808 | 1 | ANKARA | POLATLI | TFR707-TR1 P1 A-220041944-Çıkış | 220041944 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:11:03 | 13.06.2025 12:08:37 | 0.95944 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.49534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49534
8005471810 | 1 | ANKARA | POLATLI | SBF634-TR1 E-348042602-Çıkış | 348042602 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:41:30 | 13.06.2025 11:44:19 | 2.0469 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 3.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2776
8005471812 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | SAP146-TR1 C-318932853-Çıkış | 318932853 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:05:14 | 13.06.2025 11:18:35 | 1.2225 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.23713 | 0 | 0 | 0 | 0.08581 | 0 | 0 | 0.32294
8005471813 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB075-H23-318007230-Fider | 318007230 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 15:18:54 | 09.06.2025 15:20:11 | 0.021389 |  | 18311 |  | 33 | 7 | 2123 |  | 3 | 0 | 45.6561 | 0 | 0.10002 | 13.2805 | 32.3047 | 0 | 0.81605 | 92.1575
8005471817 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | THT830-H2-243315614-Fider | 243315614 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 16:29:33 | 12.06.2025 16:36:02 | 0.10806 | 1 | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1.3 | 0.39122 | 0 | 0.0097494 | 0 | 0.0041195 | 0 | 0 | 1.7051
8005471819 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB831-TR1 P1 E-304261103-Çıkış | 304261103 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:51:06 | 13.06.2025 11:40:42 | 0.82667 |  | 17 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 2.6932 | 0 | 1.5594 | 0 | 4.8198 | 0 | 0 | 9.0724
8005471820 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB216-H2-4077021-Fider | 4077021 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 22:17:29 | 02.06.2025 22:27:50 | 0.1725 | 9 | 3735 | 3 | 18 | 8 | 136 | 1 |  | 1.8117 | 52.8515 | 1.902 | 0.2031 | 4.3673 | 15.2642 | 37.1945 | 0 | 113.5945
8005471822 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA466-H3-3183128-Fider | 3183128 | - Arıza manevrası - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 9:25:20 | 11.06.2025 10:01:00 | 0.59444 | 1 | 484 |  | 1 | 3 | 167 | 3 | 4 | 0 | 56.5221 | 0 | 0.015927 | 32.5242 | 157.4692 | 289.7807 | 54.8195 | 591.1316
8005471832 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TEB468-TR1 P1 E-225478747-Çıkış | 225478747 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:02:15 | 13.06.2025 17:53:22 | 0.85194 |  | 12 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 2.0451 | 0 | 0 | 0 | 2.5935 | 0 | 0 | 4.6387
8005471834 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAR756-TR1 ANA ŞALTER-308456211-Çıkış | 308456211 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:11:10 | 13.06.2025 11:44:41 | 0.55861 |  | 226 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 44.2732 | 0 | 0 | 0 | 10.9072 | 0 | 0 | 55.1803
8005471846 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE025-TR1 P1 D-240073558-Çıkış | 240073558 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:12:19 | 13.06.2025 12:30:27 | 2.3022 |  | 57 | [6 empty] | 0 | 21.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4898
8005471851 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR39-2-234172904-Fider | 234172904 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:21:23 | 13.06.2025 10:24:09 | 0.046111 |  | 304 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 0.13248 | 0 | 0 | 1.3333
8005471857 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TFK698-TR1 P1 ANA ŞALTER-219632582-Çıkış | 219632582 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:23:33 | 13.06.2025 15:45:46 | 1.3703 |  | 81 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.3131 | 0 | 0 | 0 | 0.0062048 | 0 | 0 | 9.3193
8005471877 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE910-TR1 P1 B-304064914-Çıkış | 304064914 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:27:07 | 13.06.2025 14:55:20 | 4.4703 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2766 | 0 | 0 | 28.2766
8005471886 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TGT554- P1 B-239915098-Çıkış | 239915098 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:05:11 | 13.06.2025 22:46:11 | 0.68333 |  | 16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803
8005471887 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL205-TR1 C-307934695-Çıkış | 307934695 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:02:23 | 13.06.2025 15:19:52 | 0.29139 |  | 122 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 6.4089 | 0 | 0 | 0 | 3.7109 | 0 | 0 | 10.1198
8005471889 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | SHN355-TR1 D-236709326-Çıkış | 236709326 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:28:44 | 13.06.2025 10:56:06 | 0.45611 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39281 | 0 | 0 | 0.39281
8005471890 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC045-331351450-331351450-Fider | 331351450 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:19:59 | 13.06.2025 11:08:30 | 1.8086 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3626 | 0 | 0 | 0 | 20.3626
8005471890 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC045-331351450-331351450-Fider | 331351450 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:08:30 | 13.06.2025 11:23:26 | 0.24889 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8645 | 0 | 0 | 0 | 2.8645
8005471899 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBH522-TR1 C-318279467-Çıkış | 318279467 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:13:00 | 13.06.2025 15:36:34 | 0.39278 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.32759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32759
8005471911 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAO808-TR1 D-313137502-Çıkış | 313137502 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:16:57 | 13.06.2025 12:57:30 | 0.67583 |  | 18 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.2156 | 0 | 0 | 0 | 2.6849 | 0 | 0 | 10.9004
8005471912 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC335-TR1 P1 C-304286888-Çıkış | 304286888 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:33:01 | 13.06.2025 13:12:24 | 2.6564 |  | 21 |  | 6 |  | 9 |  |  | 0 | 13.5812 | 0 | 11.5831 | 0 | 17.4028 | 0 | 0 | 42.5671
8005471915 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TJC189-TR1 P1 ANA ŞALTER-242853636-Çıkış | 242853636 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:35:29 | 13.06.2025 15:30:49 | 2.9222 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.0912 | 0 | 0 | 0 | 0.011384 | 0 | 0 | 15.1026
8005471917 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM366-TR1 P1 C-232959472-Çıkış | 232959472 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:56:46 | 13.06.2025 11:53:14 | 0.94111 |  | 275 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 37.9224 | 0 | 0 | 0 | 3.3154 | 0 | 0 | 41.2379
8005471918 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA817-H2-302221061-Fider | 302221061 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:43:07 | 13.06.2025 10:55:31 | 0.20667 | 15 | 530 | 8 | 27 | 5 | 91 | 1 |  | 1.3011 | 18.149 | 9.9816 | 4.8871 | 13.0455 | 6.6338 | 7.4473 | 0 | 61.4454
8005471921 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH202-TR1 B-300428860-Çıkış | 300428860 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:33:54 | 13.06.2025 16:12:35 | 4.6447 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 40.4722 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 41.5272
8005471930 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU509-TR1 P1 B-316736432-Çıkış | 316736432 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:34:45 | 13.06.2025 10:40:14 | 0.091389 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 0.17817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17817
8005471930 | 2 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU509- P1 ANA ŞALTER-316736426-Çıkış | 316736426 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:40:14 | 13.06.2025 14:10:26 | 3.5033 |  | 178 | [6 empty] | 0 | 48.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5593
8005471934 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BDA09-H8-226137746-Fider | 226137746 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:48:51 | 13.06.2025 11:34:20 | 0.75806 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 0.18036 | 0 | 0 | 32.1946 | 0.87342 | 222.9429 | 0 | 256.1913
8005471940 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB870-TR1 P1 ANA ŞALTER-304264315-Çıkış | 304264315 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:31:21 | 13.06.2025 23:07:20 | 0.59972 |  | 155 |  | 2 |  | 36 |  |  | 0 | 12.6268 | 0 | 0.22561 | 0 | 14.5307 | 0 | 0 | 27.3831
8005471944 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TGH801-TR1 P1 D-226559190-Çıkış | 226559190 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:38:10 | 13.06.2025 12:29:04 | 1.8483 |  | 206 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 87.6725 | 0 | 0 | 0 | 12.7159 | 0 | 0 | 100.3884
8005471949 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAE702-328905759-328905759-Kofra | 328905759 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:54:28 | 13.06.2025 12:40:56 | 0.77444 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.71334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71334
8005471955 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TJJ472-TR1 P1 D-245046444-Çıkış | 245046444 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:51:29 | 13.06.2025 11:54:53 | 1.0567 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.0964 | 0 | 0 | 0 | 0.042146 | 0 | 0 | 5.1385
8005471962 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAK199-H4-208792015-Fider | 208792015 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:54:57 | 13.06.2025 11:41:22 | 0.77361 |  | 838 |  | 1 |  | 47 |  |  | 0 | 76.8209 | 0 | 0 | 0 | 58.7225 | 0 | 0 | 135.5433
8005471962 | 2 | KASTAMONU | ABANA | TAH939-H3-3182909-Fider | 3182909 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:41:22 | 13.06.2025 11:57:41 | 0.27194 |  | 316 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 15.3169 | 0 | 0 | 0 | 12.4077 | 0 | 0 | 27.7246
8005471967 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAE588-TR1 ANA ŞALTER-308526701-Çıkış | 308526701 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:08:23 | 13.06.2025 17:16:55 | 0.14222 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2327
8005471968 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-H3-244077472-Fider | 244077472 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 7:28:13 | 09.06.2025 9:50:00 | 2.3631 | 1 | 1736 | 21 | 85 | 13 | 320 | 3 | 1 | 8.5047 | 850.4427 | 560.4858 | 298.9326 | 27.2676 | 172.5071 | 93.4512 | 5.7217 | 2017.3132
8005471968 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BEP11-H3-219893989-Fider | 219893989 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:50:00 | 09.06.2025 9:53:39 | 0.060833 |  | 270 | 8 | 20 | 1 | 31 |  | 1 | 0 | 4.0491 | 10.1919 | 2.8429 | 0.058488 | 0.23948 | 0 | 0.15394 | 17.5357
8005471968 | 3 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-H3-244077472-Fider | 244077472 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:53:39 | 09.06.2025 9:59:54 | 0.10417 | 1 | 1736 | 21 | 85 | 13 | 320 | 3 | 1 | 0.38044 | 38.3702 | 27.6766 | 14.7612 | 1.2882 | 8.5559 | 4.3912 | 0.26359 | 95.6872
8005471968 | 4 | KASTAMONU | MERKEZ | BEP11-H3-219893989-Fider | 219893989 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 9:59:54 | 09.06.2025 11:20:00 | 1.335 |  | 270 | 8 | 20 | 1 | 31 |  | 1 | 0 | 89.6056 | 236.4574 | 65.9555 | 1.3374 | 5.8072 | 0 | 3.4143 | 402.5774
8005471972 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TJC745-TR1 P1 A-245062133-Çıkış | 245062133 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:09:36 | 15.06.2025 12:51:01 | 1.6903 |  | 96 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 28.3704 | 0 | 0 | 0 | 13.9911 | 0 | 0 | 42.3615
8005471973 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA775-TR1 P1 G-305905188-Çıkış | 305905188 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:59:54 | 13.06.2025 14:54:57 | 0.9175 |  | 9 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2935 | 0 | 0 | 28.2935
8005471976 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB822-TR1 P1 C-304260396-Çıkış | 304260396 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:07:53 | 13.06.2025 12:30:27 | 0.37611 |  | 24 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 1.3268 | 0 | 0 | 0 | 3.1044 | 0 | 0 | 4.4312
8005471981 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV879-TR1 P1 A-386906785-Çıkış | 386906785 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:01:15 | 13.06.2025 15:01:23 | 1.0022 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4319
8005471983 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | THU751-TR1 P1 ANA ŞALTER-242289174-Çıkış | 242289174 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:59:48 | 13.06.2025 13:24:12 | 2.4067 |  | 57 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.8507 | 0 | 0 | 0 | 0.79942 | 0 | 0 | 23.6501
8005471993 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BEF96-316183640-316183640-Fider | 316183640 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:16:28 | 13.06.2025 18:52:53 | 6.6069 |  | 112 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 90.2502 | 0 | 0 | 3.47 | 0.21759 | 0 | 0 | 93.9378
8005471993 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BEF96-316183640-316183640-Fider | 316183640 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:52:53 | 13.06.2025 19:04:50 | 0.19917 |  | 112 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 2.5234 | 0 | 0 | 0.17271 | 0.0070306 | 0 | 0 | 2.7032
8005471997 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAS546-TR1 P1 C-314483315-Çıkış | 314483315 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:51:14 | 13.06.2025 15:08:25 | 1.2864 |  | 16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8246
8005472001 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | THU593-TR1 P1 ANA ŞALTER-241322941-Çıkış | 241322941 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:09:35 | 13.06.2025 19:05:59 | 0.94 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3539
8005472006 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBC643-TR1 G-348007280-Çıkış | 348007280 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:31:39 | 13.06.2025 12:43:24 | 0.19583 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42327
8005472014 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN208-TR1 P1 E-385515214-Çıkış | 385515214 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:06:47 | 13.06.2025 17:25:10 | 6.3064 |  | 310 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 226.3049 | 0 | 0 | 0 | 121.397 | 0 | 0 | 347.7019
8005472014 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN208- P1 ANA ŞALTER-318565968-Çıkış | 318565968 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:25:10 | 13.06.2025 17:55:13 | 0.50083 |  | 1391 |  |  |  | 115 |  |  | 0 | 83.4561 | 0 | 0 | 0 | 27.5491 | 0 | 0 | 111.0052
8005472025 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN133-TR1 P1 ANA ŞALTER-318549022-Çıkış | 318549022 | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:46:01 | 13.06.2025 19:06:56 | 0.34861 |  | 102 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.1641 | 0 | 0 | 0 | 0.36464 | 0 | 0 | 5.5287
8005472037 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR394- P1 ANA ŞALTER-310586870-Çıkış | 310586870 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:49:51 | 13.06.2025 11:57:22 | 3.1253 |  | 27 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 11.116 | 0 | 0.1666 | 0 | 0.90705 | 0 | 0 | 12.1896
8005472048 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA992-TR3 P1 E-400201514-Çıkış | 400201514 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:18:28 | 13.06.2025 11:50:32 | 0.53444 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.1335 | 0 | 0 | 0 | 8.2318e-06 | 0 | 0 | 2.1335
8005472055 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU464-TR1 D-306461588-Çıkış | 306461588 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:02:01 | 13.06.2025 12:49:05 | 3.7844 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.8652 | 0 | 0 | 0 | 9.5034 | 0 | 0 | 17.3686
8005472060 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TDS946- P1 ANA ŞALTER-335852366-Çıkış | 335852366 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:25:15 | 13.06.2025 14:15:45 | 0.84167 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.7455 | 0 | 0 | 0 | 0.070983 | 0 | 0 | 1.8165
8005472061 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SDE872-TR1 E-209546242-Çıkış | 209546242 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:07:35 | 13.06.2025 12:33:19 | 0.42889 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.17141 | 0 | 0 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.29307
8005472064 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV14-209630434-209630434-Fider | 209630434 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:16:23 | 13.06.2025 13:46:06 | 2.4953 |  | 80 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 38.0558 | 0 | 0 | 7.4782 | 5.973 | 0 | 0 | 51.507
8005472064 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHV14-209630434-209630434-Fider | 209630434 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:46:06 | 13.06.2025 13:58:57 | 0.21417 |  | 80 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0.64889 | 0.52079 | 0 | 0 | 4.4364
8005472066 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL335-TR1 ANA ŞALTER-306753678-Çıkış | 306753678 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:13:42 | 13.06.2025 12:30:28 | 0.27944 |  | 226 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 19.2462 | 0 | 0 | 0 | 3.2747 | 0 | 0 | 22.5208
8005472067 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SAK943-TR1 ANA ŞALTER-317747247-Çıkış | 317747247 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:05:49 | 13.06.2025 14:15:47 | 0.16611 |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3636 | 0 | 0 | 1.3636
8005472071 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:35:40 | 13.06.2025 11:37:53 | 0.036944 | 5 | 4 | 119 | 1 | 3 |  |  |  | 0.047845 | 0 | 111.8834 | 0.61605 | 0.61837 | 0 | 0 | 0 | 113.1656
8005472078 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TDS952-TR1 P1 A-386708164-Çıkış | 386708164 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:37:25 | 13.06.2025 17:01:00 | 5.3931 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 22.4261 | 0 | 0 | 0 | 18.5679 | 0 | 0 | 40.994
8005472079 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB212-TR1 B-200037913-Çıkış | 200037913 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:24:26 | 13.06.2025 14:37:56 | 2.225 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 4.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2118
8005472087 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG408-TR1 P1 B-315105940-Çıkış | 315105940 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:44:00 | 13.06.2025 14:49:49 | 3.0969 |  | 24 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 23.0853 | 0 | 0.033798 | 0 | 5.5755 | 0 | 0 | 28.6946
8005472088 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-H3-244077472-Fider | 244077472 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 6:45:56 | 09.06.2025 6:49:00 | 0.051111 | 1 | 795 | 3 | 36 | 1 | 144 |  |  | 0.18143 | 8.0629 | 0.68962 | 1.1745 | 0.03073 | 1.3112 | 0 | 0 | 11.4505
8005472094 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA198-H10-302052457-Fider | 302052457 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:20:07 | 16.06.2025 17:15:13 | 7.9183 | 6 | 424 |  | 17 | 7 | 41 |  | 1 | 28.81 | 667.3853 | 0 | 61.6389 | 172.0972 | 329.9127 | 0 | 0 | 1259.844
8005472095 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV231-H1-307710043-Fider | 307710043 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:35:41 | 16.06.2025 17:28:52 | 7.8864 | 1 | 722 |  |  |  | 3 |  |  | 1078.3032 | 1627.7451 | 0 | 0 | 0 | 45.8535 | 0 | 0 | 2751.9019
8005472096 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV834-H3-303873813-Fider | 303873813 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:54:20 | 17.06.2025 16:51:33 | 6.9536 |  | 139 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 169.0446 | 0 | 0 | 0 | 381.6243 | 0 | 0 | 550.6689
8005472098 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H6-232891185-Fider | 232891185 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:17:07 | 17.06.2025 17:12:37 | 7.925 | 4 | 59 | 5 | 2 | 14 | 14 |  |  | 4.5619 | 213.9768 | 220.8994 | 3.0592 | 1177.7711 | 757.5263 | 0 | 0 | 2377.7947
8005472099 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV839-H3-303874550-Fider | 303874550 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:25:26 | 18.06.2025 16:42:49 | 7.2897 |  | 435 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 704.4416 | 0 | 0 | 0 | 60.3201 | 0 | 0 | 764.7618
8005472100 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV842-H3-303874911-Fider | 303874911 | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:29:43 | 19.06.2025 17:02:52 | 7.5525 |  | 159 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 219.7291 | 0 | 0 | 0 | 527.5556 | 0 | 0 | 747.2847
8005472103 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ644-TR1 P1 A-241592523-Çıkış | 241592523 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:41:16 | 16.06.2025 10:47:24 | 1.1022 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141
8005472105 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAD200-TR1 ANA ŞALTER-306717744-Çıkış | 306717744 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:36:12 | 16.06.2025 17:50:35 | 77.2397 |  | 73 | [6 empty] | 0 | 1065.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.5759
8005472109 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TJC179-TR1 P1 B-242209313-Çıkış | 242209313 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:54:11 | 13.06.2025 18:06:29 | 6.205 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 21.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8985
8005472112 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM938- P1 ANA ŞALTER-318512169-Çıkış | 318512169 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:35:48 | 13.06.2025 16:43:59 | 2.1364 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.3656 | 0 | 0 | 0 | 0.0012793 | 0 | 0 | 14.3669
8005472123 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-H3-244077472-Fider | 244077472 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2025 4:47:59 | 09.06.2025 5:00:47 | 0.21333 | 1 | 795 | 3 | 36 | 1 | 144 |  |  | 0.34693 | 26.5562 | 3.116 | 3.3101 | 0.012758 | 6.794 | 0 | 0 | 40.1359
8005472125 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA797-300505469-300505469-Kofra | 300505469 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:25:52 | 13.06.2025 13:52:00 | 2.4356 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005472128 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAE990-TR1 P1 B-242296574-Çıkış | 242296574 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:38:30 | 13.06.2025 15:21:30 | 0.71667 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.5046 | 0 | 0 | 0 | 0.47975 | 0 | 0 | 3.9844
8005472146 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS493-TR1 P1 ANA ŞALTER-370030829-Çıkış | 370030829 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:03:08 | 13.06.2025 13:56:04 | 1.8822 |  | 163 |  | 1 |  | 22 |  |  | 0 | 57.5048 | 0 | 0.0025545 | 0 | 9.7815 | 0 | 0 | 67.2888
8005472148 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD641-TR1 P1 H-304035366-Çıkış | 304035366 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:58:22 | 13.06.2025 14:05:48 | 1.1239 |  | 111 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.9905 | 0 | 0 | 0 | 0.15908 | 0 | 0 | 27.1496
8005472158 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ091-TR1 P1 D-386967957-Çıkış | 386967957 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:09:10 | 13.06.2025 14:59:28 | 2.8383 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 2.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7008
8005472178 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ194-TR1 P1 C-316709600-Çıkış | 316709600 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:27:50 | 13.06.2025 18:55:26 | 6.46 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.4679 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 19.4872
8005472181 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN573-TR1 D-303645914-Çıkış | 303645914 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:31:46 | 13.06.2025 14:43:46 | 1.2 |  | 159 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 36.0314 | 0 | 0 | 0 | 0.096082 | 0 | 0 | 36.1275
8005472189 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC008-H10-241158398-Fider | 241158398 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:31:43 | 13.06.2025 12:40:08 | 0.14028 | 6 | 3121 | 75 | 43 | 11 | 220 | 5 | 1 | 5.7442 | 80.9313 | 105.2668 | 25.2777 | 31.1181 | 41.0954 | 85.6765 | 1.458 | 376.5681
8005472195 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR307-TR1 P1 ANA ŞALTER-315181519-Çıkış | 315181519 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:05:43 | 13.06.2025 14:13:06 | 0.12306 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.8977 | 0 | 0 | 0 | 0.03492 | 0 | 0 | 0.93262
8005472197 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP016-H8-328629350-Fider | 328629350 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 8:56:11 | 19.06.2025 16:20:58 | 7.4131 |  | 481 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 572.1438 | 0 | 0 | 0 | 176.8779 | 0 | 0 | 749.0217
8005472198 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR623-TR1 P1 E-331686990-Çıkış | 331686990 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:37:17 | 13.06.2025 13:08:17 | 0.51667 |  | 65 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 5.3476 | 0 | 0 | 0 | 0.1064 | 0 | 0 | 5.454
8005472198 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR623- P1 ANA ŞALTER-331686996-Çıkış | 331686996 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:08:17 | 13.06.2025 14:10:55 | 1.0439 |  | 188 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 31.8964 | 0 | 0 | 0 | 0.23487 | 0 | 0 | 32.1312
8005472206 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH046-TR1 P1 C-332429564-Çıkış | 332429564 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:37:27 | 13.06.2025 18:45:57 | 6.1417 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 12.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.334
8005472209 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD606- P1 D-304018216-Çıkış | 304018216 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:12:51 | 13.06.2025 13:16:48 | 1.0658 |  | 285 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 58.4244 | 0 | 0 | 0 | 5.043 | 0 | 0 | 63.4674
8005472210 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA419-H3-26184390-Fider | 26184390 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:48:00 | 13.06.2025 15:01:13 | 2.2203 | 7 | 7091 | 1 | 77 | 15 | 686 | 5 | 2 | 3.4045 | 2190.8942 | 1.4957 | 43.1071 | 1294.7192 | 1323.1539 | 284.5561 | 34.2692 | 5175.5999
8005472213 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-385429797-385429797-Fider | 385429797 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:08:44 | 13.06.2025 12:40:35 | 0.53083 |  | 63 |  | 9 |  | 10 |  |  | 0 | 5.24 | 0 | 0.42283 | 0 | 2.7813 | 0 | 0 | 8.4441
8005472229 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS662- P1 ANA ŞALTER-314491353-Çıkış | 314491353 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:42:44 | 14.06.2025 12:56:00 | 1.2211 |  | 130 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 16.2334 | 0 | 0 | 0 | 0.63921 | 0 | 0 | 16.8726
8005472240 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE501-TR1 P1 B-331260963-Çıkış | 331260963 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:04:01 | 13.06.2025 15:29:10 | 2.4192 |  | 52 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 23.4787 | 0 | 0 | 0 | 2.9191 | 0 | 0 | 26.3978
8005472240 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TBE501- P1 ANA ŞALTER-331260959-Çıkış | 331260959 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:29:10 | 13.06.2025 15:36:01 | 0.11417 |  | 129 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 2.5062 | 0 | 0.038712 | 0 | 0.13977 | 0 | 0 | 2.6847
8005472241 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | THT742-TR1 P1 H-240214569-Çıkış | 240214569 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:03:37 | 13.06.2025 15:32:29 | 2.4811 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.7804 | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 0 | 0 | 33.8712
8005472245 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA867-TR1 P1 E-327738037-Çıkış | 327738037 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:22:48 | 13.06.2025 15:22:34 | 0.99611 |  | 62 | [6 empty] | 0 | 9.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1829
8005472263 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA716-H6-237952318-Fider | 237952318 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:14:26 | 13.06.2025 13:27:33 | 0.21861 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 105.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7931
8005472267 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDG314-TR1 P1 I-202450931-Çıkış | 202450931 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:03:38 | 13.06.2025 14:35:09 | 1.5253 |  | 58 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 14.8614 | 0 | 0 | 0 | 25.0837 | 0 | 0 | 39.9451
8005472280 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC565- P1 ANA ŞALTER-27775093-Çıkış | 27775093 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:28:42 | 13.06.2025 15:30:18 | 1.0267 |  | 17 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 2.0152 | 0 | 0 | 0 | 11.5832 | 0 | 0 | 13.5984
8005472285 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA593-TR1 ANA ŞALTER-300103396-Çıkış | 300103396 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:53:28 | 15.06.2025 11:19:50 | 0.43944 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.6803 | 0 | 0 | 0 | 0.38096 | 0 | 0 | 6.0613
8005472290 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC680-TR1 P1 G-385477989-Çıkış | 385477989 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:31:23 | 13.06.2025 14:23:41 | 1.8717 |  | 243 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 83.7575 | 0 | 0 | 0 | 47.1731 | 0 | 0 | 130.9306
8005472292 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-233403007-233403007-Fider | 233403007 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:25:02 | 13.06.2025 14:37:47 | 1.2125 |  | 232 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 49.052 | 0 | 0 | 0 | 0.90541 | 0 | 0 | 49.9574
8005472292 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-233403007-233403007-Fider | 233403007 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:37:47 | 13.06.2025 14:51:28 | 0.22806 |  | 232 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 9.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.17143 | 0 | 0 | 9.3555
8005472302 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA167-233179898-233179898-Fider | 233179898 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:03:20 | 13.06.2025 14:48:11 | 2.7475 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005472303 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLE21-385840632-385840632-Fider | 385840632 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:26:07 | 13.06.2025 15:16:29 | 2.8394 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10.4857 | 0 | 0 | 0 | 38.6778 | 0 | 0 | 0 | 49.1635
8005472303 | 2 | ANKARA | POLATLI | BLE21-385840632-385840632-Fider | 385840632 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:16:29 | 13.06.2025 15:27:30 | 0.18361 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.68006 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 3.1721
8005472306 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474-H3-318590765-Fider | 318590765 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:19:28 | 13.06.2025 14:34:54 | 1.2572 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.78589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78589
8005472306 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H14-233589302-Fider | 233589302 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:34:54 | 13.06.2025 14:39:48 | 0.081667 | 10 | 6083 | 1 | 3 | 6 | 270 |  |  | 1.0205 | 60.7299 | 0.88384 | 0.0081809 | 4.6621 | 5.8433 | 0 | 0 | 73.1478
8005472314 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SKM574-TR1 A-245414078-Çıkış | 245414078 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:51:37 | 13.06.2025 14:47:49 | 0.93667 |  | 69 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.2224 | 0 | 0 | 0 | 1.2296 | 0 | 0 | 2.4521
8005472315 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TDT038-TR1 P1 C-242049064-Çıkış | 242049064 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:21:34 | 13.06.2025 15:02:43 | 1.6858 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6736 | 0 | 0 | 13.6736
8005472334 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA262-TR1 P1 ANA ŞALTER-208801655-Çıkış | 208801655 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:03:14 | 13.06.2025 19:09:06 | 4.0978 |  | 119 |  | 1 |  | 6 |  | 1 | 0 | 96.544 | 0 | 0.99074 | 0 | 7.2924 | 0 | 0.019382 | 104.8465
8005472337 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB739-H4-307015114-Fider | 307015114 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 3:22:54 | 13.06.2025 3:45:08 | 0.37056 |  | 5 |  |  |  | 30 |  | 4 | 0 | 0.27347 | 0 | 0 | 0 | 9.2895 | 0 | 0.36544 | 9.9284
8005472353 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TAG694-TR1 P1 D-333664217-Çıkış | 333664217 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:40:35 | 13.06.2025 14:30:27 | 0.83111 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.6998 | 0 | 0 | 0 | 0.012465 | 0 | 0 | 3.7123
8005472355 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB281-304594636-304594636-Fider | 304594636 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:02:41 | 13.06.2025 21:09:13 | 1.1089 |  | 54 |  | 2 |  | 4 |  | 1 | 0 | 15.4645 | 0 | 0.0062659 | 0 | 0.72322 | 0 | 0.13385 | 16.3278
8005472363 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB231- P1 ANA ŞALTER-328025257-Çıkış | 328025257 | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:51:45 | 13.06.2025 15:46:44 | 0.91639 |  | 39 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 3.0371 | 0 | 0.087861 | 0 | 0.42735 | 0 | 0 | 3.5523
8005472365 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN619-TR1 P1 D-318447618-Çıkış | 318447618 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:46:10 | 13.06.2025 15:01:21 | 1.2531 |  | 33 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 7.0219 | 0 | 2.1337 | 0 | 0.098408 | 0 | 0 | 9.254
8005472365 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN619-TR1 P1 ANA ŞALTER-318447616-Çıkış | 318447616 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:01:21 | 13.06.2025 15:06:13 | 0.081111 |  | 105 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 1.3272 | 0 | 0.46007 | 0 | 0.033892 | 0 | 0 | 1.8212
8005472367 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | SHU455-TR1 H-240793039-Çıkış | 240793039 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:54:41 | 13.06.2025 17:36:23 | 0.695 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.72154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72154
8005472369 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA864-H4-327726209-Fider | 327726209 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:39:59 | 13.06.2025 14:50:00 | 1.1669 | 17 | 310 | 2 | 17 | 29 | 78 | 4 |  | 32.0375 | 84.8099 | 9.9812 | 6.5299 | 701.5654 | 60.091 | 249.9611 | 0 | 1144.976
8005472369 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:50:00 | 13.06.2025 21:28:20 | 6.6389 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 152.8052 | 488.5657 | 52.5996 | 49.0611 | 5175.7768 | 300.9606 | 0 | 0 | 6219.7689
8005472372 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT073-TR1 P1 B-386856247-Çıkış | 386856247 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:45:17 | 13.06.2025 16:16:29 | 1.52 |  | 42 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 9.3744 | 0 | 0 | 0 | 35.0918 | 0 | 0 | 44.4661
8005472373 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:51:13 | 13.06.2025 13:54:30 | 0.054722 | 40 | 1139 | 18 | 11 | 8 | 58 |  | 1 | 4.6425 | 11.8096 | 12.642 | 4.0142 | 2.6349 | 1.0792 | 0 | 0 | 36.8224
8005472380 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA833-H4-232953683-Fider | 232953683 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:54:37 | 13.06.2025 14:04:12 | 0.15972 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5599 | 0 | 0 | 0 | 10.5599
8005472386 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAE952-TR1 ANA ŞALTER-318001367-Çıkış | 318001367 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:21:50 | 13.06.2025 22:56:40 | 8.5806 |  | 83 | [6 empty] | 0 | 143.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9106
8005472387 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE896-H3-310312311-Fider | 310312311 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:37:19 | 13.06.2025 14:56:30 | 2.3197 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 39.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8535
8005472388 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU542-TR1 P1 E-310559599-Çıkış | 310559599 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:49:30 | 13.06.2025 15:23:53 | 1.5731 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.7789 | 0 | 0 | 0 | 2.9259 | 0 | 0 | 10.7048
8005472389 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFL130-401006465-401006465-Kofra | 401006465 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:31:10 | 13.06.2025 14:22:47 | 0.86028 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039016 | 0 | 0 | 0.00039016
8005472389 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFL130-TR1 P1 F-219847434-Çıkış | 219847434 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:22:47 | 13.06.2025 15:13:42 | 0.84861 |  | 7 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 2.6053 | 0 | 0 | 0 | 3.5973 | 0 | 0 | 6.2026
8005472390 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA475-315830962-315830962-Fider | 315830962 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:54:39 | 13.06.2025 15:06:43 | 1.2011 |  | 70 | 2 | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 16.2049 | 14.3785 | 75.8972 | 0 | 18.2815 | 0 | 0 | 124.7622
8005472390 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA475-315830962-315830962-Fider | 315830962 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:06:43 | 13.06.2025 15:23:14 | 0.27528 |  | 70 | 2 | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 3.6667 | 3.2919 | 17.3761 | 0 | 4.0836 | 0 | 0 | 28.4183
8005472398 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:00:43 | 13.06.2025 14:01:55 | 0.02 | 5 | 4 | 119 | 1 | 3 |  |  |  | 0.024075 | 0 | 62.1123 | 0.342 | 0.34321 | 0 | 0 | 0 | 62.8216
8005472401 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP711-TR1 P1 ANA ŞALTER-328609291-Çıkış | 328609291 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:51:39 | 13.06.2025 16:17:44 | 1.4347 |  | 106 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 23.1944 | 0 | 4.7129 | 0 | 0.32826 | 0 | 0 | 28.2355
8005472407 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM246-TR1 P1 D-328649396-Çıkış | 328649396 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:29:09 | 13.06.2025 17:51:23 | 1.3706 |  | 120 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 20.0644 | 0 | 0 | 0 | 36.7137 | 0 | 0 | 56.778
8005472412 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BJT28-H4-245289900-Fider | 245289900 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 11:15:05 | 13.06.2025 15:14:44 | 3.9942 | 10 | 43 | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 0 | 23.3538 | 34.7938 | 0 | 51.5916 | 18.8296 | 0 | 0 | 128.5688
8005472414 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKN485-TR1 D-246008818-Çıkış | 246008818 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:10:53 | 13.06.2025 19:32:39 | 5.3628 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8874 | 0 | 0 | 3.8874
8005472416 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY566-TR1 P1 C-328011979-Çıkış | 328011979 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:21:23 | 13.06.2025 15:27:05 | 3.095 |  | 89 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 94.7133 | 0 | 0 | 0 | 19.6388 | 0 | 0 | 114.3522
8005472420 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BEL13-2-231923187-Fider | 231923187 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:19:22 | 13.06.2025 14:26:49 | 0.12417 | 7 | 573 | 3 | 54 | 5 | 36 |  |  | 0 | 8.7768 | 0.32984 | 1.3143 | 7.0777 | 2.4716 | 0 | 0 | 19.9702
8005472424 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP372-TR1 P1 E-28473647-Çıkış | 28473647 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:28:00 | 18.06.2025 16:54:09 | 7.4358 |  | 61 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 143.1901 | 0 | 16.8066 | 0 | 3.1055 | 0 | 0 | 163.1022
8005472439 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP534- P1 B-328608607-Çıkış | 328608607 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:43:44 | 17.06.2025 16:26:46 | 6.7172 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 10.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6253
8005472442 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL265-TR1 ANA ŞALTER-311127671-Çıkış | 311127671 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:15:22 | 17.06.2025 11:28:11 | 0.21361 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299
8005472446 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG877-TR1 P1 ANA ŞALTER-238544152-Çıkış | 238544152 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:56:32 | 13.06.2025 16:36:34 | 1.6672 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.7554 | 0 | 0 | 0 | 0.074758 | 0 | 0 | 2.8301
8005472465 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS670-TR1 P1 ANA ŞALTER-314492460-Çıkış | 314492460 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:09:43 | 23.06.2025 13:39:13 | 2.4917 |  | 170 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 50.4865 | 0 | 0 | 0 | 4.7938 | 0 | 0 | 55.2803
8005472468 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SJA578-TR1 D-240281356-Çıkış | 240281356 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 10:54:11 | 13.06.2025 15:42:39 | 4.8078 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2439 | 0 | 0 | 27.2439
8005472469 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS433-TR1 ANA ŞALTER-308018597-Çıkış | 308018597 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:30:12 | 13.06.2025 15:11:21 | 0.68583 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.5698 | 0 | 0 | 0 | 0.51035 | 0 | 0 | 4.0802
8005472470 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH448-TR1 P1 D-327846328-Çıkış | 327846328 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:00:07 | 13.06.2025 15:52:40 | 0.87583 |  | 248 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 35.1629 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 37.8977
8005472481 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | SAS274-TR1 ANA ŞALTER-314753562-Çıkış | 314753562 | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:55:24 | 20.06.2025 15:35:46 | 5.6728 |  | 15 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 12.5446 | 0 | 0 | 0 | 84.3766 | 0 | 0 | 96.9212
8005472483 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | SJD937-TR1 K-238069493-Çıkış | 238069493 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:38:12 | 13.06.2025 15:24:00 | 0.76333 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31183 | 0 | 0 | 0.31183
8005472484 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHV51-331248305-331248305-Fider | 331248305 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:47:00 | 13.06.2025 17:29:20 | 3.7056 |  | 51 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 21.0165 | 0 | 3.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6091
8005472490 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHV71-304566185-304566185-Fider | 304566185 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:35:52 | 13.06.2025 15:11:33 | 0.59472 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7894
8005472490 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BHV71-304566185-304566185-Fider | 304566185 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:11:33 | 13.06.2025 15:23:55 | 0.20611 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0.61457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61457
8005472495 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA903-TR1 P1 E-754786-Çıkış | 754786 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:24:22 | 13.06.2025 17:41:53 | 0.29194 |  | 17 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 1.1977 | 0 | 0.08982 | 0 | 3.7229 | 0 | 0 | 5.0104
8005472498 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-227462779-227462779-Fider | 227462779 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:42:31 | 13.06.2025 15:18:13 | 0.595 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6045
8005472498 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-227462779-227462779-Fider | 227462779 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:18:13 | 13.06.2025 15:31:28 | 0.22083 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 0.96035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96035
8005472500 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BKR70-H3-241410487-Fider | 241410487 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:45:16 | 13.06.2025 15:54:06 | 1.1472 | 1 | 780 |  | 4 |  | 151 |  | 1 | 0 | 74.8506 | 0 | 0.13738 | 0 | 61.7687 | 0 | 32.6423 | 169.3989
8005472502 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG061- P1 ANA ŞALTER-314725816-Çıkış | 314725816 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:32:52 | 14.06.2025 20:22:58 | 0.835 |  | 684 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 86.3164 | 0 | 0 | 0 | 3.3695 | 0 | 0 | 89.6859
8005472509 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT967-TR1 P1 D-386742089-Çıkış | 386742089 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:55:43 | 13.06.2025 17:30:00 | 0.57139 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 1.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6614
8005472515 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SGG582-TR1 E-237797167-Çıkış | 237797167 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:46:39 | 13.06.2025 23:58:46 | 9.2019 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5327 | 0 | 0 | 4.5327
8005472520 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BLD06-H5-243747206-Fider | 243747206 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:49:16 | 13.06.2025 14:59:11 | 0.16528 |  | 478 |  | 9 |  | 31 |  |  | 0 | 16.4134 | 0 | 0.39734 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 17.8398
8005472521 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC158-TR1 P1 B-365000176-Çıkış | 365000176 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:13:59 | 13.06.2025 15:38:03 | 1.4011 |  | 22 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 5.3302 | 0 | 0 | 0 | 1.2513 | 0 | 0 | 6.5814
8005472522 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN017-TR1 P1 B-238188559-Çıkış | 238188559 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:47:48 | 13.06.2025 18:35:48 | 3.8 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 6.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1322
8005472523 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-234560839-234560839-Fider | 234560839 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:44:19 | 13.06.2025 16:47:48 | 2.0581 |  | 475 | 1 | 11 | 1 | 37 |  |  | 0 | 205.0698 | 52.9989 | 3.5575 | 4.1342 | 13.6414 | 0 | 0 | 279.4018
8005472523 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-234560839-234560839-Fider | 234560839 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:47:48 | 13.06.2025 17:05:46 | 0.29944 |  | 475 | 1 | 11 | 1 | 37 |  |  | 0 | 30.3508 | 7.784 | 0.57148 | 0.57781 | 1.9772 | 0 | 0 | 41.2612
8005472532 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-314208562-314208562-Fider | 314208562 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:16:05 | 13.06.2025 17:42:05 | 5.4333 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 26.2466 | 0 | 122.7045 | 0 | 0 | 0 | 148.9511
8005472538 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB208-H5-316725207-Fider | 316725207 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:57:26 | 13.06.2025 14:59:12 | 0.029444 | 2 | 205 |  |  | 21 | 3 |  |  | 0.12408 | 0.54293 | 0 | 0 | 1.9067 | 0.015595 | 0 | 0 | 2.5893
8005472540 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA175-TR1 C-302504613-Çıkış | 302504613 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:54:41 | 13.06.2025 18:44:44 | 3.8342 |  | 113 | [6 empty] | 0 | 107.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9273
8005472550 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC349-TR1 P1 C-304288689-Çıkış | 304288689 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:44:40 | 14.06.2025 15:12:38 | 0.46611 |  | 281 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 19.3755 | 0 | 0 | 0 | 7.2381 | 0 | 0 | 26.6136
8005472552 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN104-TR1 P1 ANA ŞALTER-318544213-Çıkış | 318544213 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:00:08 | 13.06.2025 19:55:48 | 4.9278 |  | 41 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 24.7144 | 0 | 0 | 0 | 5.127 | 0 | 0 | 29.8414
8005472555 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC109-TR1 P1 N-227163858-Çıkış | 227163858 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:35:18 | 13.06.2025 19:27:43 | 0.87361 |  | 289 |  | 3 |  | 17 |  |  | 0 | 45.8736 | 0 | 0.36664 | 0 | 7.1201 | 0 | 0 | 53.3604
8005472570 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR268- P1 ANA ŞALTER-315178145-Çıkış | 315178145 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:47:30 | 13.06.2025 18:02:39 | 1.2525 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 3.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1329
8005472573 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU858-H1-328236429-Fider | 328236429 | Hizmet Alım Çalışması - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:05:18 | 17.06.2025 17:39:32 | 8.5706 |  | 129 |  | 8 |  | 9 |  |  | 0 | 130.8845 | 0 | 24.3226 | 0 | 36.5689 | 0 | 0 | 191.776
8005472573 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BKV55-H13-243299732-Fider | 243299732 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 17:39:32 | 17.06.2025 17:41:20 | 0.03 |  | 2152 |  | 82 | 2 | 79 | 1 | 1 | 0 | 9.8518 | 0 | 0.49945 | 0.3865 | 2.2468 | 0.22404 | 0.20895 | 13.4176
8005472573 | 3 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU858-H1-328236429-Fider | 328236429 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 17:41:20 | 17.06.2025 18:22:06 | 0.67944 |  | 129 |  | 8 |  | 9 |  |  | 0 | 11.041 | 0 | 2.0595 | 0 | 2.9696 | 0 | 0 | 16.07
8005472573 | 4 | ÇANKIRI | MERKEZ | BKV55-H13-243299732-Fider | 243299732 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 18:22:06 | 17.06.2025 19:40:09 | 1.3008 |  | 2152 |  | 82 | 2 | 79 | 1 | 1 | 0 | 422.044 | 0 | 19.9939 | 13.6316 | 85.1368 | 5.5847 | 5.1056 | 551.4967
8005472573 | 5 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU858-H1-328236429-Fider | 328236429 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 19:40:09 | 17.06.2025 19:53:11 | 0.21722 |  | 129 |  | 8 |  | 9 |  |  | 0 | 3.4467 | 0 | 0.5954 | 0 | 0.8452 | 0 | 0 | 4.8873
8005472573 | 6 | ÇANKIRI | MERKEZ | BKV55-H13-243299732-Fider | 243299732 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 19:53:11 | 17.06.2025 19:55:21 | 0.036111 |  | 2152 |  | 82 | 2 | 79 | 1 | 1 | 0 | 11.58 | 0 | 0.53265 | 0.36559 | 2.2838 | 0.14188 | 0.12967 | 15.0336
8005472573 | 7 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU858-H1-328236429-Fider | 328236429 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 19:55:21 | 17.06.2025 20:21:18 | 0.4325 |  | 129 |  | 8 |  | 9 |  |  | 0 | 6.9433 | 0 | 1.1164 | 0 | 1.6189 | 0 | 0 | 9.6785
8005472573 | 8 | ÇANKIRI | MERKEZ | BKV55-H13-243299732-Fider | 243299732 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 20:21:18 | 17.06.2025 20:23:13 | 0.031944 |  | 2152 |  | 82 | 2 | 79 | 1 | 1 | 0 | 10.3905 | 0 | 0.43775 | 0.32301 | 1.9267 | 0.1165 | 0.1078 | 13.3023
8005472573 | 9 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU858-H1-328236429-Fider | 328236429 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 20:23:13 | 17.06.2025 21:23:00 | 0.99639 |  | 129 |  | 8 |  | 9 |  |  | 0 | 16.1772 | 0 | 2.478 | 0 | 3.5426 | 0 | 0 | 22.1977
8005472574 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU858-H1-328236429-Fider | 328236429 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:16:45 | 16.06.2025 16:47:54 | 7.5192 |  | 129 |  | 8 |  | 9 |  |  | 0 | 109.1882 | 0 | 20.255 | 0 | 30.3867 | 0 | 0 | 159.8299
8005472578 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH088-TR1 P1 ANA ŞALTER-316117551-Çıkış | 316117551 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:20:22 | 17.06.2025 11:47:08 | 2.4461 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.407 | 0 | 0 | 0 | 0.082222 | 0 | 0 | 15.4892
8005472579 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH091- P1 ANA ŞALTER-316117038-Çıkış | 316117038 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:37:13 | 17.06.2025 16:37:00 | 2.9964 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1666
8005472580 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-201611389-201611389-Fider | 201611389 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:02:46 | 16.06.2025 17:08:18 | 8.0922 |  | 331 |  | 2 |  | 14 |  |  | 0 | 228.3071 | 0 | 3.9233 | 0 | 17.9854 | 0 | 0 | 250.2159
8005472582 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB04-H18-243098142-Fider | 243098142 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 8:55:13 | 16.06.2025 18:26:36 | 9.5231 |  | 15 |  |  | 6 | 2 |  |  | 0 | 9.9044 | 0 | 0 | 1853.6689 | 32.3765 | 0 | 0 | 1895.9499
8005472583 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB04-H18-243098142-Fider | 243098142 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 8:56:58 | 17.06.2025 18:29:21 | 9.5397 |  | 15 |  |  | 6 | 2 |  |  | 0 | 10.4023 | 0 | 0 | 1951.8933 | 34.0768 | 0 | 0 | 1996.3724
8005472584 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP575-TR1 P1 ANA ŞALTER-200524066-Çıkış | 200524066 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:29:22 | 16.06.2025 13:48:27 | 4.3181 |  | 70 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 47.1484 | 0 | 1.2728 | 0 | 6.0051 | 0 | 0 | 54.4263
8005472585 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU258-TR1 P1 ANA ŞALTER-240323457-Çıkış | 240323457 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:17:30 | 17.06.2025 18:18:17 | 9.0131 |  | 59 | [6 empty] | 0 | 49.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5515
8005472586 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA171-H2-760863-Fider | 760863 | Tesis Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:43:42 | 18.06.2025 16:16:37 | 6.5486 |  | 25 |  |  | 1 | 6 |  |  | 0 | 40.1177 | 0 | 0 | 259.3736 | 1.3493 | 0 | 0 | 300.8407
8005472587 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ057-TR1 P1 ANA ŞALTER-28548411-Çıkış | 28548411 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:03:28 | 16.06.2025 13:00:21 | 3.9481 |  | 87 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 33.9365 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 35.1574
8005472588 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ058- P1 ANA ŞALTER-28329695-Çıkış | 28329695 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 14:00:24 | 16.06.2025 17:10:04 | 3.1611 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.0503 | 0 | 0 | 0 | 0.014443 | 0 | 0 | 13.0647
8005472589 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH25-H5-234565619-Fider | 234565619 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:42:30 | 16.06.2025 18:52:56 | 9.1739 |  | 119 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 153.2635 | 0 | 0 | 0 | 12.2314 | 0 | 0 | 165.4948
8005472590 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA633-233041220-233041220-Fider | 233041220 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:15:45 | 16.06.2025 18:43:25 | 9.4611 | 3 | 1017 |  |  | 2 | 80 |  |  | 118.6603 | 1334.4404 | 0 | 0 | 248.6805 | 154.8336 | 0 | 0 | 1856.6148
8005472591 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM196-H3-385828087-Fider | 385828087 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 8:59:00 | 16.06.2025 17:39:08 | 8.6689 |  | 141 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 270.5171 | 0 | 0 | 0 | 4.4711 | 0 | 0 | 274.9882
8005472594 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BDG001-319195443-319195443-Fider | 319195443 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:48:14 | 16.06.2025 18:56:23 | 9.1358 |  | 75 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 105.8835 | 0 | 1.4036 | 0 | 0.58536 | 0 | 0 | 107.8725
8005472595 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN521- P1 ANA ŞALTER-318442019-Çıkış | 318442019 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 8:57:52 | 16.06.2025 17:11:13 | 8.2225 |  | 94 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 124.6214 | 0 | 1.1843 | 0 | 222.1793 | 0 | 0 | 347.9849
8005472599 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC015-380083018-380083018-Fider | 380083018 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:32:21 | 16.06.2025 17:54:55 | 8.3761 |  | 208 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 308.3897 | 0 | 0 | 0 | 181.4024 | 0 | 0 | 489.7921
8005472600 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BFK10-H3-226243385-Fider | 226243385 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:14:00 | 16.06.2025 18:36:58 | 8.3828 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005472601 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY774-TR1 P1 ANA ŞALTER-304224135-Çıkış | 304224135 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:31:07 | 17.06.2025 18:01:32 | 8.5069 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 25.2368 | 0 | 0 | 0 | 3.9028 | 0 | 0 | 29.1396
8005472602 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAB052-385805646-385805646-Fider | 385805646 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:17:32 | 16.06.2025 12:19:39 | 3.0353 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.4446 | 0 | 0 | 0 | 2.5582 | 0 | 0 | 10.0028
8005472603 | 1 | ANKARA | KALECİK | BFJ36-H4-400578088-Fider | 400578088 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:06:52 | 13.06.2025 15:41:02 | 0.56944 | 11 | 641 | 3 | 1 | 9 | 25 |  |  | 33.4883 | 53.8639 | 23.6364 | 0.29642 | 25.0484 | 5.6528 | 0 | 0 | 141.9863
8005472604 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474-320460672-320460672-Fider | 320460672 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:55:53 | 17.06.2025 17:42:40 | 7.7797 |  | 166 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 180.6224 | 0 | 0 | 0 | 30.587 | 0 | 0 | 211.2094
8005472607 | 1 | ANKARA | BALA | BEH78-H2-219485274-Fider | 219485274 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:02:28 | 16.06.2025 16:55:22 | 7.8817 | 1 | 54 | 1 |  | 2 | 8 |  |  | 2.1879 | 124.7701 | 23.8756 | 0 | 24.0964 | 23.7347 | 0 | 0 | 198.6648
8005472608 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA993-H3-208994149-Fider | 208994149 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:30:39 | 18.06.2025 13:27:58 | 3.9553 | 1 | 402 |  |  |  | 110 |  |  | 0.14444 | 258.2957 | 0 | 0 | 0 | 171.7671 | 0 | 0 | 430.2072
8005472610 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA993-H4-328602295-Fider | 328602295 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:27:19 | 18.06.2025 17:56:57 | 4.4939 |  | 137 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 93.9586 | 0 | 0 | 0 | 15.2147 | 0 | 0 | 109.1733
8005472611 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-306121181-306121181-Fider | 306121181 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:21:32 | 16.06.2025 18:02:01 | 8.6747 |  | 66 |  | 9 |  | 12 |  |  | 0 | 125.0717 | 0 | 24.6865 | 0 | 48.3327 | 0 | 0 | 198.0908
8005472614 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-320445113-320445113-Fider | 320445113 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:03:32 | 17.06.2025 17:51:26 | 7.7983 |  | 65 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 101.8247 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 104.9146
8005472617 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H4-233589704-Fider | 233589704 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:20:48 | 16.06.2025 18:22:37 | 8.0303 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 58.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2263
8005472618 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP411-TR1 P1 B-241059229-Çıkış | 241059229 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:03:23 | 13.06.2025 18:42:37 | 3.6539 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.9743 | 0 | 0 | 0 | 3.0905 | 0 | 0 | 15.0648
8005472618 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP411- P1 ANA ŞALTER-328600338-Çıkış | 328600338 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:42:37 | 13.06.2025 18:50:06 | 0.12472 |  | 106 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 1.7549 | 0 | 0.031589 | 0 | 0.31133 | 0 | 0 | 2.0978
8005472619 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-TR1 P1 C-318589009-Çıkış | 318589009 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 11:42:12 | 16.06.2025 18:26:55 | 6.7453 |  | 38 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 32.7329 | 0 | 0 | 0 | 47.0593 | 0 | 0 | 79.7922
8005472622 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BCL88-319127893-319127893-Fider | 319127893 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:02:32 | 17.06.2025 17:55:35 | 8.8842 |  | 409 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 584.5286 | 0 | 0 | 0 | 144.7792 | 0 | 0 | 729.3078
8005472623 | 1 | ANKARA | BALA | TBD087-TR1 P1 C-364017597-Çıkış | 364017597 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:07:22 | 16.06.2025 17:08:09 | 8.0131 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 37.4375 | 0 | 0 | 0 | 4.2374 | 0 | 0 | 41.6749
8005472624 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDR091-H3-328637610-Fider | 328637610 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:59:42 | 17.06.2025 18:52:09 | 8.8742 |  | 900 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 1404.8483 | 0 | 0 | 0 | 177.7396 | 0 | 0 | 1582.5879
8005472625 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC057-H4-331812729-Fider | 331812729 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:56:51 | 16.06.2025 14:50:42 | 4.8975 | 2 | 2 | 24 | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0.82286 | 3949.5778 | 185.223 | 274.945 | 0 | 0 | 0 | 4410.5687
8005472626 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB907-H1-327754965-Fider | 327754965 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.06.2025 10:02:10 | 17.06.2025 14:22:29 | 4.3386 |  | 159 |  |  | 1 | 20 |  |  | 0 | 111.7659 | 0 | 0 | 27.7656 | 214.677 | 0 | 0 | 354.2086
8005472628 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB874- P1 ANA ŞALTER-304264551-Çıkış | 304264551 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:10:46 | 16.06.2025 17:43:40 | 8.5483 |  | 133 |  | 3 |  | 39 |  |  | 0 | 176.5544 | 0 | 5.958 | 0 | 31.2744 | 0 | 0 | 213.7869
8005472629 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-245058351-245058351-Fider | 245058351 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:39:42 | 17.06.2025 15:29:00 | 5.8217 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.9487 | 0 | 0 | 0 | 813.9487
8005472630 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BDG001-H2-204559973-Fider | 204559973 | Hizmet Alım Çalışması - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:46:43 | 16.06.2025 15:03:32 | 4.2803 | 1 | 392 |  | 4 |  | 18 |  | 1 | 0 | 216.6327 | 0 | 0.74826 | 0 | 8.0174 | 0 | 1136.8422 | 1362.2405
8005472631 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TBER59-TR1 P1 C-225655567-Çıkış | 225655567 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:19:06 | 16.06.2025 12:08:40 | 2.8261 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.4777 | 0 | 0 | 0 | 69.9287 | 0 | 0 | 78.4064
8005472632 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB874- P1 ANA ŞALTER-304264551-Çıkış | 304264551 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:18:23 | 18.06.2025 17:09:40 | 7.8547 |  | 133 |  | 3 |  | 39 |  |  | 0 | 169.6194 | 0 | 5.7637 | 0 | 30.3464 | 0 | 0 | 205.7296
8005472633 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BDG001-H2-204559973-Fider | 204559973 | Hizmet Alım Çalışması - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:49:10 | 18.06.2025 14:54:23 | 5.0869 | 1 | 467 |  | 5 |  | 19 |  | 1 | 0 | 332.4439 | 0 | 1.7857 | 0 | 10.3029 | 0 | 1467.5765 | 1812.109
8005472634 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-H3-316784459-Fider | 316784459 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:29:02 | 17.06.2025 12:05:15 | 1.6036 | 8 | 2458 |  | 183 | 5 | 179 | 2 | 1 | 6.886 | 457.5039 | 0 | 85.2515 | 181.6244 | 111.289 | 427.9414 | 24.3485 | 1294.8447
8005472635 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BFN49-H5-232212541-Fider | 232212541 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:07:18 | 16.06.2025 11:50:13 | 2.7153 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 324.5302 | 0 | 0 | 0 | 71.7227 | 0 | 0 | 0 | 396.2529
8005472637 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TFJ072-H3-328012672-Fider | 328012672 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 8:59:41 | 17.06.2025 11:52:30 | 2.8803 |  | 472 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 475.1448 | 0 | 0 | 0 | 106.1177 | 0 | 0 | 581.2625
8005472638 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H5-201798406-Fider | 201798406 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:54:58 | 16.06.2025 12:14:30 | 1.3256 | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 7.2131 | 0 | 8.4207 | 0 | 328.863 | 0 | 344.4968
8005472639 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-H12-242986248-Fider | 242986248 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:07:00 | 16.06.2025 12:12:15 | 3.0875 |  | 429 |  | 3 |  | 71 |  |  | 0 | 208.9758 | 0 | 1.3149 | 0 | 35.157 | 0 | 0 | 245.4477
8005472640 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY542-H3-328010153-Fider | 328010153 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:37:14 | 18.06.2025 12:19:23 | 2.7025 |  | 214 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 52.8242 | 0 | 0 | 0 | 8.3605 | 0 | 0 | 61.1847
8005472641 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BEH22-H2-243844540-Fider | 243844540 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:12:59 | 16.06.2025 18:27:36 | 9.2436 | 7 | 126 | 4 | 3 | 6 | 23 | 3 |  | 31.8832 | 210.7281 | 1278.7968 | 1.2874 | 115.0327 | 65.1937 | 3248.5466 | 0 | 4951.4684
8005472647 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEP22-H4-226351270-Fider | 226351270 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:10:47 | 16.06.2025 17:13:50 | 8.0508 |  | 69 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 69.4766 | 0 | 2.4703 | 0 | 0.00029409 | 0 | 0 | 71.9472
8005472648 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEP22-H2-226351268-Fider | 226351268 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:53:44 | 18.06.2025 18:43:08 | 4.8233 |  | 82 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 54.373 | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 0 | 0 | 55.4675
8005472652 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAA531-4085610-4085610-Fider | 4085610 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:26:18 | 16.06.2025 10:15:35 | 0.82139 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2872 | 0 | 0 | 6.2872
8005472653 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFM27-H2-242634692-Fider | 242634692 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.06.2025 10:55:24 | 16.06.2025 14:10:05 | 3.2447 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2745 | 0 | 1.0315 | 0 | 139.306
8005472654 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAL809-H3-319018397-Fider | 319018397 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:00:26 | 18.06.2025 11:36:19 | 2.5981 |  | 485 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 174.8844 | 0 | 0 | 0 | 43.5426 | 0 | 0 | 218.4269
8005472655 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAA545-H56-238043063-Fider | 238043063 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 11:09:15 | 16.06.2025 13:37:45 | 2.475 | 3 | 1360 | 2 | 6 | 13 | 57 | 3 | 1 | 0 | 413.4776 | 2.9781 | 2.4635 | 553.7284 | 80.5306 | 1141.6395 | 60.1111 | 2254.9289
8005472656 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD12-H17-209084051-Fider | 209084051 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 1:37:37 | 16.06.2025 2:19:57 | 0.70556 | 64 | 13097 | 35 | 34 | 74 | 1300 | 4 | 3 | 140.0847 | 1224.1324 | 80.2058 | 14.2723 | 348.8215 | 497.53 | 9.1235 | 87.7268 | 2401.897
8005472657 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA625-H7-318439411-Fider | 318439411 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:03:10 | 18.06.2025 16:49:11 | 7.7669 | 2 | 879 | 2 | 9 | 1 | 70 |  |  | 15.8089 | 1321.4624 | 129.9807 | 125.9257 | 218.9894 | 2112.8093 | 0 | 0 | 3924.9765
8005472657 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BFG09-H4-226246583-Fider | 226246583 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 16:49:11 | 18.06.2025 17:10:00 | 0.34694 | 1 | 454 | 1 | 6 | 1 | 49 |  |  | 0.50953 | 29.3931 | 4.5116 | 4.0788 | 10.5846 | 88.2918 | 0 | 0 | 137.3694
8005472658 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT215- P1 ANA ŞALTER-331055925-Çıkış | 331055925 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:46:13 | 17.06.2025 12:56:32 | 3.1719 |  | 86 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.6182 | 0 | 0 | 0 | 0.043004 | 0 | 0 | 18.6612
8005472659 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHB77-380049283-380049283-Fider | 380049283 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:43:07 | 18.06.2025 13:28:40 | 3.7592 |  | 13 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 9.1691 | 0 | 0 | 30.7757 | 10.2512 | 0 | 0 | 50.196
8005472661 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJA99-H13-245378474-Fider | 245378474 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 13:33:33 | 16.06.2025 16:37:22 | 3.0636 | 1 | 325 | 1 | 12 | 3 | 59 |  |  | 8.4272 | 298.2628 | 57.7275 | 62.8878 | 21.1572 | 65.198 | 0 | 0 | 513.6605
8005472665 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA625-H5-318439458-Fider | 318439458 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 8:44:13 | 17.06.2025 17:18:22 | 8.5692 |  | 2331 |  | 3 |  | 532 |  |  | 0 | 2948.4171 | 0 | 0.34043 | 0 | 2545.5306 | 0 | 0 | 5494.2882
8005472667 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT654-TR1 P1 A-331390295-Çıkış | 331390295 | Tesis Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 14:29:44 | 18.06.2025 17:48:03 | 3.3053 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 6.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9556
8005472668 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TDC862-TR1 P1 C-331056005-Çıkış | 331056005 | Tesis Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 14:01:09 | 16.06.2025 17:34:33 | 3.5567 |  | 87 | [6 empty] | 0 | 32.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6603
8005472669 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH21-H5-234368539-Fider | 234368539 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 16:29:47 | 16.06.2025 18:19:48 | 1.8336 |  | 997 | 2 | 4 |  | 63 |  |  | 0 | 378.1625 | 39.9187 | 4.9906 | 0 | 34.7976 | 0 | 0 | 457.8693
8005472670 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT047-TR1 P1 F-308927967-Çıkış | 308927967 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:38:19 | 16.06.2025 12:41:18 | 3.0497 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4
8005472671 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA460-H5-26185213-Fider | 26185213 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:04:14 | 18.06.2025 16:04:05 | 6.9975 | 3 | 12 | 2 |  | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 11.2742 | 62.1458 | 0 | 1027.2111 | 273.186 | 1657.4535 | 963.1617 | 3994.4323
8005472672 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-303110341-303110341-Fider | 303110341 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:46:42 | 17.06.2025 17:39:54 | 7.8867 | 1 | 375 |  | 15 |  | 33 |  | 1 | 16.3473 | 704.4995 | 0 | 84.4028 | 0 | 183.2145 | 0 | 0.19421 | 988.6583
8005472673 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BEL05-H2-219585450-Fider | 219585450 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:28:38 | 17.06.2025 17:34:42 | 7.1011 | 2 | 205 |  |  | 21 | 3 |  |  | 31.4225 | 131.3201 | 0 | 0 | 471.9995 | 3.6304 | 0 | 0 | 638.3725
8005472674 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN960-TR1 P1 G-246177433-Çıkış | 246177433 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:31:08 | 17.06.2025 10:09:44 | 0.64333 |  | 89 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.6059 | 0 | 0 | 0 | 5.1274 | 0 | 0 | 17.7333
8005472677 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKV30-H13-242862819-Fider | 242862819 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:32:12 | 18.06.2025 17:19:57 | 7.7958 | 3 | 246 |  |  | 1 | 5 |  |  | 68.0642 | 165.6124 | 0 | 0 | 35.1147 | 5.7236 | 0 | 0 | 274.5149
8005472679 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | SBF723-TR1 I-214955097-Çıkış | 214955097 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:59:17 | 13.06.2025 17:27:28 | 2.4697 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.1632 | 0 | 0 | 0 | 21.1239 | 0 | 0 | 22.2871
8005472681 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU305-H10-4070461-Fider | 4070461 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:35:48 | 16.06.2025 18:08:34 | 8.5461 | 2 | 175 |  |  | 33 | 8 |  |  | 37.261 | 121.0587 | 0 | 0 | 1299.2929 | 21.7901 | 0 | 0 | 1479.4027
8005472682 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD10-H20-209326020-Fider | 209326020 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.06.2025 9:36:14 | 17.06.2025 18:28:32 | 8.8717 | 2 | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 9.651 | 1.8664 | 0 | 0 | 763.1736 | 0 | 0 | 0 | 774.6911
8005472683 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE587-H4-242568736-Fider | 242568736 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 8:58:48 | 16.06.2025 18:44:14 | 9.7572 |  | 250 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 400.4763 | 0 | 0 | 0 | 64.3707 | 0 | 0 | 464.8469
8005472685 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS047-TR1 P1 C-239439677-Çıkış | 239439677 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:34:48 | 16.06.2025 14:30:07 | 4.9219 |  | 64 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 36.2211 | 0 | 1.2562 | 0 | 5.964 | 0 | 0 | 43.4413
8005472686 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BGY30-H26-227302547-Fider | 227302547 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 8:57:49 | 18.06.2025 12:33:55 | 3.6017 |  | 517 |  | 11 |  | 34 | 2 | 1 | 0 | 271.763 | 0 | 26.4079 | 0 | 18.0658 | 732.1422 | 40.1578 | 1088.5367
8005472689 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR28-H5-240329709-Fider | 240329709 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.06.2025 9:37:19 | 18.06.2025 15:00:55 | 5.3933 | 3 | 240 | 1 | 6 | 9 | 50 |  |  | 260.0782 | 321.3233 | 27.7114 | 24.6435 | 447.0143 | 220.9136 | 0 | 0 | 1301.6841
8005472690 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAB321-H3-328066090-Fider | 328066090 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 8:54:59 | 18.06.2025 16:53:35 | 7.9767 | 19 | 15 |  |  | 15 | 11 |  |  | 280.7276 | 125.4704 | 0 | 0 | 621.3581 | 175.5836 | 0 | 0 | 1203.1396
8005472691 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS081-TR1 P1 D-314680284-Çıkış | 314680284 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:31:03 | 17.06.2025 17:47:59 | 8.2822 |  | 26 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 19.7477 | 0 | 0 | 0 | 5.0049 | 0 | 0 | 24.7526
8005472692 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS994-TR1 P1 ANA ŞALTER-314494776-Çıkış | 314494776 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 8:47:48 | 16.06.2025 13:58:36 | 5.18 |  | 117 |  | 2 |  | 25 |  |  | 0 | 68.5381 | 0 | 4.7788e-05 | 0 | 35.8754 | 0 | 0 | 104.4136
8005472695 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BFF95-318310096-318310096-Fider | 318310096 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:31:33 | 17.06.2025 17:21:36 | 7.8342 |  | 95 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 107.3142 | 0 | 1.4378 | 0 | 51.8829 | 0 | 0 | 160.6349
8005472696 | 1 | BARTIN | AMASRA | TBE525- P1 ANA ŞALTER-331263380-Çıkış | 331263380 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 10:12:51 | 16.06.2025 18:02:28 | 7.8269 |  | 256 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 291.0426 | 0 | 0 | 0 | 14.3354 | 0 | 0 | 305.378
8005472697 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | SCV969-TR1 ANA ŞALTER-214991761-Çıkış | 214991761 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:19:00 | 17.06.2025 17:33:36 | 8.2433 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 9.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9114
8005472698 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BFF95-318309747-318309747-Fider | 318309747 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:46:09 | 18.06.2025 17:30:05 | 7.7322 |  | 86 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 101.5462 | 0 | 0.44677 | 0 | 18.6963 | 0 | 0 | 120.6893
8005472702 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF787-TR1 P1 A-364032504-Çıkış | 364032504 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:32:19 | 16.06.2025 18:23:55 | 8.86 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 67.4737 | 0 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 0 | 69.0255
8005472703 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BAA514-400715997-400715997-Fider | 400715997 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:59:22 | 16.06.2025 17:42:32 | 7.7194 |  | 138 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 72.3848 | 0 | 0 | 0 | 10.2328 | 0 | 0 | 82.6176
8005472704 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BAA514-400715997-400715997-Fider | 400715997 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:38:23 | 17.06.2025 17:30:33 | 7.8694 |  | 138 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 76.962 | 0 | 0 | 0 | 10.9087 | 0 | 0 | 87.8707
8005472708 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA896-H3-4069808-Fider | 4069808 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:04:04 | 17.06.2025 15:01:40 | 4.96 | 5 | 296 | 9 | 3 |  | 69 |  |  | 23.3783 | 247.4822 | 148.9182 | 6.5171 | 0 | 63.5313 | 0 | 0 | 489.8271
8005472709 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H14-232541169-Fider | 232541169 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:38:00 | 17.06.2025 14:06:40 | 3.4778 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2135 | 0 | 4989.0456 | 0 | 5145.2591
8005472711 | 1 | BARTIN | AMASRA | BKC35-385015814-385015814-Fider | 385015814 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:23:12 | 17.06.2025 17:49:26 | 8.4372 |  | 345 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 513.2584 | 0 | 0 | 0 | 48.6142 | 0 | 0 | 561.8726
8005472712 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | SFP421-TR1 ANA ŞALTER-231995206-Çıkış | 231995206 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 14:01:34 | 17.06.2025 17:11:59 | 3.1736 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.7485 | 0 | 0 | 0 | 4.627 | 0 | 0 | 12.3755
8005472714 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH718-TR1 P1 ANA ŞALTER-314455480-Çıkış | 314455480 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:04:49 | 18.06.2025 13:12:13 | 4.1233 |  | 119 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 70.9246 | 0 | 0 | 0 | 5.489 | 0 | 0 | 76.4135
8005472715 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA651-H1-238013044-Fider | 238013044 | TEİAŞ - TEİAŞ - Bakım | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 4:01:18 | 16.06.2025 4:02:30 | 0.02 | 49 | 17733 |  |  | 89 | 4194 | 3 | 3 | 0.00080793 | 42.3901 | 0 | 0 | 19.6806 | 34.6494 | 0.83422 | 0.27877 | 97.8338
8005472716 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA651-H5-238013102-Fider | 238013102 | TEİAŞ - TEİAŞ - Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 4:09:23 | 16.06.2025 4:12:25 | 0.050556 | 1 | 19096 |  | 6 | 9 | 687 | 3 | 1 | 0 | 132.0315 | 0 | 0.0099263 | 5.6105 | 23.7011 | 32.3273 | 0.037152 | 193.7176
8005472718 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS456-306990143-306990143-Fider | 306990143 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:26:33 | 18.06.2025 17:25:53 | 7.9889 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.3891 | 0 | 0 | 0 | 3.013e-05 | 0 | 0 | 28.3891
8005472719 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA904-H12-342541977-Fider | 342541977 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:10:10 | 17.06.2025 12:49:35 | 3.6569 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940.9817 | 0 | 3940.9817
8005472720 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV151-H1-4069917-Fider | 4069917 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:07:56 | 18.06.2025 18:35:56 | 9.4667 |  | 355 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1069.5715 | 0 | 0 | 0 | 6.0156 | 0 | 0 | 1075.5871
8005472721 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H6-232541002-Fider | 232541002 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:38:24 | 17.06.2025 14:06:13 | 3.4636 | 44 | 1355 | 20 | 13 | 15 | 78 | 1 | 1 | 384.5865 | 897.7534 | 724.1169 | 356.445 | 248.7818 | 131.4079 | 5174.9807 | 0 | 7918.0722
8005472723 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD083-TR1 P1 D-303853366-Çıkış | 303853366 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:01:39 | 18.06.2025 11:19:33 | 1.2983 |  | 17 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 13.7646 | 0 | 0 | 0 | 6.2353 | 0 | 0 | 19.9999
8005472725 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-H10-309803934-Fider | 309803934 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:01:12 | 18.06.2025 15:21:59 | 5.3464 | 1 | 480 | 1 | 8 | 7 | 48 | 1 | 1 | 27.8362 | 382.1102 | 43.7728 | 37.9432 | 740.294 | 56.9144 | 110.2543 | 0.19525 | 1399.3203
8005472726 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA487-H6-3186934-Fider | 3186934 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:21:50 | 18.06.2025 15:30:15 | 2.1403 | 3 | 975 | 15 | 23 | 8 | 100 |  |  | 4.0005 | 427.7119 | 329.1212 | 97.6337 | 422.1427 | 97.3799 | 0 | 0 | 1377.9898
8005472727 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB209-239861547-239861547-Fider | 239861547 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:35:35 | 18.06.2025 16:48:52 | 7.2214 |  | 167 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 158.2319 | 0 | 2.2579 | 0 | 3.8939 | 0 | 0 | 164.3836
8005472728 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H16-226380597-Fider | 226380597 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:29:56 | 17.06.2025 12:11:49 | 2.6981 | 19 |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 70.3779 | 0 | 21.4882 | 0 | 0 | 0 | 91.866
8005472729 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC72-H3-242631589-Fider | 242631589 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:19:20 | 17.06.2025 17:56:08 | 8.6133 | 1 | 221 |  | 2 | 2 | 10 |  |  | 11.7657 | 266.3846 | 0 | 4.6767 | 391.7159 | 28.8235 | 0 | 0 | 703.3664
8005472730 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-315739411-315739411-Fider | 315739411 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 8:54:49 | 17.06.2025 12:43:59 | 3.8194 | 1 | 577 |  | 20 | 2 | 41 |  |  | 0 | 429.6642 | 0 | 21.4489 | 5.68 | 25.5897 | 0 | 0 | 482.3829
8005472731 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA606-H4-331124365-Fider | 331124365 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 8:57:22 | 17.06.2025 17:15:00 | 8.2939 | 1 | 856 |  | 4 |  | 50 |  |  | 1.9989 | 1378.2529 | 0 | 25.3862 | 0 | 118.5528 | 0 | 0 | 1524.1908
8005472732 | 1 | ANKARA | BALA | TFP562-H2-232060570-Fider | 232060570 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:37:54 | 17.06.2025 14:05:46 | 3.4644 | 1 | 56 |  | 3 | 1 | 22 |  |  | 28.1445 | 298.0901 | 0 | 0 | 13.8215 | 63.6641 | 0 | 0 | 403.7203
8005472733 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS699-TR1 P1 B-319088365-Çıkış | 319088365 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:23:05 | 17.06.2025 13:18:00 | 3.9153 |  | 77 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 37.4375 | 0 | 0 | 0 | 17.9594 | 0 | 0 | 55.3969
8005472734 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC72-H3-242631589-Fider | 242631589 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:48:32 | 18.06.2025 18:01:30 | 8.2161 | 1 | 221 |  | 2 | 2 | 10 |  |  | 10.9904 | 255.243 | 0 | 4.663 | 375.9487 | 27.8185 | 0 | 0 | 674.6636
8005472737 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB961-H1-328058280-Fider | 328058280 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.06.2025 9:23:07 | 18.06.2025 18:50:45 | 9.4606 | 1 | 171 |  | 3 |  | 60 |  |  | 5.2406 | 622.8569 | 0 | 8.5421 | 0 | 191.5252 | 0 | 0 | 828.1648
8005472739 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFN714-TR1 D-203321073-Çıkış | 203321073 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 12:11:31 | 18.06.2025 13:13:36 | 1.0347 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0761 | 0 | 0 | 10.0761
8005472741 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS798- P1 ANA ŞALTER-362021661-Çıkış | 362021661 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 8:57:57 | 17.06.2025 14:50:15 | 5.8717 |  | 43 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 49.4654 | 0 | 1.6892 | 0 | 15.0404 | 0 | 0 | 66.195
8005472742 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBJ254-TR1 C-318278759-Çıkış | 318278759 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:21:04 | 18.06.2025 16:55:54 | 6.5806 |  | 175 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 175.8712 | 0 | 0 | 0 | 3.0195 | 0 | 0 | 178.8907
8005472745 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TGY629-H2-241103536-Fider | 241103536 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:08:28 | 17.06.2025 12:37:55 | 2.4908 |  | 699 |  | 4 | 2 | 37 | 1 |  | 0 | 161.5077 | 0 | 0.28476 | 30.5443 | 125.6354 | 0.90474 | 0 | 318.8769
8005472746 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BEL56-H4-239969860-Fider | 239969860 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 8:55:17 | 18.06.2025 17:09:38 | 8.2392 |  | 710 |  | 152 |  | 103 |  |  | 0 | 1003.3996 | 0 | 144.9375 | 0 | 2443.706 | 0 | 0 | 3592.0431
8005472747 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-2-312714224-Fider | 312714224 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 10:25:23 | 17.06.2025 12:03:26 | 1.6342 |  | 294 |  | 53 | 3 | 67 | 1 | 1 | 0 | 126.1613 | 0 | 22.1816 | 5.1338 | 100.0288 | 3.0417 | 121.3085 | 377.8558
8005472748 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC013-H3-331482827-Fider | 331482827 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:39:27 | 17.06.2025 17:40:27 | 8.0167 |  | 87 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 89.4977 | 0 | 0 | 0 | 7.3849 | 0 | 0 | 96.8826
8005472750 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-4088762-4088762-Fider | 4088762 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 9:03:30 | 17.06.2025 11:30:47 | 2.4547 |  | 134 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 39.7259 | 0 | 0 | 0 | 6.6353 | 0 | 0 | 46.3612
8005472752 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA989-H3-328619213-Fider | 328619213 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:22:09 | 18.06.2025 18:03:23 | 8.6872 | 1 | 974 |  |  | 1 | 31 |  |  | 15.842 | 1448.253 | 0 | 0 | 18.6967 | 115.9667 | 0 | 0 | 1598.7585
8005472756 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM196-H3-385828087-Fider | 385828087 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 8:53:41 | 18.06.2025 17:27:21 | 8.5611 |  | 141 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 279.1884 | 0 | 0 | 0 | 4.6121 | 0 | 0 | 283.8005
8005472758 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM196- P1 ANA ŞALTER-318490191-Çıkış | 318490191 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:35:19 | 18.06.2025 17:21:41 | 7.7728 |  | 91 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 124.1289 | 0 | 0 | 0 | 3.3465 | 0 | 0 | 127.4754
8005472759 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BHV60-238681324-238681324-Fider | 238681324 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:30:39 | 18.06.2025 17:46:34 | 8.2653 |  | 263 |  | 1 |  | 29 |  |  | 0 | 352.9738 | 0 | 23.5593 | 0 | 55.3818 | 0 | 0 | 431.9149
8005472762 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKK53-H4-240530975-Fider | 240530975 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:32:08 | 18.06.2025 17:42:19 | 8.1697 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 70.0104 | 0 | 0 | 0 | 11.5192 | 0 | 0 | 81.5296
8005472764 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN770-H2-318456824-Fider | 318456824 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:25:22 | 18.06.2025 15:36:40 | 2.1883 |  | 2183 | 1 | 4 | 2 | 665 |  | 1 | 0 | 669.5206 | 25.9433 | 8.7699 | 32.249 | 650.3642 | 0 | 215.0769 | 1601.9239
8005472764 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN777-H1-318134627-Fider | 318134627 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 15:36:40 | 18.06.2025 15:45:00 | 0.13889 |  | 1623 | 1 | 1 | 2 | 634 |  | 1 | 0 | 25.8887 | 1.654 | 5.8063e-05 | 2.005 | 38.747 | 0 | 13.4427 | 81.7374
8005472765 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBK517-TR1 ANA ŞALTER-318790728-Çıkış | 318790728 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 14:01:08 | 17.06.2025 14:40:05 | 0.64917 |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.6774 | 0 | 0 | 0 | 10.1476 | 0 | 0 | 10.825
8005472766 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF787-TR1 P1 B-364032447-Çıkış | 364032447 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:32:44 | 18.06.2025 17:42:07 | 8.1564 |  | 63 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 92.6741 | 0 | 0 | 0 | 2.5678 | 0 | 0 | 95.242
8005472768 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | SBJ765-TR1 G-305574430-Çıkış | 305574430 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.06.2025 10:36:13 | 18.06.2025 11:10:12 | 0.56639 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67361
8005472770 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR744-TR1 P1 ANA ŞALTER-337032093-Çıkış | 337032093 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:04:01 | 18.06.2025 17:02:29 | 7.9744 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 46.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0629
8005472771 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TJC214-TR1 P1 ANA ŞALTER-242328741-Çıkış | 242328741 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:33:09 | 17.06.2025 15:14:56 | 1.6964 |  | 70 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 17.8365 | 0 | 0.094364 | 0 | 0.43694 | 0 | 0 | 18.3678
8005472772 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP758-TR1 P1 H-337082207-Çıkış | 337082207 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 8:33:06 | 18.06.2025 15:00:18 | 6.4533 |  | 434 |  |  |  | 102 |  |  | 0 | 491.7036 | 0 | 0 | 0 | 1275.1632 | 0 | 0 | 1766.8668
8005472774 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BKD50-H1-241117433-Fider | 241117433 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2025 9:25:40 | 16.06.2025 14:31:35 | 5.0986 |  | 346 |  | 5 | 1 | 9 |  |  | 0 | 172.8088 | 0 | 1.3038 | 16.8195 | 22.5537 | 0 | 0 | 213.4859
8005472776 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT537-TR1 P1 A-331305307-Çıkış | 331305307 | Tesis Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 14:26:16 | 17.06.2025 17:35:54 | 3.1606 |  | 57 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 30.2685 | 0 | 0 | 0 | 16.3087 | 0 | 0 | 46.5772
8005472778 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BHE87-H2-26185381-Fider | 26185381 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:16:45 | 18.06.2025 17:16:01 | 7.9878 |  | 198 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 189.092 | 0 | 4.1519 | 0 | 14.3643 | 0 | 0 | 207.6083
8005472779 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY686- P1 ANA ŞALTER-303876575-Çıkış | 303876575 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:31:19 | 18.06.2025 15:00:16 | 4.4825 |  | 103 | [6 empty] | 0 | 22.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2358
8005472786 | 1 | ANKARA | BALA | TBD087-TR1 P1 E-364017604-Çıkış | 364017604 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:31:57 | 18.06.2025 17:32:25 | 8.0078 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 79.7432 | 0 | 0 | 0 | 1.6329 | 0 | 0 | 81.3761
8005472788 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM636-TR1 P1 C-318539834-Çıkış | 318539834 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.06.2025 10:07:13 | 17.06.2025 11:43:07 | 1.5983 |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.395
8005472789 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-6-337028426-Fider | 337028426 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:36:23 | 18.06.2025 13:10:07 | 3.5622 |  | 932 |  | 81 | 1 | 77 |  |  | 0 | 417.7851 | 0 | 22.4308 | 0.019145 | 473.2002 | 0 | 0 | 913.4352
8005472790 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG842- P1 ANA ŞALTER-333995340-Çıkış | 333995340 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:08:25 | 18.06.2025 18:21:25 | 9.2167 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 44.8515 | 0 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 0 | 51.7159
8005472792 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEF50-H3-226297392-Fider | 226297392 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 10:00:44 | 18.06.2025 13:01:59 | 3.0208 | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6794 | 0 | 0 | 0 | 151.6794
8005472793 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ038-H4-323002850-Fider | 323002850 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 8:53:28 | 18.06.2025 17:02:45 | 8.1547 |  | 221 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 221.4682 | 0 | 0 | 0 | 11.6404 | 0 | 0 | 233.1085
8005472794 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-350042029-350042029-Fider | 350042029 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:10:55 | 18.06.2025 11:55:41 | 2.7461 |  | 183 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 65.4648 | 0 | 0 | 0 | 1.3174 | 0 | 0 | 66.7822
8005472796 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-240954824-240954824-Fider | 240954824 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:02:50 | 18.06.2025 16:15:21 | 3.2086 |  | 233 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 103.6873 | 0 | 0 | 0 | 57.0318 | 0 | 0 | 160.7191
8005472802 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH625-TR1 P1 E-28408460-Çıkış | 28408460 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:10:25 | 13.06.2025 18:30:59 | 3.3428 |  | 79 | [6 empty] | 0 | 21.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3415
8005472811 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG408-TR1 P1 B-315105940-Çıkış | 315105940 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:12:53 | 13.06.2025 19:36:13 | 4.3889 |  | 24 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 35.028 | 0 | 0.069341 | 0 | 11.7374 | 0 | 0 | 46.8347
8005472814 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-H5-234356448-Fider | 234356448 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:16:18 | 13.06.2025 15:28:16 | 0.19944 | 12 | 151 |  | 12 | 4 | 2 |  |  | 0 | 4.7 | 0 | 0.45215 | 1.6657 | 0.074868 | 0 | 0 | 6.8927
8005472816 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB769-227293131-227293131-Kofra | 227293131 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:01:27 | 13.06.2025 16:16:23 | 2.2489 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32105 | 0 | 0 | 0.32105
8005472816 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB769-TR1 P1 A-309435816-Çıkış | 309435816 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:16:23 | 13.06.2025 17:17:10 | 1.0131 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.53415 | 0 | 0 | 0 | 0.66417 | 0 | 0 | 1.1983
8005472823 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB336-H4-2208234-Fider | 2208234 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:22:47 | 13.06.2025 15:34:36 | 0.19694 |  | 538 |  | 2 |  | 21 |  |  | 0 | 15.4528 | 0 | 0.45237 | 0 | 1.7326 | 0 | 0 | 17.6378
8005472831 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU854- P1 B-328236233-Çıkış | 328236233 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:36:24 | 13.06.2025 18:22:22 | 0.76611 |  | 39 |  | 19 |  | 8 |  |  | 0 | 5.1989 | 0 | 2.4205 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 9.8364
8005472837 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG96-320500791-320500791-Fider | 320500791 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:29:20 | 13.06.2025 17:35:40 | 2.1056 | 3 | 424 |  | 22 |  | 23 |  |  | 63.3924 | 111.0581 | 0 | 50.7368 | 0 | 8.3004 | 0 | 0 | 233.4876
8005472837 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG96-H11-243422834-Fider | 243422834 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:35:40 | 13.06.2025 18:04:55 | 0.4875 | 4 | 1550 |  | 30 | 4 | 82 |  | 1 | 7.2577 | 89.6285 | 0 | 11.9994 | 20.2889 | 11.6764 | 0 | 208.7466 | 349.5976
8005472840 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR369- P1 ANA ŞALTER-310578920-Çıkış | 310578920 | Olumsuz Hava Sartlari - AGD Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:17:56 | 13.06.2025 17:56:49 | 0.64806 |  | 60 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2965
8005472841 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHV04-H1-237099638-Fider | 237099638 | -Yangın (Şebeke Harici) - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:31:51 | 13.06.2025 16:24:07 | 0.87111 |  | 147 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 18.0125 | 0 | 0 | 0 | 1.9379 | 0 | 0 | 19.9505
8005472841 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG634- P1 ANA ŞALTER-318923519-Çıkış | 318923519 | -Yangın (Şebeke Harici) - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:24:07 | 13.06.2025 18:01:26 | 1.6219 |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.3845 | 0 | 0 | 0 | 2.8166 | 0 | 0 | 14.2011
8005472845 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH057-TR1 P1 ANA ŞALTER-28346190-Çıkış | 28346190 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:30:40 | 19.06.2025 16:58:26 | 7.4628 |  | 77 | [6 empty] | 0 | 56.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3813
8005472846 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG424-TR1 P1 ANA ŞALTER-316104380-Çıkış | 316104380 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:24:11 | 13.06.2025 18:02:29 | 0.63833 |  | 85 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 12.6366 | 0 | 0.075341 | 0 | 4.0285 | 0 | 0 | 16.7405
8005472870 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP571-TR1 P1 B-337000068-Çıkış | 337000068 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:28:31 | 13.06.2025 18:51:12 | 3.3781 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.887 | 0 | 0 | 0 | 2.8225 | 0 | 0 | 22.7095
8005472872 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL720-312041438-312041438-Kofra | 312041438 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:16:50 | 13.06.2025 17:35:53 | 0.3175 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.13308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13308
8005472876 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ249-TR1 N-312342883-Çıkış | 312342883 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:51:00 | 13.06.2025 18:20:02 | 3.4839 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.6758 | 0 | 0 | 0 | 15.1978 | 0 | 0 | 47.8736
8005472877 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-H18-219983212-Fider | 219983212 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:37:52 | 13.06.2025 15:51:51 | 0.23306 | 11 | 3019 | 5 | 23 | 18 | 177 | 2 |  | 8.0667 | 111.087 | 6.4348 | 4.0234 | 61.5555 | 31.3866 | 169.7171 | 0 | 392.2712
8005472878 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA413-H3-300907335-Fider | 300907335 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:37:53 | 13.06.2025 15:50:10 | 0.20472 |  | 296 |  |  | 2 | 16 |  |  | 0 | 7.799 | 0 | 0 | 0.40452 | 2.6165 | 0 | 0 | 10.82
8005472879 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TFM778-H3-232663684-Fider | 232663684 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 8:01:53 | 13.06.2025 16:44:38 | 8.7125 |  | 19 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 19.1147 | 0 | 0 | 31.6272 | 1113.2498 | 0 | 0 | 1163.9918
8005472883 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAF360-TR1 E-313011608-Çıkış | 313011608 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:11:01 | 13.06.2025 18:23:52 | 0.21417 |  | 45 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 1.3276 | 0 | 0 | 3.3068
8005472890 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE872-TR1 ANA ŞALTER-311116178-Çıkış | 311116178 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:58:40 | 13.06.2025 18:30:18 | 0.52722 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.0344 | 0 | 0 | 0 | 1.4798 | 0 | 0 | 3.5143
8005472893 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | THS819-TR1 P1 D-240037293-Çıkış | 240037293 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:15:23 | 13.06.2025 18:07:46 | 0.87306 |  | 352 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 59.3062 | 0 | 0.42109 | 0 | 17.0006 | 0 | 0 | 76.7279
8005472894 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP267-TR1 P1 C-328616403-Çıkış | 328616403 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:38:58 | 13.06.2025 21:08:52 | 5.4983 |  | 94 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 91.5621 | 0 | 0 | 0 | 12.9374 | 0 | 0 | 104.4995
8005472894 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP267-TR1 P1 ANA ŞALTER-328616396-Çıkış | 328616396 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:08:52 | 13.06.2025 21:23:22 | 0.24167 |  | 139 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.3581 | 0 | 0 | 0 | 0.50701 | 0 | 0 | 6.8651
8005472896 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC331-TR1 P1 G-304286277-Çıkış | 304286277 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:21:23 | 13.06.2025 17:44:31 | 2.3856 |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.9501 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | 0 | 0 | 4.2758
8005472898 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP635-TR1 P1 ANA ŞALTER-317441131-Çıkış | 317441131 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:26:51 | 13.06.2025 19:54:36 | 0.4625 |  | 171 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.7543 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 14.9103
8005472903 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE896-H3-310312311-Fider | 310312311 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:45:45 | 13.06.2025 17:05:02 | 0.32139 |  | 74 | [6 empty] | 0 | 6.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9013
8005472906 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ441-H2-319917095-Fider | 319917095 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:22:56 | 13.06.2025 17:35:51 | 1.2153 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1496 | 0 | 0 | 52.1496
8005472907 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE929-TR1 P1 D-331503005-Çıkış | 331503005 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:46:56 | 13.06.2025 16:18:31 | 0.52639 |  | 71 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 5.0831 | 0 | 0.024905 | 0 | 4.3188 | 0 | 0 | 9.4269
8005472907 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TBE929- P1 ANA ŞALTER-331503010-Çıkış | 331503010 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:18:31 | 13.06.2025 19:19:15 | 3.0122 |  | 703 |  | 1 |  | 24 |  |  | 0 | 289.6514 | 0 | 1.0494 | 0 | 108.0072 | 0 | 0 | 398.708
8005472916 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS621-TR1 P1 C-319086627-Çıkış | 319086627 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:43:01 | 13.06.2025 17:07:09 | 1.4022 |  | 93 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 17.5683 | 0 | 0 | 0 | 0.66461 | 0 | 0 | 18.2329
8005472922 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS439- P1 ANA ŞALTER-370021309-Çıkış | 370021309 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:41:21 | 13.06.2025 17:35:31 | 0.90278 |  | 175 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 19.1463 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 20.2653
8005472924 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB911-TR1 P1 E-327755280-Çıkış | 327755280 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:40:24 | 13.06.2025 17:35:35 | 0.91972 |  | 19 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 4.1387 | 0 | 0 | 0 | 12.175 | 0 | 0 | 16.3137
8005472937 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H21-242007770-Fider | 242007770 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:51:00 | 13.06.2025 16:32:34 | 0.69278 | 18 | 4314 | 1 | 343 | 14 | 276 | 2 | 2 | 181.1993 | 580.5436 | 0.45333 | 50.3927 | 109.331 | 308.9818 | 12.0176 | 54.032 | 1296.9514
8005472939 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD872-TR1 P1 D-328088543-Çıkış | 328088543 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:45:55 | 13.06.2025 17:35:29 | 0.82611 |  | 40 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 9.053 | 0 | 0 | 0 | 1.4885 | 0 | 0 | 10.5415
8005472948 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAD226-TR1 D-312408310-Çıkış | 312408310 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:46:15 | 13.06.2025 17:05:50 | 1.3264 |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3601 | 0 | 0 | 9.3601
8005472949 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM205-TR1 P1 B-337019844-Çıkış | 337019844 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:40:09 | 13.06.2025 17:22:48 | 0.71083 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 2.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5778
8005472951 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR872-TR1 P1 B-239319277-Çıkış | 239319277 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:48:35 | 13.06.2025 16:59:31 | 1.1822 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 2.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3275
8005472952 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH096-TR1 P1 B-28327691-Çıkış | 28327691 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:55:31 | 13.06.2025 19:33:29 | 3.6328 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.8631 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 10.7964
8005472955 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-4-400820341-Fider | 400820341 | -Doğal Afet - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:56:21 | 13.06.2025 17:07:00 | 1.1775 |  | 2776 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 628.9485 | 0 | 0 | 0 | 130.4149 | 0 | 0 | 759.3634
8005472955 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB730-H1-307017943-Fider | 307017943 | -Doğal Afet - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:07:00 | 13.06.2025 17:21:06 | 0.235 |  | 1591 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 80.8886 | 0 | 0 | 0 | 19.1662 | 0 | 0 | 100.0549
8005472955 | 3 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-4-400820341-Fider | 400820341 | -Doğal Afet - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:21:06 | 13.06.2025 17:50:01 | 0.48194 |  | 2776 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 287.3521 | 0 | 0 | 0 | 44.3642 | 0 | 0 | 331.7163
8005472956 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB005-H4-225019396-Fider | 225019396 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:56:23 | 13.06.2025 17:38:32 | 1.7025 |  | 2183 |  | 1 |  | 251 |  |  | 0 | 875.4305 | 0 | 0.17163 | 0 | 447.3875 | 0 | 0 | 1322.9897
8005472956 | 2 | ANKARA | PURSAKLAR | TGL252-H1-385677892-Fider | 385677892 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:38:32 | 13.06.2025 18:01:59 | 0.39083 |  | 933 |  |  |  | 142 |  |  | 0 | 104.0347 | 0 | 0 | 0 | 75.4714 | 0 | 0 | 179.506
8005472956 | 3 | ANKARA | PURSAKLAR | BHE43-H8-234966718-Fider | 234966718 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:01:59 | 13.06.2025 18:10:41 | 0.145 |  | 4227 |  | 1 |  | 500 |  |  | 0 | 142.0158 | 0 | 0.016116 | 0 | 183.1286 | 0 | 0 | 325.1605
8005472968 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SGH343-TR1 P1 C-233175290-Çıkış | 233175290 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:35:07 | 13.06.2025 17:11:09 | 1.6006 |  | 144 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 31.5576 | 0 | 0 | 0 | 4.0945 | 0 | 0 | 35.6521
8005472969 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TFL250-__-385839462-Fider | 385839462 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:57:20 | 13.06.2025 20:07:07 | 4.1631 |  | 72 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 60.9248 | 0 | 0 | 0 | 4.789 | 0 | 0 | 65.7138
8005472969 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | TFL250-__-385839462-Fider | 385839462 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:07:07 | 13.06.2025 20:23:27 | 0.27222 |  | 72 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.1216 | 0 | 0 | 0 | 0.31603 | 0 | 0 | 4.4377
8005472972 | 1 | ANKARA | BALA | BAB402-400445054-400445054-Fider | 400445054 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:32:16 | 13.06.2025 17:31:52 | 1.9933 |  | 237 | 2 | 1 | 3 | 19 |  |  | 0 | 64.1397 | 97.5702 | 4.3406 | 8.3636 | 3.8341 | 0 | 0 | 178.2482
8005472972 | 2 | ANKARA | BALA | BFK49-H1-233858275-Fider | 233858275 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:31:52 | 13.06.2025 17:46:05 | 0.23694 |  | 497 | 5 | 2 | 5 | 37 |  |  | 0 | 15.138 | 67.6302 | 0.72656 | 15.2286 | 1.8976 | 0 | 0 | 100.621
8005472973 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB649-TR1 P1 L-243882116-Çıkış | 243882116 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:00:47 | 13.06.2025 18:25:39 | 1.4144 |  | 33 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 9.6495 | 0 | 0 | 0 | 5.7015 | 0 | 0 | 15.3511
8005472975 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAA634-H13-330989693-Fider | 330989693 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:01:15 | 13.06.2025 16:35:56 | 0.57806 | 2 | 2311 |  | 244 | 2 | 265 |  |  | 0 | 174.2366 | 0 | 24.4671 | 139.845 | 332.1289 | 0 | 0 | 670.6777
8005472983 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC044-H17-331650368-Fider | 331650368 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:04:20 | 13.06.2025 16:05:37 | 0.021389 | 1 | 13218 |  | 3 | 2 | 464 |  | 1 | 0 | 47.9546 | 0 | 0 | 7.9563 | 18.2095 | 0 | 0.14162 | 74.262
8005472985 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TJC627-TR1 P1 B-243421573-Çıkış | 243421573 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:00:18 | 13.06.2025 18:11:31 | 2.1869 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.98509 | 0 | 0 | 0 | 16.8344 | 0 | 0 | 17.8195
8005472988 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF391-H1-770087-Fider | 770087 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 13:37:47 | 17.06.2025 17:47:41 | 4.165 |  | 42 |  |  |  | 253 |  |  | 0 | 59.4489 | 0 | 0 | 0 | 1536.2443 | 0 | 0 | 1595.6932
8005472989 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA025-H1-303528490-Fider | 303528490 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 9:41:27 | 18.06.2025 13:03:26 | 3.3664 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2501 | 116.4339 | 0 | 0 | 203.6841
8005472990 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF095-H3-304052494-Fider | 304052494 | Tesis Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 14:00:10 | 18.06.2025 15:43:02 | 1.7144 |  | 574 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 401.1578 | 0 | 0 | 0 | 71.3855 | 0 | 0 | 472.5433
8005472996 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY918-TR1 P1 C-313366712-Çıkış | 313366712 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:58:32 | 13.06.2025 18:02:28 | 1.0656 |  | 342 | [6 empty] | 0 | 49.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7676
8005472997 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY283- P1 ANA ŞALTER-313360167-Çıkış | 313360167 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:55:42 | 21.06.2025 17:32:26 | 0.61222 |  | 94 |  | 4 |  | 7 |  |  | 0 | 12.0997 | 0 | 0.75554 | 0 | 1.6526 | 0 | 0 | 14.5078
8005473000 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-26-246424797-Fider | 246424797 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:51:36 | 13.06.2025 15:55:58 | 0.072778 | 41 | 23137 | 2 | 782 | 58 | 1995 | 5 | 4 | 19.7263 | 267.0412 | 0.16111 | 17.7453 | 117.0411 | 190.4725 | 12.8413 | 772.2158 | 1397.2446
8005473000 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA547-H6-331307400-Fider | 331307400 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:55:58 | 13.06.2025 16:31:56 | 0.59944 |  | 107 |  | 3 |  | 20 |  |  | 0 | 10.1141 | 0 | 0.19361 | 0 | 62.8845 | 0 | 0 | 73.1923
8005473000 | 3 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA547-H5-331307405-Fider | 331307405 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:31:56 | 13.06.2025 19:04:07 | 2.5364 |  | 2160 |  | 193 | 2 | 116 |  | 2 | 0 | 1063.3959 | 0 | 135.6122 | 32.9598 | 349.8376 | 0 | 93.7192 | 1675.5247
8005473000 | 4 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA547-H5-331307403-Fider | 331307403 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:04:07 | 13.06.2025 20:20:12 | 1.2681 |  | 2160 |  | 193 | 2 | 116 |  | 2 | 0 | 534.2126 | 0 | 64.9014 | 14.126 | 153.4186 | 0 | 23.7813 | 790.4397
8005473005 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLE20-363046116-363046116-Fider | 363046116 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:59:29 | 13.06.2025 17:59:29 | 2 |  | 2 | 3 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 172.0632 | 0 | 0.76147 | 20.7207 | 0 | 0 | 193.5454
8005473005 | 2 | ANKARA | POLATLI | BLE20-H3-242529124-Fider | 242529124 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:59:29 | 13.06.2025 19:07:43 | 1.1372 | 1 | 3 | 14 |  | 4 | 1 |  |  | 0.11959 | 0 | 301.886 | 0 | 14.3543 | 11.2073 | 0 | 0 | 327.5673
8005473008 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN016-TR1 P1 A-318536353-Çıkış | 318536353 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:00:34 | 13.06.2025 17:25:56 | 1.4228 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.6421 | 0 | 0 | 0 | 0.19786 | 0 | 0 | 6.8399
8005473008 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN016-TR1 P1 ANA ŞALTER-318536350-Çıkış | 318536350 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:25:56 | 13.06.2025 17:30:21 | 0.073611 |  | 63 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.57723 | 0 | 0 | 0 | 0.018385 | 0 | 0 | 0.59561
8005473016 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB077-TR1 P1 B-331336196-Çıkış | 331336196 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:07:49 | 13.06.2025 18:46:46 | 2.6492 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0079
8005473030 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-H5-219982650-Fider | 219982650 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:16:11 | 13.06.2025 16:19:47 | 0.06 | 9 | 822 |  | 32 | 5 | 121 |  |  | 0 | 25.0165 | 0 | 0.52996 | 31.4271 | 5.3488 | 0 | 0 | 62.3223
8005473038 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA203-H8-745318-Fider | 745318 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:17:39 | 13.06.2025 16:32:24 | 0.24583 |  | 324 |  | 1 |  | 140 |  |  | 0 | 36.3825 | 0 | 0 | 0 | 183.7343 | 0 | 0 | 220.1168
8005473048 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-305632891-305632891-Fider | 305632891 | - Arıza manevrası - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 23:31:20 | 12.06.2025 23:36:00 | 0.077778 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2789 | 0 | 0 | 0 | 7.2789
8005473055 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-H5-219982667-Fider | 219982667 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:36:15 | 13.06.2025 15:55:57 | 0.32833 | 17 | 4960 |  | 69 | 18 | 614 | 2 |  | 0 | 343.9206 | 0 | 8.0595 | 273.2273 | 357.3746 | 26.1888 | 0 | 1008.7708
8005473055 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BLC85-H8-242417524-Fider | 242417524 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:55:57 | 13.06.2025 19:56:00 | 4.0008 | 3 | 4144 |  | 37 | 13 | 493 | 2 |  | 0 | 2463.5496 | 0 | 58.3738 | 902.054 | 3416.6806 | 124.9942 | 0 | 6965.6522
8005473057 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHS22-H6-237011020-Fider | 237011020 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:03:48 | 13.06.2025 16:05:53 | 0.034722 |  | 8689 |  | 2 |  | 299 |  |  | 0 | 49.8555 | 0 | 0 | 0 | 14.3141 | 0 | 0 | 64.1696
8005473059 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHY72-TR1 P1 K-304091864-Çıkış | 304091864 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:20:03 | 15.06.2025 11:26:39 | 0.11 |  | 172 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 0 | 0.054874 | 0 | 0 | 3.4526
8005473063 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT746-TR1 P1 ANA ŞALTER-331225610-Çıkış | 331225610 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:39:36 | 13.06.2025 17:53:37 | 2.2336 |  | 207 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 63.0009 | 0 | 1.0235 | 0 | 2.8426 | 0 | 0 | 66.867
8005473068 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN599-TR1 P1 D-238125684-Çıkış | 238125684 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:23:36 | 13.06.2025 16:57:51 | 0.57083 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8391 | 0 | 0 | 0 | 0.23323 | 0 | 0 | 2.0723
8005473069 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BLD06-H5-243747206-Fider | 243747206 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:24:10 | 13.06.2025 16:38:50 | 0.24444 |  | 478 |  | 9 |  | 31 |  |  | 0 | 22.9437 | 0 | 0.57922 | 0 | 1.3933 | 0 | 0 | 24.9162
8005473077 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-H5-219982650-Fider | 219982650 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:26:19 | 13.06.2025 18:30:41 | 2.0728 | 14 | 4723 |  | 69 | 11 | 605 | 2 |  | 0 | 2052.0577 | 0 | 48.1211 | 1089.6386 | 1183.4968 | 70.1415 | 0 | 4443.4557
8005473084 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD240- P1 ANA ŞALTER-304294865-Çıkış | 304294865 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:40:36 | 13.06.2025 17:34:13 | 0.89361 |  | 97 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 10.0966 | 0 | 0 | 0 | 7.2318 | 0 | 0 | 17.3285
8005473091 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-H13-219982757-Fider | 219982757 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:28:32 | 13.06.2025 16:30:56 | 0.04 | 7 | 2254 |  | 41 | 16 | 85 | 5 | 6 | 0.24898 | 13.5271 | 0 | 0.50864 | 19.778 | 18.6572 | 14.0502 | 22.8763 | 89.6465
8005473102 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA834-TR1 P1 B-309817971-Çıkış | 309817971 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:33:23 | 13.06.2025 19:09:50 | 3.6075 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 10.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9605
8005473118 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-H22-219983218-Fider | 219983218 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:33:06 | 13.06.2025 16:43:28 | 0.17278 | 16 | 1940 | 6 | 30 | 3 | 53 |  |  | 1.8242 | 51.1544 | 1.0848 | 2.0615 | 0.32891 | 9.5937 | 0 | 0 | 66.0475
8005473128 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA019-H3-322012177-Fider | 322012177 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:35:39 | 13.06.2025 16:46:27 | 0.18 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2886 | 16.7942 | 0 | 0 | 26.0828
8005473132 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H4-227419188-Fider | 227419188 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:37:00 | 13.06.2025 16:39:44 | 0.045556 | 29 | 9291 | 15 | 141 | 25 | 602 | 3 | 1 | 7.3887 | 52.4084 | 16.112 | 9.6114 | 12.5335 | 23.9214 | 7.2457 | 1.5658 | 130.7868
8005473133 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP508-TR1 P1 ANA ŞALTER-28474017-Çıkış | 28474017 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:36:27 | 13.06.2025 17:11:29 | 0.58389 |  | 100 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.0682 | 0 | 0 | 0 | 0.024347 | 0 | 0 | 5.0925
8005473133 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA958-H2-318003351-Fider | 318003351 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:11:29 | 13.06.2025 18:39:40 | 1.4697 | 2 | 1734 |  | 1 | 1 | 51 |  |  | 1.3511 | 269.178 | 0 | 0.03608 | 0.5669 | 15.8227 | 0 | 0 | 286.9548
8005473133 | 3 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP508-TR1 P1 ANA ŞALTER-28474017-Çıkış | 28474017 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:39:40 | 13.06.2025 19:14:06 | 0.57389 |  | 100 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.7942 | 0 | 0 | 0 | 0.017594 | 0 | 0 | 4.8118
8005473135 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG745-H4-314745333-Fider | 314745333 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:37:21 | 13.06.2025 16:50:25 | 0.21778 | 5 | 3441 | 1 | 19 | 4 | 262 | 1 | 2 | 0.64684 | 110.8888 | 0.043643 | 5.2278 | 26.8905 | 26.3623 | 81.9568 | 43.1082 | 295.1249
8005473140 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK711-H1-243626804-Fider | 243626804 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:39:05 | 13.06.2025 16:40:17 | 0.02 | 1 | 13635 |  | 17 | 6 | 2348 |  | 4 | 0 | 37.5299 | 0 | 0.11518 | 5.2302 | 44.034 | 0 | 0.65714 | 87.5664
8005473141 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | SDY001- C-233219156-Çıkış | 233219156 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:37:13 | 13.06.2025 17:22:24 | 0.75306 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082116 | 0 | 0 | 0.082116
8005473151 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ212- P1 ANA ŞALTER-314758024-Çıkış | 314758024 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:30:09 | 13.06.2025 20:49:16 | 0.31861 |  | 100 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 0.23989 | 0 | 0 | 3.1839
8005473152 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG597-TR1 P1 D-315144234-Çıkış | 315144234 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:43:04 | 13.06.2025 19:00:52 | 2.2967 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177
8005473155 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAD637- ANA ŞALTER-311106474-Çıkış | 311106474 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 13:06:39 | 13.06.2025 18:27:38 | 5.3497 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 34.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4623
8005473157 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-H5-232372434-Fider | 232372434 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:46:57 | 13.06.2025 17:16:49 | 0.49778 |  | 1014 |  | 74 | 2 | 112 |  | 2 | 0 | 86.2218 | 0 | 5.1138 | 1.0685 | 29.2444 | 0 | 19.1276 | 140.776
8005473159 | 1 | BARTIN | MERKEZ | THT864-TR1 P1 B-242837600-Çıkış | 242837600 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:24:59 | 13.06.2025 20:50:10 | 4.4197 |  | 40 |  | 6 |  | 2 |  |  | 0 | 36.1168 | 0 | 1.3984 | 0 | 0.39417 | 0 | 0 | 37.9093
8005473159 | 2 | BARTIN | MERKEZ | THT864-TR1 P1 ANA ŞALTER-242837597-Çıkış | 242837597 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:50:10 | 13.06.2025 21:28:23 | 0.63694 |  | 65 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 8.1649 | 0 | 0.18519 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 9.7851
8005473163 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SBI447-TR1 ANA ŞALTER-328125084-Çıkış | 328125084 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 4:45:00 | 14.06.2025 5:02:50 | 0.29722 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024953 | 0 | 0 | 0.024953
8005473172 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TBJ279-TR1 P1 D-335475100-Çıkış | 335475100 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:51:11 | 13.06.2025 18:19:29 | 1.4717 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1932 | 0 | 0 | 0 | 0.013619 | 0 | 0 | 2.2069
8005473175 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD054-H3-301237818-Fider | 301237818 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:25:50 | 13.06.2025 19:11:22 | 0.75889 |  | 455 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 89.3345 | 0 | 0.095762 | 0 | 20.6287 | 0 | 0 | 110.059
8005473177 | 1 | ANKARA | HAYMANA | THU579-TR1 P1 B-241277289-Çıkış | 241277289 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:52:51 | 13.06.2025 21:16:58 | 4.4019 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 26.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5349
8005473189 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BEH44-244109068-244109068-Fider | 244109068 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:50:42 | 13.06.2025 18:24:01 | 1.5553 |  |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.338 | 8.897 | 0 | 0 | 105.235
8005473189 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BEH44-244109068-244109068-Fider | 244109068 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:24:01 | 13.06.2025 18:36:55 | 0.215 |  |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2557 | 1.1522 | 0 | 0 | 13.4079
8005473190 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE910-TR1 P1 D-304064916-Çıkış | 304064916 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:20:39 | 13.06.2025 18:58:14 | 2.6264 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1507 | 0 | 0 | 57.1507
8005473198 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SDE872-TR1 C-209546239-Çıkış | 209546239 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:15:50 | 13.06.2025 17:31:29 | 1.2608 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.9578 | 0 | 0 | 0 | 0.28254 | 0 | 0 | 7.2404
8005473204 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SAE995-TR1 D-369011036-Çıkış | 369011036 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:40:57 | 13.06.2025 18:05:40 | 3.4119 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5735 | 0 | 0 | 1.5735
8005473208 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP422-TR1 P1 C-328602504-Çıkış | 328602504 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:00:36 | 13.06.2025 19:20:07 | 2.3253 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 4.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4012
8005473208 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP422- P1 ANA ŞALTER-328602497-Çıkış | 328602497 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:20:07 | 13.06.2025 19:27:51 | 0.12889 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.78433 | 0 | 0 | 0 | 0.093359 | 0 | 0 | 0.87769
8005473209 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA720-330913835-330913835-Fider | 330913835 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:07:19 | 13.06.2025 21:53:10 | 4.7642 |  |  | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 1237.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.3201
8005473211 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP790-H1-337086190-Fider | 337086190 | -Yangın (Şebeke Harici) - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:17:07 | 13.06.2025 17:42:37 | 0.425 |  | 275 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 20.2679 | 0 | 0 | 0 | 110.337 | 0 | 0 | 130.6049
8005473212 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H10-240217875-Fider | 240217875 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:10:02 | 13.06.2025 17:21:58 | 0.19889 | 1 | 2042 |  | 11 | 2 | 61 |  |  | 0.047182 | 44.774 | 0 | 0.61221 | 0.51843 | 4.3516 | 0 | 0 | 50.3034
8005473214 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BFJ50-4085455-4085455-Fider | 4085455 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:03:20 | 13.06.2025 19:06:59 | 2.0608 |  | 196 | 2 | 10 | 2 | 5 |  |  | 0 | 40.7175 | 16.0853 | 10.7956 | 2.1912 | 6.4313 | 0 | 0 | 76.2209
8005473214 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BFJ50-4085455-4085455-Fider | 4085455 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:06:59 | 13.06.2025 19:22:05 | 0.25167 |  | 196 | 2 | 10 | 2 | 5 |  |  | 0 | 4.9183 | 1.8718 | 1.2562 | 0.23797 | 0.71137 | 0 | 0 | 8.9956
8005473216 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC191-H54-201990596-Fider | 201990596 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:10:58 | 13.06.2025 17:14:16 | 0.055 | 39 | 8618 | 2 | 714 | 41 | 582 | 3 | 2 | 14.5269 | 83.5324 | 0.12065 | 14.9731 | 51.0875 | 45.5156 | 0.92011 | 1.9279 | 212.6043
8005473219 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H9-240217152-Fider | 240217152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:11:18 | 13.06.2025 17:21:46 | 0.17444 | 1 | 622 |  | 4 | 1 | 15 |  |  | 0.00095309 | 12.5953 | 0 | 0.33765 | 0.0014106 | 0.43312 | 0 | 0 | 13.3684
8005473227 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA081-311444647-311444647-Fider | 311444647 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:15:07 | 16.06.2025 11:36:19 | 0.35333 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5.6544e-05 | 0.049096 | 4.9608 | 0.94038 | 0.078212 | 0.031223 | 0 | 0 | 6.0598
8005473228 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBE278- P1 ANA ŞALTER-302262903-Çıkış | 302262903 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:33:52 | 14.06.2025 18:40:31 | 0.11083 |  | 109 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.1741 | 0 | 0 | 0 | 0.3271 | 0 | 0 | 2.5012
8005473236 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT780- P1 ANA ŞALTER-331308643-Çıkış | 331308643 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:31:34 | 13.06.2025 18:54:23 | 1.3803 |  | 156 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 34.4721 | 0 | 1.3169 | 0 | 2.2617 | 0 | 0 | 38.0506
8005473241 | 1 | ANKARA | POLATLI | TFR707-331342725-331342725-Kofra | 331342725 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:11:03 | 13.06.2025 20:17:46 | 3.1119 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 4.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2641
8005473247 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H3-331303404-Fider | 331303404 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:14:49 | 13.06.2025 17:55:00 | 0.66972 |  | 205 |  | 9 |  | 7 |  |  | 0 | 14.0559 | 0 | 10.1156 | 0 | 0.40485 | 0 | 0 | 24.5764
8005473247 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H5-240217143-Fider | 240217143 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:55:00 | 13.06.2025 20:04:23 | 2.1564 | 14 | 7360 |  | 145 | 27 | 579 | 3 |  | 1.1112 | 1891.6741 | 0 | 197.8484 | 482.2429 | 779.7438 | 103.6748 | 0 | 3456.2952
8005473248 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BKU16-H3-243139050-Fider | 243139050 | Tesis Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:53:47 | 18.06.2025 18:10:00 | 4.2703 | 1 | 948 |  | 1 | 1 | 37 |  |  | 0.00082233 | 445.2203 | 0 | 0 | 0.0030704 | 57.1917 | 0 | 0 | 502.4159
8005473249 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SDM609-TR1 D-209692733-Çıkış | 209692733 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:58:23 | 13.06.2025 18:07:16 | 0.14806 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1737
8005473250 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAS787-TR1 P1 G-304012209-Çıkış | 304012209 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:12:11 | 13.06.2025 19:02:47 | 0.84333 |  | 296 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 42.6062 | 0 | 0 | 0 | 15.8827 | 0 | 0 | 58.4889
8005473257 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE972-TR1 P1 B-237731480-Çıkış | 237731480 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:06:12 | 13.06.2025 18:41:57 | 1.5958 |  | 51 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 13.6043 | 0 | 1.2107e-05 | 0 | 0.059563 | 0 | 0 | 13.6638
8005473262 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA005- P1 ANA ŞALTER-309402526-Çıkış | 309402526 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:27:56 | 13.06.2025 19:15:31 | 0.79306 |  | 104 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 13.3895 | 0 | 0.0016679 | 0 | 1.5522 | 0 | 0 | 14.9434
8005473264 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BFN51-H5-226427649-Fider | 226427649 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:20:04 | 13.06.2025 17:31:40 | 0.19333 | 2 | 2 | 17 | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 52.8293 | 3.6865 | 0 | 0.4059 | 0 | 0 | 56.9217
8005473265 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H21-242007770-Fider | 242007770 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:20:39 | 13.06.2025 17:21:59 | 0.022222 | 18 | 2160 | 1 | 151 | 12 | 163 | 2 |  | 5.7034 | 10.2554 | 0.0084842 | 0.6969 | 2.4678 | 6.9985 | 0.34753 | 0 | 26.478
8005473274 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TDR153- P1 ANA ŞALTER-203662759-Çıkış | 203662759 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:01:44 | 15.06.2025 15:43:17 | 0.6925 |  | 109 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.7135 | 0 | 0 | 0 | 0.0010524 | 0 | 0 | 9.7146
8005473282 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS48-240585184-240585184-Fider | 240585184 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:36:41 | 13.06.2025 18:26:06 | 1.8236 |  | 188 |  |  | 1 | 6 |  |  | 0 | 51.7004 | 0 | 0 | 2.2523 | 15.0386 | 0 | 0 | 68.9913
8005473282 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS48-240585184-240585184-Fider | 240585184 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:26:06 | 13.06.2025 18:39:06 | 0.21667 |  | 188 |  |  | 1 | 6 |  |  | 0 | 6.1183 | 0 | 0 | 0.24137 | 1.7079 | 0 | 0 | 8.0675
8005473285 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA955-H5-204308773-Fider | 204308773 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:26:15 | 13.06.2025 19:37:49 | 2.1928 | 4 | 5075 |  | 8 | 2 | 327 |  |  | 35.0842 | 1400.7689 | 0 | 2.2928 | 24.7937 | 139.8759 | 0 | 0 | 1602.8155
8005473287 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS940-TR1 P1 D-314488573-Çıkış | 314488573 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:25:30 | 13.06.2025 18:46:56 | 1.3572 |  | 44 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 5.9353 | 0 | 0.35608 | 0 | 1.0855 | 0 | 0 | 7.377
8005473290 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU916-TR1 P1 B-362003334-Çıkış | 362003334 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:55:42 | 14.06.2025 9:33:41 | 0.63306 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 3.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9747
8005473298 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH345-TR1 P1 D-307052801-Çıkış | 307052801 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:29:32 | 13.06.2025 17:53:08 | 0.39333 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0.0013862 | 0 | 0 | 1.1083
8005473298 | 2 | KASTAMONU | ABANA | TAH345- P1 ANA ŞALTER-307052425-Çıkış | 307052425 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:53:08 | 13.06.2025 19:00:49 | 1.1281 |  | 58 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 5.8872 | 0 | 0.1627 | 0 | 5.1421 | 0 | 0 | 11.1921
8005473300 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SGC887-TR1 D-306427864-Çıkış | 306427864 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:30:00 | 13.06.2025 18:53:28 | 0.39111 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 0.034096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034096
8005473306 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H4-227419188-Fider | 227419188 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:32:43 | 13.06.2025 17:44:51 | 0.20222 | 42 | 12223 | 15 | 239 | 42 | 838 | 4 | 1 | 33.4383 | 312.6703 | 66.3498 | 57.0646 | 198.6778 | 143.848 | 16.7985 | 7.9629 | 836.8103
8005473312 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD872-TR1 P1 D-328088543-Çıkış | 328088543 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:35:24 | 13.06.2025 22:29:22 | 0.89944 |  | 40 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 9.283 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 10.6115
8005473316 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP147-TR1 P1 E-318578721-Çıkış | 318578721 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:36:40 | 13.06.2025 22:20:49 | 4.7358 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.95578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95578
8005473319 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS484-TR1 P1 C-370029776-Çıkış | 370029776 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:28:15 | 13.06.2025 23:06:03 | 5.63 |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 71.1567 | 0 | 0 | 0 | 0.048175 | 0 | 0 | 71.2049
8005473334 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BKR80-310767347-310767347-Fider | 310767347 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:00:10 | 13.06.2025 20:54:11 | 1.9003 |  | 86 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.9858 | 0 | 0 | 0 | 0.65182 | 0 | 0 | 19.6376
8005473337 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | SBB203-TR1 A-316830998-Çıkış | 316830998 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:28:00 | 13.06.2025 18:49:42 | 1.3617 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4688 | 0 | 0 | 22.4688
8005473338 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB822- P1 ANA ŞALTER-304260338-Çıkış | 304260338 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:35:36 | 13.06.2025 22:26:09 | 0.8425 |  | 46 |  | 1 |  | 39 |  |  | 0 | 3.684 | 0 | 0.0040822 | 0 | 7.0198 | 0 | 0 | 10.7079
8005473339 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:47:13 | 13.06.2025 17:50:34 | 0.055833 | 40 | 1139 | 18 | 11 | 8 | 58 |  | 1 | 4.7171 | 11.1565 | 13.5454 | 3.566 | 3.4429 | 1.097 | 0 | 0 | 37.525
8005473342 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAN312-TR1 P1 F-312713333-Çıkış | 312713333 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:32:10 | 13.06.2025 20:37:35 | 1.0903 |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 2.3204 | 0 | 1.3827 | 0 | 9.4841 | 0 | 0 | 13.1872
8005473347 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TDR122- P1 ANA ŞALTER-335501265-Çıkış | 335501265 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:02:54 | 13.06.2025 18:17:01 | 0.23528 |  | 200 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 8.7582 | 0 | 0.048403 | 0 | 0.87055 | 0 | 0 | 9.6771
8005473352 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BEF97-H5-215011962-Fider | 215011962 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:54:01 | 13.06.2025 17:56:11 | 0.036111 | 4 | 9454 |  | 16 | 9 | 635 |  | 2 | 0.23418 | 39.1039 | 0 | 0.030389 | 1.6302 | 5.7877 | 0 | 0.23421 | 47.0206
8005473356 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN599-TR1 P1 D-238125684-Çıkış | 238125684 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:53:14 | 13.06.2025 19:50:01 | 1.9464 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.3701 | 0 | 0 | 0 | 0.30878 | 0 | 0 | 7.6789
8005473357 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | TBG331-TR1 P1 E-331451254-Çıkış | 331451254 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:38:41 | 13.06.2025 18:19:47 | 2.685 |  | 28 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 17.5965 | 0 | 1.1071 | 0 | 3.7324 | 0 | 0 | 22.4361
8005473357 | 2 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | TBG331-TR1 P1 ANA ŞALTER-331451279-Çıkış | 331451279 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:19:47 | 13.06.2025 19:08:13 | 0.80722 |  | 112 |  | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 21.0239 | 0 | 2.3777 | 0 | 1.6409 | 0 | 0 | 25.0425
8005473364 | 1 | ANKARA | BALA | TBD355-TR1 P1 D-302241880-Çıkış | 302241880 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:23:47 | 13.06.2025 18:20:18 | 0.94194 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.5646 | 0 | 0 | 0 | 0.034482 | 0 | 0 | 5.5991
8005473378 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BHJ39-H2-215073148-Fider | 215073148 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:02:29 | 13.06.2025 19:15:03 | 1.2094 | 5 | 1067 |  |  | 5 | 16 |  | 1 | 15.3728 | 162.7563 | 0 | 0 | 11.7175 | 9.9822 | 0 | 0 | 199.8288
8005473378 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA843-306900408-306900408-Fider | 306900408 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:15:03 | 13.06.2025 20:02:45 | 0.795 |  | 378 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 44.2555 | 0 | 0 | 0 | 0.90504 | 0 | 0 | 45.1605
8005473378 | 3 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA843-226158225-226158225-Fider | 226158225 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:02:45 | 13.06.2025 23:33:51 | 3.5183 |  | 118 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 61.0227 | 0 | 0 | 0 | 2.1117 | 0 | 0 | 63.1343
8005473378 | 4 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA843-306900408-306900408-Fider | 306900408 | Asiri Yuk - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:33:51 | 14.06.2025 1:22:32 | 1.8114 |  | 378 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 77.7338 | 0 | 0 | 0 | 1.0361 | 0 | 0 | 78.7699
8005473381 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC379-H1-312708273-Fider | 312708273 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 9:03:39 | 13.06.2025 9:10:52 | 0.12028 |  | 1855 |  |  |  | 127 |  |  | 0 | 69.3855 | 0 | 0 | 0 | 96.641 | 0 | 0 | 166.0265
8005473382 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA135- P1 ANA ŞALTER-302011816-Çıkış | 302011816 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:36:21 | 13.06.2025 18:58:24 | 0.3675 |  | 80 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 2.7286 | 0 | 0 | 0 | 7.7197 | 0 | 0 | 10.4483
8005473390 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR693-TR1 P1 D-328676482-Çıkış | 328676482 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:27:29 | 13.06.2025 19:36:42 | 1.1536 |  | 140 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 21.1108 | 0 | 0 | 0 | 2.2732 | 0 | 0 | 23.384
8005473395 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT298-TR1 P1 C-331187480-Çıkış | 331187480 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:44:50 | 13.06.2025 22:12:08 | 5.455 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 7.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5933
8005473395 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT298- P1 ANA ŞALTER-331187477-Çıkış | 331187477 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:12:08 | 13.06.2025 22:21:35 | 0.1575 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.37583 | 0 | 0 | 0 | 0.20611 | 0 | 0 | 0.58193
8005473396 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBD946-TR1 K-368009576-Çıkış | 368009576 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:34:58 | 13.06.2025 18:28:15 | 2.8881 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1079
8005473397 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC335-TR1 P1 C-304286888-Çıkış | 304286888 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:02:48 | 13.06.2025 19:43:58 | 1.6861 |  | 21 |  | 6 |  | 9 |  |  | 0 | 10.4979 | 0 | 10.3917 | 0 | 11.2957 | 0 | 0 | 32.1853
8005473400 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TFL104- P1 ANA ŞALTER-214682070-Çıkış | 214682070 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:41:17 | 13.06.2025 19:27:03 | 2.7628 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8209 | 0 | 0 | 3.8209
8005473405 | 1 | KASTAMONU | DADAY | THU872-TR1 P1 A-239596088-Çıkış | 239596088 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:12:25 | 13.06.2025 19:28:32 | 1.2686 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9751
8005473407 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV13-331532963-331532963-Fider | 331532963 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:12:53 | 13.06.2025 22:29:38 | 4.2792 |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 129.4344 | 0 | 83.7738 | 0 | 0 | 0 | 213.2082
8005473407 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHV13-331532963-331532963-Fider | 331532963 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:29:38 | 13.06.2025 22:44:08 | 0.24167 |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 8.8604 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 11.7424
8005473410 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP714-TR1 P1 B-328609861-Çıkış | 328609861 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:14:55 | 13.06.2025 22:21:07 | 4.1033 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.8819 | 0 | 0 | 0 | 1.4002 | 0 | 0 | 15.2822
8005473410 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP714- P1 ANA ŞALTER-328609855-Çıkış | 328609855 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:21:07 | 13.06.2025 22:56:49 | 0.595 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0.22796 | 0 | 0 | 2.6535
8005473416 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDP671-TR1 P1 A-203806221-Çıkış | 203806221 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:43:12 | 13.06.2025 19:26:04 | 0.71444 |  | 20 |  | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 5.3666 | 0 | 1.5924 | 0 | 0 | 0 | 0.06152 | 7.0206
8005473424 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA547-H2-331307370-Fider | 331307370 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:23:11 | 13.06.2025 18:43:58 | 0.34639 | 17 | 1830 | 1 | 145 | 10 | 126 | 1 |  | 84.6146 | 131.9487 | 0.12438 | 10.0757 | 5.235 | 19.9342 | 0.18259 | 0 | 252.1152
8005473427 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA413-316502285-316502285-Fider | 316502285 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:21:15 | 13.06.2025 19:49:26 | 1.4697 |  | 15 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 2.3569 | 0 | 0 | 2.2449 | 0 | 0 | 0 | 4.6018
8005473427 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA413-316502285-316502285-Fider | 316502285 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:49:26 | 13.06.2025 19:56:45 | 0.12194 |  | 15 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.19576 | 0 | 0 | 0.18177 | 0 | 0 | 0 | 0.37753
8005473431 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TEV088-H2-244819006-Fider | 244819006 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:33:08 | 13.06.2025 16:41:25 | 0.13806 |  | 1855 |  |  |  | 127 |  |  | 0 | 76.9438 | 0 | 0 | 0 | 118.1421 | 0 | 0 | 195.086
8005473432 | 1 | ANKARA | BALA | TFK811-TR1 P1 ANA ŞALTER-232131570-Çıkış | 232131570 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:20:40 | 13.06.2025 19:46:49 | 0.43583 |  | 25 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 1.7004 | 0 | 0.035755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7362
8005473440 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC886-TR1 P1 E-225635871-Çıkış | 225635871 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:54:22 | 13.06.2025 20:49:20 | 2.9161 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7152
8005473449 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBD504-TR1 I-369005160-Çıkış | 369005160 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:49:36 | 13.06.2025 18:45:05 | 2.9247 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.00018849 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0.96685
8005473451 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BHJ59-H2-331390252-Fider | 331390252 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:10:29 | 14.06.2025 3:54:47 | 9.7383 |  | 500 |  | 5 | 1 | 9 |  |  | 0 | 329.8411 | 0 | 1.9829 | 8.5812 | 34.6592 | 0 | 0 | 375.0645
8005473456 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAO895-TR1 B-300725692-Çıkış | 300725692 | - Besleme Rejimi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:58:26 | 13.06.2025 19:22:20 | 0.39833 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 1.253
8005473458 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SKC592-TR1 A-242076419-Çıkış | 242076419 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:32:12 | 13.06.2025 19:40:04 | 0.13111 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026951 | 0 | 0 | 0.026951
8005473463 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-234560813-234560813-Fider | 234560813 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:32:44 | 13.06.2025 19:24:16 | 0.85889 |  | 200 |  | 4 | 1 | 17 |  |  | 0 | 38.2325 | 0 | 0.50501 | 1.4611 | 1.3954 | 0 | 0 | 41.594
8005473463 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-234560813-234560813-Fider | 234560813 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:24:16 | 13.06.2025 19:48:36 | 0.40556 |  | 200 |  | 4 | 1 | 17 |  |  | 0 | 18.0758 | 0 | 0.23583 | 0.67 | 0.63765 | 0 | 0 | 19.6193
8005473475 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB213-TR1 P1 B-302027271-Çıkış | 302027271 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 2:09:09 | 12.06.2025 2:30:00 | 0.3475 |  | 608 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 31.6133 | 0 | 0 | 0 | 4.9339 | 0 | 0 | 36.5472
8005473481 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BEM38-331372351-331372351-Fider | 331372351 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:37:52 | 13.06.2025 19:30:28 | 0.87667 | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 8.2375 | 0 | 31.751 | 18.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1628
8005473482 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | THS827-TR1 P1 A-241274233-Çıkış | 241274233 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:31:52 | 13.06.2025 20:38:23 | 2.1086 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.0582 | 0 | 0 | 0 | 0.3344 | 0 | 0 | 2.3926
8005473482 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | THS827-3-241274229-Fider | 241274229 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:38:23 | 13.06.2025 21:46:37 | 1.1372 |  | 229 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 21.3026 | 0 | 0 | 0 | 4.6846 | 0 | 0 | 25.9871
8005473485 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT315-TR1 P1 B-316788582-Çıkış | 316788582 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:40:08 | 13.06.2025 19:19:39 | 3.6586 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.916 | 0 | 0 | 6.916
8005473496 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN139-TR1 P1 ANA ŞALTER-318547074-Çıkış | 318547074 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:50:39 | 13.06.2025 19:59:49 | 1.1528 |  | 86 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.557 | 0 | 0 | 0 | 0.19981 | 0 | 0 | 14.7568
8005473497 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA691-H2-3182841-Fider | 3182841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:52:30 | 13.06.2025 19:03:51 | 0.18917 | 1 | 249 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0.20174 | 5.4044 | 0 | 0 | 0.2281 | 0.37004 | 0 | 0 | 6.2043
8005473499 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAF993- D-306757026-Çıkış | 306757026 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 6:28:01 | 12.06.2025 6:40:00 | 0.19972 |  | 33 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 2.4377 | 0 | 0 | 3.518
8005473503 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAT207-TR1 B-304427123-Çıkış | 304427123 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 21:56:01 | 12.06.2025 23:00:00 | 1.0664 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 0.54781 | 0 | 0 | 2.1481
8005473508 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKG649-TR1 A-243488197-Çıkış | 243488197 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:59:10 | 13.06.2025 23:05:33 | 4.1064 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 42.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4083
8005473508 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAP790-TR1 P1 ANA ŞALTER-337086223-Çıkış | 337086223 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:05:33 | 13.06.2025 23:45:00 | 0.6575 |  | 245 |  | 1 |  | 31 |  |  | 0 | 17.8293 | 0 | 0 | 0 | 5.1937 | 0 | 0 | 23.023
8005473509 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SBK313-TR1 D-371053192-Çıkış | 371053192 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:59:24 | 13.06.2025 19:19:00 | 0.32667 |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.77586 | 0 | 0 | 0 | 0.079275 | 0 | 0 | 0.85513
8005473509 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | SBK313-TR1 ANA ŞALTER-371053196-Çıkış | 371053196 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:19:00 | 13.06.2025 20:56:05 | 1.6181 |  | 41 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 7.984 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 0 | 0 | 12.0861
8005473510 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN475-TR1 P1 B-318433122-Çıkış | 318433122 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:56:36 | 13.06.2025 20:09:12 | 1.21 |  | 18 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.0601 | 0 | 0.11234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1725
8005473519 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H21-242007770-Fider | 242007770 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:11:18 | 13.06.2025 20:53:42 | 1.7067 | 18 | 4368 | 1 | 346 | 14 | 279 | 2 | 2 | 450.0249 | 1509.1639 | 0.58459 | 135.6999 | 174.5099 | 657.1814 | 13.5202 | 31.7237 | 2972.4085
8005473520 | 1 | BARTIN | MERKEZ | THV941-TR1 P1 A-241472114-Çıkış | 241472114 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:09:13 | 13.06.2025 22:17:35 | 3.1394 |  | 57 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 40.2062 | 0 | 0.0032927 | 0 | 2.2383 | 0 | 0 | 42.4478
8005473527 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAM766-TR1 P1 ANA ŞALTER-240429163-Çıkış | 240429163 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:17:09 | 13.06.2025 21:30:22 | 0.22028 |  | 58 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.2203 | 0 | 0 | 0 | 0.0033378 | 0 | 0 | 2.2237
8005473530 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD821-TR1 P1 B-303532579-Çıkış | 303532579 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:04:02 | 13.06.2025 22:18:00 | 1.2328 |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1339 | 0 | 0 | 20.1339
8005473533 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BCD48-H4-400334927-Fider | 400334927 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:17:56 | 13.06.2025 19:21:35 | 0.060833 | 12 | 5 | 85 | 27 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0.044486 | 30.5932 | 7.1701 | 0.94939 | 0.016192 | 0 | 0 | 38.7734
8005473536 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC049-331015767-331015767-Fider | 331015767 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:29:15 | 13.06.2025 22:24:52 | 5.9269 | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 0 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 87.2932 | 0 | 14.6774 | 103.9884
8005473537 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAB479-H3-2195166-Fider | 2195166 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:57:41 | 13.06.2025 17:07:25 | 0.16222 |  | 4286 |  | 7 |  | 122 |  | 1 | 0 | 119.1606 | 0 | 0.13379 | 0 | 32.9946 | 0 | 0.41957 | 152.7086
8005473542 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK474-TR1 ANA ŞALTER-311119987-Çıkış | 311119987 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:05:45 | 13.06.2025 20:44:07 | 2.6394 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 13.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1474
8005473545 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC052-H3-331420481-Fider | 331420481 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:19:55 | 13.06.2025 19:33:58 | 0.23417 | 2 | 17 | 23 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.75981 | 144.8691 | 0 | 0 | 0.0020611 | 0 | 0 | 145.631
8005473553 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT690-TR1 P1 C-340576826-Çıkış | 340576826 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:34:10 | 13.06.2025 21:07:00 | 4.5472 |  | 74 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 55.6664 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 0 | 60.7444
8005473555 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-H4-302253195-Fider | 302253195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:24:23 | 13.06.2025 19:33:32 | 0.1525 | 1 | 509 | 34 | 1 | 3 | 31 |  |  | 0.7851 | 18.5393 | 20.5481 | 2.6164 | 0.70807 | 3.5504 | 0 | 0 | 46.7473
8005473560 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA420-H5-316103658-Fider | 316103658 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:46:33 | 11.06.2025 23:22:00 | 8.5908 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5471 | 0 | 0 | 0 | 122.5471
8005473562 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H26-331874713-Fider | 331874713 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:27:02 | 13.06.2025 19:31:32 | 0.075 | 39 | 8582 | 2 | 706 | 41 | 577 | 3 | 2 | 20.3411 | 110.6665 | 0.15155 | 18.5871 | 57.4754 | 53.2243 | 0.65461 | 1.4193 | 262.5199
8005473569 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA144-TR1 P1 A-385576911-Çıkış | 385576911 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:07:31 | 13.06.2025 20:43:01 | 1.5917 |  | 5 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.717 | 0 | 0 | 10.717
8005473576 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHN22- P1 C-235186169-Çıkış | 235186169 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:10:53 | 14.06.2025 0:24:54 | 1.2336 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0309 | 0 | 0 | 2.0309
8005473577 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB500-H1-331306995-Fider | 331306995 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:26:21 | 13.06.2025 19:47:25 | 1.3511 | 1 | 527 |  |  | 6 | 37 | 3 |  | 0 | 71.2344 | 0 | 0 | 57.081 | 35.8463 | 62.4712 | 0 | 226.633
8005473580 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBG015-H4-331487238-Fider | 331487238 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:34:54 | 13.06.2025 19:43:41 | 0.14639 | 2 | 197 | 1 | 1 | 8 | 46 |  |  | 0.13085 | 4.9909 | 0.020558 | 0.030377 | 21.7092 | 14.1562 | 0 | 0 | 41.0381
8005473581 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK829-TR1 P1 E-318422916-Çıkış | 318422916 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:34:25 | 13.06.2025 21:53:17 | 2.3144 |  | 21 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 5.7503 | 0 | 2.1691 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 9.9984
8005473582 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC495-H3-239933833-Fider | 239933833 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:24:19 | 13.06.2025 19:27:06 | 0.046389 | 10 |  | 11 | [5 empty] | 76.7527 | 0 | 14.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.887
8005473585 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA421-H1-200237853-Fider | 200237853 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2025 9:13:45 | 10.06.2025 9:50:00 | 0.60417 |  | 73 |  |  | 7 | 18 | 1 |  | 0 | 6.9285 | 0 | 0 | 258.8842 | 150.7252 | 10.3402 | 0 | 426.8781
8005473586 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB336-H3-2208156-Fider | 2208156 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:38:52 | 13.06.2025 19:47:59 | 0.15194 | 1 | 479 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 3.2911 | 13.5526 | 0 | 0 | 0.18072 | 0.44299 | 0 | 26.5831 | 44.0504
8005473587 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA050-H26-238586473-Fider | 238586473 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:38:22 | 13.06.2025 22:22:05 | 2.7286 | 1 | 1724 |  | 24 | 10 | 158 | 5 |  | 0 | 872.9725 | 0 | 32.7819 | 390.3435 | 510.1255 | 1265.4643 | 0 | 3071.6876
8005473587 | 2 | ANKARA | MAMAK | TAA152-H4-302011275-Fider | 302011275 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:22:05 | 13.06.2025 23:05:00 | 0.71528 |  | 1393 |  | 7 | 7 | 125 |  |  | 0 | 142.7874 | 0 | 2.7331 | 69.5428 | 134.4251 | 0 | 0 | 349.4884
8005473599 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-H6-331653576-Fider | 331653576 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:43:04 | 13.06.2025 23:25:07 | 4.7008 | 1 | 810 |  | 239 | 4 | 51 |  |  | 0 | 800.7302 | 0 | 211.3996 | 106.376 | 501.5957 | 0 | 0 | 1620.1015
8005473605 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB582-TR1 P1 E-313760020-Çıkış | 313760020 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2025 8:59:02 | 17.06.2025 16:51:35 | 7.8758 |  | 27 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 72.7625 | 0 | 0 | 0 | 33.8848 | 0 | 0 | 106.6473
8005473610 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHV11-H3-238486397-Fider | 238486397 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:49:55 | 13.06.2025 20:00:42 | 0.17972 |  | 203 | 5 | 5 | 3 | 21 |  |  | 0 | 10.4739 | 8.1311 | 6.5395 | 0.41628 | 0.98865 | 0 | 0 | 26.5494
8005473615 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA486- P1 F-302021012-Çıkış | 302021012 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:21:51 | 14.06.2025 0:10:15 | 0.80667 |  | 298 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 41.6512 | 0 | 0 | 0 | 7.9537 | 0 | 0 | 49.6049
8005473626 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV702-TR1 P1 A-244642687-Çıkış | 244642687 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:42:57 | 13.06.2025 21:50:32 | 2.1264 |  | 21 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.2318 | 0 | 0 | 0 | 17.839 | 0 | 0 | 27.0708
8005473632 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAB179-H2-219390668-Fider | 219390668 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:46:23 | 13.06.2025 16:02:00 | 0.26028 |  | 222 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 8.0485 | 0 | 0 | 0 | 0.71164 | 0 | 0 | 8.7601
8005473634 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SHJ700-TR1 E-234750452-Çıkış | 234750452 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:43:12 | 13.06.2025 21:06:58 | 0.39611 |  | 121 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.2517 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 16.7397
8005473640 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFN416-H3-242074213-Fider | 242074213 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:52:25 | 13.06.2025 20:49:25 | 0.95 |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.4082 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 15.5572
8005473641 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE701-TR1 P1 F-370035582-Çıkış | 370035582 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:15:01 | 13.06.2025 20:52:20 | 4.6219 |  | 17 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 7.2122 | 0 | 1.394 | 0 | 0.072281 | 0 | 0 | 8.6785
8005473650 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS504-TR1 P1 D-314682238-Çıkış | 314682238 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:02:13 | 13.06.2025 20:36:45 | 0.57556 |  | 23 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 3.1127 | 0 | 0 | 0 | 0.42404 | 0 | 0 | 3.5368
8005473655 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN616-TR1 P1 C-318447505-Çıkış | 318447505 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:06:33 | 13.06.2025 23:17:32 | 3.1831 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.6371 | 0 | 0 | 0 | 0.24443 | 0 | 0 | 4.8816
8005473656 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS308-TR1 P1 B-337071254-Çıkış | 337071254 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:03:20 | 13.06.2025 21:32:08 | 1.48 |  | 44 | [6 empty] | 0 | 10.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1211
8005473656 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAS308-TR1 P1 ANA ŞALTER-337071250-Çıkış | 337071250 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:32:08 | 13.06.2025 21:58:00 | 0.43111 |  | 132 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.8332 | 0 | 0 | 0 | 0.13011 | 0 | 0 | 9.9633
8005473666 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAC193-H11-385579614-Fider | 385579614 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:05:09 | 13.06.2025 22:14:20 | 2.1531 |  | 6635 |  |  | 1 | 348 |  |  | 0 | 3145.6648 | 0 | 0 | 189.6764 | 1109.1916 | 0 | 0 | 4444.5328
8005473670 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN015-TR1 P1 B-318537566-Çıkış | 318537566 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:01:06 | 13.06.2025 21:55:25 | 1.9053 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2819
8005473670 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN015-TR1 P1 ANA ŞALTER-318537559-Çıkış | 318537559 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:55:25 | 13.06.2025 22:10:18 | 0.24806 |  | 77 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0939
8005473671 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH33-H3-232398934-Fider | 232398934 | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:04:23 | 13.06.2025 21:42:08 | 2.6292 |  | 525 |  | 5 | 2 | 39 |  |  | 0 | 226.8558 | 0 | 2.8603 | 1.507 | 101.7065 | 0 | 0 | 332.9296
8005473672 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN463-TR1 P1 C-318433954-Çıkış | 318433954 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:10:38 | 13.06.2025 21:55:57 | 1.7553 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6031
8005473679 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS305-TR1 P1 A-337070852-Çıkış | 337070852 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:13:18 | 13.06.2025 22:50:58 | 2.6278 |  | 18 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.7681 | 0 | 0 | 0 | 0.18597 | 0 | 0 | 4.9541
8005473683 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLJ84-H14-245641899-Fider | 245641899 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:42:35 | 13.06.2025 23:09:57 | 3.4561 | 1 | 201 |  | 4 | 3 | 61 |  |  | 3.401 | 400.4522 | 0 | 1.2911 | 28.195 | 96.4087 | 0 | 0 | 529.7481
8005473685 | 1 | ANKARA | BALA | BLE26-303125720-303125720-Fider | 303125720 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:52:15 | 13.06.2025 22:30:27 | 3.6367 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 21.0186 | 0 | 3.3657 | 0 | 21.8689 | 0 | 0 | 0 | 46.2532
8005473690 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB336-232900795-232900795-Fider | 232900795 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:48:00 | 13.06.2025 22:19:26 | 2.5239 |  | 207 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 83.7471 | 0 | 0 | 0 | 1.7516 | 0 | 0 | 85.4987
8005473690 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAB336-232900795-232900795-Fider | 232900795 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:19:26 | 13.06.2025 22:35:02 | 0.26 |  | 207 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.5579 | 0 | 0 | 0 | 0.22982 | 0 | 0 | 6.7877
8005473693 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA806-H3-304093877-Fider | 304093877 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:02:14 | 13.06.2025 20:10:10 | 0.13222 |  | 6069 |  |  |  | 174 |  |  | 0 | 195.6213 | 0 | 0 | 0 | 49.575 | 0 | 0 | 245.1962
8005473693 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV590-H3-312461710-Fider | 312461710 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:10:10 | 13.06.2025 21:55:49 | 1.7608 |  | 2859 |  |  |  | 120 |  |  | 0 | 1233.0449 | 0 | 0 | 0 | 491.1796 | 0 | 0 | 1724.2245
8005473695 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA156-5-745680-Fider | 745680 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:31:15 | 13.06.2025 17:52:34 | 1.3553 | 1 | 535 |  |  | 1 | 55 |  |  | 41.8156 | 214.4453 | 0 | 0 | 12.4439 | 38.8227 | 0 | 0 | 307.5275
8005473696 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA098-H2-238922520-Fider | 238922520 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:19:27 | 13.06.2025 20:31:30 | 0.20083 | 2 | 264 | 39 | 5 | 3 | 10 |  |  | 1.6431 | 10.0585 | 36.2212 | 1.05 | 6.5152 | 0.88516 | 0 | 0 | 56.3732
8005473699 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BJF16-H20-241895450-Fider | 241895450 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:21:41 | 13.06.2025 20:31:52 | 0.16972 |  |  |  |  | 2 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5639 | 7.6012 | 13.8254 | 0 | 42.9905
8005473700 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BLC88-H1-242794381-Fider | 242794381 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:08:15 | 13.06.2025 23:17:00 | 7.1458 |  | 1223 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 1737.5786 | 0 | 0 | 0 | 386.7621 | 0 | 0 | 2124.3407
8005473701 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC008-H10-241158404-Fider | 241158404 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:58:05 | 13.06.2025 20:12:36 | 0.24194 | 6 | 3121 | 75 | 43 | 11 | 220 | 5 | 1 | 8.7161 | 140.453 | 161.116 | 37.7284 | 37.9828 | 61.5661 | 135.1358 | 1.754 | 584.4522
8005473701 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC007-H8-331195789-Fider | 331195789 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:12:36 | 13.06.2025 20:50:57 | 0.63917 | 2 | 459 | 1 | 3 | 8 | 65 |  |  | 0.57194 | 51.5128 | 0.085308 | 0.18756 | 93.8425 | 64.1093 | 0 | 0 | 210.3094
8005473701 | 3 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBG015-H1-331487235-Fider | 331487235 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:50:57 | 13.06.2025 21:29:26 | 0.64139 |  | 142 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 16.4979 | 0 | 0.057488 | 0 | 3.3832 | 0 | 0 | 19.9386
8005473701 | 4 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC007-H8-331195789-Fider | 331195789 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:29:26 | 13.06.2025 22:42:00 | 1.2094 | 2 | 459 | 1 | 3 | 8 | 65 |  |  | 1.1687 | 83.9497 | 0.15431 | 0.25028 | 209.0603 | 109.3638 | 0 | 0 | 403.947
8005473701 | 5 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBG015-H1-331487235-Fider | 331487235 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:42:00 | 13.06.2025 23:57:28 | 1.2578 |  | 142 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 24.4179 | 0 | 9.8193e-05 | 0 | 6.5914 | 0 | 0 | 31.0094
8005473705 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDE178-TR1 ANA ŞALTER-219832481-Çıkış | 219832481 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:04:18 | 13.06.2025 22:43:42 | 2.6567 |  | 67 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.0265 | 0 | 0 | 0 | 1.7179 | 0 | 0 | 29.7444
8005473706 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA462-245756741-245756741-Fider | 245756741 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:23:04 | 13.06.2025 22:14:10 | 1.8517 |  | 107 |  |  | 2 | 21 |  |  | 0 | 19.7648 | 0 | 0 | 5.2623 | 12.6351 | 0 | 0 | 37.6622
8005473706 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | BAA462-245756741-245756741-Fider | 245756741 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:14:10 | 13.06.2025 22:33:46 | 0.32667 |  | 107 |  |  | 2 | 21 |  |  | 0 | 3.0955 | 0 | 0 | 0.91896 | 2.5289 | 0 | 0 | 6.5434
8005473708 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SGG169-TR1 ANA ŞALTER-232374220-Çıkış | 232374220 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:41:39 | 13.06.2025 23:13:19 | 3.5278 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.3993 | 0 | 0 | 0 | 0.32246 | 0 | 0 | 15.7218
8005473715 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT120-TR1 P1 D-330994079-Çıkış | 330994079 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:30:21 | 13.06.2025 23:36:03 | 1.095 |  | 5 |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0.63022 | 0 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0166
8005473720 | 1 | KASTAMONU | CİDE | THU883-TR1 P1 C-241970619-Çıkış | 241970619 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:31:55 | 13.06.2025 21:50:59 | 1.3178 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.85199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85199
8005473726 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBF180-314868080-314868080-Kofra | 314868080 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:33:16 | 13.06.2025 21:02:40 | 0.49 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.98431 | 0 | 0 | 0 | 0.33695 | 0 | 0 | 1.3213
8005473726 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBF180-TR1 ANA ŞALTER-379001140-Çıkış | 379001140 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:02:40 | 13.06.2025 21:40:06 | 0.62389 |  | 116 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 22.0963 | 0 | 0 | 0 | 4.4552 | 0 | 0 | 26.5515
8005473727 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE972-TR1 P1 A-237731481-Çıkış | 237731481 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:20:20 | 14.06.2025 0:52:47 | 4.5408 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 33.3573 | 0 | 0 | 0 | 0.0086748 | 0 | 0 | 33.3659
8005473728 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE045-TR1 P1 D-302255105-Çıkış | 302255105 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:26:58 | 13.06.2025 23:31:57 | 3.0831 |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 26.1328 | 0 | 0 | 0 | 3.4134 | 0 | 0 | 29.5462
8005473740 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BHV82-210007600-210007600-Fider | 210007600 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:20:53 | 13.06.2025 21:35:24 | 0.24194 |  | 154 |  | 3 |  | 7 |  | 1 | 0 | 9.3337 | 0 | 0.075337 | 0 | 0.4514 | 0 | 0 | 9.8604
8005473743 | 1 | ANKARA | EVREN | TBF270-TR1 P1 C-331191382-Çıkış | 331191382 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:13:35 | 14.06.2025 0:38:09 | 4.4094 |  | 110 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 79.921 | 0 | 0 | 0 | 65.7737 | 0 | 0 | 145.6947
8005473744 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN375-TR1 P1 D-318421852-Çıkış | 318421852 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:43:25 | 13.06.2025 22:19:37 | 1.6033 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2868 | 0 | 0 | 0 | 0.11783 | 0 | 0 | 4.4047
8005473751 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC286- P1 ANA ŞALTER-300708774-Çıkış | 300708774 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:14:12 | 13.06.2025 22:45:46 | 0.52611 |  | 120 |  |  |  | 13 |  | 1 | 0 | 9.1568 | 0 | 0 | 0 | 3.4905 | 0 | 1.8289 | 14.4763
8005473754 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA868-H4-322008530-Fider | 322008530 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:10:04 | 13.06.2025 23:23:42 | 2.2272 | 21 | 576 | 78 | 64 | 23 | 41 | 3 | 1 | 36.1233 | 188.6804 | 1257.1175 | 553.0909 | 488.8719 | 154.7414 | 636.5593 | 3708.1943 | 7023.3791
8005473756 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC804-H3-203909367-Fider | 203909367 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:55:25 | 13.06.2025 23:15:26 | 0.33361 |  | 232 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 15.2506 | 0 | 0 | 0 | 7.0063 | 0 | 0 | 22.2569
8005473760 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BHV17-H2-238158972-Fider | 238158972 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:50:48 | 13.06.2025 20:52:18 | 0.025 | 1 | 408 |  | 3 | 1 | 18 |  |  | 0.031163 | 1.7512 | 0 | 0.033106 | 0.050249 | 0.14647 | 0 | 0 | 2.0122
8005473763 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | THC035-TR1 P1 F-316796062-Çıkış | 316796062 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:38:18 | 13.06.2025 21:04:15 | 0.4325 |  | 39 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 3.6742
8005473763 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | THC035- P1 ANA ŞALTER-316796068-Çıkış | 316796068 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:04:15 | 13.06.2025 22:13:37 | 1.1561 |  | 221 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 33.5876 | 0 | 0 | 0 | 4.8472 | 0 | 0 | 38.4348
8005473765 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA462-H2-314325979-Fider | 314325979 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:55:07 | 13.06.2025 22:30:43 | 1.5933 |  | 349 |  | 16 |  | 32 |  |  | 0 | 95.0957 | 0 | 2.8965 | 0 | 12.053 | 0 | 0 | 110.0451
8005473772 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBB783-TR1 D-311163633-Çıkış | 311163633 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:47:08 | 13.06.2025 21:28:45 | 2.6936 |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.6894 | 0 | 0 | 0 | 7.7434 | 0 | 0 | 12.4328
8005473772 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | SBB783-TR1 ANA ŞALTER-311163632-Çıkış | 311163632 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:28:45 | 13.06.2025 22:17:00 | 0.80417 |  | 59 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 10.7578 | 0 | 0 | 0 | 3.4712 | 0 | 0 | 14.229
8005473773 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SHP601-312053179-312053179-Kofra | 312053179 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:58:25 | 13.06.2025 21:52:47 | 1.9061 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2637
8005473777 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCU367-TR1 B-203593622-Çıkış | 203593622 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:30:01 | 13.06.2025 22:22:31 | 1.875 |  | 105 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 36.3922 | 0 | 0 | 0 | 68.3955 | 0 | 0 | 104.7877
8005473783 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG408-TR1 P1 B-315105940-Çıkış | 315105940 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:42:05 | 13.06.2025 22:06:16 | 1.4031 |  | 24 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 11.8701 | 0 | 0.023458 | 0 | 3.5887 | 0 | 0 | 15.4822
8005473783 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG408-TR1 P1 ANA ŞALTER-315105912-Çıkış | 315105912 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:06:16 | 13.06.2025 23:13:44 | 1.1244 |  | 37 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 6.756 | 0 | 0.023626 | 0 | 0.93291 | 0 | 0 | 7.7126
8005473784 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-H1-2195025-Fider | 2195025 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:02:30 | 13.06.2025 21:09:40 | 0.11944 | 8 | 8 | 102 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0.19121 | 0.019089 | 242.9047 | 4.9136 | 12.2142 | 0 | 0 | 0 | 260.2427
8005473798 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA992-TR3 P1 E-400201514-Çıkış | 400201514 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:03:29 | 13.06.2025 22:48:47 | 1.755 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.337 | 0 | 0 | 0 | 2.2337e-05 | 0 | 0 | 7.337
8005473799 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU492-TR1 C-304154195-Çıkış | 304154195 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:00:00 | 13.06.2025 21:51:29 | 0.85806 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.81061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81061
8005473806 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT781-H1-331308732-Fider | 331308732 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:15:13 | 13.06.2025 21:30:23 | 1.2528 |  | 302 |  | 10 |  | 60 |  |  | 0 | 55.3742 | 0 | 0.81211 | 0 | 25.3249 | 0 | 0 | 81.5113
8005473813 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H12-201798728-Fider | 201798728 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:07:27 | 13.06.2025 23:00:00 | 1.8758 | 40 | 1456 | 9 | 4 | 20 | 112 |  |  | 49.64 | 390.9482 | 186.1566 | 4.6601 | 357.7863 | 461.7566 | 0 | 0 | 1450.9479
8005473814 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN347-TR1 P1 C-318117981-Çıkış | 318117981 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:01:13 | 13.06.2025 22:36:04 | 1.5808 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6621
8005473814 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN347- P1 ANA ŞALTER-318117986-Çıkış | 318117986 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:36:04 | 13.06.2025 22:39:51 | 0.063056 |  | 83 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.67614 | 0 | 0 | 0 | 2.0134e-05 | 0 | 0 | 0.67616
8005473818 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT799-TR1 P1 B-331441885-Çıkış | 331441885 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:29:37 | 13.06.2025 21:56:58 | 1.4558 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239
8005473824 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC491-H3-331696227-Fider | 331696227 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:01:05 | 13.06.2025 21:12:27 | 0.18944 | 2 | 299 | 2 | 4 |  | 29 |  |  | 0 | 8.5808 | 0.002271 | 10.6375 | 0 | 1.5359 | 0 | 0 | 20.7565
8005473825 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY294-TR1 P1 B-327717703-Çıkış | 327717703 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:02:25 | 13.06.2025 22:37:54 | 1.5914 |  | 40 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 7.9839 | 0 | 0.45677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4407
8005473826 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA031-TR1 P1 D-319981691-Çıkış | 319981691 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:12:12 | 13.06.2025 22:42:01 | 1.4969 |  | 41 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.2324 | 0 | 0 | 0 | 7.8996 | 0 | 0 | 21.132
8005473846 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAA526-TR1 E-300411640-Çıkış | 300411640 | -Doğal Afet - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:06:19 | 13.06.2025 22:01:45 | 0.92389 |  | 99 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 19.4273 | 0 | 0 | 0 | 28.0484 | 0 | 0 | 47.4757
8005473850 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB729- P1 ANA ŞALTER-307017105-Çıkış | 307017105 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:01:04 | 13.06.2025 22:30:30 | 0.49056 |  | 43 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 3.7437 | 0 | 0 | 0 | 1.6769 | 0 | 0 | 5.4206
8005473856 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA421-H5-200237861-Fider | 200237861 | - Arıza manevrası - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:09:37 | 13.06.2025 15:23:37 | 0.23333 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1551 | 0 | 3.2668 | 0 | 92.4219
8005473872 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BAA576-H2-242243094-Fider | 242243094 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:29:09 | 13.06.2025 21:41:41 | 0.20889 |  | 946 | 1 | 1 |  | 39 |  |  | 0 | 25.03 | 0.64837 | 0.015502 | 0 | 1.7558 | 0 | 0 | 27.4497
8005473876 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM970-TR1 P1 D-200332388-Çıkış | 200332388 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:28:50 | 13.06.2025 22:55:18 | 1.4411 |  | 70 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 10.2049 | 0 | 0 | 0 | 0.0013703 | 0 | 0 | 10.2063
8005473888 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAE987-TR1 P1 D-309409831-Çıkış | 309409831 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:29:57 | 13.06.2025 22:08:04 | 0.63528 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.6188 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0 | 3.6499
8005473917 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT207-TR1 P1 ANA ŞALTER-244703259-Çıkış | 244703259 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:39:36 | 13.06.2025 22:30:15 | 3.8442 |  | 218 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 74.0664 | 0 | 0.99267 | 0 | 6.377 | 0 | 0 | 81.4361
8005473917 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT207-TR1 P1 B-244703257-Çıkış | 244703257 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:30:15 | 13.06.2025 22:58:55 | 0.47778 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8556 | 0 | 0 | 0 | 0.080976 | 0 | 0 | 2.9365
8005473922 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH37-TR1 P1 F-331657024-Çıkış | 331657024 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:20:26 | 13.06.2025 17:42:01 | 2.3597 |  | 221 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 85.4093 | 0 | 0 | 0 | 14.2044 | 0 | 0 | 99.6137
8005473926 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT693-TR1 P1 C-316469688-Çıkış | 316469688 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:31:03 | 13.06.2025 22:15:39 | 3.7433 |  | 13 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 1.194 | 0 | 2.6809 | 0 | 4.2241 | 0 | 0 | 8.0989
8005473928 | 1 | ANKARA | MAMAK | SKC358-TR1 C-242496262-Çıkış | 242496262 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:44:57 | 14.06.2025 3:40:29 | 5.9256 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 9.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6798
8005473933 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE369-TR1 P1 B-302254037-Çıkış | 302254037 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:36:07 | 14.06.2025 0:37:03 | 3.0156 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.2728 | 0 | 0 | 0 | 0.0033209 | 0 | 0 | 8.2761
8005473938 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD898-TR1 P1 D-313176504-Çıkış | 313176504 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:32:19 | 14.06.2025 0:56:33 | 3.4039 |  | 23 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.9953 | 0 | 0 | 0 | 0.20079 | 0 | 0 | 13.1961
8005473952 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHV51-331292791-331292791-Fider | 331292791 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 15:52:53 | 13.06.2025 22:35:34 | 6.7114 | 2 | 320 | 1 | 7 | 6 | 15 |  |  | 1767.0695 | 262.9775 | 2.5235 | 24.4895 | 50.6231 | 22.5781 | 0 | 0 | 2130.2611
8005473952 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHV51-H3-239698929-Fider | 239698929 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:35:34 | 13.06.2025 23:15:33 | 0.66639 | 2 | 423 | 1 | 24 | 6 | 23 |  |  | 196.8042 | 31.6838 | 0.067183 | 1.6655 | 8.3722 | 4.6151 | 0 | 0 | 243.2081
8005473953 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BFM42-H2-243044031-Fider | 243044031 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:02:21 | 14.06.2025 0:11:25 | 4.1511 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.797 | 0 | 0 | 0 | 143.797
8005473977 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TDP607-TR1 P1 E-340880858-Çıkış | 340880858 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 0:28:27 | 14.06.2025 0:46:55 | 0.30778 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.62383 | 0 | 0 | 0 | 0.0092966 | 0 | 0 | 0.63312
8005473984 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-H4-240189485-Fider | 240189485 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:05:02 | 13.06.2025 22:15:26 | 0.17333 | 4 | 488 | 3 |  | 7 | 46 | 2 |  | 0.64565 | 13.0167 | 0.60507 | 0 | 8.1742 | 6.8115 | 8.2062 | 0 | 37.4593
8005473998 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDC930-TR1 E-208769230-Çıkış | 208769230 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:11:44 | 14.06.2025 1:53:09 | 3.6903 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 5.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8875
8005474002 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHN19-323815664-323815664-Fider | 323815664 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:52:57 | 13.06.2025 23:38:51 | 0.765 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 0.59256 | 0.09833 | 1.9582 | 0.065353 | 0 | 0.40285 | 0 | 0 | 3.1173
8005474022 | 1 | ANKARA | BALA | BJU39-H4-235886101-Fider | 235886101 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:22:44 | 14.06.2025 1:31:16 | 3.1422 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005474025 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB826-TR1 P1 D-304260843-Çıkış | 304260843 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 18:03:48 | 13.06.2025 23:02:21 | 4.9758 |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 12.8559 | 0 | 0 | 0 | 16.7514 | 0 | 0 | 29.6072
8005474029 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:01:14 | 14.06.2025 2:02:19 | 6.0181 | 5 | 4 | 118 | 1 | 3 |  |  |  | 7.5049 | 0 | 13473.8512 | 54.6979 | 74.5555 | 0 | 0 | 0 | 13610.6096
8005474042 | 1 | ANKARA | BALA | BCF71-H1-328071782-Fider | 328071782 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:32:31 | 13.06.2025 22:45:49 | 0.22167 |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0.037919 | 0.048832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4729 | 271.5596
8005474046 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TGP277-321112752-321112752-Kofra | 321112752 | Agac ve Dis Etkenler - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:33:54 | 13.06.2025 22:58:32 | 0.41056 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.08737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08737
8005474057 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H8-240217151-Fider | 240217151 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:40:28 | 13.06.2025 22:48:12 | 0.12889 | 11 | 2898 |  | 107 | 15 | 229 |  |  | 0.031708 | 41.1432 | 0 | 7.8414 | 17.4647 | 20.3454 | 0 | 0 | 86.8263
8005474062 | 1 | ANKARA | BALA | TDG086-H4-328071800-Fider | 328071800 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:22:44 | 14.06.2025 3:49:57 | 5.4536 |  | 447 |  | 1 |  | 33 |  |  | 0 | 485.8022 | 0 | 1.0067 | 0 | 86.3809 | 0 | 0 | 573.1898
8005474062 | 2 | ANKARA | BALA | TDG086-400441949-400441949-Fider | 400441949 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 3:49:57 | 14.06.2025 4:17:39 | 0.46167 |  | 437 |  | 1 |  | 31 |  |  | 0 | 31.5124 | 0 | 0.073999 | 0 | 2.3056 | 0 | 0 | 33.8919
8005474062 | 3 | ANKARA | BALA | TDG086-H4-201253448-Fider | 201253448 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 4:17:39 | 14.06.2025 4:27:38 | 0.16639 |  | 447 |  | 1 |  | 33 |  |  | 0 | 13.3904 | 0 | 0.02618 | 0 | 2.3696 | 0 | 0 | 15.7862
8005474067 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV941-TR1 P1 D-28262019-Çıkış | 28262019 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:56:26 | 14.06.2025 1:23:28 | 1.4506 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.1669 | 0 | 0 | 0 | 0.07603 | 0 | 0 | 4.243
8005474070 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAC837-H3-304034508-Fider | 304034508 | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:44:17 | 13.06.2025 22:53:22 | 0.15139 |  | 1016 |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 26.2621 | 0 | 0 | 0 | 6.4641 | 0 | 0 | 32.7262
8005474072 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAA526-TR1 E-300411640-Çıkış | 300411640 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:36:57 | 14.06.2025 2:57:12 | 4.3375 |  | 99 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 58.1448 | 0 | 0 | 0 | 103.006 | 0 | 0 | 161.1507
8005474083 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BLD37-H1-245002154-Fider | 245002154 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:53:06 | 13.06.2025 22:54:38 | 0.025556 | 1 | 28 |  | 1 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0.03659 | 0 | 0.32944 | 1.9972 | 0.12137 | 0 | 0 | 2.4846
8005474084 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H3-364016732-Fider | 364016732 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:53:23 | 13.06.2025 22:56:24 | 0.050278 |  | 1282 | 2 | 16 | 6 | 75 | 1 |  | 0 | 10.248 | 0.34362 | 0.30177 | 1.3716 | 1.4805 | 0.15526 | 0 | 13.9008
8005474095 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV64-232854831-232854831-Fider | 232854831 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:44:01 | 13.06.2025 23:50:12 | 1.1031 |  | 123 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 18.8643 | 0 | 0 | 0 | 1.7506 | 0 | 0 | 20.6149
8005474095 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV64-232854831-232854831-Fider | 232854831 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:50:12 | 14.06.2025 0:20:13 | 0.50028 |  | 123 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.2354 | 0 | 0 | 0 | 0.72001 | 0 | 0 | 8.9554
8005474095 | 3 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV64-H5-203817264-Fider | 203817264 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 0:20:13 | 14.06.2025 0:29:57 | 0.16222 |  | 444 |  | 1 | 2 | 26 | 2 |  | 0 | 8.8072 | 0 | 0.40415 | 0.019074 | 0.81187 | 3.1387 | 0 | 13.181
8005474101 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H16-201798636-Fider | 201798636 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 22:58:10 | 13.06.2025 23:00:36 | 0.040556 | 2 | 605 | 4 |  | 10 | 25 | 1 |  | 1.0543 | 3.1685 | 0.34989 | 0 | 1.8901 | 0.9343 | 7.9705 | 0 | 15.3675
8005474104 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-331110332-331110332-Fider | 331110332 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:49:20 | 14.06.2025 1:09:33 | 5.3369 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.2215 | 0 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6369
8005474104 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-331110332-331110332-Fider | 331110332 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:09:33 | 14.06.2025 1:57:40 | 0.80194 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.16471 | 0 | 0.16694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33166
8005474142 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT605-TR1 P1 C-331395925-Çıkış | 331395925 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 17:28:09 | 13.06.2025 23:50:13 | 6.3678 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.47554 | 0 | 0.61477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0903
8005474145 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM245-318253179-318253179-Kofra | 318253179 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:07:39 | 14.06.2025 1:38:10 | 2.5086 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.025449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025449
8005474145 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM245-TR1 P1 K-328646385-Çıkış | 328646385 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:38:10 | 14.06.2025 2:20:10 | 0.7 |  | 76 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.6905 | 0 | 0 | 0 | 0.53817 | 0 | 0 | 9.2287
8005474161 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TEB816-TR1 P1 D-209145573-Çıkış | 209145573 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:53:38 | 14.06.2025 2:41:23 | 0.79583 |  | 95 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 10.4175 | 0 | 0 | 0 | 0.68693 | 0 | 0 | 11.1044
8005474176 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-H3-232324188-Fider | 232324188 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 21:46:00 | 13.06.2025 23:41:54 | 1.9317 | 1 | 11 | 1 | [5 empty] | 4.5033 | 2.179 | 1.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2696
8005474182 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH717- P1 ANA ŞALTER-307069711-Çıkış | 307069711 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2025 13:22:26 | 18.06.2025 16:55:54 | 3.5578 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.23732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23732
8005474195 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF885-TR1 P1 C-331483690-Çıkış | 331483690 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:58:26 | 14.06.2025 2:20:18 | 6.3644 |  | 52 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 59.8394 | 0 | 0 | 0 | 7.3947 | 0 | 0 | 67.2341
8005474198 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA118-306108336-306108336-Fider | 306108336 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:12:43 | 14.06.2025 1:47:02 | 2.5719 | 2 | 206 | 2 |  | 4 | 4 | 2 |  | 3.5102 | 68.9315 | 10.5521 | 0 | 17.3172 | 1.7058 | 64.2513 | 0 | 166.2682
8005474198 | 2 | ANKARA | MAMAK | BAA118-H4-303514353-Fider | 303514353 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:47:02 | 14.06.2025 1:57:43 | 0.17806 | 4 | 554 | 3 | 2 | 9 | 32 | 4 |  | 4.9189 | 12.0009 | 1.1546 | 0.015638 | 5.6923 | 18.7676 | 22.0292 | 0 | 64.5791
8005474198 | 3 | ANKARA | MAMAK | BAA118-306108336-306108336-Fider | 306108336 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:57:43 | 14.06.2025 2:35:34 | 0.63083 | 2 | 206 | 2 |  | 4 | 4 | 2 |  | 0.76157 | 15.9688 | 2.3078 | 0 | 3.9701 | 0.38038 | 14.3744 | 0 | 37.763
8005474198 | 4 | ANKARA | MAMAK | BAA118-H4-303514353-Fider | 303514353 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 2:35:34 | 14.06.2025 3:45:00 | 1.1572 | 4 | 554 | 3 | 2 | 9 | 32 | 4 |  | 30.1855 | 75.6709 | 7.1814 | 0.097267 | 36.0029 | 117.0024 | 132.5681 | 0 | 398.7084
8005474203 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAC314-TR1 P1 E-235009015-Çıkış | 235009015 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:35:55 | 14.06.2025 2:59:07 | 1.3867 |  | 41 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 3.1554 | 0 | 0 | 0 | 2.7748 | 0 | 0 | 5.9302
8005474205 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT080-TR1 P1 ANA ŞALTER-308931641-Çıkış | 308931641 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:57:30 | 14.06.2025 1:19:27 | 1.3658 |  | 53 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.7232 | 0 | 0 | 0 | 0.27417 | 0 | 0 | 10.9974
8005474209 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS181-TR1 P1 E-331620749-Çıkış | 331620749 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:33:08 | 14.06.2025 0:39:44 | 1.11 |  | 49 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 6.7075 | 0 | 0.19529 | 0 | 3.1109 | 0 | 0 | 10.0137
8005474210 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE896-H3-310312311-Fider | 310312311 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:03:33 | 14.06.2025 2:35:00 | 3.5242 |  | 74 | [6 empty] | 0 | 54.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1854
8005474218 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SDM607-TR1 A-209692622-Çıkış | 209692622 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:01:19 | 14.06.2025 2:00:41 | 5.9894 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 80.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7591
8005474219 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAP697-TR1 ANA ŞALTER-311149640-Çıkış | 311149640 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 2:48:31 | 14.06.2025 3:12:33 | 0.40056 |  | 82 | [6 empty] | 0 | 5.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1087
8005474220 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BHJ69-2211588-2211588-Fider | 2211588 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:57:33 | 14.06.2025 0:46:06 | 0.80917 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3648 | 5.1579 | 0 | 0 | 11.5227
8005474220 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BHJ69-2211588-2211588-Fider | 2211588 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 0:46:06 | 14.06.2025 1:09:14 | 0.38556 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9728 | 2.399 | 0 | 0 | 5.3718
8005474223 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | THS827-TR1 P1 B-241274234-Çıkış | 241274234 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 0:11:12 | 14.06.2025 1:47:58 | 1.6128 |  | 157 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 16.4471 | 0 | 0 | 0 | 1.2357 | 0 | 0 | 17.6828
8005474225 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS180-TR1 P1 D-331620094-Çıkış | 331620094 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:29:11 | 14.06.2025 1:24:03 | 1.9144 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0912
8005474225 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS180-TR1 P1 ANA ŞALTER-331620096-Çıkış | 331620096 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:24:03 | 14.06.2025 1:31:45 | 0.12833 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 0.37441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37441
8005474263 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKR88-H2-242817364-Fider | 242817364 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:05:03 | 14.06.2025 1:08:40 | 0.060278 | 14 | 212 | 5 | 1 | 1 | 8 |  |  | 0.49203 | 3.9896 | 1.3331 | 0 | 0.0952 | 0.26313 | 0 | 0 | 6.173
8005474269 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-304697438-304697438-Fider | 304697438 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:00:00 | 14.06.2025 9:22:29 | 10.3747 | 7 | 982 | 2 | 4 | 8 | 76 |  |  | 329.8056 | 1155.6192 | 578.7863 | 1.6281 | 420.9518 | 1682.4901 | 0 | 0 | 4169.2811
8005474269 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H12-201798728-Fider | 201798728 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:22:29 | 14.06.2025 9:28:00 | 0.091944 | 41 | 1484 | 9 | 6 | 20 | 114 |  |  | 3.4754 | 18.8675 | 9.5252 | 0.18633 | 14.1149 | 18.2693 | 0 | 0 | 64.4387
8005474269 | 3 | ANKARA | BALA | BAB366-H8-240405708-Fider | 240405708 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:28:00 | 14.06.2025 14:30:00 | 5.0333 | 8 | 1260 | 2 | 5 | 9 | 87 |  |  | 184.6587 | 852.8188 | 435.5949 | 2.4629 | 362.9157 | 959.4718 | 0 | 0 | 2797.9227
8005474270 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFN587-H3-316904520-Fider | 316904520 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:10:05 | 14.06.2025 1:21:39 | 0.19278 |  | 135 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 5.0121 | 0 | 0 | 0 | 20.564 | 0 | 0 | 25.576
8005474273 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA191-5-747830-Fider | 747830 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:21:33 | 14.06.2025 1:27:28 | 0.098611 |  | 2229 |  |  |  | 75 |  |  | 0 | 44.2932 | 0 | 0 | 0 | 2.8053 | 0 | 0 | 47.0985
8005474289 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH54-H58-233482496-Fider | 233482496 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:45:38 | 14.06.2025 1:58:35 | 0.21583 | 23 | 960 | 215 | 4 | 18 | 61 |  |  | 3.4956 | 30.0675 | 947.27 | 13.9639 | 28.9156 | 7.3393 | 0 | 0 | 1031.052
8005474290 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-H19-209864182-Fider | 209864182 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:45:07 | 14.06.2025 2:04:05 | 0.31611 | 46 | 2357 | 230 | 37 | 42 | 182 | 5 | 5 | 8.8794 | 117.4275 | 582.5476 | 54.2092 | 74.8814 | 25.3692 | 185.7098 | 0.83449 | 1049.8586
8005474299 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-H2-241093647-Fider | 241093647 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 1:56:50 | 14.06.2025 2:04:19 | 0.12472 | 2 | 1498 | 55 | 15 | 8 | 80 |  | 2 | 0.74649 | 31.1076 | 19.6723 | 9.4521 | 1.7017 | 3.9546 | 0 | 0 | 66.6348
8005474309 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 2:14:12 | 14.06.2025 2:25:17 | 0.18472 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 14.8944 | 0.040732 | 0.00032731 | 0 | 16.1511
8005474310 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H4-239861152-Fider | 239861152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 2:15:51 | 14.06.2025 2:18:27 | 0.043333 | 5 | 15630 | 2 | 390 | 13 | 1361 | 4 | 6 | 0 | 64.9597 | 0.51065 | 1.5443 | 2.762 | 36.3897 | 1.5547 | 0.45052 | 108.1716
8005474320 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHJ63-384039286-384039286-Fider | 384039286 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 3:25:10 | 14.06.2025 3:47:24 | 0.37056 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 5.577
8005474324 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC335-TR1 P1 C-304286888-Çıkış | 304286888 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 0:46:56 | 14.06.2025 4:13:42 | 3.4461 |  | 21 |  | 6 |  | 9 |  |  | 0 | 13.0426 | 0 | 8.1175 | 0 | 13.5169 | 0 | 0 | 34.677
8005474337 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-H4-302253195-Fider | 302253195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 2:53:32 | 14.06.2025 3:03:06 | 0.15944 | 1 | 509 | 34 | 1 | 3 | 31 |  |  | 0.93184 | 16.1118 | 17.0547 | 1.5343 | 0.68507 | 2.2693 | 0 | 0 | 38.587
8005474341 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-H3-232324188-Fider | 232324188 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 2:55:21 | 14.06.2025 4:18:12 | 1.3808 | 1 | 15 | 1 | [5 empty] | 2.6693 | 2.1332 | 0.84356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6461
8005474362 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H12-201798730-Fider | 201798730 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 3:34:32 | 14.06.2025 4:47:51 | 1.2219 | 34 | 501 | 7 | 2 | 12 | 38 |  |  | 4.5873 | 76.1053 | 26.9921 | 2.2816 | 156.7184 | 33.5728 | 0 | 0 | 300.2576
8005474366 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG058-H2-316537577-Fider | 316537577 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 3:56:50 | 14.06.2025 4:29:17 | 0.54083 |  | 1015 |  |  |  | 106 |  |  | 0 | 77.9608 | 0 | 0 | 0 | 18.0708 | 0 | 0 | 96.0316
8005474367 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BTM14-H1-237435511-Fider | 237435511 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 3:38:24 | 14.06.2025 3:53:27 | 0.25083 |  | 222 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 5.5283 | 0 | 0 | 0 | 0.42206 | 0 | 0 | 5.9503
8005474383 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN948- P1 ANA ŞALTER-317443775-Çıkış | 317443775 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 5:39:47 | 14.06.2025 7:54:18 | 2.2419 |  | 626 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 165.4381 | 0 | 0 | 0 | 8.8427 | 0 | 0 | 174.2808
8005474388 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC007-H8-331195789-Fider | 331195789 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 4:57:27 | 14.06.2025 6:33:26 | 1.5997 |  | 142 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 27.9621 | 0 | 0.019605 | 0 | 5.0708 | 0 | 0 | 33.0525
8005474390 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB177-H4-316765555-Fider | 316765555 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 5:06:12 | 14.06.2025 5:07:30 | 0.021667 |  | 727 | 1 | 2 | 4 | 16 |  |  | 0 | 1.4614 | 0.0033717 | 0.0052184 | 2.5575e-05 | 2.0037 | 0 | 0 | 3.4737
8005474391 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-H3-26186309-Fider | 26186309 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 5:16:31 | 14.06.2025 5:28:28 | 0.19917 | 1 | 630 | 8 | 7 |  | 70 |  |  | 0 | 16.5196 | 4.4476 | 0.34904 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 22.5292
8005474393 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH37-H2-2194529-Fider | 2194529 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 5:23:53 | 14.06.2025 9:37:43 | 4.2306 |  | 7686 |  | 1 |  | 240 |  |  | 0 | 4497.881 | 0 | 0.63674 | 0 | 724.8386 | 0 | 0 | 5223.3563
8005474397 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB395-H5-328070444-Fider | 328070444 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 5:30:48 | 14.06.2025 5:45:33 | 0.24583 | 1 | 758 |  | 12 | 4 | 141 | 2 |  | 0.84553 | 28.649 | 0 | 0.34214 | 0.8418 | 6.1617 | 1.7355 | 0 | 38.5757
8005474398 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAC361- ANA ŞALTER-305817164-Çıkış | 305817164 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 5:34:13 | 14.06.2025 6:42:58 | 1.1458 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 3.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8578
8005474401 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHY76-H7-232779819-Fider | 232779819 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 5:50:03 | 14.06.2025 6:01:12 | 0.18583 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  |  |  | 0 | 0.038741 | 0.47525 | 0.60954 | 2.7577 | 0 | 0 | 0 | 3.8812
8005474402 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC005-H5-331191180-Fider | 331191180 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 5:52:48 | 14.06.2025 5:56:16 | 0.057778 | 28 | 1394 | 9 | 7 | 3 | 69 |  |  | 9.5816 | 8.3963 | 1.2416 | 0.91395 | 0.011517 | 2.9004 | 0 | 0 | 23.0454
8005474404 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-242309195-242309195-Fider | 242309195 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 5:56:38 | 14.06.2025 8:31:47 | 2.5858 | 2 | 1593 |  | 25 |  | 112 |  |  | 49.3758 | 439.7469 | 0 | 72.7971 | 0 | 52.8624 | 0 | 0 | 614.7822
8005474404 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-H10-386737239-Fider | 386737239 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:31:47 | 14.06.2025 8:45:56 | 0.23583 | 4 | 1875 |  | 39 | 1 | 133 | 1 |  | 4.6581 | 52.8166 | 0 | 10.0219 | 6.6192 | 6.3144 | 0.46382 | 0 | 80.8939
8005474405 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA519-H4-200247692-Fider | 200247692 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:00:59 | 14.06.2025 6:14:19 | 0.22222 |  | 516 |  | 1 | 2 | 179 |  |  | 0 | 16.6674 | 0 | 0.00031316 | 2.0901 | 10.6607 | 0 | 0 | 29.4186
8005474407 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-H2-331128001-Fider | 331128001 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:11:02 | 14.06.2025 6:21:43 | 0.17806 | 1 | 2575 |  | 22 | 2 | 442 |  | 1 | 0 | 68.5294 | 0 | 0.26864 | 0.30931 | 9.7212 | 0 | 0.11856 | 78.947
8005474410 | 1 | ANKARA | KALECİK | BAB041-H2-330907736-Fider | 330907736 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:17:58 | 14.06.2025 6:19:36 | 0.027222 | 3 | 188 | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 0.011519 | 0.4997 | 0.12634 | 0 | 0.3638 | 0.02979 | 0 | 0 | 1.0312
8005474418 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-H1-3182930-Fider | 3182930 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:28:25 | 14.06.2025 6:37:53 | 0.15778 | 1 | 1130 |  | 1 |  | 22 |  |  | 0.021359 | 9.8648 | 0 | 0.0054556 | 0 | 0.68151 | 0 | 0 | 10.5731
8005474419 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA019-H3-322012177-Fider | 322012177 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:32:37 | 14.06.2025 6:43:23 | 0.17944 |  |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6655 | 7.4418 | 0 | 0 | 12.1073
8005474422 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA150-H10-200051249-Fider | 200051249 | - Arıza manevrası - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:36:50 | 14.06.2025 7:26:58 | 0.83556 |  | 3718 |  | 1 |  | 153 |  |  | 0 | 484.5007 | 0 | 0.22549 | 0 | 59.4888 | 0 | 0 | 544.2149
8005474422 | 2 | ANKARA | MAMAK | TAA791-H3-743776-Fider | 743776 | - Arıza manevrası - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:26:58 | 14.06.2025 10:30:05 | 3.0519 |  | 1079 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 525.0238 | 0 | 0 | 0 | 60.327 | 0 | 0 | 585.3508
8005474425 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHV80-H3-241123665-Fider | 241123665 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:37:57 | 14.06.2025 6:38:58 | 0.016944 |  | 129 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.25598 | 0 | 0 | 0 | 0.02377 | 0 | 0 | 0.27975
8005474426 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H3-385353361-Fider | 385353361 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:39:03 | 14.06.2025 6:40:15 | 0.02 |  |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 12.3519 | 0 | 0.26046 | 0 | 0 | 0 | 12.6124
8005474427 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA477-H2-3183009-Fider | 3183009 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:39:39 | 14.06.2025 8:46:27 | 2.1133 | 2 | 346 | 9 | 19 | 4 | 64 |  |  | 0 | 156.6076 | 97.3256 | 48.6519 | 135.6946 | 36.3694 | 0 | 0 | 474.6491
8005474428 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB318-H5-313780295-Fider | 313780295 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:41:08 | 14.06.2025 6:52:26 | 0.18833 |  | 253 | 1 | 3 | 1 | 62 |  |  | 0 | 6.9546 | 0.0046158 | 0.041827 | 2.5901 | 5.2405 | 0 | 0 | 14.8316
8005474430 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-315431652-315431652-Fider | 315431652 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:15:20 | 14.06.2025 9:13:13 | 2.9647 | 1 | 505 | 7 | 6 |  | 55 |  |  | 0 | 267.9546 | 175.74 | 13.427 | 0 | 19.2941 | 0 | 0 | 476.4157
8005474430 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-315431652-315431652-Fider | 315431652 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:13:13 | 14.06.2025 9:23:14 | 0.16694 | 1 | 505 | 7 | 6 |  | 55 |  |  | 0 | 16.1658 | 12.1227 | 0.92621 | 0 | 1.4593 | 0 | 0 | 30.674
8005474440 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BAB183-4085608-4085608-Fider | 4085608 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:36:34 | 14.06.2025 8:59:48 | 2.3872 |  | 177 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 39.5572 | 0 | 0 | 0 | 5.2779 | 0 | 0 | 44.8352
8005474440 | 2 | ÇANKIRI | ORTA | BAB183-4085608-4085608-Fider | 4085608 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:59:48 | 14.06.2025 9:15:31 | 0.26194 |  | 177 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 4.6373 | 0 | 0 | 0 | 0.77763 | 0 | 0 | 5.4149
8005474443 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA533-H3-314768042-Fider | 314768042 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:01:30 | 14.06.2025 7:11:27 | 0.16583 |  | 928 |  | 3 |  | 34 |  |  | 0 | 16.1591 | 0 | 0.0027433 | 0 | 0.45195 | 0 | 0 | 16.6138
8005474444 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA681-2-328665676-Fider | 328665676 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:08:28 | 14.06.2025 7:16:39 | 0.13639 |  | 460 |  | 22 |  | 13 |  |  | 0 | 4.1321 | 0 | 0.11307 | 0 | 0.49344 | 0 | 0 | 4.7386
8005474446 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB382-H7-246140345-Fider | 246140345 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:11:57 | 14.06.2025 7:23:19 | 0.18944 | 9 | 329 | 22 | 6 | 4 | 34 |  |  | 18.2147 | 11.1277 | 30.5945 | 3.0997 | 4.9992 | 3.4143 | 0 | 0 | 71.4501
8005474453 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH33-H4-233581510-Fider | 233581510 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:17:41 | 14.06.2025 7:27:48 | 0.16861 | 1 | 1180 |  | 23 | 5 | 30 | 1 |  | 0 | 19.5377 | 0 | 1.0489 | 8.2125 | 0.74257 | 4.5708 | 0 | 34.1126
8005474457 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFR877-H3-226457895-Fider | 226457895 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:32:33 | 14.06.2025 15:11:27 | 0.64833 |  | 141 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 14.8345 | 0 | 0 | 0 | 15.2728 | 0 | 0 | 30.1074
8005474459 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF636-H1-331311458-Fider | 331311458 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:22:41 | 14.06.2025 7:32:06 | 0.15694 |  | 615 | 11 | 8 |  | 22 |  |  | 0 | 50.4685 | 29.7796 | 1.8735 | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | 83.9043
8005474463 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BKR62-226219232-226219232-Fider | 226219232 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:24:18 | 14.06.2025 12:08:53 | 4.7431 |  | 244 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 83.905 | 0 | 0.077692 | 0 | 2.1952 | 0 | 0 | 86.1779
8005474463 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | BKR62-H3-240226699-Fider | 240226699 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:08:53 | 14.06.2025 12:53:25 | 0.74222 |  | 452 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 29.4789 | 0 | 0.01375 | 0 | 0.80211 | 0 | 0 | 30.2948
8005474478 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-245848074-245848074-Fider | 245848074 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:01:36 | 14.06.2025 8:38:57 | 9.6225 |  | 69 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 69.4997 | 0 | 1.945 | 0 | 1.8118 | 0 | 0 | 73.2565
8005474478 | 2 | ANKARA | BALA | BAB367-245848074-245848074-Fider | 245848074 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:38:57 | 14.06.2025 8:53:35 | 0.24389 |  | 69 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.8344 | 0 | 0.047246 | 0 | 0.040859 | 0 | 0 | 1.9225
8005474479 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKG649-317971696-317971696-Kofra | 317971696 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:06:23 | 14.06.2025 14:53:26 | 4.7842 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.017297 | 0 | 0 | 0 | 7.4946 | 0 | 0 | 7.5119
8005474479 | 2 | BARTIN | MERKEZ | SKG649-TR1 A-243488197-Çıkış | 243488197 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:53:26 | 14.06.2025 15:53:22 | 0.99889 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5983
8005474483 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-4088461-4088461-Fider | 4088461 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:46:58 | 14.06.2025 9:28:16 | 1.6883 |  | 123 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.5713 | 0 | 0 | 0 | 0.67847 | 0 | 0 | 19.2498
8005474483 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-4088461-4088461-Fider | 4088461 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:28:16 | 14.06.2025 9:39:23 | 0.18528 |  | 123 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.0893 | 0 | 0 | 0 | 0.085188 | 0 | 0 | 2.1745
8005474485 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT637-TR1 P1 B-331392057-Çıkış | 331392057 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:26:22 | 14.06.2025 10:05:30 | 2.6522 |  | 34 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.3145 | 0 | 0.066341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3808
8005474485 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT637- P1 ANA ŞALTER-331392060-Çıkış | 331392060 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:05:30 | 14.06.2025 13:08:00 | 3.0417 |  | 123 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 27.585 | 0 | 0.091519 | 0 | 2.3359 | 0 | 0 | 30.0124
8005474486 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-H3-241093645-Fider | 241093645 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:48:25 | 14.06.2025 8:00:14 | 0.19694 | 5 | 471 | 5 | 5 | 3 | 14 |  |  | 2.1049 | 10.1814 | 3.1831 | 1.228 | 4.3309 | 0.2 | 0 | 0 | 21.2283
8005474487 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-H5-337028429-Fider | 337028429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:48:36 | 14.06.2025 7:59:30 | 0.18167 |  | 3343 | 2 | 56 | 2 | 340 |  |  | 0 | 63.7808 | 1.012 | 0.39371 | 6.599 | 10.2348 | 0 | 0 | 82.0204
8005474488 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC491-241809997-241809997-Fider | 241809997 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 5:36:17 | 14.06.2025 10:19:28 | 4.7197 | 2 | 145 | 1 |  |  | 10 |  |  | 0 | 95.4526 | 0 | 0 | 0 | 20.7869 | 0 | 0 | 116.2395
8005474488 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAC491-241809997-241809997-Fider | 241809997 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:19:28 | 14.06.2025 10:29:32 | 0.16778 | 2 | 145 | 1 |  |  | 10 |  |  | 0 | 3.7124 | 0 | 0 | 0 | 0.97445 | 0 | 0 | 4.6868
8005474489 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-331430435-331430435-Fider | 331430435 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:42:30 | 14.06.2025 13:22:43 | 5.6703 |  | 104 | 3 | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 175.6829 | 131.0421 | 106.2271 | 0 | 67.8202 | 0 | 0 | 480.7723
8005474489 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-H4-302253198-Fider | 302253198 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:22:43 | 14.06.2025 13:29:04 | 0.10583 | 1 | 509 | 34 | 1 | 3 | 31 |  |  | 0.6614 | 12.8935 | 14.2071 | 2.2254 | 0.4979 | 2.4288 | 0 | 0 | 32.9141
8005474492 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA550-319743357-319743357-Fider | 319743357 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:39:47 | 14.06.2025 11:59:21 | 4.3261 |  | 481 |  |  | 1 | 11 |  |  | 0 | 206.9686 | 0 | 0 | 1.1434 | 3.3759 | 0 | 0 | 211.4878
8005474492 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA550-319743357-319743357-Fider | 319743357 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:59:21 | 14.06.2025 12:10:14 | 0.18139 |  | 481 |  |  | 1 | 11 |  |  | 0 | 9.0004 | 0 | 0 | 0.048967 | 0.16081 | 0 | 0 | 9.2101
8005474503 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TGT693-__E-236962735-Fider | 236962735 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:39:35 | 14.06.2025 13:09:39 | 3.5011 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.49493 | 0 | 0 | 0 | 0.77283 | 0 | 0 | 1.2678
8005474504 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI411-TR1 B-321106222-Çıkış | 321106222 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:00:00 | 14.06.2025 10:19:40 | 0.32778 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.51822 | 0 | 0 | 0 | 2.4109 | 0 | 0 | 2.9291
8005474504 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI411-TR1 ANA ŞALTER-321106248-Çıkış | 321106248 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:19:40 | 14.06.2025 11:32:30 | 1.2139 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.9223 | 0 | 0 | 0 | 9.0657 | 0 | 0 | 10.988
8005474505 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDV480-H3-214913181-Fider | 214913181 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:56:56 | 14.06.2025 10:10:56 | 2.2333 |  | 207 | [6 empty] | 0 | 115.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6632
8005474506 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI695-TR1 B-321105430-Çıkış | 321105430 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:58:34 | 14.06.2025 13:26:48 | 5.4706 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 10.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4012
8005474506 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI695-TR1 ANA ŞALTER-321105426-Çıkış | 321105426 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:26:48 | 14.06.2025 14:38:57 | 1.2025 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3035 | 0 | 0 | 0 | 0.0087666 | 0 | 0 | 2.3123
8005474507 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM428-TR1 P1 D-385825562-Çıkış | 385825562 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:11:06 | 14.06.2025 11:43:17 | 2.5364 |  | 84 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 31.6245 | 0 | 0 | 0 | 26.6241 | 0 | 0 | 58.2486
8005474514 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA569-319714906-319714906-Fider | 319714906 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:54:26 | 14.06.2025 10:05:46 | 1.1889 |  | 185 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 18.4531 | 0 | 0.18871 | 0 | 0.082072 | 0 | 0 | 18.7239
8005474516 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFE967- P1 ANA ŞALTER-331623642-Çıkış | 331623642 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:49:00 | 14.06.2025 9:02:10 | 0.21944 |  | 128 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 3.7281 | 0 | 0 | 0 | 4.2696 | 0 | 0 | 7.9977
8005474516 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFE967-TR1 P1 B-331623638-Çıkış | 331623638 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:02:10 | 14.06.2025 9:35:56 | 0.56278 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.052337 | 0 | 0 | 0 | 2.8942 | 0 | 0 | 2.9465
8005474521 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA007-TR1 P1 ANA ŞALTER-309402784-Çıkış | 309402784 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:38:27 | 14.06.2025 11:54:46 | 1.2719 |  | 8 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 1.824 | 0 | 0.062287 | 0 | 0.11075 | 0 | 0 | 1.997
8005474522 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BZK106-H1-237435646-Fider | 237435646 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:03:47 | 14.06.2025 8:06:36 | 0.046944 | 1 | 183 | 2 | 1 |  | 14 |  |  | 0.040119 | 1.0732 | 0.11416 | 0.022757 | 0 | 0.074451 | 0 | 0 | 1.3247
8005474527 | 1 | ANKARA | MAMAK | BCY81-H2-209543211-Fider | 209543211 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:00:32 | 14.06.2025 9:44:14 | 3.7283 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005474528 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC335-TR1 P1 C-304286888-Çıkış | 304286888 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 5:14:41 | 14.06.2025 8:56:50 | 3.7025 |  | 21 |  | 6 |  | 9 |  |  | 0 | 14.6481 | 0 | 9.5653 | 0 | 12.7343 | 0 | 0 | 36.9477
8005474528 | 2 | ANKARA | AKYURT | TBC335-TR1 P1 ANA ŞALTER-304286908-Çıkış | 304286908 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:56:50 | 14.06.2025 9:38:57 | 0.70194 |  | 28 |  | 6 |  | 11 |  |  | 0 | 3.7021 | 0 | 2.3498 | 0 | 3.8087 | 0 | 0 | 9.8606
8005474533 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD10-331086350-331086350-Fider | 331086350 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 4:18:23 | 14.06.2025 9:34:33 | 5.2694 | 1 | 44 | 2 |  | 10 | 14 |  |  | 68.2449 | 60.101 | 4.9606 | 0 | 102.8834 | 13.6527 | 0 | 0 | 249.8426
8005474533 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD10-H14-209326013-Fider | 209326013 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:34:33 | 14.06.2025 11:24:54 | 1.8392 | 4 | 247 | 3 | 3 | 14 | 41 | 2 |  | 26.6169 | 86.1191 | 2.6922 | 1.3132 | 68.9198 | 33.879 | 6717.264 | 0 | 6936.8042
8005474533 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD10-231951400-231951400-Fider | 231951400 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:24:54 | 14.06.2025 12:13:49 | 0.81528 | 1 | 19 | 1 |  | 5 | 1 |  |  | 12.8262 | 6.4775 | 0 | 0 | 13.7652 | 0.58134 | 0 | 0 | 33.6502
8005474537 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ755-TR1 P1 C-400895126-Çıkış | 400895126 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:09:19 | 14.06.2025 13:33:00 | 5.3947 |  | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 35.5749 | 0 | 0 | 0 | 1.4464 | 0 | 0 | 37.0213
8005474543 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE846-TR1 P1 ANA ŞALTER-343015190-Çıkış | 343015190 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:51:04 | 14.06.2025 15:00:18 | 3.1539 |  | 69 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 20.9105 | 0 | 0 | 0 | 0.019207 | 0 | 0 | 20.9297
8005474544 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE756- P1 ANA ŞALTER-314690087-Çıkış | 314690087 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:22:07 | 14.06.2025 11:33:00 | 2.1814 |  | 46 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 7.7811 | 0 | 0.068686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8498
8005474545 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA113-H2-307802917-Fider | 307802917 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:11:10 | 14.06.2025 8:21:47 | 0.17694 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15478 | 0 | 0 | 0.15478
8005474550 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKJ57-H1-239442685-Fider | 239442685 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:11:18 | 14.06.2025 8:20:53 | 0.15972 | 5 | 1730 |  | 15 | 9 | 68 |  | 2 | 0.58174 | 37.9041 | 0 | 0.74876 | 41.3976 | 44.7809 | 0 | 50.7867 | 176.1997
8005474552 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA681-H4-328665677-Fider | 328665677 | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:30:36 | 14.06.2025 8:31:58 | 0.022778 | 4 | 7212 |  | 96 | 2 | 806 | 2 | 6 | 0 | 20.5199 | 0 | 0.34083 | 0.49712 | 10.1212 | 4.9339 | 1.8177 | 38.2307
8005474564 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFN416-H3-242074213-Fider | 242074213 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:57:47 | 14.06.2025 11:10:20 | 1.2092 |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 23.5863 | 0 | 0 | 0 | 1.2921 | 0 | 0 | 24.8784
8005474565 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH582- P1 ANA ŞALTER-314459834-Çıkış | 314459834 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:46:41 | 14.06.2025 12:31:10 | 2.7414 |  | 107 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 29.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9354
8005474569 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BHJ63-243026352-243026352-Fider | 243026352 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:11:27 | 14.06.2025 13:43:34 | 5.5353 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30473 | 0 | 0 | 0 | 0.30473
8005474571 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR868-TR1 P1 ANA ŞALTER-337045847-Çıkış | 337045847 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:39:50 | 14.06.2025 9:01:07 | 0.35472 |  | 93 |  | 6 |  | 10 |  |  | 0 | 4.6139 | 0 | 0.5314 | 0 | 0.15438 | 0 | 0 | 5.2997
8005474575 | 1 | ANKARA | BALA | BAB402-400445054-400445054-Fider | 400445054 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:35:32 | 14.06.2025 10:41:45 | 11.1036 |  | 272 | 2 | 1 | 3 | 20 |  |  | 0 | 315.8912 | 375.4349 | 13.6185 | 28.0008 | 16.027 | 0 | 0 | 748.9724
8005474575 | 2 | ANKARA | BALA | BAB402-400445054-400445054-Fider | 400445054 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:41:45 | 14.06.2025 10:54:52 | 0.21861 |  | 272 | 2 | 1 | 3 | 20 |  |  | 0 | 7.6949 | 8.7418 | 0.33102 | 0.73095 | 0.39949 | 0 | 0 | 17.8982
8005474582 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN379-TR1 P1 B-318422114-Çıkış | 318422114 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:14:32 | 14.06.2025 9:25:28 | 1.1822 |  | 59 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.9796 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 0 | 12.1671
8005474582 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN379- P1 ANA ŞALTER-318422108-Çıkış | 318422108 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:25:28 | 14.06.2025 9:35:22 | 0.165 |  | 161 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 4.6684 | 0 | 0.34779 | 0 | 1.8097 | 0 | 0 | 6.8258
8005474583 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY382-TR1 P1 B-239700863-Çıkış | 239700863 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 3:37:12 | 14.06.2025 10:22:44 | 6.7589 |  | 36 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 27.3994 | 0 | 0 | 0 | 0.90947 | 0 | 0 | 28.3089
8005474584 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGT496-TR1 P1 A-237509911-Çıkış | 237509911 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:53:34 | 14.06.2025 10:37:14 | 0.72778 | [5 empty] | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6049 | 0 | 27.732 | 32.3369
8005474586 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA151-309941781-309941781-Fider | 309941781 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:59:04 | 14.06.2025 10:52:24 | 3.8889 |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 219.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8318
8005474586 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | BAA151-309941781-309941781-Fider | 309941781 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:52:24 | 14.06.2025 11:02:48 | 0.17333 |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3364
8005474592 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCJ631-316908994-316908994-Kofra | 316908994 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:14:54 | 14.06.2025 9:37:43 | 3.3803 |  | 14 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.5657 | 0 | 0 | 0 | 13.099 | 0 | 0 | 19.6646
8005474592 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | SCJ631-TR1 E-201922760-Çıkış | 201922760 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:37:43 | 14.06.2025 11:23:28 | 1.7625 |  | 14 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.7242 | 0 | 0 | 0 | 9.421 | 0 | 0 | 13.1452
8005474593 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDY302-TR1 ANA ŞALTER-209777885-Çıkış | 209777885 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 6:53:58 | 14.06.2025 10:14:45 | 3.3464 |  | 43 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 25.9742 | 0 | 0 | 0 | 2.3582 | 0 | 0 | 28.3323
8005474595 | 1 | ANKARA | KALECİK | TGT232-H3-242259231-Fider | 242259231 | Bakim Ihtiyaci - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:00:28 | 14.06.2025 10:37:49 | 1.6225 | 2 | 77 |  | 7 | 4 | 28 | 2 |  | 0.40561 | 145.8713 | 0 | 2.9789 | 29.3132 | 38.4167 | 513.9032 | 0 | 730.8889
8005474600 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV101-H3-312433246-Fider | 312433246 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:42:58 | 14.06.2025 10:46:28 | 3.0583 |  | 135 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 109.139 | 0 | 0 | 0 | 1.2745 | 0 | 0 | 110.4135
8005474601 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TJC179-TR1 P1 B-242209313-Çıkış | 242209313 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:28:50 | 14.06.2025 12:18:05 | 3.8208 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 12.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0201
8005474608 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN403-TR1 P1 D-318424743-Çıkış | 318424743 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:26:34 | 14.06.2025 14:31:53 | 6.0886 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 23.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1437
8005474608 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN403- P1 ANA ŞALTER-318424741-Çıkış | 318424741 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:31:53 | 14.06.2025 15:34:25 | 1.0422 |  | 99 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 17.2561 | 0 | 0 | 0 | 0.46265 | 0 | 0 | 17.7187
8005474611 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT696-TR1 P1 ANA ŞALTER-316470005-Çıkış | 316470005 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:31:10 | 14.06.2025 10:49:48 | 2.3106 |  | 6 |  | 6 |  | 1 |  |  | 0 | 2.516 | 0 | 13.5328 | 0 | 12.1481 | 0 | 0 | 28.197
8005474613 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H6-232891177-Fider | 232891177 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:32:58 | 14.06.2025 8:48:59 | 0.26694 | 4 | 59 | 5 | 2 | 13 | 14 |  |  | 0.13226 | 6.1952 | 5.4373 | 0.076814 | 19.2885 | 15.1471 | 0 | 0 | 46.2772
8005474618 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK868-319838041-319838041-Fider | 319838041 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:25:02 | 14.06.2025 9:25:24 | 1.0061 | 4 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 19.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1373 | 0.030584 | 7.3255 | 35.2014
8005474618 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK868-319838041-319838041-Fider | 319838041 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:25:24 | 14.06.2025 9:38:17 | 0.21472 | 4 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 4.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8968 | 0.0072177 | 1.7229 | 7.9894
8005474619 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-305780821-305780821-Fider | 305780821 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:00:27 | 14.06.2025 10:49:29 | 1.8172 |  | 165 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 37.3673 | 0 | 0.4785 | 0 | 3.5022 | 0 | 0 | 41.348
8005474619 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-305780821-305780821-Fider | 305780821 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:49:29 | 14.06.2025 11:07:18 | 0.29694 |  | 165 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 6.2119 | 0 | 0.082174 | 0 | 0.60397 | 0 | 0 | 6.898
8005474620 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHV80-27429015-27429015-Fider | 27429015 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:46:50 | 14.06.2025 16:52:39 | 6.0969 |  | 54 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 39.524 | 0 | 0 | 0 | 0.33305 | 0 | 0 | 39.8571
8005474620 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BHV80-H3-241123665-Fider | 241123665 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:52:39 | 14.06.2025 17:33:06 | 0.67417 |  | 129 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 12.4161 | 0 | 0 | 0 | 1.9838 | 0 | 0 | 14.4
8005474631 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA625-H7-318439411-Fider | 318439411 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:45:04 | 14.06.2025 8:59:40 | 0.24333 | 2 | 878 | 2 | 9 | 1 | 70 |  |  | 0.44107 | 35.0561 | 2.8938 | 2.8035 | 4.2758 | 39.2648 | 0 | 0 | 84.735
8005474632 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA791-TR1 P1 B-307800400-Çıkış | 307800400 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:45:11 | 14.06.2025 9:30:42 | 0.75861 |  | 94 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.0745 | 0 | 0 | 0 | 0.0025918 | 0 | 0 | 12.0771
8005474648 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAN127-H5-318560044-Fider | 318560044 | Bakim Ihtiyaci - Travers Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:06:17 | 14.06.2025 12:15:15 | 2.1494 |  | 81 |  | 4 |  | 13 |  |  | 0 | 39.8177 | 0 | 0.23923 | 0 | 212.0814 | 0 | 0 | 252.1383
8005474653 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SEC823-TR1 C-317657323-Çıkış | 317657323 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:54:08 | 14.06.2025 14:08:43 | 5.2431 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 11.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5269
8005474653 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | SEC823-TR1 ANA ŞALTER-317657321-Çıkış | 317657321 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:08:43 | 14.06.2025 14:12:46 | 0.0675 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.27181 | 0 | 0 | 0 | 0.0023428 | 0 | 0 | 0.27415
8005474655 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH304- P1 ANA ŞALTER-335475275-Çıkış | 335475275 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:10:41 | 18.06.2025 12:42:29 | 1.53 |  | 65 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.3069 | 0 | 0 | 0 | 2.0942 | 0 | 0 | 11.4011
8005474659 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-331110763-331110763-Fider | 331110763 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:36:47 | 14.06.2025 10:11:53 | 1.585 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.25165 | 0 | 0 | 0 | 59.2915 | 0 | 0 | 59.5431
8005474659 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-331110763-331110763-Fider | 331110763 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:11:53 | 14.06.2025 10:31:38 | 0.32917 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.053911 | 0 | 0 | 0 | 13.6162 | 0 | 0 | 13.6701
8005474661 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR645-H1-328678389-Fider | 328678389 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:42:21 | 14.06.2025 10:13:45 | 1.5233 |  | 47 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 12.0924 | 0 | 3.5781 | 0 | 0.13704 | 0 | 0 | 15.8076
8005474661 | 2 | KARABÜK | YENİCE | TAR687-3-224475858-Fider | 224475858 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:13:45 | 14.06.2025 10:20:15 | 0.10833 |  | 2870 |  | 45 |  | 179 | 1 | 3 | 0 | 44.4839 | 0 | 1.0644 | 0 | 12.4213 | 11.8461 | 9.0887 | 78.9044
8005474669 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TJK428- P1 Ana Şalter-246017771-Çıkış | 246017771 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:31:05 | 14.06.2025 13:05:24 | 0.57194 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 2.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0042
8005474670 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA836-TR1 P1 E-309822624-Çıkış | 309822624 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:08:44 | 14.06.2025 9:59:18 | 0.84278 |  | 42 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.2368 | 0 | 0 | 0 | 2.878 | 0 | 0 | 8.1148
8005474685 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-H10-4070280-Fider | 4070280 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:11:56 | 14.06.2025 9:22:38 | 0.17833 | 16 | 13420 | 2 | 169 | 45 | 774 | 4 | 2 | 7.9549 | 244.2018 | 3.0426 | 6.932 | 33.6415 | 103.1147 | 109.5339 | 25.0984 | 533.5198
8005474690 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-330964722-330964722-Fider | 330964722 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:13:39 | 14.06.2025 10:05:14 | 0.85972 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.0052077 | 0 | 0.10274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10795
8005474690 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-H5-234356448-Fider | 234356448 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:05:14 | 14.06.2025 12:00:46 | 1.9256 | 12 | 151 |  | 12 | 4 | 2 |  |  | 0 | 41.1566 | 0 | 3.6183 | 12.5829 | 0.56094 | 0 | 0 | 57.9188
8005474692 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBC821-TR1 C-327836761-Çıkış | 327836761 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:39:39 | 14.06.2025 11:34:01 | 2.9061 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1801
8005474711 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDC365- P1 ANA ŞALTER-400107260-Çıkış | 400107260 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:56:09 | 14.06.2025 10:43:31 | 1.7894 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.87768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87768
8005474716 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BHV21-H5-238411912-Fider | 238411912 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:44:42 | 14.06.2025 9:47:06 | 0.04 | 4 | 2787 |  | 35 | 1 | 570 | 1 | 3 | 0 | 13.9218 | 0 | 0.26914 | 0.91425 | 12.3772 | 6.2397 | 0.44267 | 34.1647
8005474717 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA186-TR1 P1 ANA ŞALTER-301213209-Çıkış | 301213209 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:25:11 | 14.06.2025 10:55:11 | 0.5 |  | 19 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 6.9563 | 0 | 1.0502 | 0 | 1.2786 | 0 | 0 | 9.2851
8005474718 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA467-400897495-400897495-Fider | 400897495 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:20:27 | 14.06.2025 10:21:21 | 1.015 | 1 | [7 empty] | 5.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1634
8005474721 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC365-TR1 P1 ANA ŞALTER-312705488-Çıkış | 312705488 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:45:58 | 14.06.2025 10:57:48 | 2.1972 |  | 5 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 1.8511 | 0 | 0 | 0 | 389.3154 | 0 | 0 | 391.1665
8005474728 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC011-H3-331480758-Fider | 331480758 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:31:26 | 14.06.2025 9:32:51 | 0.023611 | 3 | 332 | 9 | 2 | 5 | 19 |  |  | 0 | 3.3594 | 1.9154 | 0.1233 | 0.30951 | 0.32048 | 0 | 0 | 6.0281
8005474730 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245129221-245129221-Fider | 245129221 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:30:42 | 14.06.2025 10:10:47 | 0.66806 |  | 133 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 6.8869 | 0 | 0.024122 | 0 | 0.70506 | 0 | 0 | 7.616
8005474730 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245129221-245129221-Fider | 245129221 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:10:47 | 14.06.2025 10:25:13 | 0.24056 |  | 133 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 2.5326 | 0 | 0.0090492 | 0 | 0.26789 | 0 | 0 | 2.8096
8005474731 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TGH221-TR1 P1 ANA ŞALTER-232717001-Çıkış | 232717001 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:37:38 | 14.06.2025 12:01:45 | 0.40194 |  | 27 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.1729 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 0 | 0 | 3.4065
8005474742 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TSF246-TR1 P1 J-242008535-Çıkış | 242008535 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:56:35 | 14.06.2025 15:40:15 | 7.7278 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7113 | 0 | 0 | 11.7113
8005474744 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHY05-H17-237940103-Fider | 237940103 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:40:09 | 14.06.2025 11:47:48 | 2.1275 | 12 | 4450 | 3 | 236 | 3 | 811 | 7 | 2 | 47.4085 | 1453.4783 | 54.4272 | 85.0792 | 132.136 | 1030.0737 | 2173.5319 | 57.4587 | 5033.5934
8005474748 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN324-TR1 P1 ANA ŞALTER-318116604-Çıkış | 318116604 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:52:31 | 14.06.2025 11:17:43 | 0.42 |  | 85 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.8645 | 0 | 0 | 0 | 0.00041227 | 0 | 0 | 1.8649
8005474749 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB492-TR1 P1 C-316469254-Çıkış | 316469254 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:36:51 | 14.06.2025 11:07:41 | 1.5139 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 2.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1024
8005474749 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB492- P1 ANA ŞALTER-316469257-Çıkış | 316469257 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:07:41 | 14.06.2025 11:54:30 | 0.78028 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.0056 | 0 | 0 | 0 | 0.01158 | 0 | 0 | 6.0172
8005474752 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TDC862-TR1 P1 B-331056004-Çıkış | 331056004 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:06:32 | 14.06.2025 10:34:20 | 1.4633 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 4.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9001
8005474753 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB830- P1 ANA ŞALTER-304261050-Çıkış | 304261050 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:24:00 | 14.06.2025 11:06:21 | 0.70583 |  | 154 |  | 2 |  | 55 |  |  | 0 | 17.3355 | 0 | 1.8102 | 0 | 10.6171 | 0 | 0 | 29.7629
8005474760 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN165-H1-5488103-Fider | 5488103 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:40:07 | 14.06.2025 12:45:29 | 3.0894 | 10 | 5125 |  | 80 | 7 | 602 | 6 | 3 | 70.4342 | 1838.5965 | 0 | 185.2604 | 1622.3402 | 867.1648 | 376.9599 | 263.8763 | 5224.6322
8005474761 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEP01-H19-209737747-Fider | 209737747 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:46:12 | 14.06.2025 11:53:59 | 2.1297 | 6 | 6459 |  | 38 | 7 | 400 | 1 |  | 5.9684 | 1449.6652 | 0 | 8.7288 | 145.6528 | 244.2263 | 136.1952 | 0 | 1990.4367
8005474762 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-232723506-232723506-Fider | 232723506 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:45:03 | 14.06.2025 9:46:59 | 0.032222 | 2 | 146 | 1 |  | 2 | 9 |  |  | 0.034959 | 1.221 | 0.21167 | 0 | 2.1352 | 0.25985 | 0 | 0 | 3.8627
8005474766 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV659-245311665-245311665-Fider | 245311665 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:11:11 | 14.06.2025 10:28:13 | 1.2839 |  | 54 |  | 4 | 1 | 56 |  |  | 0 | 11.1893 | 0 | 1.1848 | 4.8186 | 10.8756 | 0 | 0 | 28.0682
8005474768 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAR589- P1 ANA ŞALTER-37002452-Çıkış | 37002452 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:06:39 | 14.06.2025 10:34:53 | 1.4706 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.2292 | 0 | 0 | 0 | 0.11362 | 0 | 0 | 5.3428
8005474769 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC400- P1 ANA ŞALTER-313781043-Çıkış | 313781043 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:30:10 | 14.06.2025 11:19:21 | 0.81972 |  | 105 |  | 2 |  | 18 |  |  | 0 | 14.1888 | 0 | 0.27393 | 0 | 5.1863 | 0 | 0 | 19.6491
8005474772 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H4-239861152-Fider | 239861152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:51:30 | 14.06.2025 9:53:13 | 0.028611 | 5 | 15388 | 2 | 385 | 13 | 1370 | 4 | 6 | 0 | 51.0041 | 0.20445 | 1.2975 | 4.3533 | 30.6889 | 10.5986 | 2.7176 | 100.8645
8005474774 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BCY35-H3-204634161-Fider | 204634161 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:07:25 | 14.06.2025 10:48:17 | 0.68111 | 1 | 1016 | 1 | 3 | 1 | 82 | 2 |  | 0 | 97.0995 | 0.59501 | 0.1326 | 39.2844 | 8.4112 | 58.4505 | 0 | 203.9732
8005474777 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-232144356-232144356-Fider | 232144356 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:01:09 | 14.06.2025 10:14:20 | 3.2197 | 6 | 9 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 10.672 | 0 | 0 | 1.9099 | 1.4201 | 0 | 0 | 14.002
8005474777 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-232144356-232144356-Fider | 232144356 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:14:20 | 14.06.2025 12:42:12 | 2.4644 | 6 | 9 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 8.7068 | 0 | 0 | 1.7174 | 1.3855 | 0 | 0 | 11.8097
8005474777 | 3 | ANKARA | BALA | BAB366-232144356-232144356-Fider | 232144356 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:42:12 | 14.06.2025 13:11:21 | 0.48583 | 6 | 9 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 1.7126 | 0 | 0 | 0.33021 | 0.27839 | 0 | 0 | 2.3212
8005474779 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-320408841-320408841-Fider | 320408841 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:12:47 | 14.06.2025 10:28:51 | 0.26778 |  | 240 |  | 2 |  | 21 |  |  | 0 | 10.8827 | 0 | 0.59723 | 0 | 3.4187 | 0 | 0 | 14.8986
8005474781 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BFF95-H6-234633965-Fider | 234633965 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:40:11 | 14.06.2025 9:58:03 | 0.29778 |  | 872 |  | 2 | 1 | 77 |  |  | 0 | 38.1603 | 0 | 0.028803 | 3.6124 | 5.9591 | 0 | 0 | 47.7606
8005474782 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN612-TR1 P1 B-318449764-Çıkış | 318449764 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:54:49 | 14.06.2025 10:28:57 | 0.56889 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5308
8005474784 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV64-H5-203817264-Fider | 203817264 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:58:05 | 14.06.2025 10:02:55 | 0.080556 |  | 444 |  | 1 | 2 | 26 | 2 |  | 0 | 4.8229 | 0 | 0.23362 | 0.0041073 | 0.54377 | 10.9 | 0 | 16.5044
8005474790 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-4-400820341-Fider | 400820341 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:00:56 | 14.06.2025 10:09:57 | 0.15028 |  | 2776 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 74.6597 | 0 | 0 | 0 | 13.6579 | 0 | 0 | 88.3175
8005474793 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB329-5-243164340-Fider | 243164340 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:02:04 | 14.06.2025 10:13:09 | 0.18472 | 2 | 776 |  | 3 | 4 | 22 |  |  | 0.17679 | 22.1322 | 0 | 0.086539 | 2.8137 | 4.0957 | 0 | 0 | 29.305
8005474797 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TDG360-TR1 P1 E-302233694-Çıkış | 302233694 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:24:03 | 14.06.2025 12:35:00 | 1.1825 |  | 205 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 35.3668 | 0 | 0 | 0 | 0.00015289 | 0 | 0 | 35.367
8005474798 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC065-331179125-331179125-Fider | 331179125 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:46:54 | 14.06.2025 11:54:07 | 2.1203 |  | 124 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 50.8335 | 0 | 0 | 0 | 3.6686 | 0 | 0 | 54.502
8005474798 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAC065-331179125-331179125-Fider | 331179125 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:54:07 | 14.06.2025 12:09:31 | 0.25667 |  | 124 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.2108 | 0 | 0 | 0 | 0.45776 | 0 | 0 | 6.6686
8005474800 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA989-320470969-320470969-Fider | 320470969 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:47:20 | 14.06.2025 15:13:05 | 5.4292 | 1 | 100 |  |  |  | 2 |  |  | 9.7323 | 85.519 | 0 | 0 | 0 | 0.42437 | 0 | 0 | 95.6757
8005474808 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TFJ241-TR1 P1 ANA ŞALTER-242419309-Çıkış | 242419309 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:21:06 | 14.06.2025 15:57:50 | 0.61222 |  | 59 |  | 11 |  | 2 |  |  | 0 | 3.52 | 0 | 1.7359 | 0 | 0.43829 | 0 | 0 | 5.6942
8005474809 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAE616-TR1 P1 C-245242347-Çıkış | 245242347 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:01:19 | 14.06.2025 12:26:41 | 2.4228 |  | 18 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 5.201 | 0 | 0.54648 | 0 | 17.8216 | 0 | 0 | 23.5691
8005474812 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ381-TR1 P1 A-400710833-Çıkış | 400710833 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:09:39 | 14.06.2025 10:17:54 | 0.1375 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 0.37327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37327
8005474812 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ381-TR1 P1 ANA ŞALTER-321419460-Çıkış | 321419460 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:17:54 | 14.06.2025 11:33:00 | 1.2517 |  | 126 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.2673 | 0 | 0 | 0 | 0.15123 | 0 | 0 | 18.4186
8005474813 | 1 | ANKARA | MAMAK | TGG683-303112026-303112026-Fider | 303112026 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:52:40 | 14.06.2025 11:27:52 | 1.5867 |  | 147 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 30.63 | 0 | 0.27657 | 0 | 8.7571 | 0 | 0 | 39.6636
8005474813 | 2 | ANKARA | MAMAK | TGG683-H3-232543781-Fider | 232543781 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:27:52 | 14.06.2025 11:43:52 | 0.26667 |  | 147 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 5.1725 | 0 | 0.048222 | 0 | 1.5156 | 0 | 0 | 6.7363
8005474814 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC360- P1 ANA ŞALTER-304290108-Çıkış | 304290108 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:49:14 | 14.06.2025 13:59:26 | 0.17 |  | 145 |  | 5 |  | 92 |  |  | 0 | 3.8673 | 0 | 0.13878 | 0 | 2.5791 | 0 | 0 | 6.5852
8005474822 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE233-TR1 ANA ŞALTER-301127507-Çıkış | 301127507 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:48:00 | 14.06.2025 12:35:32 | 3.7922 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 6.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2528
8005474825 | 1 | ANKARA | BALA | TBC940-224482007-224482007-Kofra | 224482007 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:49:14 | 14.06.2025 11:59:14 | 1.1667 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.87466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87466
8005474825 | 2 | ANKARA | BALA | TBC940-TR1 P1 ANA ŞALTER-364011394-Çıkış | 364011394 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:59:14 | 14.06.2025 13:04:23 | 1.0858 |  | 42 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.7801 | 0 | 1.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2039
8005474829 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAB279-240603116-240603116-Fider | 240603116 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:15:53 | 14.06.2025 12:28:04 | 2.2031 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 3.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2454
8005474829 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAB279-240603116-240603116-Fider | 240603116 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:28:04 | 14.06.2025 12:39:56 | 0.19778 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.29328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29328
8005474833 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF842-TR1 P1 D-331318989-Çıkış | 331318989 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:07:03 | 14.06.2025 12:58:28 | 3.8569 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 22.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1557
8005474838 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA138-TR1 P1 C-301011145-Çıkış | 301011145 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:09:21 | 14.06.2025 12:57:11 | 0.79722 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.7765 | 0 | 0 | 0 | 2.6226 | 0 | 0 | 8.399
8005474850 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA032- P1 ANA ŞALTER-319981975-Çıkış | 319981975 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:24:46 | 14.06.2025 10:34:35 | 0.16361 |  | 111 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.1269 | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 3.5319
8005474852 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TFL345-H5-224657953-Fider | 224657953 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:55:29 | 14.06.2025 11:39:31 | 0.73389 |  | 5 |  |  |  | 40 |  |  | 0 | 0.11707 | 0 | 0 | 0 | 5.1654 | 0 | 0 | 5.2825
8005474855 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAU964-TR1 P1 I-304310313-Çıkış | 304310313 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:20:19 | 14.06.2025 13:57:37 | 3.6217 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3067
8005474857 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK687-TR1 P1 E-320501879-Çıkış | 320501879 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:23:51 | 14.06.2025 12:21:45 | 1.965 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 4.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9926
8005474857 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK687- P1 ANA ŞALTER-320501889-Çıkış | 320501889 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:21:45 | 14.06.2025 12:33:32 | 0.19639 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 0.73282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73282
8005474861 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV659-243528197-243528197-Fider | 243528197 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:31:50 | 14.06.2025 12:24:59 | 1.8858 |  | 87 |  | 15 | 1 | 126 |  |  | 0 | 26.3999 | 0 | 4.0854 | 7.1899 | 39.1647 | 0 | 0 | 76.84
8005474869 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BEF83-231925254-231925254-Fider | 231925254 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:02:47 | 14.06.2025 11:32:13 | 2.4906 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0774 | 0 | 0 | 0 | 109.0774
8005474869 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BEF83-231925254-231925254-Fider | 231925254 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:32:13 | 14.06.2025 11:45:57 | 0.22889 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1757 | 0 | 0 | 0 | 10.1757
8005474871 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC592-TR1 P1 I-312813616-Çıkış | 312813616 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:37:10 | 14.06.2025 13:45:29 | 3.1386 |  | 296 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 164.0966 | 0 | 0 | 0 | 41.27 | 0 | 0 | 205.3666
8005474877 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BAB182-4085086-4085086-Fider | 4085086 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:44:44 | 14.06.2025 12:34:16 | 1.8256 |  | 101 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 22.9487 | 0 | 0.092849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0415
8005474877 | 2 | ÇANKIRI | ORTA | BAB182-4085086-4085086-Fider | 4085086 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:34:16 | 14.06.2025 12:55:25 | 0.3525 |  | 101 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 4.4543 | 0 | 0.018135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4725
8005474878 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEF50-H3-226297392-Fider | 226297392 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:01:29 | 14.06.2025 11:58:32 | 1.9508 | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.173 | 0 | 0 | 0 | 72.173
8005474881 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAV225-TR1 P1 K-313352551-Çıkış | 313352551 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:14:58 | 14.06.2025 11:29:28 | 1.2417 |  | 119 | [6 empty] | 0 | 29.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.022
8005474884 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAB451-TR1 E-304404520-Çıkış | 304404520 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:40:56 | 14.06.2025 12:37:20 | 1.94 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7643 | 0 | 0 | 15.7643
8005474888 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN193-H3-5488246-Fider | 5488246 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:52:44 | 14.06.2025 10:55:38 | 0.048333 | 2 | 11248 |  | 18 |  | 2365 | 2 | 2 | 0 | 57.4729 | 0 | 0.078915 | 0 | 64.9851 | 21.7914 | 5.4736 | 149.802
8005474890 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA755-24-313349072-Fider | 313349072 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:54:42 | 14.06.2025 11:03:05 | 0.13972 | 1 | 5672 |  |  | 2 | 525 | 1 | 2 | 0.61104 | 120.8491 | 0 | 0 | 39.1412 | 160.1548 | 63.1788 | 10.1087 | 394.0437
8005474890 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD889-H3-313324646-Fider | 313324646 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:03:05 | 14.06.2025 11:32:00 | 0.48194 |  | 963 |  |  |  | 123 |  |  | 0 | 73.3583 | 0 | 0 | 0 | 75.1735 | 0 | 0 | 148.5319
8005474893 | 1 | ANKARA | BALA | TBD355-TR1 P1 G-302241883-Çıkış | 302241883 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:00:17 | 14.06.2025 11:16:45 | 2.2744 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.0633 | 0 | 0 | 0 | 0.32464 | 0 | 0 | 3.388
8005474896 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TEB494-TR1 P1 A-209395297-Çıkış | 209395297 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:50:55 | 14.06.2025 14:16:08 | 3.4203 |  | 30 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 22.0426 | 0 | 0.95728 | 0 | 22.2897 | 0 | 0 | 45.2896
8005474900 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TDV996-TR1 P1 F-342554747-Çıkış | 342554747 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:01:10 | 14.06.2025 12:50:57 | 1.8297 |  | 18 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 12.1447 | 0 | 0 | 0 | 0.26913 | 0 | 0 | 12.4139
8005474900 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TDV996-TR1 P1 ANA ŞALTER-204177994-Çıkış | 204177994 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:50:57 | 14.06.2025 13:34:30 | 0.72583 |  | 37 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 13.9718 | 0 | 0 | 0 | 0.63258 | 0 | 0 | 14.6044
8005474905 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV568-H2-232932713-Fider | 232932713 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:07:49 | 14.06.2025 11:19:00 | 0.18639 | 1 | 352 |  | 22 | 5 | 44 |  | 1 | 9.275 | 32.0263 | 0 | 3.7322 | 20.8549 | 12.4267 | 0 | 0.59161 | 78.9067
8005474911 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC252-TR1 P1 D-305931325-Çıkış | 305931325 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:03:03 | 15.06.2025 11:10:39 | 1.1267 |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.8875 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 5.1805
8005474918 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD522-TR1 P1 B-365005777-Çıkış | 365005777 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:28:00 | 14.06.2025 13:19:34 | 0.85944 |  | 72 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.388 | 0 | 0 | 0 | 0.61882 | 0 | 0 | 10.0069
8005474921 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB213-TR1 P1 A-302027269-Çıkış | 302027269 | Asiri Yuk - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:02:47 | 14.06.2025 15:32:07 | 3.4889 |  | 76 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 46.0735 | 0 | 0 | 0 | 13.495 | 0 | 0 | 59.5685
8005474924 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA968-H5-5488085-Fider | 5488085 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:16:28 | 14.06.2025 11:19:25 | 0.049167 | 40 | 20844 | 5 | 312 | 15 | 2514 | 8 | 3 | 4.1163 | 149.5809 | 1.7412 | 4.2566 | 35.7975 | 72.2054 | 67.6947 | 1.372 | 336.7647
8005474926 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD694-TR1 P1 J-310304179-Çıkış | 310304179 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:05:36 | 14.06.2025 14:11:30 | 1.0983 |  | 88 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 15.1597 | 0 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 17.2135
8005474933 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD930-TR1 P1 D-364020530-Çıkış | 364020530 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:03:57 | 14.06.2025 14:03:17 | 0.98889 |  | 66 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 11.6215 | 0 | 0.29609 | 0 | 0.42631 | 0 | 0 | 12.3439
8005474935 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAR188-TR1 F-304132146-Çıkış | 304132146 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:57:41 | 14.06.2025 15:18:29 | 5.3467 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.9848 | 0 | 0 | 9.9872
8005474936 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB358- P1 H-327751186-Çıkış | 327751186 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:57:22 | 14.06.2025 15:17:37 | 3.3375 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8833 | 0 | 0 | 285.8833
8005474942 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT598-TR1 P1 E-331447975-Çıkış | 331447975 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:38:41 | 14.06.2025 14:24:18 | 4.7603 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7217
8005474943 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC049-203166049-203166049-Fider | 203166049 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:30:33 | 14.06.2025 13:55:59 | 3.4239 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7769 | 0 | 0 | 0 | 9.7769
8005474943 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC049-203166049-203166049-Fider | 203166049 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:55:59 | 14.06.2025 14:06:33 | 0.17611 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50726 | 0 | 0 | 0 | 0.50726
8005474944 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS433-TR1 ANA ŞALTER-308018597-Çıkış | 308018597 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:27:04 | 14.06.2025 12:37:54 | 1.1806 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.5494 | 0 | 0 | 0 | 0.68017 | 0 | 0 | 6.2296
8005474951 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKN487-TR1 I-246008905-Çıkış | 246008905 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:30:21 | 14.06.2025 12:43:18 | 1.2158 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71052 | 0 | 0 | 0.71052
8005474952 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TFG251-TR1 P1 D-314697519-Çıkış | 314697519 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:56:41 | 14.06.2025 18:31:46 | 1.5847 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 1.2357 | 0 | 0.64014 | 0 | 0.073269 | 0 | 0 | 1.9491
8005474955 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDS008-TR1 P1 J-369060170-Çıkış | 369060170 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:52:18 | 14.06.2025 12:07:30 | 2.2533 |  | 98 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 41.2636 | 0 | 0 | 0 | 9.1456 | 0 | 0 | 50.4091
8005474956 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB979-TR1 P1 B-302232556-Çıkış | 302232556 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:32:24 | 14.06.2025 13:23:14 | 1.8472 |  | 20 |  | 5 |  | 16 |  |  | 0 | 13.9873 | 0 | 1.192 | 0 | 4.9033 | 0 | 0 | 20.0827
8005474959 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SDM607-TR1 A-209692622-Çıkış | 209692622 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:09:29 | 14.06.2025 13:18:27 | 0.14944 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 1.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8146
8005474962 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA288-TR1 P1 E-209740048-Çıkış | 209740048 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:54:17 | 16.06.2025 9:47:16 | 0.88306 |  | 214 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 31.4654 | 0 | 0 | 0 | 1.3545 | 0 | 0 | 32.8199
8005474965 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB911-TR1 P1 E-327755280-Çıkış | 327755280 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:22:31 | 14.06.2025 13:03:03 | 0.67556 |  | 19 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 2.7536 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 10.5136
8005474967 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU47-380086273-380086273-Fider | 380086273 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:13:14 | 14.06.2025 12:18:12 | 2.0828 |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 116.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2465
8005474967 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU47-H2-232749978-Fider | 232749978 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:18:12 | 14.06.2025 12:29:17 | 0.18472 |  |  | 56 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 92.5577 | 0 | 0 | 0 | 0.49412 | 0 | 93.0519
8005474971 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TBA233- P1 ANA ŞALTER-314786645-Çıkış | 314786645 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:58:53 | 14.06.2025 13:31:56 | 0.55083 |  | 232 |  | 6 |  | 8 |  |  | 0 | 18.204 | 0 | 0.72488 | 0 | 4.7022 | 0 | 0 | 23.6311
8005474973 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ969-TR1 E-304453841-Çıkış | 304453841 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:19:13 | 14.06.2025 13:29:28 | 3.1708 |  | 16 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 247.5998 | 0 | 0 | 0 | 9.9602 | 0 | 0 | 257.5599
8005474980 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SKC929-TR1 A-242946115-Çıkış | 242946115 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:41:18 | 14.06.2025 17:54:48 | 0.225 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8937 | 0 | 0 | 0 | 0.067938 | 0 | 0 | 1.9616
8005474982 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SCH516-TR1 B-202533517-Çıkış | 202533517 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:31:03 | 14.06.2025 12:30:04 | 0.98361 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 5.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2398
8005474985 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT926-TR1 P1 ANA ŞALTER-337070453-Çıkış | 337070453 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:04:18 | 15.06.2025 9:50:03 | 0.7625 |  | 116 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 17.2005 | 0 | 0.027821 | 0 | 0.074002 | 0 | 0 | 17.3023
8005474987 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA361-TR1 P1 C-238612797-Çıkış | 238612797 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:47:25 | 14.06.2025 19:46:57 | 7.9922 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 9.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2456
8005474995 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH647-TR1 P1 E-316453205-Çıkış | 316453205 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:21:41 | 16.06.2025 20:55:25 | 0.56222 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9826 | 0 | 0 | 0 | 0.018635 | 0 | 0 | 2.0013
8005474996 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | SBC250-TR1 ANA ŞALTER-329311194-Çıkış | 329311194 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:52:39 | 14.06.2025 14:01:10 | 2.1419 | [5 empty] | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9641 | 0 | 0 | 6.9641
8005475006 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM070-TR1 P1 C-385823077-Çıkış | 385823077 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:45:10 | 14.06.2025 14:22:52 | 2.6283 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.4429 | 0 | 0 | 0 | 0.054954 | 0 | 0 | 10.4978
8005475009 | 1 | BARTIN | AMASRA | SBH027-TR1 B-319095869-Çıkış | 319095869 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:50:18 | 14.06.2025 17:26:10 | 5.5978 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 31.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5825
8005475012 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BCY42-H18-385504198-Fider | 385504198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:55:21 | 14.06.2025 12:06:26 | 0.18472 | 1 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20556 | 0 | 0.043226 | 0 | 34.2231 | 34.4719
8005475013 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA031-H14-748353-Fider | 748353 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:47:27 | 14.06.2025 12:59:58 | 1.2086 |  | 1219 |  | 4 |  | 42 |  |  | 0 | 244.0649 | 0 | 1.9409 | 0 | 68.0225 | 0 | 0 | 314.0283
8005475019 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H5-239861150-Fider | 239861150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:57:11 | 14.06.2025 12:08:31 | 0.18889 | 2 | 409 | 5 | 8 | 1 | 13 |  |  | 0.90128 | 10.6115 | 4.4673 | 5.4952 | 0 | 0.2684 | 0 | 0 | 21.7437
8005475021 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT533-TR1 P1 C-331304687-Çıkış | 331304687 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:56:39 | 14.06.2025 12:40:25 | 0.72944 |  | 37 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 8.705 | 0 | 0 | 11.5828
8005475021 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT533- P1 ANA ŞALTER-331304691-Çıkış | 331304691 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:40:25 | 14.06.2025 14:05:58 | 1.4258 |  | 170 |  | 3 |  | 55 |  |  | 0 | 36.4724 | 0 | 0.0028681 | 0 | 58.722 | 0 | 0 | 95.1973
8005475022 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA238-310702047-310702047-Fider | 310702047 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:41:22 | 14.06.2025 13:12:48 | 1.5239 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6984
8005475022 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA238-310702047-310702047-Fider | 310702047 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:12:48 | 14.06.2025 13:21:51 | 0.15083 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.35993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35993
8005475026 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB336-H3-2208156-Fider | 2208156 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:59:10 | 14.06.2025 12:09:24 | 0.17056 | 1 | 355 | 1 |  | 1 | 4 |  | 1 | 4.4467 | 11.1879 | 0 | 0 | 0.19056 | 0.1231 | 0 | 31.3741 | 47.3224
8005475032 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA843-310100697-310100697-Fider | 310100697 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:35:33 | 14.06.2025 14:24:27 | 2.815 |  | 85 | [6 empty] | 0 | 28.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9601
8005475032 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA843-310100697-310100697-Fider | 310100697 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:24:27 | 14.06.2025 14:38:01 | 0.22611 |  | 85 | [6 empty] | 0 | 2.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3213
8005475038 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TDY144-TR1 P1 A-209158943-Çıkış | 209158943 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:20:15 | 14.06.2025 12:29:02 | 1.1464 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 1.0118 | 0 | 0.78073 | 0 | 0.12112 | 0 | 0 | 1.9136
8005475039 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH323- P1 ANA ŞALTER-314763335-Çıkış | 314763335 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:49:29 | 18.06.2025 17:55:01 | 1.0922 |  | 60 | [6 empty] | 0 | 10.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5274
8005475044 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE536-TR1 P1 E-303704600-Çıkış | 303704600 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:07:30 | 14.06.2025 16:58:17 | 4.8464 |  | 105 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 73.7198 | 0 | 0 | 0 | 454.6515 | 0 | 0 | 528.3713
8005475050 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV501-TR1 P1 E-304087144-Çıkış | 304087144 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:53:12 | 14.06.2025 13:57:51 | 2.0775 |  | 147 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 53.3476 | 0 | 0 | 0 | 0.48089 | 0 | 0 | 53.8285
8005475052 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT524- P1 ANA ŞALTER-331303503-Çıkış | 331303503 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:00:35 | 14.06.2025 13:12:07 | 1.1922 |  | 39 |  | 7 |  | 2 |  |  | 0 | 4.249 | 0 | 14.4763 | 0 | 0.36263 | 0 | 0 | 19.0879
8005475056 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TGG597-TR1 P1 D-232120737-Çıkış | 232120737 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:31:51 | 14.06.2025 14:21:00 | 1.8192 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.5125 | 0 | 0 | 0 | 0.33464 | 0 | 0 | 5.8472
8005475058 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB336-H4-2208234-Fider | 2208234 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:19:53 | 14.06.2025 12:31:39 | 0.19611 |  | 538 |  | 2 |  | 21 |  |  | 0 | 14.0758 | 0 | 0.3844 | 0 | 1.3685 | 0 | 0 | 15.8287
8005475064 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU209-TR1 P1 D-321516762-Çıkış | 321516762 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:21:00 | 14.06.2025 14:08:05 | 1.7847 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | 2.5752 | 0 | 0 | 6.8563
8005475093 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-H20-237898782-Fider | 237898782 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:44:26 | 14.06.2025 14:04:45 | 0.33861 |  | 221 |  |  | 1 | 10 |  |  | 0 | 8.8345 | 0 | 0 | 4.7801 | 0.8458 | 0 | 0 | 14.4604
8005475099 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BAB477-309992193-309992193-Fider | 309992193 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:33:34 | 14.06.2025 15:42:38 | 4.1511 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9686
8005475114 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD747-400861665-400861665-Fider | 400861665 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:03:41 | 14.06.2025 15:17:13 | 1.2256 | 1 | [7 empty] | 3.4515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4515e-05
8005475117 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA603-319829559-319829559-Fider | 319829559 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:48:38 | 14.06.2025 15:31:39 | 2.7169 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0776 | 63.171 | 34.992 | 0 | 202.2406
8005475117 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA603-319829559-319829559-Fider | 319829559 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:31:39 | 14.06.2025 15:40:29 | 0.14722 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5044 | 3.3829 | 1.9203 | 0 | 10.8076
8005475122 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SCY264-TR1 ANA ŞALTER-343641828-Çıkış | 343641828 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:53:46 | 14.06.2025 16:19:10 | 3.4233 |  | 67 | [6 empty] | 0 | 18.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9551
8005475138 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU864-TR1 P1 B-302545135-Çıkış | 302545135 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:14:02 | 14.06.2025 14:08:12 | 1.9028 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0 | 1.5356
8005475139 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SKM504-232225732-232225732-Kofra | 232225732 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:51:19 | 14.06.2025 13:17:21 | 1.4339 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0517
8005475139 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | SKM504-TR1 A-245169071-Çıkış | 245169071 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:17:21 | 14.06.2025 14:29:07 | 1.1961 |  | 28 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.6906 | 0 | 0 | 0 | 2.2037 | 0 | 0 | 13.8943
8005475140 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBK160-TR1 ANA ŞALTER-317381038-Çıkış | 317381038 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:40:25 | 14.06.2025 14:14:41 | 0.57111 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8193 | 0 | 0 | 23.8193
8005475145 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TEB559-TR1 P1 F-209493270-Çıkış | 209493270 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:52:47 | 14.06.2025 14:27:49 | 0.58389 |  | 235 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 16.1515 | 0 | 0 | 0 | 12.001 | 0 | 0 | 28.1525
8005475158 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BKR62-H3-240226699-Fider | 240226699 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:15:00 | 14.06.2025 13:25:46 | 0.17944 |  | 346 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 5.2372 | 0 | 0.0034387 | 0 | 0.097562 | 0 | 0 | 5.3382
8005475162 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG892-TR1 P1 C-331683815-Çıkış | 331683815 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:13:04 | 14.06.2025 13:44:24 | 0.52222 |  | 93 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.9797 | 0 | 0 | 0 | 0.14912 | 0 | 0 | 6.1288
8005475162 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG892- P1 ANA ŞALTER-331683816-Çıkış | 331683816 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:44:24 | 14.06.2025 14:38:45 | 0.90583 |  | 202 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 23.787 | 0 | 0 | 0 | 2.7543 | 0 | 0 | 26.5414
8005475163 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB585-TR1 P1 F-313759930-Çıkış | 313759930 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:21:28 | 14.06.2025 15:33:03 | 1.1931 |  | 31 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 8.0247 | 0 | 4.3275 | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 15.4886
8005475166 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM636- P1 ANA ŞALTER-318539830-Çıkış | 318539830 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:33:23 | 14.06.2025 15:12:52 | 2.6581 |  | 73 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 22.4887 | 0 | 0 | 0 | 8.2842e-06 | 0 | 0 | 22.4888
8005475184 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEF57-H3-226242746-Fider | 226242746 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:09:27 | 14.06.2025 13:22:00 | 0.20917 | 5 | 140 | 4 | 6 | 6 | 49 |  |  | 4.0371 | 5.754 | 3.3206 | 1.3682 | 13.3796 | 5.9517 | 0 | 0 | 33.8113
8005475188 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF485-TR1 P1 I-200182770-Çıkış | 200182770 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:49:05 | 14.06.2025 14:54:02 | 3.0825 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8491
8005475192 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT971-TR1 P1 E-337067077-Çıkış | 337067077 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:12:39 | 14.06.2025 19:47:08 | 0.57472 |  | 68 | [6 empty] | 0 | 6.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.826
8005475193 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAT593-TR1 B-313712850-Çıkış | 313712850 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:48:11 | 14.06.2025 15:21:07 | 3.5489 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.1416 | 0 | 0 | 0 | 12.6403 | 0 | 0 | 21.7819
8005475195 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD269-TR1 P1 D-304297690-Çıkış | 304297690 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:21:20 | 14.06.2025 15:03:38 | 1.705 |  | 98 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 27.9322 | 0 | 0 | 0 | 1.2362 | 0 | 0 | 29.1684
8005475197 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAU964-TR1 P1 D-304310309-Çıkış | 304310309 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:36:42 | 14.06.2025 15:46:17 | 4.1597 |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.0306 | 0 | 0 | 0 | 124.6142 | 0 | 0 | 130.6448
8005475201 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA202-H4-745443-Fider | 745443 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:58:39 | 14.06.2025 17:58:52 | 3.0036 |  | 3174 |  | 4 | 2 | 592 |  |  | 0 | 2879.0536 | 0 | 130.2284 | 544.2085 | 15523.9029 | 0 | 0 | 19077.3934
8005475201 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA202-H9-225030224-Fider | 225030224 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:58:52 | 14.06.2025 18:09:55 | 0.18417 |  | 3173 |  | 4 |  | 587 |  |  | 0 | 184.2619 | 0 | 6.7727 | 0 | 918.1125 | 0 | 0 | 1109.1471
8005475202 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-H5-337028429-Fider | 337028429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:27:22 | 14.06.2025 13:39:16 | 0.19833 |  | 3347 | 2 | 56 | 2 | 340 |  |  | 0 | 77.216 | 1.6369 | 0.63683 | 10.6738 | 18.3082 | 0 | 0 | 108.4718
8005475203 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT419-TR1 P1 C-304276961-Çıkış | 304276961 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:01:17 | 14.06.2025 14:40:09 | 0.64778 |  | 116 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.1498 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 12.3688
8005475206 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM814-TR1 P1 ANA ŞALTER-318517851-Çıkış | 318517851 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:26:52 | 14.06.2025 18:32:44 | 1.0978 |  | 368 |  | 3 |  | 108 |  |  | 0 | 28.4613 | 0 | 0.19465 | 0 | 34.0507 | 0 | 0 | 62.7067
8005475222 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BEL14-H2-232692810-Fider | 232692810 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:33:09 | 14.06.2025 13:39:39 | 0.10833 |  | 557 |  | 2 |  | 14 |  |  | 0 | 5.7174 | 0 | 0.031154 | 0 | 0.70973 | 0 | 0 | 6.4583
8005475229 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA777-8-748730-Fider | 748730 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:23:18 | 14.06.2025 13:28:18 | 0.083333 |  | 1870 |  | 2 |  | 145 |  |  | 0 | 72.6689 | 0 | 0.57914 | 0 | 29.1914 | 0 | 0 | 102.4395
8005475229 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA202-H9-225030224-Fider | 225030224 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:28:18 | 14.06.2025 14:25:38 | 0.95556 |  | 3174 |  | 4 |  | 587 |  |  | 0 | 912.0749 | 0 | 45.4149 | 0 | 5071.7742 | 0 | 0 | 6029.264
8005475229 | 3 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA777-8-748730-Fider | 748730 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:25:38 | 14.06.2025 14:58:00 | 0.53944 |  | 1870 |  | 2 |  | 145 |  |  | 0 | 474.5955 | 0 | 3.6783 | 0 | 189.4608 | 0 | 0 | 667.7346
8005475230 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP147-TR1 P1 G-385836365-Çıkış | 385836365 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:37:47 | 14.06.2025 15:21:53 | 1.735 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 0.017876 | 0 | 0 | 4.5059
8005475233 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHV56-319143935-319143935-Fider | 319143935 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:40:19 | 14.06.2025 15:19:09 | 1.6472 |  | 69 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 18.2745 | 0 | 8.7064 | 0 | 0.12483 | 0 | 0 | 27.1057
8005475234 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR725-TR1 P1 B-337029841-Çıkış | 337029841 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:03:17 | 14.06.2025 17:14:23 | 3.185 |  | 295 |  | 1 |  | 50 |  |  | 0 | 83.2092 | 0 | 0 | 0 | 12.1097 | 0 | 0 | 95.3189
8005475244 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-227462779-227462779-Fider | 227462779 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:22:31 | 14.06.2025 17:28:28 | 4.0992 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 16.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0629
8005475244 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-227462779-227462779-Fider | 227462779 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:28:28 | 14.06.2025 17:44:47 | 0.27194 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 1.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1418
8005475248 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK642-H3-318430256-Fider | 318430256 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:31:11 | 14.06.2025 17:04:41 | 3.5583 |  | 167 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 112.593 | 0 | 0.13471 | 0 | 2.6236 | 0 | 0 | 115.3513
8005475249 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-H2-240214195-Fider | 240214195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:51:43 | 14.06.2025 14:04:34 | 0.21417 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2097 | 0 | 68.2097
8005475254 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC049-H7-242797369-Fider | 242797369 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:55:28 | 14.06.2025 14:06:18 | 0.18056 | 3 | 514 |  | 4 | 11 | 56 | 1 | 1 | 0 | 14.5893 | 0 | 0.08205 | 20.7155 | 9.94 | 0.31592 | 2.3451 | 47.9878
8005475259 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC581-TR1 P1 F-312815811-Çıkış | 312815811 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:13:46 | 14.06.2025 15:14:01 | 3.0042 |  | 97 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 51.784 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0 | 0 | 52.881
8005475262 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD264- P1 ANA ŞALTER-304297190-Çıkış | 304297190 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:49:29 | 15.06.2025 17:48:03 | 0.97611 |  | 142 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 21.1929 | 0 | 0 | 0 | 0.52007 | 0 | 0 | 21.713
8005475264 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BEF83-231925254-231925254-Fider | 231925254 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:16:17 | 14.06.2025 16:59:21 | 3.7178 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2799 | 0 | 0 | 0 | 159.2799
8005475264 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BEF83-231925254-231925254-Fider | 231925254 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:59:21 | 14.06.2025 17:28:57 | 0.49333 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 23.3
8005475265 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE814-TR1 P1 ANA ŞALTER-331267253-Çıkış | 331267253 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:37:17 | 14.06.2025 15:15:42 | 0.64028 |  | 36 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 2.0797
8005475270 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-304696551-304696551-Fider | 304696551 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:59:02 | 14.06.2025 14:32:23 | 1.5558 | 4 | 44 |  |  | 1 | 7 |  |  | 0.60066 | 12.6282 | 0 | 0 | 0.18092 | 15.3214 | 0 | 0 | 28.7312
8005475270 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-304696551-304696551-Fider | 304696551 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:32:23 | 14.06.2025 14:49:52 | 0.29139 | 4 | 44 |  |  | 1 | 7 |  |  | 0.10363 | 2.3783 | 0 | 0 | 0.034106 | 2.8748 | 0 | 0 | 5.3908
8005475272 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG382-TR1 P1 B-342815622-Çıkış | 342815622 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:01:59 | 14.06.2025 15:32:46 | 1.5131 |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 5.7355 | 0 | 0 | 0 | 1.7308 | 0 | 0 | 7.4663
8005475274 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK609-TR1 P1 B-318571389-Çıkış | 318571389 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:57:38 | 14.06.2025 18:55:36 | 4.9661 |  | 41 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 18.5149 | 0 | 0.37515 | 0 | 0.0047745 | 0 | 0 | 18.8948
8005475275 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA598-TR1 E-300302134-Çıkış | 300302134 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:30:13 | 14.06.2025 20:16:26 | 7.7703 |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 19.4727 | 0 | 0 | 0 | 8.5266 | 0 | 0 | 27.9994
8005475276 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SBC328-TR1 ANA ŞALTER-310569080-Çıkış | 310569080 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:18:33 | 14.06.2025 14:25:50 | 0.12139 |  | 21 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.081026 | 0 | 0 | 0.11897
8005475279 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-H25-401170057-Fider | 401170057 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:20:47 | 14.06.2025 15:08:03 | 0.78778 | 1 | 283 |  | 2 |  | 21 |  |  | 1.6391 | 31.537 | 0 | 0.081852 | 0 | 0.81624 | 0 | 0 | 34.0741
8005475282 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA854-323808975-323808975-Fider | 323808975 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:34:02 | 14.06.2025 15:36:27 | 3.0403 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 8.8584 | 0 | 23.1319 | 0 | 0 | 0 | 31.9904
8005475282 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BAA854-323808975-323808975-Fider | 323808975 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:36:27 | 14.06.2025 16:31:03 | 0.91 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2.6038 | 0 | 6.6621 | 0 | 0 | 0 | 9.2659
8005475283 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU630-TR1 P1 E-316744975-Çıkış | 316744975 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:13:16 | 14.06.2025 15:17:24 | 1.0689 |  | 56 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.4061 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 8.4556
8005475292 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BLE18-239235770-239235770-Fider | 239235770 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:20:30 | 14.06.2025 15:37:37 | 0.28528 |  | 8 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 0.23739 | 0 | 0.06422 | 0 | 0.036534 | 0 | 0 | 0.33815
8005475296 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU057-TR1 P1 ANA ŞALTER-303888023-Çıkış | 303888023 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:25:48 | 14.06.2025 14:39:38 | 0.23056 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.2682 | 0 | 7.6037e-05 | 0 | 0.048129 | 0 | 0 | 1.3164
8005475296 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H3-303888194-Fider | 303888194 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:39:38 | 14.06.2025 14:45:53 | 0.10417 | 19 | 2622 |  | 5 | 12 | 53 | 1 | 1 | 6.0191 | 35.2615 | 0 | 0.079458 | 6.3351 | 2.5575 | 0 | 0 | 50.2526
8005475304 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA910-H6-26183954-Fider | 26183954 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:23:31 | 14.06.2025 16:34:27 | 2.1822 | 3 | 6451 |  | 6 | 5 | 219 |  |  | 6.2961 | 1361.667 | 0 | 0.38456 | 22.8147 | 95.7614 | 0 | 0 | 1486.9237
8005475309 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-H6-331653576-Fider | 331653576 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:18:24 | 14.06.2025 15:22:53 | 1.0747 | 1 | 831 |  | 247 | 4 | 54 |  |  | 0 | 165.9091 | 0 | 44.321 | 103.9839 | 121.7521 | 0 | 0 | 435.9662
8005475311 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAO879-TR1 ANA ŞALTER-300725108-Çıkış | 300725108 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:41:55 | 14.06.2025 15:51:02 | 4.1519 |  | 2 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6385 | 0 | 0 | 84.6385
8005475314 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAO895-TR1 ANA ŞALTER-300725675-Çıkış | 300725675 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:37:45 | 14.06.2025 15:14:29 | 2.6122 |  | 120 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 36.8178 | 0 | 0 | 0 | 17.8391 | 0 | 0 | 54.6569
8005475319 | 1 | ANKARA | KALECİK | TDG358-TR1 P1 ANA ŞALTER-313787563-Çıkış | 313787563 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:26:43 | 14.06.2025 18:34:00 | 1.1214 |  | 45 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 6.074 | 0 | 0 | 0 | 1.7312 | 0 | 0 | 7.8052
8005475325 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB213-TR1 P1 E-302027130-Çıkış | 302027130 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:31:20 | 14.06.2025 15:02:46 | 0.52389 |  | 323 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 31.3559 | 0 | 0 | 0 | 2.7854 | 0 | 0 | 34.1412
8005475330 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAS149-TR1 ANA ŞALTER-310528482-Çıkış | 310528482 | -Ekonomik Ömür - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:30:06 | 14.06.2025 14:55:56 | 0.43056 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3998 | 0 | 0 | 1.3998
8005475331 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA606-H4-331124365-Fider | 331124365 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:31:43 | 14.06.2025 14:40:49 | 0.15167 | 1 | 856 |  | 4 |  | 50 |  |  | 0.036534 | 22.5774 | 0 | 0.44699 | 0 | 1.7138 | 0 | 0 | 24.7747
8005475341 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ889-TR1 P1 C-241681490-Çıkış | 241681490 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:33:23 | 14.06.2025 15:25:12 | 0.86361 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0.34649 | 0 | 0 | 3.1837
8005475377 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA136-H8-240481921-Fider | 240481921 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 19:53:39 | 13.06.2025 20:15:25 | 0.36278 |  | 16761 |  |  |  | 728 |  | 1 | 0 | 1255.8598 | 0 | 0 | 0 | 346.7399 | 0 | 1.117 | 1603.7168
8005475377 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TFH538-H3-301004056-Fider | 301004056 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 20:15:25 | 13.06.2025 21:12:00 | 0.94306 |  | 3238 |  |  |  | 194 |  |  | 0 | 641.1262 | 0 | 0 | 0 | 243.7764 | 0 | 0 | 884.9026
8005475380 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ976-TR1 P1 H-342542135-Çıkış | 342542135 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:55:40 | 14.06.2025 15:34:01 | 0.63917 |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.5865 | 0 | 0 | 0 | 1.7208 | 0 | 0 | 2.3073
8005475381 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR204-TR1 P1 A-400249616-Çıkış | 400249616 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:22:20 | 14.06.2025 17:11:59 | 2.8275 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 7.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4076
8005475382 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-327805225-327805225-Fider | 327805225 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:02:46 | 14.06.2025 18:50:25 | 4.7942 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 14.0733 | 0 | 0 | 0 | 82.6713 | 24.0025 | 0 | 0 | 120.7471
8005475382 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-H2-235093668-Fider | 235093668 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:50:25 | 14.06.2025 19:07:14 | 0.28028 | 1 | 308 | 1 | 36 | 4 | 277 |  |  | 0.96769 | 14.7098 | 0.58906 | 7.6534 | 21.3977 | 20.3407 | 0 | 0 | 65.6584
8005475383 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS845-TR1 P1 D-200973005-Çıkış | 200973005 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:45:34 | 14.06.2025 18:06:15 | 3.3447 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 7.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9041
8005475386 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BKS21-H12-239767001-Fider | 239767001 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:35:38 | 14.06.2025 16:16:41 | 1.6842 | 2 | 1599 |  | 69 |  | 134 |  |  | 0.26418 | 419.6573 | 0 | 11.4271 | 0 | 158.4001 | 0 | 0 | 589.7487
8005475386 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT613-H1-331394227-Fider | 331394227 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:16:41 | 14.06.2025 17:04:16 | 0.79306 | 2 | 1013 |  | 53 |  | 33 |  |  | 0.12887 | 133.5633 | 0 | 3.8223 | 0 | 19.472 | 0 | 0 | 156.9865
8005475407 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU734-TR1 B-304455394-Çıkış | 304455394 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:59:23 | 14.06.2025 15:59:43 | 2.0056 |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 2.5385 | 0 | 0 | 0 | 31.3224 | 0 | 0 | 33.8609
8005475409 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBH896-TR1 ANA ŞALTER-317293932-Çıkış | 317293932 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:00:47 | 14.06.2025 15:26:51 | 0.43444 |  | 11 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.67762 | 0 | 0 | 0 | 3.2128 | 0 | 0 | 3.8904
8005475413 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFP096-243838510-243838510-Fider | 243838510 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:59:34 | 14.06.2025 17:31:07 | 1.5258 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1379 | 0 | 0 | 0 | 48.1379
8005475417 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFD684-TR1 E-304164465-Çıkış | 304164465 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:30:00 | 14.06.2025 15:49:35 | 5.3264 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 10.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0896
8005475426 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-304698236-304698236-Fider | 304698236 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:53:34 | 14.06.2025 15:33:13 | 0.66083 | 1 | 161 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 9.9515 | 14.5003 | 0.13553 | 0 | 5.4264 | 1.7785 | 0 | 0 | 31.7923
8005475426 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-304698236-304698236-Fider | 304698236 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:33:13 | 15.06.2025 1:44:05 | 10.1811 | 1 | 161 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 153.3307 | 225.2759 | 1.7977 | 0 | 63.9714 | 26.3203 | 0 | 0 | 470.6961
8005475427 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SBC121-TR1 ANA ŞALTER-347003264-Çıkış | 347003264 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:17:39 | 14.06.2025 15:29:30 | 0.1975 |  | 68 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0.39802 | 0 | 0 | 2.6219
8005475443 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB911-TR1 P1 ANA ŞALTER-327755281-Çıkış | 327755281 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:10:12 | 14.06.2025 16:52:57 | 0.7125 |  | 34 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 5.7056 | 0 | 0 | 0 | 9.2288 | 0 | 0 | 14.9344
8005475444 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBD946-TR1 K-368009576-Çıkış | 368009576 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:28:41 | 14.06.2025 15:48:10 | 1.3247 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.45191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45191
8005475445 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ228-TR1 P1 D-319947886-Çıkış | 319947886 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:55:03 | 14.06.2025 18:27:57 | 2.5483 |  | 47 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 36.4477 | 0 | 0 | 0 | 33.3591 | 0 | 0 | 69.8069
8005475452 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TBB082-TR1 P1 B-331336722-Çıkış | 331336722 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:25:13 | 14.06.2025 16:48:11 | 1.3828 |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 2.3996 | 0 | 0 | 4.4066
8005475452 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TBB082-TR1 P1 ANA ŞALTER-208784065-Çıkış | 208784065 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:48:11 | 14.06.2025 16:50:02 | 0.030833 |  | 32 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0.14651 | 0 | 0 | 0 | 0.081622 | 0 | 0 | 0.22814
8005475453 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-245919730-245919730-Fider | 245919730 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:22:14 | 14.06.2025 19:44:18 | 4.3678 | 1 | 152 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |  | 0 | 113.4277 | 3.1172 | 0.0012174 | 0 | 29.3874 | 0 | 0 | 145.9334
8005475453 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-245919730-245919730-Fider | 245919730 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:44:18 | 14.06.2025 19:55:26 | 0.18556 | 1 | 152 | 1 | 1 | 1 | 16 |  |  | 0 | 5.0736 | 0.16007 | 0 | 0 | 1.3323 | 0 | 0 | 6.5659
8005475457 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP711-TR1 P1 B-328609297-Çıkış | 328609297 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:20:44 | 14.06.2025 20:09:48 | 0.81778 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9443
8005475461 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS684-TR1 P1 ANA ŞALTER-319091195-Çıkış | 319091195 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:29:05 | 14.06.2025 17:46:55 | 2.2972 |  | 117 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 35.9916 | 0 | 0 | 0 | 5.9768 | 0 | 0 | 41.9684
8005475468 | 1 | ANKARA | HAYMANA | SBF432-TR1 E-329930452-Çıkış | 329930452 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:34:21 | 14.06.2025 16:47:13 | 1.2144 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073194 | 0 | 0 | 0.073194
8005475472 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP275-TR1 P1 C-318594780-Çıkış | 318594780 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:43:54 | 14.06.2025 19:20:16 | 4.6061 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 25.4539 | 0 | 0 | 0 | 1.7571 | 0 | 0 | 27.211
8005475474 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA870-214876738-214876738-Fider | 214876738 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:59:46 | 14.06.2025 16:19:33 | 4.3297 |  | 86 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 64.6805 | 0 | 0 | 56.7385 | 8.7369 | 0 | 0 | 130.1558
8005475474 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA870-214876738-214876738-Fider | 214876738 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:19:33 | 14.06.2025 16:21:14 | 0.028056 |  | 86 |  |  | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.41088 | 0 | 0 | 0.35237 | 0.054902 | 0 | 0 | 0.81815
8005475484 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TBA275-TR1 P1 D-310566603-Çıkış | 310566603 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:39:47 | 14.06.2025 17:24:47 | 1.75 |  | 67 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.3974 | 0 | 0 | 0 | 14.0669 | 0 | 0 | 32.4643
8005475496 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB169-305785343-305785343-Fider | 305785343 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:15:08 | 14.06.2025 17:25:47 | 2.1775 |  | 32 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 7.6785 | 0 | 0.5658 | 0 | 0.65601 | 0 | 0 | 8.9003
8005475497 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGH686-TR1 P1 J-235181839-Çıkış | 235181839 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:16:52 | 14.06.2025 18:06:35 | 0.82861 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6659 | 0 | 0 | 2.6659
8005475507 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC676- P1 ANA ŞALTER-331816374-Çıkış | 331816374 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:40:10 | 14.06.2025 20:11:46 | 2.5267 |  | 95 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 38.0042 | 0 | 0.23787 | 0 | 10.462 | 0 | 0 | 48.704
8005475514 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA447-315712188-315712188-Fider | 315712188 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:25:34 | 14.06.2025 17:31:14 | 1.0944 |  | 18 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 0 | 2.1713 | 0 | 0 | 0 | 2.9634 | 7.6193 | 0 | 12.754
8005475514 | 2 | KASTAMONU | DADAY | BAA447-315712188-315712188-Fider | 315712188 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:31:14 | 14.06.2025 17:41:08 | 0.165 |  | 18 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 0 | 0.35056 | 0 | 0 | 0 | 0.35212 | 0.63308 | 0 | 1.3358
8005475515 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SKN076-TR1 D-245715521-Çıkış | 245715521 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:32:52 | 14.06.2025 17:48:43 | 0.26417 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005475520 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA383- P1 ANA ŞALTER-305420455-Çıkış | 305420455 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:59:19 | 14.06.2025 22:36:11 | 6.6144 |  | 140 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 130.1437 | 0 | 3.5319 | 0 | 78.3724 | 0 | 0 | 212.048
8005475522 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-H6-331653576-Fider | 331653576 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:02:56 | 14.06.2025 16:52:13 | 0.82139 | 1 | 831 |  | 247 | 4 | 54 |  |  | 0 | 124.4119 | 0 | 33.4819 | 75.1686 | 89.8043 | 0 | 0 | 322.8667
8005475525 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB747-TR1 P1 E-309433728-Çıkış | 309433728 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:39:08 | 14.06.2025 17:26:50 | 0.795 |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 1.6254 | 0 | 0 | 6.8244
8005475526 | 1 | ANKARA | MAMAK | SKC862-TR1 E-243171738-Çıkış | 243171738 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:47:24 | 14.06.2025 18:18:37 | 2.5203 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 6.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3172
8005475531 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH796-TR1 P1 D-343637863-Çıkış | 343637863 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:10:55 | 14.06.2025 21:44:44 | 5.5636 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4257
8005475536 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAB464-244464611-244464611-Fider | 244464611 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:47:55 | 14.06.2025 21:35:22 | 5.7908 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 38.7447 | 0 | 16.5071 | 358.2497 | 0 | 0 | 0 | 413.5015
8005475536 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAB464-244464611-244464611-Fider | 244464611 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:35:22 | 14.06.2025 21:51:03 | 0.26139 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 1.7962 | 0 | 0.68871 | 13.2822 | 0 | 0 | 0 | 15.7671
8005475539 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB364-H2-364009252-Fider | 364009252 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:10:20 | 14.06.2025 16:21:11 | 0.18083 | 1 | 438 | 5 | 2 | 6 | 65 | 1 |  | 0.09426 | 13.9781 | 22.5973 | 8.9714 | 11.6641 | 4.0417 | 0.12532 | 0 | 61.4722
8005475540 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCT482-TR1 ANA ŞALTER-203217825-Çıkış | 203217825 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:28:01 | 14.06.2025 21:30:31 | 6.0417 |  | 64 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 80.4067 | 0 | 0 | 0 | 162.8513 | 0 | 0 | 243.258
8005475541 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA750-H2-26157568-Fider | 26157568 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:11:03 | 14.06.2025 16:23:30 | 0.2075 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3618 | 0 | 0 | 0 | 12.3618
8005475551 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA869-TR1 P1 G-327738183-Çıkış | 327738183 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:43:11 | 14.06.2025 16:38:35 | 0.92333 |  | 61 | [6 empty] | 0 | 6.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.621
8005475552 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD929- P1 ANA ŞALTER-364020363-Çıkış | 364020363 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:47:49 | 14.06.2025 17:25:16 | 0.62417 |  | 116 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 13.9559 | 0 | 0 | 0 | 3.5852 | 0 | 0 | 17.5411
8005475557 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BLD00-304640639-304640639-Fider | 304640639 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:53:41 | 14.06.2025 18:18:53 | 4.42 | 1 | 134 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 44.729 | 57.0473 | 54.6684 | 0.95899 | 0 | 7.4274 | 0 | 0 | 164.831
8005475559 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN765-TR1 ANA ŞALTER-304127601-Çıkış | 304127601 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:14:46 | 14.06.2025 17:01:34 | 5.78 |  | 64 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 62.4483 | 0 | 0 | 0 | 1.7865 | 0 | 0 | 64.2348
8005475567 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SKC526-TR1 ANA ŞALTER-243241626-Çıkış | 243241626 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:16:58 | 14.06.2025 20:17:50 | 4.0144 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.0835 | 0 | 0 | 0 | 119.594 | 0 | 0 | 127.6775
8005475569 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA108-TR1 ANA ŞALTER-312076003-Çıkış | 312076003 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 14:51:17 | 14.06.2025 16:48:32 | 1.9542 |  | 36 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.9967 | 0 | 0 | 0 | 5.5499 | 0 | 0 | 17.5466
8005475571 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H8-240217151-Fider | 240217151 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:20:58 | 14.06.2025 16:30:03 | 0.15139 |  | 271 |  | 18 | 1 | 16 |  |  | 0 | 3.3535 | 0 | 2.9055 | 0.10456 | 2.9533 | 0 | 0 | 9.3169
8005475573 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBD779-314855964-314855964-Kofra | 314855964 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:34:59 | 14.06.2025 17:16:44 | 7.6958 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.88506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88506
8005475578 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG894-TR1 P1 C-331684301-Çıkış | 331684301 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:11:34 | 14.06.2025 17:29:10 | 1.2933 |  | 110 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 19.6025 | 0 | 0.0020499 | 0 | 5.8799 | 0 | 0 | 25.4845
8005475578 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG894- P1 ANA ŞALTER-331684308-Çıkış | 331684308 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:29:10 | 14.06.2025 18:41:47 | 1.2103 |  | 540 |  | 1 |  | 46 |  |  | 0 | 92.79 | 0 | 0.0017285 | 0 | 14.7403 | 0 | 0 | 107.532
8005475591 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH543-TR1 P1 B-314656792-Çıkış | 314656792 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:23:13 | 14.06.2025 16:59:53 | 0.61111 |  | 57 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.8405 | 0 | 0 | 0 | 0.27005 | 0 | 0 | 6.1106
8005475591 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TAH543- P1 ANA ŞALTER-314656773-Çıkış | 314656773 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:59:53 | 14.06.2025 17:41:12 | 0.68861 |  | 78 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.4423 | 0 | 0 | 0 | 0.2168 | 0 | 0 | 10.6591
8005475592 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD677-TR1 P1 B-330905844-Çıkış | 330905844 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:24:51 | 14.06.2025 19:51:12 | 0.43917 |  | 46 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1997 | 0 | 0 | 0 | 0.045168 | 0 | 0 | 3.2448
8005475619 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAY412-TR1 K-314804864-Çıkış | 314804864 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:01:18 | 14.06.2025 17:29:23 | 2.4681 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7166
8005475621 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT072-TR1 P1 ANA ŞALTER-244703111-Çıkış | 244703111 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:11:31 | 14.06.2025 18:47:33 | 2.6006 |  | 134 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 45.4514 | 0 | 0 | 0 | 31.0078 | 0 | 0 | 76.4592
8005475626 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH818-TR1 P1 B-316706216-Çıkış | 316706216 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:38:34 | 14.06.2025 20:02:51 | 3.4047 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6763
8005475637 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA533-H3-314768042-Fider | 314768042 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:42:58 | 14.06.2025 16:52:16 | 0.155 |  | 928 |  | 3 |  | 34 |  |  | 0 | 16.4856 | 0 | 0.0036624 | 0 | 0.66572 | 0 | 0 | 17.1549
8005475644 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV266-TR1 P1 C-386907076-Çıkış | 386907076 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:29:24 | 14.06.2025 17:52:22 | 0.38278 |  | 258 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.6691 | 0 | 0 | 0 | 0.048554 | 0 | 0 | 17.7176
8005475646 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG112-TR1 P1 A-316155065-Çıkış | 316155065 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:47:08 | 14.06.2025 18:26:29 | 1.6558 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 20.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3445
8005475650 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS433-TR1 E-308018586-Çıkış | 308018586 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:48:40 | 14.06.2025 17:36:52 | 0.80333 |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.1662 | 0 | 0 | 0 | 0.34807 | 0 | 0 | 2.5143
8005475652 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA864-H24-327726219-Fider | 327726219 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:33:07 | 14.06.2025 16:47:03 | 0.23222 | 2 | 11 |  |  | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 17.0295 | 19.1978 | 41.409 | 8.9402 | 87.4095
8005475652 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BHJ49-H2-203489191-Fider | 203489191 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:47:03 | 14.06.2025 17:21:19 | 0.57111 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005475656 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H21-242007770-Fider | 242007770 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:16:45 | 14.06.2025 17:20:44 | 0.066389 |  | 211 |  | 9 |  | 52 |  |  | 0 | 2.187 | 0 | 0.10106 | 0 | 19.843 | 0 | 0 | 22.131
8005475657 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-304530803-304530803-Fider | 304530803 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:54:52 | 14.06.2025 17:40:51 | 0.76639 |  | 248 |  | 4 | 2 | 6 |  |  | 0 | 32.7804 | 0 | 0.72227 | 5.6421 | 1.7515 | 0 | 0 | 40.8963
8005475657 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-304530803-304530803-Fider | 304530803 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:40:51 | 14.06.2025 17:56:13 | 0.25611 |  | 248 |  | 4 | 2 | 6 |  |  | 0 | 11.0605 | 0 | 0.2417 | 1.9058 | 0.59171 | 0 | 0 | 13.7997
8005475659 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC335-TR1 P1 ANA ŞALTER-304286908-Çıkış | 304286908 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:37:14 | 14.06.2025 18:04:42 | 0.45778 |  | 28 |  | 6 |  | 11 |  |  | 0 | 3.2048 | 0 | 2.5309 | 0 | 3.3353 | 0 | 0 | 9.071
8005475661 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB385-331171897-331171897-Fider | 331171897 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:09:33 | 14.06.2025 19:39:43 | 3.5028 |  | 157 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 92.1538 | 0 | 0 | 0 | 7.9277 | 0 | 0 | 100.0815
8005475662 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB352-H5-26156547-Fider | 26156547 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:00:33 | 14.06.2025 17:12:03 | 0.19167 | 1 | 24 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0.056909 | 2.0422 | 0 | 0 | 1.1835 | 0.14626 | 0 | 0 | 3.4288
8005475664 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAK151-H2-238288052-Fider | 238288052 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:59:29 | 14.06.2025 18:47:23 | 1.7983 | 2 | 138 | 1 | 2 | 1 | 46 |  |  | 0 | 107.1275 | 8.6682 | 12.7582 | 1.8192 | 31.7219 | 0 | 0 | 162.095
8005475672 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT605-TR1 P1 B-331395924-Çıkış | 331395924 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:05:09 | 14.06.2025 18:24:05 | 3.3156 |  | 29 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 18.7594 | 0 | 1.1812 | 0 | 2.9624 | 0 | 0 | 22.903
8005475672 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT605-TR1 P1 ANA ŞALTER-331395919-Çıkış | 331395919 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:24:05 | 14.06.2025 19:40:56 | 1.2808 |  | 34 |  | 8 |  | 2 |  |  | 0 | 9.381 | 0 | 1.0891 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 11.5468
8005475678 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT776-TR1 P1 B-244700964-Çıkış | 244700964 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:28:23 | 14.06.2025 18:08:38 | 1.6708 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2.3607 | 0 | 0.35505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7158
8005475678 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT776-TR1 P1 ANA ŞALTER-244700966-Çıkış | 244700966 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:08:38 | 14.06.2025 19:10:54 | 1.0378 |  | 188 |  | 36 |  | 5 |  |  | 0 | 37.0694 | 0 | 7.0631 | 0 | 5.8561 | 0 | 0 | 49.9886
8005475680 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFL089-TR1 P1 D-342613974-Çıkış | 342613974 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:24:59 | 14.06.2025 19:00:52 | 0.59806 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 3.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0554
8005475683 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 C-316794595-Çıkış | 316794595 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:26:56 | 14.06.2025 19:40:29 | 3.2258 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 6.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8533
8005475684 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAC276-400107244-400107244-Fider | 400107244 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:35:20 | 14.06.2025 21:24:30 | 8.8194 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7861
8005475694 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TFG754-TR1 P1 C-319990377-Çıkış | 319990377 | Bakim Ihtiyaci - Direk Devrilme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:13:25 | 14.06.2025 20:05:44 | 0.87194 |  | 55 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.9487 | 0 | 0 | 0 | 0.8351 | 0 | 0 | 5.7838
8005475699 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-H6-331653576-Fider | 331653576 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:50:38 | 14.06.2025 19:10:14 | 1.3267 | 1 | 831 |  | 247 | 4 | 54 |  |  | 0 | 233.3353 | 0 | 69.6374 | 35.1159 | 147.1769 | 0 | 0 | 485.2655
8005475702 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL024-TR1 ANA ŞALTER-308431375-Çıkış | 308431375 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:49:10 | 14.06.2025 18:28:31 | 2.6558 |  | 28 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 17.2241 | 0 | 0 | 0 | 6.0558 | 0 | 0 | 23.2799
8005475703 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BFF97-H2-234285237-Fider | 234285237 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:22:05 | 14.06.2025 17:23:47 | 0.028333 | 3 | 1759 |  | 8 | 3 | 80 | 1 |  | 0.04272 | 5.0651 | 0 | 0.013039 | 1.1878 | 0.61284 | 0.86905 | 0 | 7.7905
8005475712 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE398-TR1 P1 B-28246432-Çıkış | 28246432 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:11:35 | 14.06.2025 22:16:59 | 6.09 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 29.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0253
8005475714 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-311460349-311460349-Fider | 311460349 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:24:55 | 14.06.2025 18:01:59 | 2.6178 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.39784 | 0.19967 | 0 | 2.3525 | 6.6098 | 0 | 0 | 9.5598
8005475714 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-311460349-311460349-Fider | 311460349 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:01:59 | 14.06.2025 18:22:41 | 0.345 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.052139 | 0.022878 | 0 | 0.28193 | 1.0291 | 0 | 0 | 1.3861
8005475717 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | THT803-TR1 P1 E-243113633-Çıkış | 243113633 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:25:31 | 14.06.2025 18:46:22 | 1.3475 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 1.524
8005475717 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | THT803-H3-243113623-Fider | 243113623 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:46:22 | 14.06.2025 19:29:29 | 0.71861 |  | 356 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 48.3322 | 0 | 0 | 0 | 9.8444 | 0 | 0 | 58.1767
8005475720 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BLD27-319253284-319253284-Fider | 319253284 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:17:15 | 14.06.2025 18:58:56 | 1.6947 |  | 178 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 48.4871 | 0 | 0 | 0 | 3.8481 | 0 | 0 | 52.3352
8005475727 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS181-TR1 P1 E-331620749-Çıkış | 331620749 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:03:34 | 14.06.2025 20:12:23 | 3.1469 |  | 49 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 25.5512 | 0 | 0.84696 | 0 | 10.4135 | 0 | 0 | 36.8117
8005475728 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SGY569-TR1 C-232975672-Çıkış | 232975672 | -Doğal Afet - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:15:01 | 14.06.2025 18:14:17 | 0.98778 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 11.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1744
8005475735 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC635-TR1 P1 B-240177348-Çıkış | 240177348 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:19:13 | 14.06.2025 19:31:14 | 1.2003 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.9471 | 0 | 0 | 0 | 0.054169 | 0 | 0 | 3.0012
8005475736 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BKR82-H3-242657408-Fider | 242657408 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:35:36 | 14.06.2025 18:51:44 | 1.2689 |  | 110 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 10.1313 | 0 | 0 | 0 | 3.3397 | 0 | 0 | 13.4711
8005475740 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-304641478-304641478-Fider | 304641478 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:32:35 | 14.06.2025 18:55:38 | 1.3842 |  | 197 |  | 2 |  | 16 |  |  | 0 | 31.193 | 0 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | 33.6982
8005475741 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-H3-307719311-Fider | 307719311 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:41:57 | 14.06.2025 17:53:37 | 0.19444 | 1 | 102 |  | 1 | 5 | 14 |  |  | 0 | 5.6233 | 0 | 0.66399 | 7.9165 | 1.9739 | 0 | 0 | 16.1777
8005475748 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA117-303503144-303503144-Fider | 303503144 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:43:39 | 14.06.2025 18:39:36 | 0.9325 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8061 | 0 | 19.8061
8005475748 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA050-H26-238586473-Fider | 238586473 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:39:36 | 14.06.2025 19:00:00 | 0.34 | 1 | 331 |  | 17 | 3 | 33 | 5 |  | 0 | 20.2422 | 0 | 2.5011 | 13.9925 | 3.6522 | 162.4143 | 0 | 202.8022
8005475750 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR401-TR1 P1 C-238548771-Çıkış | 238548771 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:48:59 | 14.06.2025 22:20:00 | 4.5169 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 4.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2396
8005475751 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TFG705-TR1 P1 ANA ŞALTER-202536747-Çıkış | 202536747 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:11:08 | 15.06.2025 18:08:58 | 0.96389 |  | 63 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 9.8989 | 0 | 0 | 0 | 1.0621 | 0 | 0 | 10.961
8005475754 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS433-TR1 D-308018582-Çıkış | 308018582 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:50:29 | 14.06.2025 18:31:18 | 0.68028 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 1.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7688
8005475754 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS433-TR1 ANA ŞALTER-308018597-Çıkış | 308018597 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:31:18 | 14.06.2025 19:38:33 | 1.1208 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.102 | 0 | 0 | 0 | 0.41557 | 0 | 0 | 6.5175
8005475755 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAC099-H5-331614433-Fider | 331614433 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:51:57 | 14.06.2025 18:02:19 | 0.17278 | 36 | 944 | 65 | 20 | 20 | 150 | 2 | 3 | 8.8145 | 34.6302 | 51.6297 | 10.9099 | 15.9186 | 7.3785 | 91.2833 | 0.075258 | 220.6399
8005475757 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-203705753-203705753-Fider | 203705753 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:40:33 | 14.06.2025 18:45:19 | 1.0794 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 25.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0932
8005475760 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SKB918-TR1 B-242804736-Çıkış | 242804736 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:42:06 | 14.06.2025 19:49:47 | 2.1281 |  | 153 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 55.787 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0 | 0 | 56.5796
8005475762 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS847-TR1 P1 C-370010772-Çıkış | 370010772 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:54:38 | 14.06.2025 18:24:31 | 0.49806 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.035243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035243
8005475762 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS847- P1 ANA ŞALTER-370010766-Çıkış | 370010766 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:24:31 | 14.06.2025 19:44:00 | 1.3247 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.41561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41561
8005475768 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-331536820-331536820-Fider | 331536820 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:13:01 | 14.06.2025 20:24:37 | 3.1933 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 312.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.7598
8005475778 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE588- P1 ANA ŞALTER-331772392-Çıkış | 331772392 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:26:17 | 15.06.2025 14:00:23 | 0.56833 |  | 182 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 14.8145 | 0 | 0 | 0 | 2.6713 | 0 | 0 | 17.4857
8005475785 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-400834817-400834817-Fider | 400834817 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:39:46 | 14.06.2025 19:32:31 | 2.8792 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 17.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6363
8005475787 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF104-TR1 P1 B-328091093-Çıkış | 328091093 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:18:03 | 14.06.2025 20:04:01 | 0.76611 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.9018 | 0 | 0 | 0 | 0.50404 | 0 | 0 | 5.4059
8005475790 | 1 | ANKARA | BALA | BAB402-310758586-310758586-Fider | 310758586 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 11:30:09 | 14.06.2025 19:01:56 | 7.5297 |  | 8 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 9.8721 | 316.0673 | 0 | 6.2177 | 0 | 0 | 0 | 332.1571
8005475790 | 2 | ANKARA | BALA | BAB402-310758586-310758586-Fider | 310758586 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:01:56 | 14.06.2025 19:27:56 | 0.43333 |  | 8 | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0.61725 | 16.2742 | 0 | 0.26509 | 0 | 0 | 0 | 17.1566
8005475793 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE695-TR1 D-348022188-Çıkış | 348022188 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:36:35 | 14.06.2025 18:36:37 | 1.0006 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.70488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70488
8005475797 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS325-TR1 P1 ANA ŞALTER-337073372-Çıkış | 337073372 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:43:07 | 14.06.2025 20:26:52 | 0.72917 |  | 96 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 9.6847 | 0 | 0 | 0 | 3.5666 | 0 | 0 | 13.2513
8005475802 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBE337- P1 ANA ŞALTER-330972152-Çıkış | 330972152 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:37:46 | 14.06.2025 21:57:03 | 4.3214 |  | 43 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 34.9565 | 0 | 0 | 0 | 56.7719 | 0 | 0 | 91.7284
8005475808 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT637-TR1 P1 C-331392058-Çıkış | 331392058 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:12:09 | 14.06.2025 19:31:15 | 1.3183 |  | 58 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.1493 | 0 | 0 | 0 | 0.98426 | 0 | 0 | 8.1336
8005475808 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT637- P1 ANA ŞALTER-331392060-Çıkış | 331392060 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:31:15 | 14.06.2025 20:20:49 | 0.82611 |  | 123 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.6384 | 0 | 0 | 0 | 0.59445 | 0 | 0 | 8.2329
8005475809 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE767-TR1 P1 D-330214666-Çıkış | 330214666 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:12:36 | 14.06.2025 19:22:39 | 1.1675 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 3.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5944
8005475810 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAY270-TR1 H-312070336-Çıkış | 312070336 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 16:57:10 | 14.06.2025 20:48:46 | 3.86 |  | 236 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 163.9906 | 0 | 0 | 0 | 3.3037 | 0 | 0 | 167.2943
8005475813 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC057-331585036-331585036-Fider | 331585036 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:51:02 | 14.06.2025 21:30:24 | 3.6561 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 389.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.4193
8005475818 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAE959-TR1 ANA ŞALTER-303941749-Çıkış | 303941749 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:14:27 | 14.06.2025 19:11:22 | 1.9486 |  | 40 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 15.0445 | 0 | 0 | 0 | 63.7382 | 0 | 0 | 78.7827
8005475818 | 2 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAE959-TR1 F-303941741-Çıkış | 303941741 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:11:22 | 14.06.2025 19:48:44 | 0.62278 |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 17.9113 | 0 | 0 | 22.0912
8005475819 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFR546-313248532-313248532-Kofra | 313248532 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:41:08 | 14.06.2025 19:03:25 | 3.3714 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 11.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4135
8005475837 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TFB840-TR1 P1 D-209145772-Çıkış | 209145772 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:58:49 | 14.06.2025 20:10:20 | 0.19194 |  | 305 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 14.2158 | 0 | 0 | 0 | 0.60697 | 0 | 0 | 14.8227
8005475839 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBB535- E-348017552-Çıkış | 348017552 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:21:04 | 14.06.2025 19:42:33 | 0.35806 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 0.16742 | 0 | 0 | 1.8813
8005475841 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB021-310155827-310155827-Fider | 310155827 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:48:11 | 14.06.2025 20:14:38 | 2.4408 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0789 | 0 | 0 | 0 | 13.0789
8005475841 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB021-H3-236860314-Fider | 236860314 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:14:38 | 14.06.2025 20:37:06 | 0.37444 | 1 | 55 | 1 | 1 | 2 | 20 |  |  | 0.052428 | 12.3186 | 0.47481 | 0.087222 | 2.0432 | 8.3743 | 0 | 0 | 23.3506
8005475842 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ748-TR1 P1 D-400895098-Çıkış | 400895098 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:25:34 | 14.06.2025 19:04:29 | 0.64861 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.0764 | 0 | 0 | 0 | 0.034663 | 0 | 0 | 5.1111
8005475851 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN375- P1 ANA ŞALTER-318421857-Çıkış | 318421857 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:19:35 | 14.06.2025 19:41:35 | 2.3667 |  | 112 |  | 4 |  | 22 |  |  | 0 | 50.8966 | 0 | 12.1848 | 0 | 8.4664 | 0 | 0 | 71.5478
8005475853 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-H1-2195025-Fider | 2195025 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:32:48 | 14.06.2025 18:42:21 | 0.15917 | 8 | 8 | 109 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0.226 | 0.024055 | 353.4393 | 6.7595 | 16.5546 | 0 | 0 | 0 | 377.0034
8005475861 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAO879-TR1 H-300725145-Çıkış | 300725145 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:38:35 | 14.06.2025 20:58:48 | 2.3369 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1487 | 0 | 0 | 10.1487
8005475865 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-H4-302253195-Fider | 302253195 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:40:57 | 14.06.2025 18:50:23 | 0.15722 | 1 | 509 | 34 | 1 | 3 | 31 |  |  | 0.74441 | 18.7039 | 18.9208 | 2.4092 | 0.71285 | 3.5102 | 0 | 0 | 45.0013
8005475866 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BLD27-H4-245883713-Fider | 245883713 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:40:09 | 14.06.2025 19:37:51 | 0.96167 |  | 583 |  |  | 1 | 29 |  |  | 0 | 92.3857 | 0 | 0 | 2.9014 | 12.7484 | 0 | 0 | 108.0355
8005475868 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFR851-TR1 P1 ANA ŞALTER-224691798-Çıkış | 224691798 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:03:58 | 14.06.2025 21:47:07 | 1.7192 |  | 61 |  | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 32.7756 | 0 | 15.0112 | 0 | 18.0116 | 0 | 0 | 65.7983
8005475871 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM962-TR1 P1 D-318530788-Çıkış | 318530788 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:41:03 | 14.06.2025 20:29:54 | 1.8142 |  | 80 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 14.1428 | 0 | 0.46627 | 0 | 0.011941 | 0 | 0 | 14.6211
8005475871 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM962-TR1 P1 ANA ŞALTER-318530786-Çıkış | 318530786 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:29:54 | 14.06.2025 20:39:02 | 0.15222 |  | 109 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 2.0032 | 0 | 0.038338 | 0 | 0.083944 | 0 | 0 | 2.1255
8005475872 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TDV696-TR1 P1 C-208945813-Çıkış | 208945813 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:41:14 | 14.06.2025 20:12:57 | 1.5286 |  | 23 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 6.3347 | 0 | 0.36606 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 7.7261
8005475873 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM957-TR1 P1 C-318526604-Çıkış | 318526604 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:40:04 | 14.06.2025 19:26:58 | 0.78167 |  | 21 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.7116 | 0 | 0.072715 | 0 | 0.06856 | 0 | 0 | 1.8529
8005475873 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM957-TR1 P1 ANA ŞALTER-318526598-Çıkış | 318526598 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:26:58 | 14.06.2025 19:57:10 | 0.50333 |  | 61 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.0644 | 0 | 0.045473 | 0 | 0.043425 | 0 | 0 | 3.1533
8005475875 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-231992246-231992246-Fider | 231992246 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 15:37:01 | 14.06.2025 22:19:18 | 6.7047 |  | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.2233 | 152.6571 | 0 | 0 | 1.9652 | 0 | 0 | 156.8456
8005475875 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-239754430-239754430-Fider | 239754430 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:19:18 | 14.06.2025 22:41:20 | 0.36722 |  | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.078567 | 5.5372 | 0 | 0 | 0.066386 | 0 | 0 | 5.6822
8005475880 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TDS998- P1 ANA ŞALTER-237993737-Çıkış | 237993737 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:47:01 | 14.06.2025 20:50:59 | 2.0661 |  | 7 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 0.55574 | 0 | 0.87834 | 0 | 1.0839 | 0 | 0 | 2.518
8005475884 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BKT84-H1-240380640-Fider | 240380640 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:49:49 | 14.06.2025 18:52:39 | 0.047222 | 4 | 306 | 9 | 2 | 1 | 18 |  | 1 | 1.7636 | 2.5375 | 20.4061 | 0.024649 | 0.17025 | 2.992 | 0 | 0 | 27.8941
8005475889 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDC931-TR1 ANA ŞALTER-208769193-Çıkış | 208769193 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:51:50 | 14.06.2025 21:21:48 | 2.4994 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.0979 | 0 | 0 | 0 | 0.38095 | 0 | 0 | 11.4789
8005475890 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ973-TR1 C-304448322-Çıkış | 304448322 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:14:21 | 14.06.2025 19:51:46 | 1.6236 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 13.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7181
8005475892 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TDG239-H4-209484047-Fider | 209484047 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:53:51 | 14.06.2025 19:25:03 | 0.52 |  | 2201 |  | 30 | 3 | 74 |  |  | 0 | 237.9117 | 0 | 2.0187 | 515.2338 | 166.8993 | 0 | 0 | 922.0635
8005475893 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-H3-237112536-Fider | 237112536 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:55:38 | 14.06.2025 19:40:58 | 0.75556 | 11 | 312 | 26 | 18 | 6 | 22 |  |  | 12.1798 | 32.195 | 199.7174 | 54.2358 | 57.6091 | 5.9966 | 0 | 0 | 361.9337
8005475894 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAT028-TR1 E-312423752-Çıkış | 312423752 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:09:00 | 14.06.2025 19:39:05 | 1.5014 |  | 105 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 23.5039 | 0 | 0 | 0 | 101.0995 | 0 | 0 | 124.6033
8005475898 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA788-300968883-300968883-Fider | 300968883 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 17:58:32 | 14.06.2025 20:59:02 | 3.0083 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4571 | 0 | 5.4571
8005475899 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA487-H6-3186934-Fider | 3186934 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:00:24 | 14.06.2025 19:11:00 | 0.17667 | 7 | 2838 | 71 | 98 | 11 | 297 |  | 3 | 1.0547 | 98.3372 | 71.4439 | 48.6452 | 21.4154 | 14.6505 | 0 | 1.4242 | 256.9712
8005475903 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE693-348021449-348021449-Kofra | 348021449 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:20:13 | 14.06.2025 19:26:46 | 1.1092 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.42798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42798
8005475911 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-243816285-243816285-Fider | 243816285 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:04:54 | 14.06.2025 22:21:43 | 3.2803 |  |  | 14 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 130.7119 | 0 | 8.082 | 0 | 0 | 0 | 138.7939
8005475914 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU923-TR1 P1 B-314794064-Çıkış | 314794064 | Olumsuz Hava Sartlari - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:32:25 | 14.06.2025 21:10:29 | 0.63444 |  | 115 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 16.9997 | 0 | 0 | 0 | 2.7959 | 0 | 0 | 19.7956
8005475918 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SHJ813-TR1 D-236210123-Çıkış | 236210123 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:06:33 | 14.06.2025 19:32:40 | 0.43528 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 7.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5911
8005475935 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-238638143-238638143-Fider | 238638143 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:25:09 | 14.06.2025 20:36:43 | 1.1928 |  |  | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 161.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2054
8005475935 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-238638143-238638143-Fider | 238638143 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:36:43 | 14.06.2025 21:24:22 | 0.79417 |  |  | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 101.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5953
8005475937 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BLJ86-376008616-376008616-Fider | 376008616 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:23:23 | 14.06.2025 21:12:48 | 1.8236 |  | 111 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 35.975 | 0 | 0.14182 | 0 | 1.2418 | 0 | 0 | 37.3586
8005475937 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BLJ86-376008616-376008616-Fider | 376008616 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:12:48 | 14.06.2025 21:20:19 | 0.12528 |  | 111 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 2.4921 | 0 | 0.0090679 | 0 | 0.077183 | 0 | 0 | 2.5783
8005475938 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC005-237132066-237132066-Fider | 237132066 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:50:25 | 14.06.2025 21:02:15 | 2.1972 | 1 | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0.38307 | 18.7765 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 20.3446
8005475939 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA867-H2-327725357-Fider | 327725357 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:31:41 | 14.06.2025 21:00:40 | 1.4831 | 1 | 2384 |  |  | 6 | 18 |  |  | 189.5525 | 1375.1192 | 0 | 0 | 33.8666 | 108.1254 | 0 | 0 | 1706.6637
8005475939 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TGT483-H1-237469602-Fider | 237469602 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:00:40 | 15.06.2025 0:07:16 | 3.11 | 1 | 2384 |  |  | 6 | 18 |  |  | 402.8283 | 2205.1259 | 0 | 0 | 64.0285 | 190.079 | 0 | 0 | 2862.0618
8005475947 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH151-TR1 P1 E-400924000-Çıkış | 400924000 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:31:44 | 14.06.2025 21:07:38 | 1.5983 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.7332 | 0 | 0 | 0 | 1.1195 | 0 | 0 | 5.8527
8005475948 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY528-TR1 P1 F-328017677-Çıkış | 328017677 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:20:00 | 16.06.2025 11:54:02 | 0.56722 |  | 329 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 35.2751 | 0 | 0 | 0 | 4.0007 | 0 | 0 | 39.2758
8005475948 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY528-H3-328017755-Fider | 328017755 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:54:02 | 16.06.2025 12:51:45 | 0.96194 |  | 776 |  |  |  | 88 |  |  | 0 | 139.2562 | 0 | 0 | 0 | 109.4566 | 0 | 0 | 248.7128
8005475969 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-400434699-400434699-Fider | 400434699 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:43:51 | 14.06.2025 22:36:22 | 2.8753 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.0415 | 0 | 0 | 0 | 0.034482 | 0 | 0 | 4.076
8005475969 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-400434699-400434699-Fider | 400434699 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:36:22 | 14.06.2025 22:48:38 | 0.20444 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.25614 | 0 | 0 | 0 | 0.0030343 | 0 | 0 | 0.25917
8005475971 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDC910-TR1 A-208764374-Çıkış | 208764374 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:20:47 | 14.06.2025 20:49:12 | 0.47361 |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.2165 | 0 | 0 | 0 | 0.11884 | 0 | 0 | 2.3353
8005475973 | 1 | ANKARA | BALA | TFK820-TR1 P1 B-232419655-Çıkış | 232419655 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:23:44 | 14.06.2025 20:26:33 | 1.0469 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.7614 | 0 | 0 | 0 | 0.45165 | 0 | 0 | 1.2131
8005475980 | 1 | ANKARA | KALECİK | BAB041-H2-330907736-Fider | 330907736 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:44:31 | 14.06.2025 22:57:46 | 1.2208 | 3 | 188 | 1 |  | 2 | 7 |  |  | 0.55566 | 23.6505 | 8.7068 | 0 | 27.6342 | 2.5238 | 0 | 0 | 63.071
8005475982 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD340-H3-302219638-Fider | 302219638 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:03:40 | 14.06.2025 20:33:34 | 0.49833 | 5 | 60 | 1 | 14 | 5 | 20 |  | 2 | 13.9304 | 8.1395 | 5.2154 | 2.4369 | 12.5011 | 2.5864 | 0 | 76.1281 | 120.9379
8005475982 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD340-H3-302219638-Fider | 302219638 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:33:34 | 14.06.2025 20:49:16 | 0.26167 | 5 | 60 | 1 | 14 | 5 | 20 |  | 2 | 7.3146 | 4.2739 | 2.7385 | 1.2796 | 6.5641 | 1.3581 | 0 | 39.9736 | 63.5025
8005475983 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE233-TR1 ANA ŞALTER-301127507-Çıkış | 301127507 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:53:54 | 14.06.2025 22:23:56 | 0.50056 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484
8005475984 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN777-H2-318134628-Fider | 318134628 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:53:26 | 14.06.2025 19:59:43 | 0.10472 |  | 870 | 1 |  | 2 | 260 |  |  | 0 | 12.3081 | 1.0695 | 0 | 1.0106 | 6.3633 | 0 | 0 | 20.7514
8005475986 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SKC617-TR1 C-241469751-Çıkış | 241469751 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:39:19 | 14.06.2025 21:14:48 | 1.5914 |  | 4 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7436 | 0 | 0 | 12.7436
8005475993 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-385695092-385695092-Fider | 385695092 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:58:56 | 14.06.2025 20:35:03 | 0.60194 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0.27209 | 0 | 0 | 0 | 0.60906 | 0 | 0 | 0.88115
8005475998 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT269-TR1 P1 C-331183981-Çıkış | 331183981 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:20:56 | 14.06.2025 21:13:50 | 1.8817 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 11.8462 | 0 | 0 | 19.0162
8005476002 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJA99-315604499-315604499-Fider | 315604499 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:59:10 | 14.06.2025 20:47:28 | 0.805 | 1 | 255 |  | 6 |  | 35 |  |  | 1.0242 | 43.8009 | 0 | 0.44859 | 0 | 42.7404 | 0 | 0 | 88.014
8005476002 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BJA99-315604499-315604499-Fider | 315604499 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:47:28 | 14.06.2025 21:07:11 | 0.32861 | 1 | 255 |  | 6 |  | 35 |  |  | 0.41509 | 17.8395 | 0 | 0.17892 | 0 | 16.8312 | 0 | 0 | 35.2647
8005476026 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA606-H4-331124365-Fider | 331124365 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:15:42 | 14.06.2025 20:25:44 | 0.16722 | 1 | 856 |  | 4 |  | 50 |  |  | 0.044042 | 28.7833 | 0 | 0.28152 | 0 | 2.0192 | 0 | 0 | 31.1281
8005476027 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA606-H3-331124362-Fider | 331124362 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:16:14 | 14.06.2025 20:25:56 | 0.16167 |  | 102 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0.0060911 | 0 | 0 | 3.6709
8005476050 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE693-TR1 ANA ŞALTER-348021258-Çıkış | 348021258 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 19:51:38 | 14.06.2025 21:30:19 | 1.6447 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595
8005476053 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA102-TR1 P1 E-309408199-Çıkış | 309408199 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:28:27 | 14.06.2025 21:33:32 | 1.0847 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7356
8005476059 | 1 | BARTIN | ULUS | TGP441-TR1 P1 G-386745558-Çıkış | 386745558 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:34:09 | 14.06.2025 21:12:08 | 0.63306 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467
8005476062 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-303147314-303147314-Fider | 303147314 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:12:29 | 14.06.2025 22:24:40 | 2.2031 |  | 247 |  | 14 |  | 12 |  |  | 0 | 91.3522 | 0 | 4.5978 | 0 | 3.9804 | 0 | 0 | 99.9303
8005476062 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-303147314-303147314-Fider | 303147314 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:24:40 | 14.06.2025 22:37:46 | 0.21833 |  | 247 |  | 14 |  | 12 |  |  | 0 | 6.7146 | 0 | 0.2182 | 0 | 0.33107 | 0 | 0 | 7.2639
8005476063 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE55-H13-232939514-Fider | 232939514 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:40:40 | 14.06.2025 20:53:02 | 0.20611 | 7 | 700 | 13 | 1 | 5 | 46 |  |  | 4.0169 | 23.1416 | 29.1544 | 0.050237 | 1.9697 | 5.9084 | 0 | 0 | 64.2412
8005476071 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245095853-245095853-Fider | 245095853 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:28:56 | 14.06.2025 22:33:45 | 2.0803 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.85606 | 0 | 0 | 0 | 0.48016 | 0 | 0 | 1.3362
8005476072 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG892-TR1 P1 C-331683815-Çıkış | 331683815 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:37:00 | 14.06.2025 23:00:29 | 0.39139 |  | 93 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.407 | 0 | 0 | 0 | 0.051155 | 0 | 0 | 4.4581
8005476082 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB021-H5-309444836-Fider | 309444836 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:48:47 | 14.06.2025 20:58:22 | 0.15972 | 1 | 311 |  | 1 | 1 | 20 |  | 2 | 0.055704 | 11.4408 | 0 | 0.025741 | 0.72955 | 1.1037 | 0 | 0.01553 | 13.371
8005476086 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA806-TR1 B-300302210-Çıkış | 300302210 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:38:03 | 14.06.2025 22:27:53 | 1.8306 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.7631 | 0 | 0 | 0 | 6.4026 | 0 | 0 | 15.1657
8005476087 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-H8-240405708-Fider | 240405708 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:48:14 | 14.06.2025 21:33:13 | 0.74972 | 7 | 1096 | 1 | 5 | 7 | 77 |  |  | 15.4945 | 121.3799 | 50.1505 | 0.23671 | 48.4127 | 136.4167 | 0 | 0 | 372.0909
8005476087 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H12-201798730-Fider | 201798730 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:33:13 | 14.06.2025 22:50:07 | 1.2817 | 41 | 1484 | 9 | 6 | 20 | 114 |  |  | 51.2838 | 261.3128 | 108.6585 | 2.8277 | 243.0977 | 301.4584 | 0 | 0 | 968.6389
8005476087 | 3 | ANKARA | BALA | BAB366-304697438-304697438-Fider | 304697438 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:50:07 | 15.06.2025 2:15:47 | 3.4278 | 6 | 819 | 1 | 4 | 6 | 66 |  |  | 68.5616 | 312.5394 | 174.555 | 0.34049 | 136.7079 | 619.0464 | 0 | 0 | 1311.7508
8005476089 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA366-H29-385773713-Fider | 385773713 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 7:25:06 | 14.06.2025 8:55:12 | 1.5017 |  | 1437 |  |  | 5 | 147 |  |  | 0 | 311.1733 | 0 | 0 | 1710.604 | 164.4462 | 0 | 0 | 2186.2235
8005476096 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-306198371-306198371-Fider | 306198371 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:13:04 | 14.06.2025 22:22:12 | 2.1522 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 23.5568 | 0 | 1.9214 | 8.8199 | 0 | 0 | 34.2981
8005476096 | 2 | ANKARA | BALA | BAB367-H3-364016696-Fider | 364016696 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:22:12 | 15.06.2025 0:11:02 | 1.8139 |  | 1283 | 2 | 16 | 6 | 75 | 1 |  | 0 | 352.4963 | 10.1766 | 8.9372 | 45.7629 | 46.1901 | 4.6128 | 0 | 468.176
8005476108 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BCD58-H3-202438334-Fider | 202438334 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:54:52 | 14.06.2025 22:58:44 | 2.0644 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9533 | 0 | 0 | 0 | 3.9533
8005476109 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TFB930-TR1 P1 B-342548327-Çıkış | 342548327 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:55:10 | 14.06.2025 23:45:21 | 2.8364 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 5.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5692
8005476116 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BEJ10-1-201782498-Fider | 201782498 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:58:31 | 14.06.2025 23:05:54 | 2.1231 |  | 5839 |  |  |  | 554 |  | 1 | 0 | 2055.0238 | 0 | 0 | 0 | 966.5128 | 0 | 0.66897 | 3022.2056
8005476119 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH337- P1 ANA ŞALTER-316447789-Çıkış | 316447789 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:02:06 | 18.06.2025 15:57:07 | 0.91694 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 3.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9392
8005476130 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BHV77-H2-239790047-Fider | 239790047 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:05:42 | 14.06.2025 22:07:44 | 1.0339 | 4 | 1 |  |  | 5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6287 | 6.1416 | 0 | 0 | 127.7703
8005476131 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TFB840-TR1 P1 C-209145776-Çıkış | 209145776 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:58:34 | 14.06.2025 23:47:03 | 2.8081 |  | 165 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 88.2507 | 0 | 0 | 0 | 25.3284 | 0 | 0 | 113.5791
8005476133 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-H5-337028429-Fider | 337028429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:05:46 | 14.06.2025 21:16:46 | 0.18333 |  | 3347 | 2 | 56 | 2 | 340 |  |  | 0 | 78.7449 | 1.4121 | 0.64999 | 7.6891 | 13.4238 | 0 | 0 | 101.9199
8005476136 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAV995-TR1 P1 D-327727956-Çıkış | 327727956 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 18:36:17 | 14.06.2025 22:33:37 | 3.9556 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 9.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8716
8005476143 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAR163-TR1 ANA ŞALTER-304130389-Çıkış | 304130389 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:27:30 | 14.06.2025 22:10:14 | 1.7122 |  | 66 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 26.9563 | 0 | 0 | 0 | 1.5697 | 0 | 0 | 28.5261
8005476165 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE679- P1 ANA ŞALTER-302566623-Çıkış | 302566623 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:42:09 | 14.06.2025 23:51:11 | 1.1506 |  | 110 |  | 22 |  | 6 |  |  | 0 | 14.2789 | 0 | 0.84584 | 0 | 0.41221 | 0 | 0 | 15.5369
8005476166 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BHM80-H4-237616244-Fider | 237616244 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:13:07 | 14.06.2025 22:17:00 | 0.064722 | 3 | 2048 |  | 12 | 7 | 163 | 1 | 2 | 0.14229 | 16.2098 | 0 | 0.16834 | 11.4961 | 1.5826 | 0.00012207 | 0.4526 | 30.0518
8005476173 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK504- P1 ANA ŞALTER-315164468-Çıkış | 315164468 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:56:10 | 15.06.2025 10:37:00 | 0.68056 |  | 86 |  | 13 |  | 4 |  |  | 0 | 4.5913 | 0 | 1.9203 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 7.6996
8005476191 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJA99-315604499-315604499-Fider | 315604499 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:29:07 | 14.06.2025 22:58:53 | 1.4961 | 1 | 255 |  | 6 |  | 35 |  |  | 1.9366 | 64.6958 | 0 | 0.62812 | 0 | 49.4484 | 0 | 0 | 116.709
8005476191 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BJA99-315604499-315604499-Fider | 315604499 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:58:53 | 14.06.2025 23:15:19 | 0.27389 | 1 | 255 |  | 6 |  | 35 |  |  | 0.35843 | 10.1054 | 0 | 0.09552 | 0 | 6.263 | 0 | 0 | 16.8224
8005476202 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAK012-TR1 P1 ANA ŞALTER-307070899-Çıkış | 307070899 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:35:58 | 16.06.2025 10:44:40 | 1.145 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.7107 | 0 | 0 | 0 | 0.0040198 | 0 | 0 | 4.7147
8005476206 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL775-TR1 G-312047178-Çıkış | 312047178 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:36:56 | 14.06.2025 23:08:17 | 1.5225 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 4.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9621
8005476207 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS433-TR1 D-308018582-Çıkış | 308018582 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:50:57 | 14.06.2025 21:53:48 | 1.0475 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 2.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8564
8005476227 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB499-TR1 P1 C-233115853-Çıkış | 233115853 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:17:04 | 16.06.2025 20:18:26 | 1.0228 |  | 240 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 39.28 | 0 | 0 | 0 | 31.5852 | 0 | 0 | 70.8652
8005476228 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAE110-H3-303839614-Fider | 303839614 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 12:40:38 | 14.06.2025 12:50:10 | 0.15889 |  | 104 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.93173 | 0 | 0 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 2.2137
8005476238 | 1 | BARTIN | ULUS | TJJ396-TR1 P1 B-245728596-Çıkış | 245728596 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:42:24 | 14.06.2025 23:18:55 | 1.6086 |  | 9 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.155 | 0 | 0.34856 | 0 | 0.010783 | 0 | 0 | 2.5143
8005476243 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAR188-TR1 P1 D-331123604-Çıkış | 331123604 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:47:56 | 14.06.2025 23:08:01 | 1.3347 |  | 92 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 27.6565 | 0 | 2.4785 | 0 | 0.20623 | 0 | 0 | 30.3412
8005476243 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAR188-TR1 P1 ANA ŞALTER-331123597-Çıkış | 331123597 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 23:08:01 | 14.06.2025 23:15:53 | 0.13111 |  | 157 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 3.9706 | 0 | 0.245 | 0 | 0.051585 | 0 | 0 | 4.2672
8005476248 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB472-TR1 P1 D-301335279-Çıkış | 301335279 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:40:09 | 14.06.2025 22:57:02 | 0.28139 |  | 62 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 3.4146 | 0 | 0 | 0 | 0.72088 | 0 | 0 | 4.1355
8005476251 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:23:56 | 14.06.2025 21:34:56 | 0.18333 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 14.8955 | 0.078304 | 0.064773 | 0 | 16.9486
8005476256 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS180-TR1 P1 E-331620095-Çıkış | 331620095 | Olumsuz Hava Sartlari - AGD Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:45:04 | 14.06.2025 22:22:30 | 0.62389 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.78587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78587
8005476265 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD526-TR1 P1 F-304019633-Çıkış | 304019633 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 23:10:30 | 14.06.2025 23:50:30 | 0.66667 |  | 232 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 25.0415 | 0 | 0 | 0 | 24.0323 | 0 | 0 | 49.0739
8005476271 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA955-TR1 D-303001424-Çıkış | 303001424 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 21:44:53 | 14.06.2025 22:59:52 | 1.2497 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7576
8005476280 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SCS528-TR1 ANA ŞALTER-203467774-Çıkış | 203467774 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:21:46 | 14.06.2025 22:57:22 | 0.59333 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.84979 | 0 | 0 | 0 | 2.8226 | 0 | 0 | 3.6724
8005476292 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA435-315818997-315818997-Fider | 315818997 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:27:24 | 14.06.2025 23:15:32 | 0.80222 |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.4898 | 0 | 0 | 0 | 0.32641 | 0 | 0 | 1.8162
8005476292 | 2 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA435-315818997-315818997-Fider | 315818997 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 23:15:32 | 14.06.2025 23:26:11 | 0.1775 |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.3251 | 0 | 0 | 0 | 0.067183 | 0 | 0 | 0.39228
8005476299 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE693-TR1 ANA ŞALTER-348021258-Çıkış | 348021258 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:05:10 | 14.06.2025 23:46:45 | 1.6931 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7005
8005476318 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BDA09-H8-226137746-Fider | 226137746 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:42:43 | 14.06.2025 23:16:55 | 0.57 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 0.15778 | 0 | 0 | 20.7224 | 0.51712 | 115.4913 | 0 | 136.8887
8005476319 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TFM624-TR1 P1 A-202915127-Çıkış | 202915127 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:50:54 | 15.06.2025 18:29:21 | 0.64083 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2188
8005476320 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-304641478-304641478-Fider | 304641478 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:38:30 | 14.06.2025 22:46:37 | 0.13528 |  | 197 |  | 2 |  | 16 |  |  | 0 | 2.8822 | 0 | 0 | 0 | 0.22408 | 0 | 0 | 3.1063
8005476328 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H13-226380653-Fider | 226380653 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:50:43 | 14.06.2025 22:58:09 | 0.12389 | 51 | 866 | 495 | 15 | 42 | 91 | 2 | 3 | 1.9372 | 19.0751 | 375.868 | 4.5872 | 21.0156 | 4.2169 | 0.15133 | 6.5577 | 433.4089
8005476331 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-H3-400820526-Fider | 400820526 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:51:03 | 14.06.2025 22:54:52 | 0.063611 |  | 897 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 10.9717 | 0 | 0 | 0 | 3.3675 | 0 | 0 | 14.3392
8005476335 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-4-400820341-Fider | 400820341 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:56:48 | 14.06.2025 22:58:15 | 0.024167 |  | 2776 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 11.2024 | 0 | 0 | 0 | 1.3571 | 0 | 0 | 12.5595
8005476356 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-H1-244913605-Fider | 244913605 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 23:21:05 | 14.06.2025 23:26:32 | 0.090833 | 1 | 605 | 4 |  | 8 | 25 |  |  | 2.1704 | 6.8092 | 0.64795 | 0 | 3.702 | 1.8012 | 0 | 0 | 15.1307
8005476362 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC015-H3-331484169-Fider | 331484169 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 23:30:39 | 14.06.2025 23:43:04 | 0.20694 | 1 | 574 |  | 2 | 1 | 36 |  |  | 0.97815 | 13.8223 | 0 | 0.43022 | 0 | 8.6987 | 0 | 0 | 23.9294
8005476370 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-H4-319913446-Fider | 319913446 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 0:26:46 | 15.06.2025 0:38:19 | 0.1925 | 1 | 463 | 1 | 13 | 1 | 78 |  |  | 0 | 13.1233 | 0.19064 | 0.14047 | 0 | 1.4293 | 0 | 0 | 14.8837
8005476380 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-H3-3186319-Fider | 3186319 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 0:41:36 | 15.06.2025 0:52:46 | 0.18611 | 1 | 1736 | 21 | 86 | 13 | 320 | 3 | 1 | 0.34141 | 55.6307 | 32.8456 | 8.5045 | 2.9763 | 14.2289 | 1.7562 | 0.69635 | 116.9799
8005476398 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC107-H3-331686273-Fider | 331686273 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 1:35:42 | 15.06.2025 1:37:27 | 0.029167 |  | 1630 |  | 4 | 1 | 32 |  |  | 0 | 6.2859 | 0 | 0.0074242 | 0.21392 | 0.33309 | 0 | 0 | 6.8403
8005476406 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H13-226380653-Fider | 226380653 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 1:53:36 | 15.06.2025 2:04:10 | 0.17611 | 69 | 866 | 495 | 15 | 42 | 91 | 2 | 3 | 2.7579 | 23.9726 | 449.542 | 5.4863 | 25.236 | 4.7437 | 0.17476 | 8.2464 | 520.1596
8005476421 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SHP601-TR1 G-235906727-Çıkış | 235906727 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:52:39 | 15.06.2025 3:01:05 | 4.1406 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 6.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0773
8005476424 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAI004-TR1 ANA ŞALTER-318975086-Çıkış | 318975086 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 3:00:00 | 15.06.2025 3:20:39 | 0.34417 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005476426 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB126-H3-26178014-Fider | 26178014 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 0:55:19 | 15.06.2025 1:38:16 | 0.71583 |  | 142 |  |  |  | 636 |  |  | 0 | 1.3949 | 0 | 0 | 0 | 79.2574 | 0 | 0 | 80.6522
8005476427 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB395-240716128-240716128-Fider | 240716128 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 1:49:04 | 15.06.2025 3:31:36 | 1.7089 |  | 19 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 4.3865 | 0 | 0 | 2.0582 | 1.0877 | 0 | 0 | 7.5325
8005476430 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDG331-H1-202720019-Fider | 202720019 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 1:31:00 | 15.06.2025 1:35:00 | 0.066667 |  | 2266 |  | 2 |  | 363 |  |  | 0 | 30.6756 | 0 | 0.67047 | 0 | 251.3569 | 0 | 0 | 282.703
8005476430 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TDG330-H3-202717662-Fider | 202717662 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 1:35:00 | 15.06.2025 6:31:19 | 4.9386 |  | 344 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 330.3333 | 0 | 5.2958 | 0 | 101.351 | 0 | 0 | 436.9802
8005476430 | 3 | ANKARA | ÇANKAYA | TDG331-H1-202720019-Fider | 202720019 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:31:19 | 15.06.2025 6:35:00 | 0.061389 |  | 2266 |  | 2 |  | 363 |  |  | 0 | 31.8158 | 0 | 1.0148 | 0 | 144.8444 | 0 | 0 | 177.675
8005476431 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD458-TR1 P1 E-307030027-Çıkış | 307030027 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 1:40:58 | 15.06.2025 2:19:23 | 0.64028 |  | 284 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 29.7112 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 33.5352
8005476448 | 1 | ANKARA | BALA | BAB402-241238794-241238794-Fider | 241238794 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 20:04:36 | 15.06.2025 3:54:24 | 7.83 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 146.4686 | 0 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 148.1605
8005476448 | 2 | ANKARA | BALA | BFK49-H1-233858275-Fider | 233858275 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 3:54:24 | 15.06.2025 4:18:49 | 0.40694 |  | 559 | 5 | 2 | 5 | 41 |  |  | 0 | 22.9831 | 60.4658 | 0.4369 | 12.1145 | 2.0465 | 0 | 0 | 98.0468
8005476455 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB373-H4-242202566-Fider | 242202566 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 2:25:37 | 15.06.2025 2:35:27 | 0.16389 | 8 | 220 | 28 | 5 | 15 | 19 | 1 | 2 | 2.535 | 4.3439 | 51.7569 | 3.4685 | 13.7746 | 2.2403 | 0 | 0.69899 | 78.8182
8005476462 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAK414-TR1 P1 G-316758260-Çıkış | 316758260 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 1:15:26 | 15.06.2025 3:00:00 | 1.7428 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.94984 | 0 | 0 | 0 | 8.6435 | 0 | 0 | 9.5934
8005476466 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 3:00:57 | 15.06.2025 3:11:44 | 0.17972 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.1303 | 0 | 0 | 13.7938 | 0.037681 | 0.00026395 | 0 | 14.9621
8005476488 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC500-H3-302270176-Fider | 302270176 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 3:30:28 | 15.06.2025 3:39:33 | 0.15139 | 3 |  | 69 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 68.0255 | 0 | 1.6712 | 0 | 0 | 0 | 69.6966
8005476503 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG438-TR1 P1 ANA ŞALTER-316105318-Çıkış | 316105318 | -Yangın (Şebeke Harici) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2025 4:45:30 | 15.06.2025 5:06:27 | 0.34917 |  | 79 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 5.1943 | 0 | 0.41017 | 0 | 0.026238 | 0 | 0 | 5.6307
8005476508 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB099-TR1 P1 D-331338820-Çıkış | 331338820 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 2:18:47 | 15.06.2025 4:43:14 | 2.4075 |  | 34 |  | 6 |  | 5 |  |  | 0 | 10.7261 | 0 | 2.1172 | 0 | 0.14374 | 0 | 0 | 12.9871
8005476508 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TBB099-TR1 P1 ANA ŞALTER-331338818-Çıkış | 331338818 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 4:43:14 | 15.06.2025 4:57:13 | 0.23306 |  | 91 |  | 9 |  | 23 |  |  | 0 | 3.5387 | 0 | 0.35066 | 0 | 0.20699 | 0 | 0 | 4.0963
8005476528 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA755-H24-313349071-Fider | 313349071 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 4:36:21 | 15.06.2025 4:37:48 | 0.024167 |  | 58 |  |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 0.22517 | 0 | 0 | 0 | 0.99919 | 0 | 0.67244 | 1.8968
8005476532 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA151-H1-328038651-Fider | 328038651 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 4:57:08 | 15.06.2025 4:58:14 | 0.018333 | 11 | 944 | 17 | 15 | 3 | 89 |  | 1 | 1.1414 | 1.6479 | 1.6092 | 0.096739 | 0.23904 | 0.261 | 0 | 0 | 4.9953
8005476533 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB500-H2-243838931-Fider | 243838931 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 4:57:27 | 15.06.2025 4:58:33 | 0.018333 |  | 69 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.55592 | 0.0073877 | 0 | 0 | 0.66381
8005476534 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA974-H4-5488010-Fider | 5488010 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 4:59:44 | 15.06.2025 5:02:29 | 0.045833 | 7 | 17767 | 1 | 13 | 13 | 1694 | 5 | 4 | 0.41367 | 97.8109 | 0.17578 | 0.057712 | 34.4551 | 32.9892 | 10.579 | 0.11254 | 176.5939
8005476551 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BEJ10-1-201782498-Fider | 201782498 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 5:18:47 | 15.06.2025 5:20:49 | 0.033889 |  | 4656 |  |  |  | 441 |  | 1 | 0 | 18.9972 | 0 | 0 | 0 | 8.941 | 0 | 0.0099807 | 27.9482
8005476553 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHS41-H6-235980485-Fider | 235980485 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 5:28:07 | 15.06.2025 5:39:03 | 0.18222 | 1 | 1045 | 2 | 90 | 10 | 169 |  |  | 0.00089118 | 35.4875 | 0.44641 | 3.7276 | 11.429 | 58.3953 | 0 | 0 | 109.4867
8005476554 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-H10-237898771-Fider | 237898771 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 4:59:53 | 15.06.2025 5:02:17 | 0.04 | 8 | 10164 | 2 | 23 | 12 | 798 | 3 | 1 | 0.42415 | 48.1411 | 0.74879 | 1.1493 | 1.8766 | 8.3256 | 0.18316 | 0 | 60.8486
8005476558 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA974-H12-26153284-Fider | 26153284 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 5:00:18 | 15.06.2025 5:02:47 | 0.041389 | 19 | 9083 |  | 15 | 22 | 1253 | 14 | 5 | 1.5139 | 43.7654 | 0 | 0.37683 | 5.922 | 19.2521 | 22.72 | 1.0809 | 94.6313
8005476567 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BDG001-H3-204560015-Fider | 204560015 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:03:21 | 15.06.2025 6:12:50 | 0.15806 |  | 178 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 3.5381 | 0 | 0 | 0 | 0.23473 | 0 | 0 | 3.7729
8005476568 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-H11-242986249-Fider | 242986249 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:04:11 | 15.06.2025 6:14:47 | 0.17667 | 3 | 255 |  | 3 | 1 | 39 | 1 |  | 0.061689 | 8.3853 | 0 | 0.039138 | 0.023559 | 0.42501 | 0 | 0 | 8.9347
8005476569 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H3-315301429-Fider | 315301429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:03:39 | 15.06.2025 6:14:32 | 0.18139 |  | 620 |  | 5 | 1 | 103 |  |  | 0 | 16.5717 | 0 | 0.081351 | 0.49316 | 1.3199 | 0 | 0 | 18.4661
8005476571 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BEL13-2-231923187-Fider | 231923187 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:12:30 | 15.06.2025 6:25:47 | 0.22139 | 7 | 573 | 3 | 54 | 5 | 36 |  |  | 0 | 11.7566 | 0.30564 | 1.2179 | 5.2237 | 1.6842 | 0 | 0 | 20.1881
8005476572 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-H5-219583951-Fider | 219583951 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:12:23 | 15.06.2025 6:26:54 | 0.24194 | 2 | 1147 | 1 | 26 |  | 81 |  |  | 2.1514 | 44.8869 | 0.05791 | 0.22129 | 0 | 2.6137 | 0 | 0 | 49.9312
8005476573 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BHV57-H5-239787139-Fider | 239787139 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:07:13 | 15.06.2025 9:34:37 | 3.4567 | 1 | 1094 |  | 2 | 2 | 129 | 2 |  | 11.1552 | 554.4898 | 0 | 0.053839 | 7.9423 | 93.5624 | 414.201 | 0 | 1081.4046
8005476574 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA260-H1-245766497-Fider | 245766497 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:14:52 | 15.06.2025 6:49:01 | 0.56917 |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8709 | 2.7515 | 0 | 0 | 7.6224
8005476587 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-H1-3182930-Fider | 3182930 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:29:00 | 15.06.2025 6:37:33 | 0.1425 | 1 | 1130 |  | 1 |  | 22 |  |  | 0.019935 | 8.8092 | 0 | 0.0046825 | 0 | 0.5781 | 0 | 0 | 9.4119
8005476588 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHV80-H3-241123665-Fider | 241123665 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:29:52 | 15.06.2025 6:30:59 | 0.018611 |  | 129 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.27799 | 0 | 0 | 0 | 0.024521 | 0 | 0 | 0.30251
8005476590 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC057-H4-331812729-Fider | 331812729 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:36:06 | 15.06.2025 6:45:25 | 0.15528 | 2 | 2 | 24 | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0.020452 | 74.9231 | 3.5137 | 3.6672 | 0 | 0 | 0 | 82.1244
8005476606 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD904-TR1 P1 D-348027026-Çıkış | 348027026 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 5:59:15 | 15.06.2025 7:31:43 | 1.5411 |  | 37 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 14.2741 | 0 | 0 | 0 | 89.5918 | 0 | 0 | 103.8658
8005476613 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H12-232400940-Fider | 232400940 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:49:05 | 15.06.2025 7:00:44 | 0.19417 | 20 | 3853 | 1 | 413 | 13 | 337 | 7 | 6 | 0.70964 | 78.9565 | 0.16525 | 10.2578 | 33.9948 | 15.0283 | 20.1019 | 7.5494 | 166.7636
8005476618 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H15-232400937-Fider | 232400937 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:49:07 | 15.06.2025 6:51:27 | 0.038889 | 2 | 27287 |  | 71 | 11 | 3317 |  | 14 | 0 | 136.7539 | 0 | 0.18892 | 13.5891 | 58.9776 | 0 | 2.237 | 211.7465
8005476641 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BHE99-H7-209744161-Fider | 209744161 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:19:21 | 15.06.2025 7:25:22 | 0.10028 |  | 3956 |  |  | 2 | 190 | 1 |  | 0 | 48.6196 | 0 | 0 | 3.4539 | 8.0536 | 1.1632 | 0 | 61.2903
8005476653 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC103-H5-331682768-Fider | 331682768 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:25:01 | 15.06.2025 8:41:17 | 1.2711 |  | 1857 |  | 12 | 2 | 51 |  |  | 0 | 314.9107 | 0 | 1.9043 | 43.6324 | 27.4628 | 0 | 0 | 387.9102
8005476658 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BEL13-3-231923185-Fider | 231923185 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:31:39 | 15.06.2025 7:41:11 | 0.15889 |  | 253 |  | 26 | 2 | 14 |  | 1 | 0 | 4.9183 | 0 | 0.44655 | 1.1074 | 0.68563 | 0 | 2.8659 | 10.0239
8005476659 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV00-H1-239523986-Fider | 239523986 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:34:47 | 15.06.2025 7:44:54 | 0.16861 | 2 | 50 | 2 |  |  | 10 |  |  | 2.023 | 2.3618 | 0.47393 | 0 | 0 | 0.91422 | 0 | 0 | 5.7729
8005476662 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-234560813-234560813-Fider | 234560813 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:39:19 | 15.06.2025 9:21:46 | 1.7075 |  | 200 |  | 4 | 1 | 17 |  |  | 0 | 56.9203 | 0 | 0.53928 | 1.8897 | 1.211 | 0 | 0 | 60.5604
8005476662 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-234560813-234560813-Fider | 234560813 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:21:46 | 15.06.2025 9:50:00 | 0.47056 |  | 200 |  | 4 | 1 | 17 |  |  | 0 | 16.1025 | 0 | 0.17142 | 0.58003 | 0.38215 | 0 | 0 | 17.2361
8005476666 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA962-H3-318450794-Fider | 318450794 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:48:01 | 15.06.2025 7:57:54 | 0.16472 |  | 1381 |  | 2 | 1 | 147 |  |  | 0 | 25.9447 | 0 | 0.0002209 | 1.2274 | 6.3681 | 0 | 0 | 33.5404
8005476676 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAH572-TR1 ANA ŞALTER-313011421-Çıkış | 313011421 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:00:15 | 15.06.2025 9:01:04 | 3.0136 |  | 52 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 19.9554 | 0 | 0 | 0 | 10.2247 | 0 | 0 | 30.1801
8005476678 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD339-H5-307026563-Fider | 307026563 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:27:42 | 15.06.2025 9:55:26 | 3.4622 |  | 222 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 119.3102 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 0 | 0 | 123.3092
8005476682 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT690- P1 ANA ŞALTER-331222935-Çıkış | 331222935 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:48:34 | 15.06.2025 15:18:45 | 0.50306 |  | 91 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 7.8956 | 0 | 0 | 0 | 4.7615 | 0 | 0 | 12.6571
8005476691 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-244713464-244713464-Fider | 244713464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:57:52 | 15.06.2025 9:33:19 | 1.5908 | 2 | 259 |  | 2 | 1 | 14 |  |  | 6.0328 | 50.1902 | 0 | 3.6676 | 25.068 | 5.2709 | 0 | 0 | 90.2295
8005476691 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-244713464-244713464-Fider | 244713464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:33:19 | 15.06.2025 9:46:05 | 0.21278 | 2 | 259 |  | 2 | 1 | 14 |  |  | 0.85475 | 6.8268 | 0 | 0.54072 | 3.5863 | 0.77103 | 0 | 0 | 12.5797
8005476698 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC015-400445841-400445841-Fider | 400445841 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 6:17:14 | 15.06.2025 10:39:37 | 4.3731 |  | 50 |  | 1 | 1 | 9 |  |  | 0 | 26.5483 | 0 | 0.24326 | 0 | 35.1799 | 0 | 0 | 61.9715
8005476698 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC015-H3-331484169-Fider | 331484169 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:39:37 | 15.06.2025 10:56:02 | 0.27361 | 1 | 536 |  | 2 | 1 | 35 |  |  | 1.2433 | 18.562 | 0 | 1.6753 | 0 | 8.3628 | 0 | 0 | 29.8434
8005476699 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-331404815-331404815-Fider | 331404815 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:26:34 | 15.06.2025 9:29:48 | 2.0539 |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 116.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6465
8005476705 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM847- P1 ANA ŞALTER-318506632-Çıkış | 318506632 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:33:56 | 15.06.2025 11:08:17 | 0.5725 |  | 43 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.0854 | 0 | 0.11099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1963
8005476709 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB029-242266640-242266640-Fider | 242266640 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:04:09 | 15.06.2025 9:51:08 | 1.7831 |  | 241 | 2 |  |  | 23 |  |  | 0 | 78.187 | 7.4585 | 0 | 0 | 6.0574 | 0 | 0 | 91.7029
8005476709 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAB029-242266640-242266640-Fider | 242266640 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:51:08 | 15.06.2025 10:06:34 | 0.25722 |  | 241 | 2 |  |  | 23 |  |  | 0 | 11.7477 | 1.1956 | 0 | 0 | 0.97003 | 0 | 0 | 13.9133
8005476711 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD458-313002669-313002669-Kofra | 313002669 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:56:13 | 15.06.2025 12:17:22 | 3.3525 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2507 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | 0 | 0 | 4.3348
8005476717 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM871- P1 ANA ŞALTER-318505149-Çıkış | 318505149 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:15:38 | 15.06.2025 9:53:30 | 0.63111 |  | 103 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8035
8005476719 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ989- P1 ANA ŞALTER-314330608-Çıkış | 314330608 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:49:31 | 15.06.2025 11:03:41 | 2.2361 |  | 235 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 53.3261 | 0 | 0.114 | 0 | 4.7886 | 0 | 0 | 58.2286
8005476721 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-316519881-316519881-Fider | 316519881 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:04:28 | 15.06.2025 10:25:42 | 2.3539 |  | 596 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 84.0994 | 0 | 0 | 0 | 5.9084 | 0 | 0 | 90.0077
8005476721 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA441-316519881-316519881-Fider | 316519881 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:25:42 | 15.06.2025 10:34:03 | 0.13917 |  | 596 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 5.2891 | 0 | 0 | 0 | 0.39274 | 0 | 0 | 5.6819
8005476722 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR31-308810323-308810323-Fider | 308810323 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:53:28 | 15.06.2025 10:26:27 | 2.5497 | 2 | 74 | 1 | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 56.9107 | 0.11204 | 7.2129 | 0 | 6.2461 | 0 | 0 | 70.4817
8005476723 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-400113054-400113054-Fider | 400113054 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:45:59 | 15.06.2025 9:54:45 | 2.1461 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.45962 | 0 | 0 | 0 | 0.6558 | 2.4959 | 0 | 0 | 3.6113
8005476724 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE691-TR1 B-348021172-Çıkış | 348021172 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 5:58:53 | 15.06.2025 10:40:20 | 4.6908 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 7.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1074
8005476724 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE693-TR1 ANA ŞALTER-348021258-Çıkış | 348021258 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:40:20 | 15.06.2025 11:48:26 | 1.135 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8804
8005476724 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE691-TR1 B-348021172-Çıkış | 348021172 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:48:26 | 15.06.2025 12:54:08 | 1.095 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8503
8005476724 | 4 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE693-TR1 ANA ŞALTER-348021258-Çıkış | 348021258 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:54:08 | 15.06.2025 13:24:39 | 0.50861 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.86527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86527
8005476732 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BFG13-TR1 P1 C-231860135-Çıkış | 231860135 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:49:45 | 15.06.2025 13:04:29 | 4.2456 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 29.6913 | 0 | 0 | 0 | 0.21895 | 0 | 0 | 29.9103
8005476734 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB024-H2-203543192-Fider | 203543192 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:10:05 | 15.06.2025 9:04:41 | 0.91 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.44492 | 0 | 0 | 0 | 5.3544 | 0 | 0 | 0 | 5.7993
8005476741 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TFB923-H4-316716703-Fider | 316716703 | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:12:21 | 15.06.2025 9:24:07 | 0.19611 |  | 371 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 8.6897 | 0 | 0 | 0 | 12.2521 | 0 | 0 | 20.9418
8005476748 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TGT183-238062719-238062719-Fider | 238062719 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:15:06 | 15.06.2025 9:02:49 | 0.79528 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 0.026751 | 0 | 0 | 2.8987
8005476748 | 2 | KASTAMONU | BOZKURT | TGT183-238062719-238062719-Fider | 238062719 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:02:49 | 15.06.2025 9:15:40 | 0.21417 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.79165 | 0 | 0 | 0 | 0.0081821 | 0 | 0 | 0.79983
8005476750 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR227-TR1 P1 D-314482042-Çıkış | 314482042 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:17:25 | 15.06.2025 10:48:45 | 2.5222 |  | 3 |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 2.7264 | 0 | 10.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6799
8005476754 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM416-TR1 P1 E-318004293-Çıkış | 318004293 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:21:31 | 15.06.2025 9:56:57 | 0.59056 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3533 | 0 | 0 | 12.3533
8005476759 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TBJ192-TR1 P1 B-201499311-Çıkış | 201499311 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:14:50 | 15.06.2025 10:22:37 | 2.1297 |  | 185 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 62.856 | 0 | 0 | 0 | 19.8078 | 0 | 0 | 82.6638
8005476761 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TGH451- P1 ANA ŞALTER-233667986-Çıkış | 233667986 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:27:15 | 15.06.2025 13:06:35 | 2.6556 |  | 81 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.4067 | 0 | 0 | 0 | 0.44536 | 0 | 0 | 23.852
8005476762 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP81-226326012-226326012-Fider | 226326012 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:32:43 | 15.06.2025 9:24:06 | 1.8564 |  | 131 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 22.3088 | 0 | 0.14783 | 0 | 7.2242 | 0 | 0 | 29.6808
8005476762 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP81-226326012-226326012-Fider | 226326012 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:24:06 | 15.06.2025 9:47:06 | 0.38333 |  | 131 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 4.7353 | 0 | 0.035398 | 0 | 1.7183 | 0 | 0 | 6.489
8005476765 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB348-TR1 H-305502449-Çıkış | 305502449 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:32:59 | 15.06.2025 13:03:17 | 5.505 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 10.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1831
8005476774 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHV80-312672099-312672099-Fider | 312672099 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:25:42 | 15.06.2025 8:50:22 | 0.41111 |  | 44 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.4565 | 0 | 0 | 0 | 0.014745 | 0 | 0 | 1.4712
8005476774 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BHV80-312672099-312672099-Fider | 312672099 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:50:22 | 15.06.2025 9:03:46 | 0.22333 |  | 44 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.79681 | 0 | 0 | 0 | 0.0083378 | 0 | 0 | 0.80515
8005476782 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-323815117-323815117-Fider | 323815117 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:30:42 | 15.06.2025 9:12:06 | 0.69 | 1 | 76 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 6.2066 | 0 | 0.30434 | 0 | 1.1936 | 0 | 0 | 7.7045
8005476782 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:12:06 | 15.06.2025 9:22:52 | 0.17944 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 4.5497 | 10.394 | 1.2181 | 0.79693 | 50.5989 | 5.36 | 0 | 0 | 72.9177
8005476783 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA449-H3-3187162-Fider | 3187162 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:31:52 | 15.06.2025 8:43:09 | 0.18806 | 1 | 439 |  | 4 | 5 | 45 | 1 | 2 | 0.035545 | 11.6048 | 0 | 0.24823 | 14.5303 | 2.384 | 0.28422 | 11.3065 | 40.3936
8005476789 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TJJ744-H2-245593187-Fider | 245593187 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:11:00 | 15.06.2025 14:10:00 | 1.9833 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41984 | 0 | 0 | 0.41984
8005476797 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-208836671-208836671-Fider | 208836671 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:38:59 | 15.06.2025 10:29:33 | 1.8428 |  | 328 | 2 | 12 | 1 | 21 |  |  | 0 | 89.2801 | 32.5976 | 10.5575 | 1.7747 | 3.9032 | 0 | 0 | 138.1131
8005476797 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-208836671-208836671-Fider | 208836671 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:29:33 | 15.06.2025 10:41:21 | 0.19667 |  | 328 | 2 | 12 | 1 | 21 |  |  | 0 | 10.0293 | 3.7573 | 1.2169 | 0.19917 | 0.45282 | 0 | 0 | 15.6555
8005476798 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TJC650-TR1 P1 ANA ŞALTER-242910231-Çıkış | 242910231 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:39:59 | 15.06.2025 9:58:56 | 1.3158 |  | 63 |  | 4 |  | 6 |  |  | 0 | 13.0415 | 0 | 0.90712 | 0 | 0.4061 | 0 | 0 | 14.3547
8005476803 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA973-H5-318586221-Fider | 318586221 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:44:15 | 15.06.2025 15:50:20 | 6.1014 | 4 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0 | 1.4194
8005476804 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SCY726-TR1 ANA ŞALTER-385674340-Çıkış | 385674340 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 22:45:14 | 14.06.2025 23:33:14 | 0.8 |  | 37 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 3.3485 | 0 | 0 | 0 | 5.2559 | 0 | 0 | 8.6044
8005476805 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHB77-331271510-331271510-Fider | 331271510 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 7:40:47 | 15.06.2025 11:18:53 | 3.635 |  | 22 |  | 9 | 1 | 3 |  |  | 0 | 11.9612 | 0 | 75.0359 | 88.5364 | 8.0015 | 0 | 0 | 183.535
8005476811 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BEH42-380075081-380075081-Fider | 380075081 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:35:18 | 15.06.2025 9:58:18 | 1.3833 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7822 | 0 | 0 | 0 | 4.7822
8005476815 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD002-TR1 P1 G-313781404-Çıkış | 313781404 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:51:54 | 15.06.2025 9:51:11 | 0.98806 |  | 28 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.4959 | 0 | 0 | 0 | 2.2501 | 0 | 0 | 7.746
8005476836 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ969-TR1 C-304453837-Çıkış | 304453837 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:48:15 | 15.06.2025 12:16:41 | 2.4739 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3666 | 0 | 0 | 7.3666
8005476836 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ969-TR1 ANA ŞALTER-304453852-Çıkış | 304453852 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:16:41 | 15.06.2025 12:20:26 | 0.0625 |  | 18 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 4.7714 | 0 | 0 | 0 | 0.69014 | 0 | 0 | 5.4615
8005476843 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BHV17-331558258-331558258-Fider | 331558258 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:14:52 | 15.06.2025 11:57:13 | 2.7058 | 1 | [7 empty] | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3667
8005476845 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-331566487-331566487-Fider | 331566487 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 8:29:37 | 15.06.2025 14:08:17 | 5.6444 |  |  | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 1218.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.3523
8005476854 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB412-H4-313790557-Fider | 313790557 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:01:26 | 15.06.2025 9:16:00 | 0.24278 | 3 | 7 |  |  | 16 | 19 | 14 | 2 | 0.073692 | 0 | 0 | 0 | 95.7762 | 30.6912 | 475.7175 | 5.0486 | 607.3073
8005476857 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA621-H3-318435246-Fider | 318435246 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:20:56 | 15.06.2025 10:16:22 | 0.92389 | 5 | 2533 | 1 | 4 |  | 218 |  | 1 | 13.7931 | 322.1123 | 1.4119 | 6.2426 | 0 | 24.0064 | 0 | 0.065756 | 367.632
8005476858 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBD171-TR1 P1 B-27761798-Çıkış | 27761798 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:04:05 | 15.06.2025 14:19:01 | 5.2489 |  | 29 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 29.106 | 0 | 0 | 0 | 0.73294 | 0 | 0 | 29.8389
8005476865 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE365-TR1 P1 G-246208011-Çıkış | 246208011 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:10:11 | 15.06.2025 10:20:19 | 1.1689 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.29957 | 0 | 0 | 0 | 0.0059631 | 0 | 0 | 0.30553
8005476866 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA863-H3-327737576-Fider | 327737576 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:26:18 | 15.06.2025 9:37:50 | 0.19222 |  | 2097 |  | 8 |  | 61 |  | 1 | 0 | 53.0159 | 0 | 0.56035 | 0 | 4.4835 | 0 | 0.4359 | 58.4957
8005476872 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT647-TR1 P1 G-331390981-Çıkış | 331390981 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:30:20 | 15.06.2025 12:05:08 | 2.58 |  | 106 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 29.7808 | 0 | 0 | 0 | 0.36666 | 0 | 0 | 30.1475
8005476872 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT647-TR1 P1 ANA ŞALTER-331390992-Çıkış | 331390992 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:05:08 | 15.06.2025 12:43:06 | 0.63278 |  | 150 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0.12982 | 0 | 0 | 11.6099
8005476880 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-H4-242847358-Fider | 242847358 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:36:22 | 15.06.2025 9:46:00 | 0.16056 | 6 | 155 |  | 5 | 7 | 41 |  |  | 2.6603 | 3.1465 | 0 | 1.5484 | 0.48393 | 1.0197 | 0 | 0 | 8.8588
8005476882 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TAG655-TR1 P1 A-28402602-Çıkış | 28402602 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:36:04 | 15.06.2025 10:11:37 | 0.5925 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0.55812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55812
8005476883 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY410-TR1 P1 D-327720753-Çıkış | 327720753 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:53:17 | 15.06.2025 12:04:27 | 1.1861 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.961 | 0 | 0 | 0 | 0.91103 | 0 | 0 | 6.872
8005476890 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-304698236-304698236-Fider | 304698236 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:48:40 | 15.06.2025 17:56:39 | 1.1331 | 1 | 161 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 15.928 | 26.4846 | 0.23385 | 0 | 6.1733 | 3.1288 | 0 | 0 | 51.9485
8005476890 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-H8-240405706-Fider | 240405706 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:56:39 | 15.06.2025 18:05:34 | 0.14861 | 8 | 1257 | 2 | 5 | 9 | 87 |  |  | 4.8523 | 26.9495 | 12.7449 | 0.060011 | 10.6596 | 31.2876 | 0 | 0 | 86.5539
8005476893 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT589-TR1 P1 C-331446548-Çıkış | 331446548 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:43:15 | 15.06.2025 10:32:44 | 0.82472 |  | 12 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 0.68048 | 0 | 0.34431 | 0 | 0.86042 | 0 | 0 | 1.8852
8005476893 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT589- P1 ANA ŞALTER-331446552-Çıkış | 331446552 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:32:44 | 15.06.2025 11:12:07 | 0.65639 |  | 24 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 1.1831 | 0 | 0.36572 | 0 | 2.5149 | 0 | 0 | 4.0638
8005476895 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | THT330-TR1 P1 B-241430347-Çıkış | 241430347 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:33:12 | 15.06.2025 11:39:36 | 2.1067 |  | 26 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8569
8005476895 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BKR89-241432091-241432091-Fider | 241432091 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:39:36 | 15.06.2025 13:16:51 | 1.6208 |  | 96 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 9.1544 | 0 | 0 | 0 | 0.54546 | 0 | 0 | 9.6999
8005476897 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEM91-H2-240267527-Fider | 240267527 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:03:02 | 15.06.2025 10:15:57 | 1.2153 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.608 | 0 | 98.0342 | 0 | 104.6422
8005476900 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH362- P1 B-323003636-Çıkış | 323003636 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:47:36 | 15.06.2025 12:50:11 | 3.0431 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.0392 | 0 | 0 | 0 | 1.8361 | 0 | 0 | 13.8753
8005476915 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDT087-TR1 P1 F-208773313-Çıkış | 208773313 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:58:20 | 15.06.2025 12:38:23 | 2.6675 |  | 78 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 41.1177 | 0 | 0 | 0 | 3.3048 | 0 | 0 | 44.4224
8005476921 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHV11-H3-238486397-Fider | 238486397 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:06:13 | 15.06.2025 10:17:17 | 0.18444 |  | 203 | 5 | 5 | 3 | 21 |  |  | 0 | 9.0514 | 8.013 | 6.302 | 0.39526 | 0.86344 | 0 | 0 | 24.6251
8005476930 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKS54-350062247-350062247-Fider | 350062247 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:12:59 | 15.06.2025 10:51:40 | 0.64472 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.3388 | 4.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0694
8005476930 | 2 | ANKARA | POLATLI | BKS54-H1-240532443-Fider | 240532443 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:51:40 | 15.06.2025 12:32:57 | 1.6881 |  | 17 | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 0 | 4.5409 | 51.7906 | 64.8743 | 5.9621 | 0 | 0 | 0 | 127.1678
8005476932 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU615-241215309-241215309-Fider | 241215309 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:10:24 | 15.06.2025 11:13:35 | 1.0531 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8223 | 0 | 0 | 0 | 3.8223
8005476932 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU615-241215309-241215309-Fider | 241215309 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:13:35 | 15.06.2025 12:27:31 | 1.2322 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5037 | 0 | 0 | 0 | 4.5037
8005476941 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TFF803- P1 ANA ŞALTER-215036187-Çıkış | 215036187 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:37:05 | 15.06.2025 11:13:45 | 0.61111 |  | 12 |  | 3 |  | 18 |  |  | 0 | 1.1797 | 0 | 0.084334 | 0 | 1.4238 | 0 | 0 | 2.6878
8005476942 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB364-H2-364009252-Fider | 364009252 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:20:52 | 15.06.2025 12:29:35 | 2.1453 | 1 | 438 | 5 | 2 | 6 | 65 | 1 |  | 1.1337 | 163.7975 | 272.1999 | 108.0671 | 120.1896 | 41.8772 | 0.85065 | 0 | 708.1156
8005476950 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BEJ02-245846951-245846951-Fider | 245846951 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:18:35 | 15.06.2025 12:25:22 | 2.1131 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0395 | 0 | 0 | 14.0395
8005476950 | 2 | ANKARA | KEÇİÖREN | BHU51-H1-240942273-Fider | 240942273 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:25:22 | 15.06.2025 12:57:02 | 0.52778 |  | 561 |  | 68 | 2 | 313 |  |  | 0 | 59.6262 | 0 | 13.7217 | 1.4725 | 52.225 | 0 | 0 | 127.0454
8005476972 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS953-TR1 P1 ANA ŞALTER-319081597-Çıkış | 319081597 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:42:05 | 16.06.2025 21:10:11 | 0.46833 |  | 70 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 3.9309 | 0 | 0 | 0 | 1.6225 | 0 | 0 | 5.5534
8005476979 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT746-TR1 P1 B-331225614-Çıkış | 331225614 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:28:14 | 15.06.2025 13:07:47 | 0.65917 |  | 56 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 4.5636 | 0 | 0.034976 | 0 | 0.55359 | 0 | 0 | 5.1522
8005476985 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB073-H3-200901594-Fider | 200901594 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:58:23 | 15.06.2025 12:52:46 | 1.9064 |  | 2679 |  | 70 | 2 | 67 | 1 |  | 0 | 553.9757 | 0 | 9.6061 | 64.6721 | 70.6306 | 111.7504 | 0 | 810.635
8005476987 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM552-TR1 P1 ANA ŞALTER-317452479-Çıkış | 317452479 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:46:35 | 15.06.2025 12:35:11 | 0.81 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.0748 | 0 | 0 | 0 | 0.50765 | 0 | 0 | 4.5825
8005476990 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TFG085-H3-386734907-Fider | 386734907 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:29:47 | 15.06.2025 11:58:28 | 1.4781 |  | 88 | [6 empty] | 0 | 12.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8228
8005476990 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TFG085-H3-386734907-Fider | 386734907 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:58:28 | 15.06.2025 13:56:57 | 1.9747 |  | 88 | [6 empty] | 0 | 17.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5704
8005476995 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDY362-TR1 ANA ŞALTER-209776994-Çıkış | 209776994 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:34:19 | 15.06.2025 17:53:00 | 6.3114 |  | 81 | [6 empty] | 0 | 89.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8734
8005477000 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ417-TR1 P1 E-301929708-Çıkış | 301929708 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:07:05 | 15.06.2025 12:24:11 | 1.285 |  | 127 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 18.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.38455 | 0 | 0 | 18.3905
8005477001 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG745-TR1 P1 D-386701502-Çıkış | 386701502 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:05:35 | 15.06.2025 14:17:57 | 3.2061 |  | 93 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 31.3379 | 0 | 0.02607 | 0 | 3.0198 | 0 | 0 | 34.3838
8005477002 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHY05-H18-237941007-Fider | 237941007 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:40:08 | 14.06.2025 9:52:06 | 0.19944 | 10 | 6679 | 2 | 60 | 12 | 711 | 1 | 1 | 6.8455 | 153.3524 | 3.0347 | 9.2309 | 41.417 | 51.3659 | 5.3663 | 41.2744 | 311.8872
8005477002 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHY05-H18-237941007-Fider | 237941007 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 9:52:06 | 14.06.2025 10:35:00 | 0.715 | 10 | 6679 | 2 | 60 | 12 | 711 | 1 | 1 | 24.9051 | 562.9237 | 11.3952 | 34.6616 | 154.453 | 195.7258 | 20.1285 | 147.9358 | 1152.1286
8005477002 | 3 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV66-H12-203503713-Fider | 203503713 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 10:35:00 | 14.06.2025 11:30:00 | 0.91667 | 10 | 6678 | 2 | 60 | 11 | 711 | 1 | 1 | 33.3195 | 726.7051 | 15.1405 | 46.0538 | 198.8258 | 259.0636 | 25.2882 | 194.0276 | 1498.4241
8005477004 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU864- P1 ANA ŞALTER-302545102-Çıkış | 302545102 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:32:51 | 15.06.2025 12:07:25 | 1.5761 |  | 8 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 2.1252 | 0 | 1.9533 | 0 | 1.2008 | 0 | 0 | 5.2793
8005477015 | 1 | KASTAMONU | CİDE | THU824-TR1 P1 B-242037357-Çıkış | 242037357 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:12:54 | 15.06.2025 12:20:55 | 1.1336 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.63567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63567
8005477017 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD664-TR1 P1 G-312801034-Çıkış | 312801034 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:47:31 | 15.06.2025 15:38:10 | 4.8442 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 16.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9132
8005477022 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM888- P1 ANA ŞALTER-318509128-Çıkış | 318509128 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:05:57 | 15.06.2025 12:57:37 | 1.8611 |  | 78 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.645 | 0 | 0 | 0 | 0.00031991 | 0 | 0 | 12.6454
8005477029 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H4-239861152-Fider | 239861152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:31:46 | 15.06.2025 11:34:38 | 0.047778 | 5 | 14426 | 2 | 387 | 13 | 1325 | 4 | 6 | 0 | 76.5701 | 0.39276 | 2.5052 | 6.1606 | 46.6582 | 8.4237 | 1.8001 | 142.5106
8005477038 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BHJ33-334297089-334297089-Fider | 334297089 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:31:53 | 15.06.2025 15:03:46 | 3.5314 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.7957 | 0 | 0 | 0 | 4.1713 | 0 | 0 | 8.967
8005477038 | 2 | ÇANKIRI | ORTA | BHJ33-334297089-334297089-Fider | 334297089 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:03:46 | 15.06.2025 15:16:10 | 0.20667 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.28083 | 0 | 0 | 0 | 0.25144 | 0 | 0 | 0.53227
8005477043 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHV80-H3-241123665-Fider | 241123665 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:41:22 | 15.06.2025 11:44:03 | 0.044722 |  | 129 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.76169 | 0 | 0 | 0 | 0.10171 | 0 | 0 | 0.8634
8005477060 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA361-TR1 P1 C-238612797-Çıkış | 238612797 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:25:58 | 15.06.2025 13:55:21 | 2.4897 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797
8005477096 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-244642775-244642775-Fider | 244642775 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 11:51:43 | 15.06.2025 14:34:35 | 2.7144 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7784 | 0 | 0 | 0 | 72.7784
8005477096 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:34:35 | 15.06.2025 14:50:19 | 0.26222 | 14 | 309 | 2 | 17 | 16 | 78 |  |  | 7.0763 | 16.9402 | 1.9296 | 1.2624 | 81.2535 | 9.5272 | 0 | 0 | 117.9891
8005477105 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLD28-226648701-226648701-Fider | 226648701 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:16:22 | 15.06.2025 13:59:11 | 1.7136 |  | 91 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 19.7275 | 0 | 0.035797 | 0 | 1.1791 | 0 | 0 | 20.9424
8005477105 | 2 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLD28-226648701-226648701-Fider | 226648701 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:59:11 | 15.06.2025 14:13:42 | 0.24194 |  | 91 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 2.8267 | 0 | 0.0051088 | 0 | 0.17005 | 0 | 0 | 3.0019
8005477109 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BHY04-H17-236911182-Fider | 236911182 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:23:44 | 15.06.2025 12:35:33 | 0.19694 | 4 | 1579 |  | 6 | 2 | 124 |  | 1 | 2.2089 | 41.8432 | 0 | 0.24252 | 2.4628 | 5.087 | 0 | 0.039075 | 51.8834
8005477110 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA080-TR1 P1 G-312718414-Çıkış | 312718414 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:28:10 | 15.06.2025 14:36:25 | 1.1375 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1232 | 0 | 0 | 7.1232
8005477112 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BDF69-11-204101095-Fider | 204101095 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:25:16 | 15.06.2025 12:56:00 | 0.51222 |  | 2284 |  |  |  | 440 |  | 3 | 0 | 191.8377 | 0 | 0 | 0 | 205.7963 | 0 | 2.3463 | 399.9804
8005477128 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP275-TR1 P1 D-318594775-Çıkış | 318594775 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:07:20 | 15.06.2025 13:20:59 | 1.2275 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 6.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3381
8005477129 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA687-315904591-315904591-Fider | 315904591 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:35:32 | 15.06.2025 14:33:17 | 1.9625 |  | 120 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 25.1392 | 0 | 0 | 0 | 0.95218 | 0 | 0 | 26.0914
8005477129 | 2 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA687-315904591-315904591-Fider | 315904591 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:33:17 | 15.06.2025 14:42:35 | 0.155 |  | 120 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 0.076252 | 0 | 0 | 2.0833
8005477134 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-234398630-234398630-Fider | 234398630 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:38:03 | 15.06.2025 14:44:55 | 2.1144 | 1 | 231 | 1 | 7 | 2 | 21 |  |  | 0.45344 | 92.5678 | 15.366 | 0.98958 | 12.8103 | 5.7436 | 0 | 0 | 127.9308
8005477134 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-4-219583963-Fider | 219583963 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:44:55 | 15.06.2025 15:05:00 | 0.33472 | 4 | 1423 | 1 | 24 | 3 | 141 |  |  | 2.5283 | 74.4272 | 2.4348 | 0.42473 | 2.0707 | 10.2588 | 0 | 0 | 92.1445
8005477137 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC985-TR1 P1 C-364014928-Çıkış | 364014928 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 9:19:29 | 15.06.2025 13:57:22 | 4.6314 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 16.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4386
8005477137 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC985- P1 ANA ŞALTER-364014926-Çıkış | 364014926 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:57:22 | 15.06.2025 14:47:16 | 0.83167 |  | 140 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.7977 | 0 | 0 | 0 | 0.10518 | 0 | 0 | 12.9029
8005477139 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU210-TR1 P1 B-314658782-Çıkış | 314658782 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:40:12 | 15.06.2025 14:39:16 | 1.9844 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9156
8005477139 | 2 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU210-TR1 P1 ANA ŞALTER-314658776-Çıkış | 314658776 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:39:16 | 15.06.2025 15:21:49 | 0.70917 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2181
8005477144 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H14-233589302-Fider | 233589302 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:49:10 | 15.06.2025 13:37:13 | 0.80083 | 10 | 6084 | 1 | 3 | 6 | 269 |  |  | 9.9954 | 522.9922 | 7.3994 | 0.06849 | 28.079 | 39.5496 | 0 | 0 | 608.084
8005477144 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP474-H1-318590713-Fider | 318590713 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:37:13 | 15.06.2025 15:15:36 | 1.6397 |  | 337 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 59.575 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 63.432
8005477146 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAL473-TR1 P1 E-400924022-Çıkış | 400924022 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:47:13 | 15.06.2025 17:59:50 | 5.2103 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.447 | 0 | 0 | 0 | 0.00017758 | 0 | 0 | 9.4472
8005477151 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC363-TR1 P1 H-304290567-Çıkış | 304290567 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:26:14 | 15.06.2025 13:54:31 | 0.47139 |  | 156 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 12.7536 | 0 | 0 | 0 | 2.4944 | 0 | 0 | 15.248
8005477152 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFL089-TR1 P1 D-342613974-Çıkış | 342613974 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:35:35 | 15.06.2025 17:12:04 | 0.60806 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 2.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6859
8005477166 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE508-TR1 P1 ANA ŞALTER-331260033-Çıkış | 331260033 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:36:24 | 15.06.2025 14:44:47 | 0.13972 |  | 66 |  | 8 |  | 2 |  |  | 0 | 1.5002 | 0 | 0.071229 | 0 | 0.099129 | 0 | 0 | 1.6705
8005477169 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-308876655-308876655-Fider | 308876655 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:56:11 | 15.06.2025 15:00:44 | 2.0758 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.62654 | 0 | 0 | 0 | 23.8625 | 0 | 0 | 0 | 24.489
8005477170 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAK414-TR1 P1 G-316758260-Çıkış | 316758260 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:22:39 | 15.06.2025 13:57:05 | 0.57389 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.15152 | 0 | 0 | 0 | 0.70807 | 0 | 0 | 0.85959
8005477173 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC495-245407746-245407746-Fider | 245407746 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:37:19 | 15.06.2025 15:44:30 | 3.1197 | 1 |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 732.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.5279
8005477174 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA488-TR1 P1 E-305002265-Çıkış | 305002265 | -Doğal Afet - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:42:14 | 15.06.2025 21:52:02 | 9.1633 |  | 90 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 134.1852 | 0 | 0 | 0 | 173.5012 | 0 | 0 | 307.6864
8005477176 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE763-TR1 P1 J-300620664-Çıkış | 300620664 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:59:47 | 15.06.2025 15:20:50 | 1.3508 |  | 170 |  |  |  | 31 |  |  | 0 | 42.9617 | 0 | 0 | 0 | 32.1394 | 0 | 0 | 75.1012
8005477182 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BCL83-244395544-244395544-Fider | 244395544 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:35:52 | 15.06.2025 14:45:14 | 2.1561 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5151 | 53.2706 | 0 | 65.7856
8005477182 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BCL83-H15-202497127-Fider | 202497127 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:45:14 | 15.06.2025 15:07:02 | 0.36333 | 2 | 13 | 2 |  | 2 | 4 | 1 |  | 1.2543 | 0.38252 | 0.42155 | 0 | 2.6028 | 2.4014 | 9.8744 | 0 | 16.9369
8005477187 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TGP177-TR2 P1 A-235182418-Çıkış | 235182418 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:11:51 | 15.06.2025 15:15:09 | 1.055 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0.85023 | 0 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0569
8005477199 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT764-TR1 P1 E-331224132-Çıkış | 331224132 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:11:28 | 15.06.2025 14:36:56 | 1.4244 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 5.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2921
8005477202 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU509-TR1 P1 E-316736427-Çıkış | 316736427 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:12:12 | 15.06.2025 15:51:26 | 2.6539 |  | 124 | [6 empty] | 0 | 22.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9627
8005477202 | 2 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU509- P1 ANA ŞALTER-316736426-Çıkış | 316736426 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:51:26 | 15.06.2025 17:33:08 | 1.695 |  | 178 | [6 empty] | 0 | 20.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8518
8005477209 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF126-363061827-363061827-Fider | 363061827 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:05:22 | 15.06.2025 15:20:25 | 2.2508 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8949 | 0 | 0 | 0 | 5.8949
8005477226 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR28-400413913-400413913-Fider | 400413913 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:26:44 | 15.06.2025 14:40:09 | 1.2236 | 1 | 5 |  | 2 | 1 |  |  |  | 43.859 | 1.5745 | 0 | 1.5995 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 48.0759
8005477228 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-349082351-349082351-Fider | 349082351 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:23:33 | 15.06.2025 15:03:57 | 1.6733 | 1 | 81 |  |  | 1 | 6 |  |  | 8.4198 | 27.3371 | 0 | 0 | 0 | 0.48323 | 0 | 0 | 36.24
8005477228 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-349082351-349082351-Fider | 349082351 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:03:57 | 15.06.2025 15:17:29 | 0.22556 | 1 | 81 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1.1339 | 3.6549 | 0 | 0 | 0 | 0.065971 | 0 | 0 | 4.8548
8005477233 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA422-H2-300922497-Fider | 300922497 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:34:55 | 15.06.2025 13:45:28 | 0.17583 | 3 | 715 | 1 | 7 | 9 | 95 | 3 |  | 0.087198 | 16.7489 | 4.2796 | 0.24155 | 10.2339 | 15.6231 | 29.5122 | 0 | 76.7264
8005477234 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE68-385692858-385692858-Fider | 385692858 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:51:18 | 15.06.2025 13:56:13 | 1.0819 | 6 | 33 | 17 | 4 |  | 4 |  |  | 18.8468 | 3.9716 | 66.8819 | 5.4189 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 95.2217
8005477234 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE68-H3-237516383-Fider | 237516383 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:56:13 | 15.06.2025 14:11:15 | 0.25056 | 6 | 45 | 21 | 9 | 1 | 8 |  |  | 4.3455 | 1.4463 | 20.5713 | 3.0633 | 0.042183 | 0.10221 | 0 | 0 | 29.5708
8005477235 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TDP554- P1 ANA ŞALTER-337045667-Çıkış | 337045667 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:03:25 | 15.06.2025 14:11:46 | 1.1392 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.56062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56062
8005477236 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR059-1-226427398-Fider | 226427398 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:12:08 | 15.06.2025 13:58:08 | 0.76667 |  | 219 |  | 5 |  | 3 |  |  | 0 | 18.4666 | 0 | 0.25399 | 0 | 1.9838 | 0 | 0 | 20.7043
8005477237 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR737- P1 ANA ŞALTER-337031335-Çıkış | 337031335 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:45:02 | 15.06.2025 14:23:14 | 0.63667 |  | 46 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 3.0986 | 0 | 0.0064569 | 0 | 0.41431 | 0 | 0 | 3.5193
8005477243 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF973-TR1 P1 E-371035900-Çıkış | 371035900 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:34:11 | 15.06.2025 18:11:57 | 0.62944 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 2.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6664
8005477244 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD682- P1 ANA ŞALTER-330906168-Çıkış | 330906168 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:44:43 | 15.06.2025 15:18:15 | 0.55889 |  | 101 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 5.7902 | 0 | 0.031278 | 0 | 0.35951 | 0 | 0 | 6.181
8005477246 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB729-TR1 P1 C-307017100-Çıkış | 307017100 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:15:00 | 15.06.2025 14:24:46 | 0.16278 |  | 23 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.63663 | 0 | 0 | 0 | 0.48808 | 0 | 0 | 1.1247
8005477246 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB729- P1 ANA ŞALTER-307017105-Çıkış | 307017105 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:24:46 | 15.06.2025 14:53:37 | 0.48083 |  | 42 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 3.8647 | 0 | 0 | 0 | 1.9256 | 0 | 0 | 5.7903
8005477247 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBE337- P1 ANA ŞALTER-330972152-Çıkış | 330972152 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:49:14 | 15.06.2025 15:24:07 | 0.58139 |  | 43 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 3.7528 | 0 | 0 | 0 | 6.9767 | 0 | 0 | 10.7294
8005477256 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SHP601-TR1 A-235906733-Çıkış | 235906733 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:38:36 | 15.06.2025 15:39:38 | 2.0172 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 22.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1559
8005477266 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA603-319829559-319829559-Fider | 319829559 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:45:32 | 15.06.2025 14:52:03 | 1.1086 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2548 | 23.2464 | 7.461 | 0 | 66.9622
8005477266 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA603-319829559-319829559-Fider | 319829559 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:52:03 | 15.06.2025 15:32:07 | 0.66778 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.095 | 14.136 | 4.6461 | 0 | 40.8771
8005477268 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TFB840-TR1 P1 C-209145776-Çıkış | 209145776 | -Kurulum hatası (müteahhit) - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:02:41 | 15.06.2025 18:46:52 | 0.73639 |  | 165 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 26.4488 | 0 | 0 | 0 | 7.4192 | 0 | 0 | 33.868
8005477281 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA504-H7-3182648-Fider | 3182648 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:01:06 | 15.06.2025 14:13:17 | 0.20306 | 1 | 473 |  | 1 | 3 | 22 | 5 |  | 0.23103 | 8.9594 | 0 | 0.027943 | 0.25985 | 0.54109 | 45.44 | 0 | 55.4594
8005477284 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA533-240731140-240731140-Fider | 240731140 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:03:17 | 15.06.2025 14:15:11 | 0.19833 |  | 229 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 5.543 | 0 | 0 | 0 | 0.49342 | 0 | 0 | 6.0364
8005477284 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BAA533-H2-314768041-Fider | 314768041 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:15:11 | 15.06.2025 14:56:58 | 0.69639 |  | 538 |  | 3 | 1 | 128 |  | 2 | 0 | 39.8633 | 0 | 0.20563 | 2.1776 | 24.7297 | 0 | 2.6762 | 69.6525
8005477293 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | TAK441- P1 ANA ŞALTER-314770388-Çıkış | 314770388 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:59:10 | 15.06.2025 15:08:47 | 1.1603 |  | 262 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 27.8102 | 0 | 0.32505 | 0 | 8.4185 | 0 | 0 | 36.5537
8005477298 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB336-H3-2208156-Fider | 2208156 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:14:12 | 15.06.2025 14:24:55 | 0.17861 | 1 | 479 | 1 |  | 1 | 10 |  | 1 | 4.1912 | 15.8545 | 0 | 0 | 0.17601 | 0.40903 | 0 | 13.7332 | 34.3641
8005477303 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC500-H2-238708950-Fider | 238708950 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:16:33 | 15.06.2025 14:30:34 | 0.23361 | 3 | 9 | 222 |  | 13 |  |  |  | 0 | 0.25984 | 514.1309 | 0 | 3.1129 | 0 | 0 | 0 | 517.5036
8005477305 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAE422-H1-237189734-Fider | 237189734 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:17:44 | 15.06.2025 14:39:11 | 0.3575 | 5 | 168 |  | 8 | 5 | 20 |  |  | 0 | 13.8985 | 0 | 1.3422 | 11.1058 | 24.4683 | 0 | 0 | 50.8148
8005477306 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLC50-H2-243161480-Fider | 243161480 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:18:00 | 15.06.2025 18:16:26 | 3.9739 |  | 118 |  | 1 | 1 | 18 |  |  | 0 | 92.9114 | 0 | 1.1169 | 115.4226 | 28.1013 | 0 | 0 | 237.5521
8005477309 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE365-TR1 P1 G-246208011-Çıkış | 246208011 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:44:43 | 15.06.2025 17:58:32 | 0.23028 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.079328 | 0 | 0 | 0 | 0.0047492 | 0 | 0 | 0.084077
8005477310 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-309980569-309980569-Fider | 309980569 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:10:20 | 15.06.2025 17:46:51 | 3.6086 | 1 | 213 |  | 2 | 2 | 19 |  |  | 9.4775 | 147.3146 | 0 | 0.025401 | 103.4318 | 8.1003 | 0 | 0 | 268.3496
8005477310 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-309980569-309980569-Fider | 309980569 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:46:51 | 15.06.2025 17:59:18 | 0.2075 | 1 | 213 |  | 2 | 2 | 19 |  |  | 0.48381 | 9.7529 | 0 | 0.0046272 | 6.6697 | 0.43822 | 0 | 0 | 17.3493
8005477313 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TGS118-TR1 P1 D-400203564-Çıkış | 400203564 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:18:13 | 15.06.2025 14:55:59 | 0.62944 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.2491 | 0 | 0 | 0 | 0.64816 | 0 | 0 | 1.8973
8005477315 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 C-316794595-Çıkış | 316794595 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:22:54 | 15.06.2025 15:02:20 | 0.65722 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3135
8005477319 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE825-TR1 P1 E-312754265-Çıkış | 312754265 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:17:16 | 15.06.2025 20:11:48 | 0.90889 |  | 168 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 29.8273 | 0 | 0 | 0 | 0.76168 | 0 | 0 | 30.5889
8005477320 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | SAS915-TR1 E-316435270-Çıkış | 316435270 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:24:38 | 15.06.2025 15:34:41 | 1.1675 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.027738 | 0 | 0 | 0 | 4.7032 | 0 | 0 | 4.7309
8005477321 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN453-TR1 P1 D-318431889-Çıkış | 318431889 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:39:06 | 15.06.2025 15:17:10 | 0.63444 |  | 44 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 2.8054 | 0 | 0.013961 | 0 | 0.44027 | 0 | 0 | 3.2597
8005477325 | 1 | ANKARA | BALA | TBC962- P1 ANA ŞALTER-364013284-Çıkış | 364013284 | Olumsuz Hava Sartlari - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:37:46 | 15.06.2025 15:03:13 | 0.42417 |  | 113 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.6435 | 0 | 0 | 0 | 0.33403 | 0 | 0 | 5.9775
8005477333 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SFL116-TR1 A-215152768-Çıkış | 215152768 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:08:28 | 15.06.2025 15:30:08 | 0.36111 |  | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0.2379 | 0 | 0 | 2.6749
8005477340 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BDA09-H8-226137746-Fider | 226137746 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:37:38 | 15.06.2025 15:10:12 | 0.54278 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 0.11376 | 0 | 0 | 14.998 | 0.46281 | 65.0912 | 0 | 80.6658
8005477341 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM152-TR1 P1 D-317463902-Çıkış | 317463902 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:46:30 | 15.06.2025 15:40:00 | 0.89167 |  | 119 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 15.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.919
8005477346 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | SBC137-TR1 E-362000723-Çıkış | 362000723 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:38:03 | 15.06.2025 14:56:03 | 0.3 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.05401 | 0 | 0 | 0 | 1.2437 | 0 | 0 | 1.2977
8005477346 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | SBC137-TR1 ANA ŞALTER-362000734-Çıkış | 362000734 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:56:03 | 15.06.2025 17:39:31 | 2.7244 |  | 59 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 18.3275 | 0 | 0 | 0 | 95.9458 | 0 | 0 | 114.2733
8005477350 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA504-244443513-244443513-Fider | 244443513 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:27:40 | 15.06.2025 15:18:14 | 0.84278 | 1 | 139 |  | 1 | 1 | 4 | 2 |  | 0.95867 | 9.9496 | 0 | 0.1151 | 0.0038312 | 1.0172 | 63.7353 | 0 | 75.7797
8005477350 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA504-H7-3182648-Fider | 3182648 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:18:14 | 15.06.2025 16:02:15 | 0.73361 | 1 | 473 |  | 1 | 3 | 22 | 5 |  | 0.83281 | 31.9027 | 0 | 0.09898 | 0.94674 | 1.9702 | 165.1743 | 0 | 200.9257
8005477354 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-232225473-232225473-Fider | 232225473 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:43:21 | 15.06.2025 15:05:58 | 0.37694 |  | 67 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.5497 | 0 | 0 | 0 | 0.45739 | 0 | 0 | 3.0071
8005477354 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-232225473-232225473-Fider | 232225473 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:05:58 | 15.06.2025 15:15:48 | 0.16389 |  | 67 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | 0.20006 | 0 | 0 | 1.2974
8005477355 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TGH355-TR1 P1 ANA ŞALTER-232786810-Çıkış | 232786810 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:52:37 | 15.06.2025 18:46:37 | 0.9 |  | 79 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 5.3736 | 0 | 0.37757 | 0 | 1.4042 | 0 | 0 | 7.1554
8005477358 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA467-3192844-3192844-Fider | 3192844 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:45:39 | 15.06.2025 15:16:10 | 0.50861 |  | 117 | 1 |  | 1 | 9 |  |  | 0 | 6.0483 | 0.17412 | 0 | 1.9374 | 0.26405 | 0 | 0 | 8.4239
8005477358 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | BAA467-3192844-3192844-Fider | 3192844 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:16:10 | 15.06.2025 15:28:21 | 0.20306 |  | 117 | 1 |  | 1 | 9 |  |  | 0 | 2.399 | 0.068822 | 0 | 0.7766 | 0.10582 | 0 | 0 | 3.3503
8005477371 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TBC874-TR1 P1 D-328075803-Çıkış | 328075803 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 10:39:44 | 15.06.2025 17:31:45 | 6.8669 |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.9629 | 0 | 0 | 0 | 13.6177 | 0 | 0 | 20.5807
8005477371 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H5-232542442-Fider | 232542442 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:31:45 | 15.06.2025 17:35:34 | 0.063611 |  | 575 |  | 2 | 3 | 55 |  |  | 0 | 7.2511 | 0 | 0.017315 | 2.3437 | 0.9928 | 0 | 0 | 10.6049
8005477371 | 3 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-237189767-237189767-Fider | 237189767 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:35:34 | 15.06.2025 20:05:15 | 2.4947 |  | 103 |  |  | 2 | 11 |  |  | 0 | 36.596 | 0 | 0 | 11.2 | 9.5852 | 0 | 0 | 57.3812
8005477371 | 4 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H5-232542442-Fider | 232542442 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:05:15 | 15.06.2025 20:07:40 | 0.040278 |  | 575 |  | 2 | 3 | 55 |  |  | 0 | 4.7598 | 0 | 0.0096729 | 1.3972 | 0.57794 | 0 | 0 | 6.7446
8005477372 | 1 | KASTAMONU | DADAY | SAG499-TR1 ANA ŞALTER-314618442-Çıkış | 314618442 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:51:53 | 15.06.2025 15:15:40 | 0.39639 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3315
8005477408 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK103-H2-316729730-Fider | 316729730 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:09:26 | 15.06.2025 15:10:41 | 0.020833 | 1 | 229 |  | 2 |  | 16 |  |  | 0.057476 | 0.6338 | 0 | 0.0060935 | 0 | 0.30907 | 0 | 0 | 1.0064
8005477419 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC238-TR1 P1 ANA ŞALTER-305928286-Çıkış | 305928286 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:26:52 | 15.06.2025 17:32:24 | 0.092222 |  | 84 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0.53346 | 0 | 0 | 1.8026
8005477426 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BHE73-H18-234560187-Fider | 234560187 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:17:53 | 15.06.2025 15:19:11 | 0.021667 | 14 | 12841 |  | 304 | 25 | 1316 | 4 | 1 | 0.52712 | 33.2051 | 0 | 0.46201 | 3.0807 | 13.0485 | 1.7905 | 0.36545 | 52.4793
8005477427 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BHE73-H5-234560127-Fider | 234560127 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:17:53 | 15.06.2025 15:19:03 | 0.019444 | 25 | 25159 | 5 | 369 | 18 | 3067 | 2 | 4 | 3.5605 | 68.3305 | 1.1441 | 1.7088 | 2.6877 | 20.4739 | 0.96713 | 4.0093 | 102.8819
8005477429 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3194284-3194284-Fider | 3194284 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:17:57 | 15.06.2025 17:19:05 | 2.0189 |  | 272 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 79.444 | 0 | 0.3253 | 0 | 6.6213 | 0 | 0 | 86.3906
8005477429 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3194284-3194284-Fider | 3194284 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:19:05 | 15.06.2025 17:32:33 | 0.22444 |  | 272 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 9.5438 | 0 | 0.061029 | 0 | 0.8014 | 0 | 0 | 10.4063
8005477429 | 3 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3194284-3194284-Fider | 3194284 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:32:33 | 15.06.2025 19:41:59 | 2.1572 |  | 272 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 91.8778 | 0 | 0.57272 | 0 | 7.512 | 0 | 0 | 99.9625
8005477429 | 4 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3194284-3194284-Fider | 3194284 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:41:59 | 15.06.2025 23:38:35 | 3.9433 |  | 272 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 150.06 | 0 | 0.54414 | 0 | 12.0836 | 0 | 0 | 162.6877
8005477429 | 5 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3194284-3194284-Fider | 3194284 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:38:35 | 15.06.2025 23:53:00 | 0.24028 |  | 258 |  | 1 |  | 32 |  |  | 0 | 6.8769 | 0 | 0.00036433 | 0 | 0.64344 | 0 | 0 | 7.5207
8005477438 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAC047-331017322-331017322-Fider | 331017322 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 14:35:50 | 15.06.2025 17:00:05 | 2.4042 |  | 111 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 35.0353 | 0 | 2.2094 | 0 | 0.35004 | 0 | 0 | 37.5947
8005477438 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAC047-331017322-331017322-Fider | 331017322 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:00:05 | 15.06.2025 17:13:36 | 0.22528 |  | 111 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 3.8788 | 0 | 0.28313 | 0 | 0.048179 | 0 | 0 | 4.2102
8005477441 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFS098-TR1 P1 B-226633108-Çıkış | 226633108 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:09:02 | 15.06.2025 16:24:50 | 1.2633 |  | 78 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 21.7257 | 0 | 0 | 0 | 13.0601 | 0 | 0 | 34.7858
8005477449 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK583-TR1 ANA ŞALTER-301132678-Çıkış | 301132678 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:12:32 | 15.06.2025 16:29:22 | 1.2806 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.52647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52647
8005477456 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH422-TR1 P1 C-331622512-Çıkış | 331622512 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:37:36 | 15.06.2025 19:34:01 | 1.9403 |  | 61 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 21.8715 | 0 | 0 | 0 | 8.2117 | 0 | 0 | 30.0833
8005477464 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC422- P1 ANA ŞALTER-313769444-Çıkış | 313769444 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:48:55 | 15.06.2025 18:24:03 | 0.58556 |  | 49 |  | 3 |  | 19 |  |  | 0 | 6.0034 | 0 | 0.094223 | 0 | 4.2911 | 0 | 0 | 10.3888
8005477468 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD015-242124422-242124422-Fider | 242124422 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:08:32 | 15.06.2025 17:27:08 | 2.31 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 1.5986 | 0 | 0 | 13.717 | 8.3892 | 0 | 0 | 23.7048
8005477470 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BHJ49-TR-B__-203489132-Fider | 203489132 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:27:13 | 15.06.2025 17:27:40 | 1.0075 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96989 | 0 | 0 | 0.96989
8005477471 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BEJ02-385771340-385771340-Fider | 385771340 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:13:27 | 15.06.2025 17:29:38 | 2.2697 |  | 64 |  | 16 | 1 | 57 |  |  | 0 | 47.1142 | 0 | 30.12 | 0.90286 | 77.9103 | 0 | 0 | 156.0474
8005477471 | 2 | ANKARA | KEÇİÖREN | BHU51-H1-240942273-Fider | 240942273 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:29:38 | 15.06.2025 17:46:35 | 0.2825 |  | 561 |  | 68 | 2 | 313 |  |  | 0 | 34.6064 | 0 | 6.6395 | 1.1857 | 35.8086 | 0 | 0 | 78.2401
8005477472 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SHL469-241911475-241911475-Kofra | 241911475 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:05:00 | 15.06.2025 17:15:48 | 0.18 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005477472 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | SHL469-TR1 C-400444811-Çıkış | 400444811 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:15:48 | 15.06.2025 17:57:58 | 0.70278 |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.67759 | 0 | 0 | 0 | 4.5618 | 0 | 0 | 5.2394
8005477495 | 1 | ANKARA | MAMAK | TEA903- P1 ANA ŞALTER-208900387-Çıkış | 208900387 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:37:21 | 15.06.2025 18:59:23 | 0.36722 |  | 19 |  | 10 |  | 20 |  |  | 0 | 1.2003 | 0 | 0.5634 | 0 | 1.3032 | 0 | 0 | 3.0669
8005477514 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TJC479-TR1 P1 B-243469056-Çıkış | 243469056 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:04:14 | 15.06.2025 17:02:18 | 0.96778 |  | 45 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.6568 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 0 | 0 | 7.9043
8005477516 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR475- P1 ANA ŞALTER-372004733-Çıkış | 372004733 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma pano bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:59:26 | 15.06.2025 17:18:39 | 0.32028 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.65462 | 0 | 0 | 0 | 0.17236 | 0 | 0 | 0.82698
8005477518 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF617-TR1 P1 B-331197792-Çıkış | 331197792 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:00:00 | 15.06.2025 17:08:32 | 0.14222 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 0.90734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90734
8005477518 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF617-TR1 P1 ANA ŞALTER-331197764-Çıkış | 331197764 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:08:32 | 15.06.2025 17:57:06 | 0.80944 |  | 346 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 36.5231 | 0 | 0 | 0 | 5.8058 | 0 | 0 | 42.329
8005477519 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAP696-TR1 ANA ŞALTER-311149549-Çıkış | 311149549 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:20:04 | 15.06.2025 19:57:13 | 0.61917 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 5.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9722
8005477520 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA557-232595440-232595440-Fider | 232595440 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:11:31 | 15.06.2025 19:01:10 | 2.8275 |  | 102 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.7783 | 0 | 0 | 0 | 0.00085912 | 0 | 0 | 26.7792
8005477520 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA557-232595440-232595440-Fider | 232595440 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:01:10 | 15.06.2025 19:10:11 | 0.15028 |  | 102 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4637
8005477523 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-401077103-401077103-Fider | 401077103 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:30:31 | 15.06.2025 20:21:49 | 4.855 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.6855 | 0 | 7.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8185
8005477523 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H8-312714347-Fider | 312714347 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:21:49 | 15.06.2025 20:34:54 | 0.21806 | 4 | 508 |  | 49 | 2 | 57 |  | 2 | 4.0501 | 25.1211 | 0 | 3.6528 | 9.248 | 5.7261 | 0 | 1.8519 | 49.65
8005477526 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA361-TR1 P1 ANA ŞALTER-238613103-Çıkış | 238613103 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:27:37 | 15.06.2025 20:40:22 | 1.2125 |  | 108 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 13.2533 | 0 | 0.30994 | 0 | 0.67527 | 0 | 0 | 14.2385
8005477528 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV923-TR1 P1 C-234188600-Çıkış | 234188600 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:37:09 | 15.06.2025 18:41:10 | 3.0669 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 1.1513 | 0 | 0 | 27.1612
8005477530 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ746-H2-303153975-Fider | 303153975 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:16:03 | 15.06.2025 16:27:25 | 0.18944 |  | 3052 |  | 20 | 2 | 159 |  | 1 | 0 | 67.2506 | 0 | 2.4928 | 51.2365 | 30.6779 | 0 | 0.10279 | 151.7606
8005477533 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC253-H4-400101661-Fider | 400101661 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:05:04 | 15.06.2025 12:24:02 | 0.31611 |  | 396 |  | 4 |  | 22 |  |  | 0 | 43.5141 | 0 | 0.15502 | 0 | 0.84967 | 0 | 0 | 44.5188
8005477539 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SJL894-TR1 B-400328490-Çıkış | 400328490 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:59:58 | 15.06.2025 17:15:28 | 0.25833 |  | 23 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.68176 | 0 | 0 | 0 | 0.1648 | 0 | 0 | 0.84656
8005477544 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAV866-TR1 P1 B-28241646-Çıkış | 28241646 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:20:15 | 15.06.2025 17:32:26 | 1.2031 |  | 107 |  | 1 |  | 5 |  | 1 | 0 | 14.4474 | 0 | 0.11849 | 0 | 2.151 | 0 | 0 | 16.7169
8005477549 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA532-H1-26174215-Fider | 26174215 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 15:52:46 | 15.06.2025 16:06:00 | 0.22056 |  | 1575 |  | 17 |  | 174 |  |  | 0 | 98.965 | 0 | 0.77141 | 0 | 25.6514 | 0 | 0 | 125.3879
8005477549 | 2 | ANKARA | MAMAK | TAA532-H2-26173068-Fider | 26173068 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:06:00 | 15.06.2025 17:06:00 | 1 |  | 153 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 54.9979 | 0 | 0.54857 | 0 | 5.1015 | 0 | 0 | 60.648
8005477549 | 3 | ANKARA | MAMAK | TAA532-H1-303700071-Fider | 303700071 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:06:00 | 15.06.2025 17:47:11 | 0.68639 |  | 1575 |  | 17 |  | 174 |  |  | 0 | 326.6176 | 0 | 2.9802 | 0 | 67.0272 | 0 | 0 | 396.6251
8005477549 | 4 | ANKARA | MAMAK | TGG680-H3-232871763-Fider | 232871763 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:47:11 | 15.06.2025 17:50:28 | 0.054722 |  | 935 |  | 12 |  | 129 |  |  | 0 | 17.8836 | 0 | 0.13018 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 19.8673
8005477552 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG592-TR1 P1 A-238232107-Çıkış | 238232107 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:24:55 | 15.06.2025 16:42:14 | 0.28861 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.52226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52226
8005477552 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG592- P1 ANA ŞALTER-238232098-Çıkış | 238232098 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:42:14 | 15.06.2025 17:23:11 | 0.6825 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7496
8005477553 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TGH412-TR1 P1 ANA ŞALTER-233923863-Çıkış | 233923863 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:54:56 | 15.06.2025 18:26:49 | 0.53139 |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.4013 | 0 | 0 | 0 | 0.11619 | 0 | 0 | 2.5175
8005477556 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-380022140-380022140-Fider | 380022140 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:22:15 | 15.06.2025 18:30:35 | 2.1389 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0.47493 | 0 | 15.8169 | 0 | 12.3979 | 0 | 0 | 0 | 28.6898
8005477556 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-380022140-380022140-Fider | 380022140 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:30:35 | 15.06.2025 19:25:53 | 0.92167 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0.21803 | 0 | 6.5816 | 0 | 4.9754 | 0 | 0 | 0 | 11.775
8005477557 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA080-TR1 P1 G-312718414-Çıkış | 312718414 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:45:41 | 15.06.2025 19:35:43 | 0.83389 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6198 | 0 | 0 | 2.6198
8005477563 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA831-H3-327732539-Fider | 327732539 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:33:24 | 15.06.2025 16:44:01 | 0.17694 | 4 | 4 | 29 | 4 | 5 |  |  |  | 0 | 0.071347 | 10.5781 | 0.66295 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 17.8284
8005477566 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC568- P1 ANA ŞALTER-27767772-Çıkış | 27767772 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:09:42 | 15.06.2025 18:36:58 | 1.4544 |  | 141 |  | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 31.998 | 0 | 0.68869 | 0 | 4.7214 | 0 | 0 | 37.4081
8005477567 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BAB311-H3-26161503-Fider | 26161503 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:35:38 | 15.06.2025 16:51:09 | 0.25861 | 7 | 1058 | 2 | 4 | 9 | 70 |  |  | 2.0032 | 34.0533 | 0.33376 | 0.082618 | 1.9475 | 3.9133 | 0 | 0 | 42.3337
8005477569 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS180-TR1 P1 C-331620093-Çıkış | 331620093 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:33:12 | 15.06.2025 18:31:13 | 1.9669 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 3.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1451
8005477570 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAC484-TR1 ANA ŞALTER-300614480-Çıkış | 300614480 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:59:03 | 15.06.2025 18:25:07 | 0.43444 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644
8005477572 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFS098-TR1 P1 B-226633108-Çıkış | 226633108 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:00:05 | 15.06.2025 20:46:09 | 3.7678 |  | 78 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 63.6067 | 0 | 0 | 0 | 26.9337 | 0 | 0 | 90.5404
8005477586 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGS368- P1 ANA ŞALTER-235888152-Çıkış | 235888152 | Bakim Ihtiyaci - Direk Devrilme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:09:15 | 15.06.2025 19:47:15 | 0.63333 |  | 32 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.5315 | 0 | 0.16574 | 0 | 0.0010972 | 0 | 0 | 3.6984
8005477587 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TFJ068-TR1 P1 B-204069193-Çıkış | 204069193 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:44:49 | 15.06.2025 20:15:30 | 0.51139 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 1.2359 | 0 | 2.1725 | 0 | 4.3538 | 0 | 0 | 7.7623
8005477588 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB925-241295284-241295284-Kofra | 241295284 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 12:55:38 | 15.06.2025 17:28:44 | 4.5517 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13304 | 0 | 0 | 0.13304
8005477588 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB925-TR1 P1 H-327757380-Çıkış | 327757380 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:28:44 | 15.06.2025 18:10:33 | 0.69694 |  | 79 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 8.9231 | 0 | 0 | 0 | 6.1251 | 0 | 0 | 15.0482
8005477590 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH17-H4-234628356-Fider | 234628356 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:56:49 | 15.06.2025 17:07:07 | 0.17167 | 1 | 557 |  |  | 1 | 21 |  |  | 0.7919 | 11.4239 | 0 | 0 | 0.31669 | 1.4345 | 0 | 0 | 13.9669
8005477610 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY125-TR1 P1 ANA ŞALTER-28234193-Çıkış | 28234193 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:00:40 | 15.06.2025 19:43:19 | 2.7108 |  | 18 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 5.7254 | 0 | 27.0568 | 0 | 5.6372 | 0 | 0 | 38.4194
8005477613 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | THV373-TR1 P1 A-241253875-Çıkış | 241253875 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:19:08 | 15.06.2025 18:22:08 | 2.05 |  | 64 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 37.3239 | 0 | 0 | 0 | 0.66173 | 0 | 0 | 37.9856
8005477625 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC331-TR1 P1 G-304286277-Çıkış | 304286277 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:18:04 | 15.06.2025 18:48:44 | 0.51111 |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.63332 | 0 | 0 | 0 | 0.23916 | 0 | 0 | 0.87249
8005477629 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA831-H4-239145677-Fider | 239145677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:30:06 | 15.06.2025 17:42:42 | 0.21 | 7 | 97 | 154 | 9 | 13 | 8 |  |  | 85.1385 | 3.3277 | 126.6795 | 2.9505 | 16.9014 | 0.19224 | 0 | 0 | 235.1899
8005477633 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA962-H2-318450815-Fider | 318450815 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:29:52 | 15.06.2025 17:35:21 | 0.091389 |  | 950 |  | 1 |  | 385 |  |  | 0 | 12.5972 | 0 | 0.004413 | 0 | 14.0279 | 0 | 0 | 26.6296
8005477639 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ341- P1 ANA ŞALTER-321212280-Çıkış | 321212280 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:26:55 | 17.06.2025 19:11:39 | 0.74556 |  | 94 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.8368 | 0 | 0 | 0 | 0.65153 | 0 | 0 | 8.4883
8005477641 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF387-314883832-314883832-Kofra | 314883832 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:38:40 | 15.06.2025 19:31:26 | 1.8794 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.30966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30966
8005477649 | 1 | ANKARA | HAYMANA | SBF432-TR1 A-329930446-Çıkış | 329930446 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:05:33 | 15.06.2025 19:28:29 | 2.3822 |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.73641 | 0 | 0 | 0 | 5.8045 | 0 | 0 | 6.5409
8005477651 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-243713041-243713041-Fider | 243713041 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:42:37 | 15.06.2025 20:00:14 | 2.2936 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 99.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7771
8005477651 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-243713041-243713041-Fider | 243713041 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:00:14 | 15.06.2025 20:12:28 | 0.20389 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0907
8005477652 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH362- P1 D-323003634-Çıkış | 323003634 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:41:38 | 15.06.2025 20:07:11 | 2.4258 |  | 34 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 9.888 | 0 | 0.0054002 | 0 | 26.4232 | 0 | 0 | 36.3166
8005477656 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBF199-TR1 P1 E-331081696-Çıkış | 331081696 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:58:42 | 15.06.2025 20:46:04 | 0.78944 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.398 | 0 | 0 | 0 | 0.29119 | 0 | 0 | 5.6892
8005477664 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB085-TR1 P1 C-331337043-Çıkış | 331337043 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:54:35 | 15.06.2025 20:54:57 | 3.0061 |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.1008 | 0 | 0 | 0 | 0.77166 | 0 | 0 | 9.8724
8005477664 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TBB085-TR1 P1 ANA ŞALTER-331337037-Çıkış | 331337037 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:54:57 | 15.06.2025 21:26:32 | 0.52639 |  | 40 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 3.3723 | 0 | 0.0010444 | 0 | 0.12372 | 0 | 0 | 3.4971
8005477665 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | VOLKAN-7-TR1 P1 A-244948831-Çıkış | 244948831 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:06:23 | 15.06.2025 19:00:06 | 1.8953 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005477666 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV700-TR1 P1 H-300815692-Çıkış | 300815692 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:31:08 | 15.06.2025 20:21:31 | 3.8397 |  | 299 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 241.7957 | 0 | 0 | 0 | 32.4631 | 0 | 0 | 274.2588
8005477671 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H15-237998530-Fider | 237998530 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:55:53 | 15.06.2025 17:58:12 | 0.038611 | 2 | 27287 |  | 71 | 11 | 3317 |  | 14 | 0 | 187.3866 | 0 | 0.41392 | 24.8857 | 116.609 | 0 | 0.74885 | 330.0441
8005477678 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H12-232400940-Fider | 232400940 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:55:50 | 15.06.2025 18:06:59 | 0.18583 | 20 | 3853 | 1 | 413 | 13 | 337 | 7 | 6 | 0.95351 | 96.225 | 0.15668 | 19.8337 | 98.1608 | 30.8672 | 35.4482 | 3.9986 | 285.6436
8005477683 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BCY48-H3-203718033-Fider | 203718033 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:04:18 | 15.06.2025 18:05:21 | 0.0175 | 5 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.0028016 | 0 | 0 | 6.5335 | 0 | 0 | 0 | 6.5363
8005477695 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BAB187-4085076-4085076-Fider | 4085076 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:12:54 | 15.06.2025 19:10:40 | 0.96278 |  | 131 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 17.1863 | 0 | 0.29035 | 0 | 0.67877 | 0 | 0 | 18.1554
8005477695 | 2 | ÇANKIRI | ORTA | BAB187-4085076-4085076-Fider | 4085076 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:10:40 | 15.06.2025 19:31:54 | 0.35389 |  | 131 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 6.3687 | 0 | 0.099372 | 0 | 0.24262 | 0 | 0 | 6.7107
8005477699 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | THU875-__-242216668-Fider | 242216668 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:15:55 | 15.06.2025 19:25:27 | 1.1589 |  | 46 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.5971 | 0 | 0 | 0 | 0.10657 | 0 | 0 | 4.7037
8005477704 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC049-331015767-331015767-Fider | 331015767 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:14:20 | 15.06.2025 19:12:38 | 1.9717 | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 0 | 0.64318 | 0 | 0 | 0 | 26.7356 | 0 | 1.1647 | 28.5435
8005477704 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC049-331015767-331015767-Fider | 331015767 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:12:38 | 15.06.2025 21:09:21 | 1.9453 | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 0 | 0.64962 | 0 | 0 | 0 | 24.7436 | 0 | 1.1089 | 26.5022
8005477708 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH519-TR1 P1 B-331688906-Çıkış | 331688906 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:19:37 | 15.06.2025 20:12:19 | 0.87833 |  | 156 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.7048 | 0 | 0 | 0 | 0.15147 | 0 | 0 | 18.8563
8005477709 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY774-TR1 P1 B-28794350-Çıkış | 28794350 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:09:41 | 15.06.2025 19:30:25 | 2.3456 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175
8005477711 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK055- ANA ŞALTER-312515474-Çıkış | 312515474 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:43:46 | 15.06.2025 19:01:05 | 1.2886 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 7.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8883
8005477712 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB382-H7-246140345-Fider | 246140345 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:24:23 | 15.06.2025 18:33:46 | 0.15639 | 9 | 329 | 22 | 6 | 4 | 34 |  |  | 17.0665 | 11.5435 | 41.4876 | 4.2277 | 6.1589 | 3.3428 | 0 | 0 | 83.8271
8005477713 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BGY30-319716328-319716328-Fider | 319716328 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:23:42 | 15.06.2025 19:58:05 | 1.5731 |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.9588 | 0 | 0.21238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1712
8005477713 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BGY30-319716328-319716328-Fider | 319716328 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:58:05 | 15.06.2025 20:07:19 | 0.15389 |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.29713 | 0 | 0.01941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31654
8005477717 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAR198-TR1 P1 B-331124657-Çıkış | 331124657 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:23:25 | 15.06.2025 19:13:26 | 0.83361 |  | 56 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.0923 | 0 | 0 | 0 | 0.17885 | 0 | 0 | 8.2711
8005477718 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAT197-TR1 L-313131968-Çıkış | 313131968 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:51:49 | 15.06.2025 19:47:18 | 1.9247 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 3.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2614
8005477720 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB983-TR1 P1 B-239497247-Çıkış | 239497247 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:53:34 | 15.06.2025 19:23:44 | 2.5028 |  | 17 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 7.9325 | 0 | 27.9068 | 0 | 13.793 | 0 | 0 | 49.6322
8005477723 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA080-TR1 P1 C-312718410-Çıkış | 312718410 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:41:40 | 15.06.2025 19:01:00 | 0.32222 |  | 305 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 18.2574 | 0 | 0 | 0 | 3.5347 | 0 | 0 | 21.792
8005477731 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H18-339923891-Fider | 339923891 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:38:47 | 15.06.2025 18:50:32 | 0.19583 | 2 | 1498 | 5 | 46 | 17 | 272 | 1 | 1 | 0.25512 | 65.8984 | 6.4485 | 3.8287 | 53.3521 | 22.2113 | 0.16177 | 2.2881 | 154.444
8005477732 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | SBJ815-TR1 ANA ŞALTER-305428444-Çıkış | 305428444 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:26:30 | 15.06.2025 19:18:23 | 0.86472 |  | 2 |  | 27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2462
8005477737 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-232723506-232723506-Fider | 232723506 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:43:41 | 15.06.2025 18:44:42 | 0.016944 | 3 | 146 | 1 |  | 2 | 9 |  |  | 0.26822 | 0.68253 | 0.045199 | 0 | 1.1883 | 0.16365 | 0 | 0 | 2.3479
8005477742 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAY755-TR1 J-311157822-Çıkış | 311157822 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:09:48 | 15.06.2025 20:26:10 | 1.2728 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0559
8005477744 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB011-336528148-336528148-Fider | 336528148 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 16:39:50 | 15.06.2025 19:26:38 | 2.78 |  | 88 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 47.1205 | 0 | 0.6673 | 0 | 13.7837 | 0 | 0 | 61.5715
8005477744 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB011-336528148-336528148-Fider | 336528148 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:26:38 | 15.06.2025 20:36:40 | 1.1672 |  | 88 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 20.3871 | 0 | 0.26879 | 0 | 5.4939 | 0 | 0 | 26.1497
8005477746 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | BLJ40-307439713-307439713-Fider | 307439713 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:50:10 | 15.06.2025 20:54:16 | 2.0683 |  | 81 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 25.2318 | 0 | 0 | 0 | 1.6457 | 0 | 0 | 26.8776
8005477746 | 2 | KASTAMONU | BOZKURT | BLJ40-H3-244914291-Fider | 244914291 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:54:16 | 15.06.2025 21:07:45 | 0.22472 |  | 858 |  |  | 3 | 56 |  |  | 0 | 27.5835 | 0 | 0 | 1.4464 | 0.69518 | 0 | 0 | 29.7251
8005477753 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY759-TR1 P1 B-313364768-Çıkış | 313364768 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:51:46 | 15.06.2025 21:05:21 | 2.2264 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 2.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5045
8005477754 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC465-TR1 P1 I-301217798-Çıkış | 301217798 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:39:47 | 15.06.2025 20:06:24 | 0.44361 |  | 162 |  |  |  | 56 |  |  | 0 | 19.556 | 0 | 0 | 0 | 18.9392 | 0 | 0 | 38.4951
8005477758 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHH42-233888450-233888450-Fider | 233888450 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:43:55 | 15.06.2025 20:18:58 | 1.5842 |  | 56 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 13.6559 | 0 | 0 | 0 | 5.7599 | 0 | 0 | 19.4157
8005477762 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | THU886-TR1 P1 A-241903951-Çıkış | 241903951 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:33:26 | 15.06.2025 20:57:05 | 1.3942 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.21062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21062
8005477782 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBE337-TR1 P1 E-330972227-Çıkış | 330972227 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:12:27 | 15.06.2025 20:41:38 | 0.48639 |  | 18 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.7624 | 0 | 0 | 0 | 3.4623 | 0 | 0 | 5.2248
8005477790 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TDV273-TR1 P1 B-232337958-Çıkış | 232337958 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:20:59 | 15.06.2025 19:40:00 | 0.31694 |  | 148 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.5294 | 0 | 0 | 0 | 4.3387 | 0 | 0 | 11.8681
8005477792 | 1 | BARTIN | AMASRA | TGS370-TR1 P1 ANA ŞALTER-236009035-Çıkış | 236009035 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:03:05 | 15.06.2025 22:28:12 | 0.41861 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5233
8005477799 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN636-TR1 P1 E-318447850-Çıkış | 318447850 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:19:33 | 15.06.2025 21:26:25 | 2.1144 |  | 21 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.6552 | 0 | 0 | 0 | 1.0366 | 0 | 0 | 7.6918
8005477800 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA932-H3-323000301-Fider | 323000301 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:30:09 | 15.06.2025 19:40:51 | 0.17833 | 1 | 326 |  |  | 1 | 11 |  |  | 0.91955 | 6.7998 | 0 | 0 | 0.32737 | 1.3197 | 0 | 0 | 9.3664
8005477803 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TFK672-TR1 P1 B-400714520-Çıkış | 400714520 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:31:00 | 15.06.2025 21:06:08 | 1.5856 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.11521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11521
8005477803 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TFK672- P1 ANA ŞALTER-219656251-Çıkış | 219656251 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:06:08 | 15.06.2025 21:08:51 | 0.045278 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.0039403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039403
8005477804 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB590-TR1 P1 E-302029869-Çıkış | 302029869 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:42:38 | 15.06.2025 21:54:00 | 1.1894 |  | 38 |  | 14 |  | 19 |  |  | 0 | 8.084 | 0 | 4.6039 | 0 | 8.5655 | 0 | 0 | 21.2534
8005477805 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA444-H5-316518295-Fider | 316518295 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:34:52 | 15.06.2025 21:55:30 | 2.3439 |  | 290 |  | 5 | 1 | 12 |  |  | 0 | 111.162 | 0 | 1.9575 | 3.8068 | 4.9992 | 0 | 0 | 121.9255
8005477815 | 1 | ANKARA | MAMAK | SFG560-TR1 ANA ŞALTER-301708989-Çıkış | 301708989 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:15:49 | 15.06.2025 21:00:32 | 1.7453 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.010225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010225
8005477816 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SBC023- ANA ŞALTER-316841551-Çıkış | 316841551 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:53:15 | 15.06.2025 20:37:32 | 0.73806 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005477817 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA481-315434034-315434034-Fider | 315434034 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:44:27 | 15.06.2025 21:38:22 | 1.8986 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 4.7613 | 0 | 74.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2871
8005477834 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA447-315712188-315712188-Fider | 315712188 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 19:54:54 | 15.06.2025 21:29:40 | 1.5794 |  | 18 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 0 | 3.5525 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 2.7076 | 0 | 9.1594
8005477834 | 2 | KASTAMONU | DADAY | BAA447-315712188-315712188-Fider | 315712188 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:29:40 | 15.06.2025 22:48:52 | 1.32 |  | 18 |  | 1 |  | 3 | 1 |  | 0 | 2.3784 | 0 | 0 | 0 | 1.9509 | 1.1655 | 0 | 5.4947
8005477835 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC007-TR1 P1 E-328060631-Çıkış | 328060631 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:50:34 | 15.06.2025 21:34:22 | 0.73 |  | 15 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 5.1587 | 0 | 0.1498 | 0 | 1.4885 | 0 | 0 | 6.7971
8005477848 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV659-308022230-308022230-Fider | 308022230 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:28:42 | 15.06.2025 20:55:08 | 2.4406 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 13.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.843
8005477850 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H7-339924029-Fider | 339924029 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:03:18 | 15.06.2025 20:05:04 | 0.029444 | 2 | 12119 | 1 | 4 | 6 | 548 |  | 9 | 0 | 67.0094 | 0.15424 | 0.027674 | 1.6481 | 17.9376 | 0 | 0.99754 | 87.7746
8005477857 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD313-TR1 P1 E-307025713-Çıkış | 307025713 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:00:44 | 15.06.2025 21:58:07 | 1.9564 |  | 142 | [6 empty] | 0 | 62.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6835
8005477859 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP373- P1 E-28443834-Çıkış | 28443834 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:07:02 | 15.06.2025 21:14:12 | 1.1194 |  | 67 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 19.9702 | 0 | 0 | 0 | 0.003183 | 0 | 0 | 19.9734
8005477864 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH22-400433479-400433479-Fider | 400433479 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:12:17 | 15.06.2025 21:49:10 | 1.6147 |  | 114 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 38.4993 | 0 | 0.10942 | 0 | 1.0736 | 0 | 0 | 39.6823
8005477864 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH22-400433479-400433479-Fider | 400433479 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:49:10 | 15.06.2025 22:05:39 | 0.27472 |  | 114 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 5.943 | 0 | 0.018159 | 0 | 0.19829 | 0 | 0 | 6.1594
8005477865 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN138-TR1 P1 D-318548776-Çıkış | 318548776 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:12:53 | 15.06.2025 20:51:14 | 0.63917 |  | 78 |  | 7 |  | 27 |  |  | 0 | 5.7124 | 0 | 6.2878 | 0 | 5.5948 | 0 | 0 | 17.5949
8005477865 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN138- P1 ANA ŞALTER-244161715-Çıkış | 244161715 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:51:14 | 15.06.2025 21:07:06 | 0.26444 |  | 260 |  | 23 |  | 67 |  |  | 0 | 8.5273 | 0 | 3.3843 | 0 | 10.5288 | 0 | 0 | 22.4405
8005477871 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS46-233199040-233199040-Fider | 233199040 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:19:03 | 15.06.2025 20:55:24 | 0.60583 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.2538 | 0 | 0 | 0 | 0.34417 | 0 | 0 | 5.598
8005477871 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS46-233199040-233199040-Fider | 233199040 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:55:24 | 15.06.2025 21:10:44 | 0.25556 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0.13553 | 0 | 0 | 2.3235
8005477891 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BAB237-3-316768925-Fider | 316768925 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:27:34 | 15.06.2025 21:16:08 | 0.80944 |  | 792 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 69.3043 | 0 | 0.19919 | 0 | 4.9027 | 0 | 0 | 74.4063
8005477892 | 1 | ANKARA | HAYMANA | SBF432-TR1 L-329930447-Çıkış | 329930447 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:55:03 | 15.06.2025 21:12:54 | 0.2975 |  | 14 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0.26795 | 0 | 0 | 0 | 1.7373 | 0 | 0 | 2.0052
8005477893 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TFM517-TR1 P1 G-328091969-Çıkış | 328091969 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:32:23 | 15.06.2025 22:06:19 | 0.56556 |  | 55 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.8151 | 0 | 0 | 0 | 3.4528 | 0 | 0 | 7.2679
8005477901 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT267-TR1 P1 D-331183684-Çıkış | 331183684 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:33:32 | 15.06.2025 22:44:12 | 0.17778 |  | 8 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 0.044654 | 0 | 1.6895 | 0 | 0.11145 | 0 | 0 | 1.8456
8005477904 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV653-TR1 P1 C-300812592-Çıkış | 300812592 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:51:05 | 15.06.2025 23:22:29 | 0.52333 |  | 60 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2512 | 0 | 0 | 0 | 0.05921 | 0 | 0 | 3.3104
8005477907 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TFB893-TR1 P1 H-339920954-Çıkış | 339920954 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:36:51 | 15.06.2025 20:55:33 | 0.31167 |  | 27 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0.20979 | 0 | 0 | 1.5738
8005477909 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TFG705-TR1 P1 ANA ŞALTER-202536747-Çıkış | 202536747 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:19:47 | 16.06.2025 18:28:33 | 1.1461 |  | 63 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.961 | 0 | 0 | 0 | 1.5026 | 0 | 0 | 13.4636
8005477917 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ835-TR1 P1 E-246106489-Çıkış | 246106489 | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:39:03 | 15.06.2025 20:57:55 | 0.31444 |  | 43 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.3248 | 0 | 0.0038792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3287
8005477917 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ835-TR1 P1 ANA ŞALTER-314334912-Çıkış | 314334912 | Tesis veya iscilik Hatasi - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:57:55 | 15.06.2025 21:31:37 | 0.56167 |  | 150 |  | 8 |  | 6 |  |  | 0 | 11.0018 | 0 | 0.80643 | 0 | 0.79166 | 0 | 0 | 12.5999
8005477944 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SCT999-TR1 A-203462844-Çıkış | 203462844 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:51:45 | 16.06.2025 1:35:11 | 4.7239 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 3.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9939
8005477949 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB787-TR1 P1 ANA ŞALTER-312714433-Çıkış | 312714433 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:41:08 | 15.06.2025 22:55:48 | 2.2444 |  | 118 |  | 23 |  | 19 |  |  | 0 | 43.4318 | 0 | 6.3267 | 0 | 7.7669 | 0 | 0 | 57.5254
8005477957 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-4-400820341-Fider | 400820341 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:02:50 | 15.06.2025 21:13:09 | 0.17194 |  | 2776 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 101.5492 | 0 | 0 | 0 | 10.8826 | 0 | 0 | 112.4317
8005477966 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TBJ508-TR1 P1 ANA ŞALTER-201943775-Çıkış | 201943775 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:54:19 | 15.06.2025 22:00:17 | 1.0994 |  | 83 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.2205 | 0 | 0 | 0 | 0.84278 | 0 | 0 | 18.0633
8005477972 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY632-TR1 P1 B-240828128-Çıkış | 240828128 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 20:35:40 | 15.06.2025 23:42:16 | 3.11 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 5.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5363
8005477984 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU017-TR1 P1 C-307627476-Çıkış | 307627476 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:12:30 | 15.06.2025 23:28:46 | 2.2711 |  | 76 | [6 empty] | 0 | 12.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.707
8005477989 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAK984-TR1 P1 F-328603705-Çıkış | 328603705 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:05:08 | 15.06.2025 23:08:57 | 2.0636 |  | 123 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 26.5925 | 0 | 0 | 0 | 1.9707 | 0 | 0 | 28.5632
8005477991 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDE807-TR1 ANA ŞALTER-209999329-Çıkış | 209999329 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:07:07 | 15.06.2025 22:15:04 | 1.1325 |  | 49 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 10.4171 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 13.2971
8005477996 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB769-TR1 P1 A-309435816-Çıkış | 309435816 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:52:08 | 15.06.2025 22:50:28 | 0.97222 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.40331 | 0 | 0 | 0 | 0.29558 | 0 | 0 | 0.69888
8005478000 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-400410723-400410723-Fider | 400410723 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:15:54 | 15.06.2025 23:02:25 | 1.7753 | 1 | 3 |  |  | 1 | 6 |  |  | 53.8564 | 0.58094 | 0 | 0 | 4.7317 | 20.0514 | 0 | 0 | 79.2205
8005478002 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY325-TR1 P1 B-327715688-Çıkış | 327715688 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:22:36 | 15.06.2025 22:09:31 | 0.78194 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.0023864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023864
8005478005 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA104-314809978-314809978-Kofra | 314809978 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:39:14 | 15.06.2025 22:12:22 | 4.5522 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.46131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46131
8005478026 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAE987-TR1 P1 D-309409831-Çıkış | 309409831 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:28:28 | 15.06.2025 21:56:58 | 0.475 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.0162 | 0 | 0 | 0 | 0.64417 | 0 | 0 | 2.6603
8005478029 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB00-H9-243021750-Fider | 243021750 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:37:23 | 15.06.2025 21:48:23 | 0.18333 | 10 | 3906 | 3 | 48 | 14 | 525 | 1 |  | 2.4205 | 142.0611 | 3.8904 | 4.6793 | 2.6329 | 36.6028 | 0.15718 | 0 | 192.4441
8005478030 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA609-H13-3182744-Fider | 3182744 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:37:21 | 15.06.2025 23:46:56 | 2.1597 | 6 | 4765 | 1 | 25 | 5 | 801 | 2 | 1 | 2.4647 | 1176.8341 | 0.4949 | 40.2958 | 284.9667 | 931.3166 | 551.4062 | 21.009 | 3008.788
8005478038 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN779-TR1 P1 D-318133499-Çıkış | 318133499 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:37:06 | 15.06.2025 22:40:17 | 1.0531 |  | 136 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 15.4289 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 0 | 0 | 19.8464
8005478038 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN779-TR1 P1 ANA ŞALTER-318133497-Çıkış | 318133497 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:40:17 | 15.06.2025 23:09:57 | 0.49444 |  | 288 |  | 1 |  | 70 |  |  | 0 | 13.0171 | 0 | 0 | 0 | 4.4359 | 0 | 0 | 17.453
8005478049 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE825-TR1 P1 I-312754260-Çıkış | 312754260 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:18:34 | 15.06.2025 22:55:29 | 0.61528 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.56647 | 0 | 0 | 0 | 0.0072908 | 0 | 0 | 0.57376
8005478052 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKK53-240538026-240538026-Fider | 240538026 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:43:33 | 15.06.2025 22:42:45 | 0.98667 | 1 | 50 |  | 1 |  |  |  |  | 1.2259 | 7.3396 | 0 | 0.36672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9322
8005478052 | 2 | ANKARA | POLATLI | BKK53-240538026-240538026-Fider | 240538026 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:42:45 | 15.06.2025 22:54:15 | 0.19167 | 1 | 50 |  | 1 |  |  |  |  | 0.2089 | 1.4136 | 0 | 0.078598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7011
8005478063 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB582-236782104-236782104-Kofra | 236782104 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 17:03:41 | 15.06.2025 22:25:17 | 5.36 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005478076 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | SBB854-TR1 C-313754343-Çıkış | 313754343 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:50:03 | 15.06.2025 22:25:59 | 0.59889 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 1.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6191
8005478079 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-243291669-243291669-Fider | 243291669 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:50:05 | 15.06.2025 22:39:22 | 0.82139 |  | 105 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 12.2856 | 0 | 0.053615 | 0 | 0.089909 | 0 | 0 | 12.4291
8005478079 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-243291669-243291669-Fider | 243291669 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:39:22 | 15.06.2025 22:52:03 | 0.21139 |  | 105 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.991 | 0 | 0.014116 | 0 | 0.022971 | 0 | 0 | 3.0281
8005478097 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BKR98-315756446-315756446-Fider | 315756446 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 21:58:22 | 15.06.2025 23:34:25 | 1.6008 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8412
8005478097 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | BKR98-315756446-315756446-Fider | 315756446 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:34:25 | 15.06.2025 23:44:59 | 0.17611 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19833
8005478098 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD664-TR1 P1 E-312801032-Çıkış | 312801032 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:26:59 | 15.06.2025 23:33:50 | 1.1142 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 2.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7999
8005478119 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH22-H3-233821560-Fider | 233821560 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:09:33 | 15.06.2025 22:10:36 | 0.0175 | 1 | 779 |  | 1 |  | 157 |  |  | 0 | 1.883 | 0 | 0.0011653 | 0 | 0.68479 | 0 | 0 | 2.5689
8005478123 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK852-TR1 P1 C-235280213-Çıkış | 235280213 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:55:23 | 15.06.2025 23:22:12 | 0.44694 |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 1.9025 | 0 | 0 | 0 | 0.65436 | 0 | 0 | 2.5569
8005478127 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGP176-TR1 P1 ANA ŞALTER-234833304-Çıkış | 234833304 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:12:23 | 16.06.2025 0:05:00 | 1.8769 |  | 29 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 9.9169 | 0 | 0.065422 | 0 | 0.5402 | 0 | 0 | 10.5226
8005478133 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH22-400433479-400433479-Fider | 400433479 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:16:01 | 15.06.2025 23:48:22 | 1.5392 |  | 114 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 27.0238 | 0 | 0.10089 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 28.427
8005478133 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH22-400433479-400433479-Fider | 400433479 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:48:22 | 16.06.2025 0:34:11 | 0.76361 |  | 114 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 12.5373 | 0 | 0.044291 | 0 | 0.57847 | 0 | 0 | 13.16
8005478148 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH868-TR1 P1 A-319942547-Çıkış | 319942547 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:30:39 | 16.06.2025 0:59:55 | 2.4878 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0.025125 | 0 | 0 | 5.9039
8005478148 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | TAH868- P1 ANA ŞALTER-319942545-Çıkış | 319942545 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 0:59:55 | 16.06.2025 1:10:11 | 0.17111 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.38805 | 0 | 0 | 0 | 0.0015465 | 0 | 0 | 0.3896
8005478156 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BHN40-H5-303866847-Fider | 303866847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:29:18 | 15.06.2025 22:39:42 | 0.17333 |  | 396 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.3357 | 0 | 0 | 0 | 0.82969 | 0 | 0 | 14.1654
8005478184 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SFV645-TR1 ANA ŞALTER-232068346-Çıkış | 232068346 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 3:00:37 | 16.06.2025 3:30:38 | 0.50028 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3713 | 0 | 0 | 3.3713
8005478187 | 1 | ANKARA | BALA | SBG165-TR1 E-369018064-Çıkış | 369018064 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 22:44:35 | 16.06.2025 0:08:30 | 1.3986 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.24976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24976
8005478208 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:25:38 | 15.06.2025 23:37:05 | 0.19083 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.3857 | 0 | 0 | 16.7228 | 0.046807 | 0.00029653 | 0 | 18.1556
8005478223 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H21-27570361-Fider | 27570361 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:40:24 | 15.06.2025 23:51:31 | 0.18528 | 14 | 1555 |  | 4 | 4 | 93 |  |  | 2.1541 | 122.135 | 0 | 0.40548 | 8.2012 | 20.3958 | 0 | 0 | 153.2916
8005478242 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHF47-TR1 P1 E-331457317-Çıkış | 331457317 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:30:00 | 16.06.2025 9:14:54 | 0.74833 |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.4669 | 0 | 0 | 0 | 0.36059 | 0 | 0 | 8.8274
8005478242 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHF47- P1 ANA ŞALTER-331457340-Çıkış | 331457340 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:14:54 | 16.06.2025 10:19:21 | 1.0742 |  | 99 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 16.1137 | 0 | 0.087509 | 0 | 16.4978 | 0 | 0 | 32.699
8005478247 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS325-TR1 P1 B-385756366-Çıkış | 385756366 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:55:52 | 16.06.2025 1:20:04 | 1.4033 |  | 43 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 4.5042 | 0 | 0 | 0 | 0.34109 | 0 | 0 | 4.8453
8005478247 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAS325-TR1 P1 ANA ŞALTER-337073372-Çıkış | 337073372 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 1:20:04 | 16.06.2025 1:39:23 | 0.32194 |  | 96 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 2.8887 | 0 | 0 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | 4.2204
8005478248 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TFR720-TR1 P1 D-219894393-Çıkış | 219894393 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:35:13 | 16.06.2025 4:17:27 | 4.7039 |  | 58 | [6 empty] | 0 | 35.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0834
8005478249 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H21-27570361-Fider | 27570361 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:58:07 | 16.06.2025 0:16:43 | 0.31 | 14 | 1555 |  | 4 | 4 | 93 |  |  | 3.3389 | 191.4183 | 0 | 0.595 | 12.9304 | 31.8038 | 0 | 0 | 240.0864
8005478261 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SFL116-TR1 ANA ŞALTER-215152772-Çıkış | 215152772 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 1:34:43 | 16.06.2025 2:28:54 | 0.90306 |  | 184 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 27.5861 | 0 | 0 | 0 | 0.84386 | 0 | 0 | 28.4299
8005478265 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAC609-TR1 C-305821020-Çıkış | 305821020 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 1:59:25 | 16.06.2025 2:50:20 | 0.84861 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.17319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17319
8005478267 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H10-2195009-Fider | 2195009 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:43:31 | 16.06.2025 0:39:18 | 0.92972 | 10 | 5454 |  | 5 | 7 | 521 |  |  | 69.2388 | 1196.054 | 0 | 0.62475 | 799.9907 | 550.9504 | 0 | 0 | 2616.8587
8005478267 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TAF977-H2-312449643-Fider | 312449643 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 0:39:18 | 16.06.2025 1:53:00 | 1.2283 |  | 1779 |  |  | 1 | 44 |  |  | 0 | 597.4036 | 0 | 0 | 867.5792 | 97.1924 | 0 | 0 | 1562.1752
8005478270 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU39-H13-240250745-Fider | 240250745 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 0:13:19 | 16.06.2025 0:24:55 | 0.19333 | 14 | 256 |  |  | 17 | 1152 | 11 | 103 | 0 | 2.1101 | 0 | 0 | 98.2221 | 394.4304 | 196.6255 | 225.7151 | 917.1032
8005478283 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLD11-H3-243158862-Fider | 243158862 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 23:43:30 | 16.06.2025 2:25:20 | 2.6972 | 3 | 362 | 1 | 8 | 4 | 41 | 2 | 1 | 0.91037 | 155.3058 | 2.7881 | 2.9825 | 197.2568 | 17.4027 | 499.1322 | 0 | 875.7784
8005478294 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV332-TR1 P1 C-307716021-Çıkış | 307716021 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 0:23:01 | 16.06.2025 1:50:37 | 1.46 |  | 208 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 50.584 | 0 | 0 | 0 | 0.088497 | 0 | 0 | 50.6725
8005478295 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM152-TR1 P1 E-317463903-Çıkış | 317463903 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 1:21:12 | 16.06.2025 2:52:35 | 1.5231 |  | 101 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.2725 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0 | 18.2834
8005478296 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGG967-H1-232923320-Fider | 232923320 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 3:47:53 | 16.06.2025 5:33:04 | 1.7531 |  | 124 |  |  | 1 | 388 |  |  | 0 | 19.9159 | 0 | 0 | 149.3844 | 554.5626 | 0 | 0 | 723.8629
8005478301 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA854-H18-232991270-Fider | 232991270 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 0:36:02 | 16.06.2025 0:46:34 | 0.17556 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.025768 | 0 | 0.025508 | 2.4194 | 110.51 | 23.937 | 0.52737 | 137.445
8005478316 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBH896-TR1 E-317293937-Çıkış | 317293937 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 0:47:42 | 16.06.2025 2:25:08 | 1.6239 |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 8.5194 | 0 | 0 | 9.5765
8005478318 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA405-H4-26184554-Fider | 26184554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 0:49:14 | 16.06.2025 0:59:34 | 0.17222 |  | 230 | 1 | 6 | 3 | 30 |  |  | 0 | 3.6674 | 7.6092 | 0.15939 | 0.25228 | 0.93156 | 0 | 0 | 12.6198
8005478324 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 0:51:18 | 16.06.2025 1:05:49 | 0.24194 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.6154 | 0 | 0 | 19.6026 | 0.053972 | 0.00038888 | 0 | 21.2724
8005478356 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BCP49-H18-203035568-Fider | 203035568 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 1:04:59 | 16.06.2025 1:06:14 | 0.020833 |  | 784 |  |  | 1 | 23 |  |  | 0 | 5.7646 | 0 | 0 | 0.11175 | 0.27869 | 0 | 0 | 6.155
8005478384 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA488-TR1 P1 E-305002265-Çıkış | 305002265 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 4:05:01 | 16.06.2025 5:29:52 | 1.4142 |  | 90 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 14.3747 | 0 | 0 | 0 | 16.3288 | 0 | 0 | 30.7035
8005478393 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU983-4-305419235-Fider | 305419235 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 1:52:52 | 16.06.2025 2:14:57 | 0.36806 |  | 325 |  | 9 |  | 9 |  |  | 0 | 18.6671 | 0 | 0.068466 | 0 | 5.1728 | 0 | 0 | 23.9084
8005478397 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV232-H3-4070443-Fider | 4070443 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 2:27:49 | 16.06.2025 2:43:36 | 0.26306 | 1 | 904 |  |  |  | 4 |  |  | 34.0791 | 50.3969 | 0 | 0 | 0 | 0.79427 | 0 | 0 | 85.2702
8005478411 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA222-H28-745421-Fider | 745421 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 2:14:47 | 16.06.2025 2:16:07 | 0.022222 |  | 11827 |  |  | 1 | 741 |  |  | 0 | 39.1543 | 0 | 0 | 10.0743 | 13.0406 | 0 | 0 | 62.2692
8005478415 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD12-H16-209084036-Fider | 209084036 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 3:23:10 | 16.06.2025 3:25:49 | 0.044167 | 3 | 334 | 3 |  | 14 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2.1491 | 0.33547 | 0 | 3.5461 | 0.78496 | 6.0862 | 0.091142 | 12.993
8005478433 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA191-12-748474-Fider | 748474 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 3:36:15 | 16.06.2025 4:44:47 | 1.1422 |  | 3093 |  |  |  | 66 |  |  | 0 | 668.3763 | 0 | 0 | 0 | 69.502 | 0 | 0 | 737.8783
8005478456 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H13-226380653-Fider | 226380653 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 4:12:40 | 16.06.2025 4:22:44 | 0.16778 | 69 | 866 | 491 | 15 | 42 | 91 | 2 | 3 | 2.3156 | 21.3149 | 407.4946 | 5.1316 | 22.8606 | 4.3352 | 0.16284 | 8.1052 | 471.7205
8005478458 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA968-H17-225659867-Fider | 225659867 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 4:13:46 | 16.06.2025 4:15:42 | 0.032222 | 3 | 6941 | 4 | 29 | 9 | 1156 | 1 |  | 0.073436 | 25.2204 | 0.57681 | 0.74384 | 3.0135 | 9.8913 | 0.14721 | 0 | 39.6665
8005478470 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-H3-303875752-Fider | 303875752 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:05:54 | 16.06.2025 5:22:54 | 0.28333 | 2 | 77 | 25 | 11 | 29 | 17 |  |  | 0.04277 | 2.9561 | 21.8858 | 2.1025 | 53.5484 | 2.2767 | 0 | 0 | 82.8123
8005478478 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHV85-H3-241088973-Fider | 241088973 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 4:39:14 | 16.06.2025 4:40:16 | 0.017222 |  | 280 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.38793 | 0 | 0 | 0.014801 | 0.0032172 | 0 | 0 | 0.40594
8005478484 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-H5-309415093-Fider | 309415093 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 4:59:09 | 16.06.2025 5:02:15 | 0.051667 | 6 | 1040 | 8 | 17 | 3 | 55 |  | 2 | 0.70863 | 5.4785 | 1.2543 | 0.24478 | 0.41002 | 0.86465 | 0 | 0.004728 | 8.9656
8005478489 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BLD06-H5-243747206-Fider | 243747206 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:06:26 | 16.06.2025 5:16:56 | 0.175 |  | 481 |  | 9 |  | 32 |  |  | 0 | 11.3106 | 0 | 0.067224 | 0 | 0.66654 | 0 | 0 | 12.0444
8005478493 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA962-H3-318450794-Fider | 318450794 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:23:42 | 16.06.2025 5:32:48 | 0.15167 |  | 1381 |  | 2 | 1 | 147 |  |  | 0 | 20.7589 | 0 | 0.00038906 | 1.4029 | 5.6331 | 0 | 0 | 27.7954
8005478495 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD002-H2-245477452-Fider | 245477452 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:24:57 | 16.06.2025 5:54:50 | 0.49806 | 1 | 143 | 1 | 6 |  | 24 |  |  | 0.19635 | 10.6436 | 0.075653 | 0.79646 | 0 | 38.3355 | 0 | 0 | 50.0476
8005478504 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SCL753-TR1 D-203252069-Çıkış | 203252069 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 4:59:26 | 16.06.2025 7:22:25 | 2.3831 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 12.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0791
8005478506 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BAB237-H3-316768941-Fider | 316768941 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:42:00 | 16.06.2025 8:21:00 | 2.65 |  | 792 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 184.3663 | 0 | 0.54444 | 0 | 11.9882 | 0 | 0 | 196.8989
8005478507 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-H2-234665495-Fider | 234665495 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:45:33 | 16.06.2025 7:56:00 | 2.1742 | 3 | 5047 | 14 | 52 | 20 | 425 | 2 | 2 | 19.6394 | 1333.2113 | 105.7158 | 114.1132 | 111.8126 | 422.5466 | 33.3785 | 220.689 | 2361.1064
8005478511 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB563-311458350-311458350-Fider | 311458350 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:55:19 | 16.06.2025 5:58:00 | 0.044722 |  | 495 |  | 5 | 3 | 44 |  | 1 | 0 | 3.0777 | 0 | 0.006339 | 1.4508 | 0.34325 | 0 | 0 | 4.8781
8005478512 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-244715705-244715705-Fider | 244715705 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:37:37 | 16.06.2025 6:43:11 | 1.0928 |  | 153 |  | 44 | 1 | 4 |  |  | 0 | 27.7805 | 0 | 33.0198 | 0.82837 | 0.71843 | 0 | 0 | 62.347
8005478512 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-244715705-244715705-Fider | 244715705 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:43:11 | 16.06.2025 7:00:26 | 0.2875 |  | 153 |  | 44 | 1 | 4 |  |  | 0 | 7.8031 | 0 | 8.6631 | 0.19823 | 0.16066 | 0 | 0 | 16.8251
8005478513 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB197-240293675-240293675-Fider | 240293675 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:48:21 | 16.06.2025 9:13:30 | 3.4192 |  | 256 | 1 | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 123.5875 | 2.2326 | 1.6928 | 0 | 46.3015 | 0 | 0 | 173.8145
8005478513 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB197-240293675-240293675-Fider | 240293675 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:13:30 | 16.06.2025 9:29:02 | 0.25889 |  | 256 | 1 | 3 |  | 12 |  |  | 0 | 10.4757 | 0.21854 | 0.1641 | 0 | 5.3793 | 0 | 0 | 16.2376
8005478516 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BFJ35-H3-301332808-Fider | 301332808 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:07:43 | 16.06.2025 6:36:36 | 0.48139 | 9 | 532 | 1 | 21 | 20 | 156 | 1 | 1 | 10.614 | 38.4792 | 6.2554 | 17.5602 | 18.1155 | 20.1007 | 4.723 | 3.3426 | 119.1906
8005478517 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA750-H2-26157568-Fider | 26157568 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:07:58 | 16.06.2025 6:17:09 | 0.15306 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8385 | 0 | 0 | 0 | 5.8385
8005478519 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-5-203346159-Fider | 203346159 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:10:43 | 16.06.2025 6:23:09 | 0.20722 |  | 1064 |  | 2 | 2 | 109 |  |  | 0 | 22.3584 | 0 | 0.20902 | 1.3135 | 2.4534 | 0 | 0 | 26.3343
8005478521 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAK151-H1-241094723-Fider | 241094723 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:13:23 | 16.06.2025 8:56:04 | 2.7114 | 1 | 417 | 13 | 19 | 1 | 153 |  |  | 0 | 255.5591 | 139.8569 | 84.0045 | 6.4755 | 76.7448 | 0 | 0 | 562.6408
8005478529 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA926-321417667-321417667-Fider | 321417667 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:45:48 | 16.06.2025 9:57:50 | 4.2006 |  | 131 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 49.8608 | 0 | 0 | 0 | 2.4234 | 0 | 0 | 52.2842
8005478529 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BAA926-321417667-321417667-Fider | 321417667 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:57:50 | 16.06.2025 10:34:26 | 0.61 |  | 131 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.0946 | 0 | 0 | 0 | 0.51074 | 0 | 0 | 8.6054
8005478530 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H1-244374389-Fider | 244374389 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:22:38 | 16.06.2025 7:08:12 | 0.75944 | 22 | 2 | 150 | 4 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 170.0472 | 1.201 | 0.86433 | 0.30522 | 0 | 0 | 172.4178
8005478543 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H6-232891177-Fider | 232891177 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:30:58 | 16.06.2025 6:43:52 | 0.215 | 4 | 59 | 5 | 2 | 14 | 14 |  |  | 0.10208 | 4.4653 | 3.568 | 0.050406 | 13.917 | 8.5628 | 0 | 0 | 30.6655
8005478551 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG741- P1 ANA ŞALTER-316433847-Çıkış | 316433847 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:26:40 | 16.06.2025 11:11:18 | 0.74389 |  | 47 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.4168 | 0 | 0 | 0 | 0.94535 | 0 | 0 | 9.3621
8005478553 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB471-H3-331183831-Fider | 331183831 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:47:43 | 16.06.2025 7:02:40 | 0.24917 |  | 287 | 1 | 29 | 2 | 17 | 1 |  | 0 | 13.3903 | 2.0264 | 3.6549 | 0.61055 | 2.5882 | 0 | 0 | 22.2703
8005478556 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BKP77-H9-242489837-Fider | 242489837 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:54:53 | 16.06.2025 9:23:36 | 2.4786 | 2 | 1397 |  | 5 |  | 63 |  |  | 79.5878 | 596.5193 | 0 | 4.7829 | 0 | 39.4168 | 0 | 0 | 720.3069
8005478557 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H14-233589302-Fider | 233589302 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:55:52 | 16.06.2025 9:06:24 | 2.1756 | 10 | 6084 | 1 | 3 | 6 | 269 |  |  | 22.9069 | 1405.0984 | 16.223 | 0.15016 | 86.0035 | 95.9591 | 0 | 0 | 1626.3411
8005478559 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAB178-H2-209113135-Fider | 209113135 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:59:08 | 16.06.2025 8:39:22 | 1.6706 |  | 568 |  | 7 | 3 | 11 |  |  | 0 | 88.4163 | 0 | 1.2158 | 52.4581 | 1.7434 | 0 | 0 | 143.8336
8005478564 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ84-H4-339967730-Fider | 339967730 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:03:28 | 16.06.2025 7:15:35 | 0.20194 | 1 | 214 |  |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 2.192 | 2.1459 | 0 | 0 | 7.6681
8005478567 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB400-H19-328078420-Fider | 328078420 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:09:52 | 16.06.2025 7:18:04 | 0.13667 | 6 | 740 |  | 1 | 1 | 123 |  | 1 | 0.13871 | 36.949 | 0 | 0.025524 | 13.7706 | 8.2442 | 0 | 0.33194 | 59.4599
8005478570 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAA944-304685288-304685288-Fider | 304685288 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:09:02 | 16.06.2025 9:41:47 | 2.5458 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 32.0663 | 0 | 0 | 0 | 0.86084 | 0 | 0 | 32.9272
8005478570 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAA944-304685288-304685288-Fider | 304685288 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:41:47 | 16.06.2025 10:00:27 | 0.31111 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0907 | 0 | 0 | 0 | 0.13036 | 0 | 0 | 4.2211
8005478573 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BLC69-319179551-319179551-Fider | 319179551 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:23:17 | 16.06.2025 11:19:20 | 3.9342 |  | 166 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 93.934 | 0 | 10.0648 | 0 | 2.5134 | 0 | 0 | 106.5122
8005478573 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BLC69-319179551-319179551-Fider | 319179551 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:19:20 | 16.06.2025 11:32:59 | 0.2275 |  | 166 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 5.5931 | 0 | 0.65617 | 0 | 0.17548 | 0 | 0 | 6.4248
8005478576 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-224459057-224459057-Fider | 224459057 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:30:16 | 16.06.2025 12:05:57 | 4.5947 |  | 405 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 216.3329 | 0 | 0 | 0 | 49.3762 | 0 | 0 | 265.7092
8005478576 | 2 | BARTIN | AMASRA | BEL50-224459057-224459057-Fider | 224459057 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:05:57 | 16.06.2025 12:24:56 | 0.31639 |  | 405 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 15.5366 | 0 | 0 | 0 | 3.9701 | 0 | 0 | 19.5067
8005478584 | 1 | ANKARA | KALECİK | BHF16-H3-233072736-Fider | 233072736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:40:29 | 16.06.2025 8:04:50 | 0.40583 | 5 | 610 | 2 | 7 | 5 | 61 |  |  | 2.7534 | 36.5268 | 3.4579 | 0.2898 | 12.2358 | 7.1407 | 0 | 0 | 62.4044
8005478587 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV305- P1 ANA ŞALTER-307713924-Çıkış | 307713924 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Aydınlatma çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:17:56 | 20.06.2025 14:40:29 | 0.37583 |  | 565 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 40.0927 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 0 | 0 | 41.1039
8005478589 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA098-331533391-331533391-Fider | 331533391 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:45:48 | 16.06.2025 10:14:24 | 4.4767 |  | 72 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 73.2312 | 0 | 1.3973 | 0 | 4.1225 | 0 | 0 | 78.7509
8005478589 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAA098-H2-238922520-Fider | 238922520 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:14:24 | 16.06.2025 10:47:38 | 0.55389 | 2 | 264 | 45 | 5 | 4 | 10 |  |  | 3.5276 | 27.333 | 98.6582 | 2.2915 | 77.5697 | 2.8435 | 0 | 0 | 212.2235
8005478595 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGS368- P1 ANA ŞALTER-235888152-Çıkış | 235888152 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:20:19 | 16.06.2025 11:45:01 | 1.4117 |  | 32 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.1741 | 0 | 0.39461 | 0 | 0.0032265 | 0 | 0 | 7.5719
8005478619 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB212-4089126-4089126-Fider | 4089126 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:52:14 | 16.06.2025 10:18:34 | 2.4389 |  | 112 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 38.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5955
8005478619 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB212-4089126-4089126-Fider | 4089126 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:18:34 | 16.06.2025 10:35:36 | 0.28389 |  | 112 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6283
8005478620 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAE177-TR1 D-303922407-Çıkış | 303922407 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:54:19 | 16.06.2025 12:08:04 | 5.2292 |  | 14 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.3115 | 0 | 0 | 0 | 9.2368 | 0 | 0 | 22.5483
8005478622 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BDG001-H3-204560015-Fider | 204560015 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:54:43 | 16.06.2025 8:04:00 | 0.15472 |  | 178 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 3.9817 | 0 | 0 | 0 | 0.36047 | 0 | 0 | 4.3422
8005478636 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-331536349-331536349-Fider | 331536349 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:11:20 | 16.06.2025 16:35:56 | 9.41 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 572.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.3214
8005478647 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BKR85-243363037-243363037-Fider | 243363037 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:33:04 | 16.06.2025 9:15:24 | 2.7056 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 4.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9309
8005478647 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BHS44-H7-243216528-Fider | 243216528 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:15:24 | 16.06.2025 9:25:02 | 0.16056 | 33 | 794 | 15 | 25 | 12 | 46 | 2 |  | 59.3848 | 19.5443 | 52.4276 | 0.99511 | 15.5685 | 4.1844 | 47.394 | 0 | 199.4987
8005478654 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA154-TR1 P1 C-209088075-Çıkış | 209088075 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:25:29 | 16.06.2025 10:05:17 | 0.66333 |  | 27 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 2.7671 | 0 | 0.32638 | 0 | 4.0418 | 0 | 0 | 7.1353
8005478656 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BHM80-H10-237620439-Fider | 237620439 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:01:27 | 16.06.2025 8:11:08 | 0.16139 | 2 | 3050 | 1 | 13 | 2 | 494 | 1 |  | 0 | 63.0154 | 0.024515 | 1.1772 | 1.9093 | 39.5997 | 61.8912 | 0 | 167.6175
8005478667 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ078- P1 ANA ŞALTER-310539423-Çıkış | 310539423 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:48:55 | 16.06.2025 13:59:50 | 4.1819 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.3952 | 0 | 0 | 0 | 0.068486 | 0 | 0 | 7.4637
8005478669 | 1 | ANKARA | MAMAK | TGG687-TR1 P1 C-400361406-Çıkış | 400361406 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:52:41 | 16.06.2025 9:30:22 | 1.6281 |  | 149 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 31.7101 | 0 | 0 | 0 | 6.2907 | 0 | 0 | 38.0008
8005478678 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA755-TR1 A-303201821-Çıkış | 303201821 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:04:35 | 16.06.2025 12:56:30 | 4.8653 |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 33.5749 | 0 | 0 | 0 | 7.9475 | 0 | 0 | 41.5224
8005478688 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB563-310155208-310155208-Fider | 310155208 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:46:42 | 16.06.2025 8:52:20 | 2.0939 |  | 94 |  |  | 1 | 22 |  |  | 0 | 32.0231 | 0 | 0 | 8.1831 | 4.9961 | 0 | 0 | 45.2023
8005478688 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB563-310155208-310155208-Fider | 310155208 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:52:20 | 16.06.2025 9:21:06 | 0.47944 |  | 94 |  |  | 1 | 22 |  |  | 0 | 7.9015 | 0 | 0 | 2.5938 | 1.5687 | 0 | 0 | 12.064
8005478690 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS181-TR1 P1 D-331620744-Çıkış | 331620744 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:38:49 | 16.06.2025 8:50:53 | 0.20111 |  | 44 |  | 12 |  | 3 |  |  | 0 | 1.3823 | 0 | 0.16334 | 0 | 0.81879 | 0 | 0 | 2.3644
8005478691 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BAB068-TR1 P1 E-337022436-Çıkış | 337022436 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:04:17 | 16.06.2025 16:57:32 | 5.8875 |  | 111 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 68.4581 | 0 | 0 | 0 | 67.8402 | 0 | 0 | 136.2983
8005478700 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR763-TR1 P1 E-243150426-Çıkış | 243150426 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:35:00 | 16.06.2025 10:24:03 | 1.8175 |  | 44 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 12.462 | 0 | 0.4789 | 0 | 2.9159 | 0 | 0 | 15.8568
8005478706 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB825-TR1 P1 C-304260720-Çıkış | 304260720 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:09:28 | 16.06.2025 11:36:58 | 4.4583 |  | 9 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 5.0786 | 0 | 23.673 | 0 | 15.3626 | 0 | 0 | 44.1141
8005478710 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS47-380047894-380047894-Fider | 380047894 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 6:55:16 | 16.06.2025 11:08:05 | 4.2136 |  | 52 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 25.0407 | 0 | 0.42254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4632
8005478713 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM686- P1 ANA ŞALTER-318111313-Çıkış | 318111313 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:22:46 | 16.06.2025 17:00:06 | 3.6222 |  | 63 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 33.2768 | 0 | 15.9222 | 0 | 10.2116 | 0 | 0 | 59.4106
8005478720 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-331404533-331404533-Fider | 331404533 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:47:56 | 16.06.2025 9:53:14 | 4.0883 |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 248.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4737
8005478720 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-H3-331486478-Fider | 331486478 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:53:14 | 16.06.2025 10:11:44 | 0.30833 | 1 | 65 | 35 |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 5.8356 | 70.0162 | 0 | 0.20835 | 0.73212 | 316.1953 | 0 | 392.9876
8005478729 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC319- P1 ANA ŞALTER-304285064-Çıkış | 304285064 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:13:13 | 16.06.2025 12:03:51 | 1.8439 |  | 82 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 265.7563 | 0 | 0 | 0 | 89.2892 | 0 | 0 | 355.0455
8005478736 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SAO189-TR1 D-336010091-Çıkış | 336010091 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Görev Alanı Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:54:49 | 16.06.2025 10:06:07 | 0.18833 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098122 | 0 | 0 | 0.098122
8005478738 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | SBJ788-TR1 E-305577266-Çıkış | 305577266 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:33:57 | 16.06.2025 9:24:46 | 1.8469 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 6.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8471
8005478743 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-H2-4069590-Fider | 4069590 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:14:54 | 16.06.2025 10:30:59 | 2.2681 | 14 | 5383 | 9 | 56 | 8 | 412 |  | 3 | 174.9558 | 1888.1432 | 143.9791 | 174.0038 | 57.1667 | 639.7105 | 0 | 93.2369 | 3171.196
8005478769 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP534- P1 C-328608608-Çıkış | 328608608 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:41:00 | 20.06.2025 17:13:38 | 7.5439 |  | 67 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 75.7107 | 0 | 0 | 0 | 0.0047597 | 0 | 0 | 75.7155
8005478772 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAC628-TR1 H-301519772-Çıkış | 301519772 | - Besleme Rejimi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:56:38 | 16.06.2025 12:38:58 | 3.7056 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.9572 | 0 | 0 | 0 | 2.2778 | 0 | 0 | 11.235
8005478776 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB291-TR1 P1 D-328048483-Çıkış | 328048483 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:12:02 | 16.06.2025 9:18:11 | 1.1025 |  | 71 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 26.1773 | 0 | 0 | 0 | 0.26393 | 0 | 0 | 26.4412
8005478777 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH399-TR1 P1 ANA ŞALTER-316109788-Çıkış | 316109788 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:38:51 | 16.06.2025 12:10:13 | 1.5228 |  | 26 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 5.3644 | 0 | 0.44524 | 0 | 1.3863 | 0 | 0 | 7.1959
8005478808 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SFN193-TR1 C-226287709-Çıkış | 226287709 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 7:58:00 | 16.06.2025 11:00:55 | 3.0486 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0351 | 0 | 0 | 3.0351
8005478816 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA490-385117814-385117814-Fider | 385117814 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 14:14:16 | 13.06.2025 23:15:00 | 9.0122 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9213 | 0 | 0 | 0 | 5.9213
8005478818 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BCD93-H9-225670941-Fider | 225670941 | -Sekonder - DC Sistem Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:45:35 | 16.06.2025 13:55:00 | 4.1569 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9055.4104 | 0 | 0 | 0 | 9055.4104
8005478827 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY346-TR1 P1 C-327722793-Çıkış | 327722793 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:41:39 | 16.06.2025 11:19:04 | 1.6236 |  | 52 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.3144 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 0 | 0 | 9.9184
8005478831 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA977-TR1 P1 C-309826315-Çıkış | 309826315 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:54:41 | 16.06.2025 11:12:56 | 1.3042 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.072767 | 0 | 0.10013 | 0 | 0.032878 | 0 | 0 | 0.20578
8005478832 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TFE830-H3-209721071-Fider | 209721071 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:47:28 | 16.06.2025 9:12:01 | 0.40917 | 1 | 138 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |  | 0.015475 | 34.5722 | 0.28199 | 0.10327 | 2.4696 | 0.0035267 | 4.6803 | 0 | 42.1263
8005478833 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHN58-H2-365000671-Fider | 365000671 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:49:11 | 16.06.2025 8:59:46 | 0.17639 | 2 | 631 |  | 32 | 3 | 113 | 1 |  | 0.59221 | 19.7344 | 0 | 2.9515 | 0.29905 | 5.8746 | 1.5189 | 0 | 30.9706
8005478841 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC045-331351450-331351450-Fider | 331351450 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:11:19 | 16.06.2025 9:43:15 | 1.5322 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.792 | 0 | 0 | 0 | 15.792
8005478841 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC045-331351450-331351450-Fider | 331351450 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:43:15 | 16.06.2025 10:04:03 | 0.34667 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8785 | 0 | 0 | 0 | 3.8785
8005478843 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE68-310148930-310148930-Fider | 310148930 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:51:11 | 16.06.2025 9:43:33 | 0.87278 | 4 | 45 | 14 | 3 | 4 | 3 |  |  | 0 | 4.1707 | 16.0681 | 2.6514 | 0.22176 | 0.51463 | 0 | 0 | 23.6266
8005478843 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE68-310148930-310148930-Fider | 310148930 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:43:33 | 16.06.2025 9:57:54 | 0.23917 | 4 | 45 | 14 | 3 | 4 | 3 |  |  | 0 | 1.1462 | 4.4548 | 0.7351 | 0.062145 | 0.14514 | 0 | 0 | 6.5434
8005478845 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | SKA551-TR1 B-304492741-Çıkış | 304492741 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:43:29 | 16.06.2025 10:45:31 | 1.0339 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 4.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.142
8005478846 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC191-H54-201990598-Fider | 201990598 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:26:14 | 16.06.2025 8:42:22 | 0.26889 | 26 | 5830 | 2 | 613 | 24 | 385 | 2 | 2 | 61.3236 | 280.7427 | 0.44503 | 30.1396 | 79.8709 | 177.1984 | 4.652 | 19.5534 | 653.9256
8005478853 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAC792-306406878-306406878-Kofra | 306406878 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:31:12 | 16.06.2025 12:19:23 | 1.8031 |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0868 | 0 | 0 | 0 | 0.86589 | 0 | 0 | 4.9527
8005478856 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-6-337028426-Fider | 337028426 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:03:54 | 16.06.2025 9:17:31 | 0.22694 |  | 914 |  | 81 | 1 | 76 |  |  | 0 | 23.7526 | 0 | 1.1932 | 0.0011218 | 25.7985 | 0 | 0 | 50.7455
8005478883 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TEB516-TR1 P1 A-319075819-Çıkış | 319075819 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:10:25 | 16.06.2025 14:53:40 | 0.72083 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4758
8005478885 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | BAA450-H4-321801736-Fider | 321801736 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 5:36:24 | 16.06.2025 9:15:10 | 3.6461 |  | 190 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 92.4144 | 0 | 0 | 0 | 13.6351 | 0 | 0 | 106.0495
8005478886 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | SBE208-TR1 ANA ŞALTER-318763363-Çıkış | 318763363 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:08:39 | 16.06.2025 10:22:06 | 1.2242 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28491 | 0 | 0 | 0.28491
8005478887 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM308-TR1 P1 C-337018482-Çıkış | 337018482 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:01:58 | 20.06.2025 16:45:52 | 7.7317 |  | 108 | [6 empty] | 0 | 143.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9825
8005478891 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAR218- P1 ANA ŞALTER-314497420-Çıkış | 314497420 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:39:03 | 16.06.2025 11:50:36 | 1.1925 |  | 114 |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 | 30.2927 | 0 | 1.1447 | 0 | 2.8616 | 0 | 0 | 34.2991
8005478895 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM416-TR1 P1 ANA ŞALTER-318004303-Çıkış | 318004303 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 13:57:15 | 15.06.2025 14:27:58 | 0.51194 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0.22157 | 0 | 0 | 0 | 16.8644 | 0 | 0 | 17.086
8005478902 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAY450-TR1 F-314801542-Çıkış | 314801542 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 12:55:25 | 22.06.2025 13:04:04 | 0.14417 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 1.4963 | 0 | 0 | 3.078
8005478934 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA152-H4-774568-Fider | 774568 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:18:55 | 16.06.2025 10:36:19 | 1.29 |  | 1393 |  | 7 | 7 | 125 |  |  | 0 | 304.7782 | 0 | 5.2576 | 144.6446 | 224.3166 | 0 | 0 | 678.997
8005478938 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-H3-302252236-Fider | 302252236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:26:33 | 16.06.2025 9:37:17 | 0.17889 | 1 | 313 | 16 | 4 | 2 | 18 |  | 2 | 0 | 9.1253 | 12.0145 | 3.406 | 1.9598 | 1.2645 | 0 | 0 | 27.7702
8005478950 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-H5-2209704-Fider | 2209704 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:30:40 | 16.06.2025 9:40:41 | 0.16694 | 11 |  | 20 | [5 empty] | 248.6581 | 0 | 94.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2238
8005478959 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ808-TR1 P1 C-400894245-Çıkış | 400894245 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:23:00 | 16.06.2025 11:42:24 | 2.3233 |  | 221 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 79.483 | 0 | 0 | 0 | 28.2373 | 0 | 0 | 107.7203
8005478959 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ808- P1 ANA ŞALTER-314417260-Çıkış | 314417260 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:42:24 | 16.06.2025 17:11:55 | 5.4919 |  | 445 |  |  |  | 42 |  |  | 0 | 391.0033 | 0 | 0 | 0 | 511.0389 | 0 | 0 | 902.0422
8005478960 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-1-312714223-Fider | 312714223 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:33:34 | 16.06.2025 9:40:05 | 0.10861 |  | 191 |  | 11 | 1 | 36 |  |  | 0 | 6.058 | 0 | 0.14497 | 0.11408 | 2.356 | 0 | 0 | 8.6731
8005478965 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBG027-336061308-336061308-Kofra | 336061308 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:58:08 | 16.06.2025 15:34:05 | 0.59917 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263
8005478966 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB608-TR1 P1 B-328054376-Çıkış | 328054376 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:56:39 | 16.06.2025 12:38:59 | 2.7056 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 11.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2425
8005478968 | 1 | ANKARA | AKYURT | BHN80-H3-238262783-Fider | 238262783 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:37:24 | 16.06.2025 10:34:13 | 0.94694 | 4 | 611 | 1 | 5 | 4 | 62 |  |  | 21.7745 | 84.7763 | 2.4832 | 1.8898 | 17.4429 | 60.509 | 0 | 0 | 188.8757
8005478970 | 1 | ANKARA | MAMAK | BHU48-306112691-306112691-Fider | 306112691 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 8:18:44 | 16.06.2025 12:39:47 | 4.3508 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 4.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3438
8005478970 | 2 | ANKARA | MAMAK | BHU48-H6-237457569-Fider | 237457569 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:39:47 | 16.06.2025 12:50:00 | 0.17028 | 3 | 2 | 1 |  | 5 | 3 |  |  | 0 | 0.21119 | 0.02054 | 0 | 14.645 | 0.8825 | 0 | 0 | 15.7592
8005478993 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TBA291-TR1 D-321513632-Çıkış | 321513632 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:40:25 | 16.06.2025 10:22:56 | 0.70861 |  | 79 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 7.7565 | 0 | 0.04477 | 0 | 0.54129 | 0 | 0 | 8.3425
8005478993 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TBA291- ANA ŞALTER-311612211-Çıkış | 311612211 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:22:56 | 16.06.2025 11:46:05 | 1.3858 |  | 225 |  | 4 |  | 18 |  |  | 0 | 45.6799 | 0 | 0.74587 | 0 | 6.1337 | 0 | 0 | 52.5595
8005478996 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDC659-TR1 B-204644375-Çıkış | 204644375 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:00:16 | 16.06.2025 13:35:05 | 4.5803 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.1047 | 0 | 0 | 0 | 6.7934 | 0 | 0 | 16.8981
8005479001 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR637-TR1 P1 C-331656754-Çıkış | 331656754 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:32:18 | 16.06.2025 11:18:51 | 1.7758 |  | 10 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 37.1956 | 0 | 0 | 39.7955
8005479001 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR637-TR1 P1 ANA ŞALTER-331656757-Çıkış | 331656757 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:18:51 | 16.06.2025 11:56:39 | 0.63 |  | 17 |  |  |  | 120 |  |  | 0 | 1.3234 | 0 | 0 | 0 | 36.3979 | 0 | 0 | 37.7213
8005479009 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR274- P1 ANA ŞALTER-400533349-Çıkış | 400533349 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:31:12 | 16.06.2025 12:17:02 | 0.76389 |  | 23 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 2.1759 | 0 | 0.74074 | 0 | 0.061305 | 0 | 0 | 2.978
8005479010 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SAC168-TR1 ANA ŞALTER-307405383-Çıkış | 307405383 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:36:58 | 16.06.2025 11:21:21 | 0.73972 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387
8005479011 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ417-TR1 P1 F-342542378-Çıkış | 342542378 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:52:57 | 16.06.2025 17:50:19 | 0.95611 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2246 | 0 | 0 | 0 | 0.32015 | 0 | 0 | 4.5447
8005479018 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TFJ677- P1 ANA ŞALTER-215070610-Çıkış | 215070610 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2025 17:33:19 | 27.06.2025 18:21:20 | 0.80028 |  | 78 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.7088 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 0 | 0 | 6.6898
8005479019 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY202-TR1 P1 B-312476229-Çıkış | 312476229 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:10:21 | 16.06.2025 13:44:29 | 2.5689 |  | 25 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 12.3627 | 0 | 0.66226 | 0 | 8.8377 | 0 | 0 | 21.8626
8005479025 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TJJ733-H3-245156616-Fider | 245156616 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:08:44 | 17.06.2025 1:24:47 | 2.2675 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4144 | 0 | 0 | 13.4144
8005479027 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHV85-244200876-244200876-Fider | 244200876 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:00:26 | 16.06.2025 10:30:19 | 0.49806 |  | 110 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.4285 | 0 | 0 | 0 | 0.01574 | 0 | 0 | 5.4443
8005479027 | 2 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHV85-244200876-244200876-Fider | 244200876 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:30:19 | 16.06.2025 10:36:46 | 0.1075 |  | 110 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 0.0033973 | 0 | 0 | 1.1751
8005479031 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH771-TR1 P1 ANA ŞALTER-307055550-Çıkış | 307055550 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:53:20 | 16.06.2025 12:25:23 | 0.53417 |  | 55 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.0527 | 0 | 0 | 0 | 0.47688 | 0 | 0 | 5.5296
8005479032 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | SFM927-TR1 ANA ŞALTER-226481071-Çıkış | 226481071 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:32:58 | 16.06.2025 12:07:48 | 0.58056 |  | 40 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.35026 | 0 | 0 | 4.372
8005479033 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BLJ79-400336056-400336056-Fider | 400336056 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:03:16 | 16.06.2025 16:57:28 | 6.9033 |  | 137 |  |  | 1 | 6 |  |  | 0 | 91.7731 | 0 | 0 | 14.4627 | 4.8495 | 0 | 0 | 111.0854
8005479034 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN612-TR1 P1 B-318449764-Çıkış | 318449764 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:54:51 | 16.06.2025 11:41:56 | 1.7847 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0832
8005479035 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHS49-308619813-308619813-Fider | 308619813 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:00:45 | 16.06.2025 10:45:36 | 0.7475 |  | 49 |  | 21 |  | 20 |  | 1 | 0 | 42.4854 | 0 | 2.4047 | 0 | 3.8784 | 0 | 0.37923 | 49.1478
8005479035 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC397-11-26173771-Fider | 26173771 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:45:36 | 16.06.2025 10:56:55 | 0.18861 | 2 | 1891 |  | 85 | 1 | 142 | 1 | 3 | 0.88551 | 78.3913 | 0 | 3.2673 | 0.19281 | 16.8431 | 0.54761 | 0.095688 | 100.2234
8005479036 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD460- P1 ANA ŞALTER-313793973-Çıkış | 313793973 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:53:36 | 16.06.2025 14:05:12 | 1.1933 |  | 200 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 38.3436 | 0 | 0.018955 | 0 | 6.5982 | 0 | 0 | 44.9608
8005479038 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-4088314-4088314-Fider | 4088314 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:21:38 | 16.06.2025 12:12:33 | 2.8486 |  | 3 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3796 | 75.3544 | 0 | 0 | 131.734
8005479038 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-4088314-4088314-Fider | 4088314 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:12:33 | 16.06.2025 12:31:18 | 0.3125 |  | 3 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9103 | 8.6662 | 0 | 0 | 14.5765
8005479043 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH376-TR1 P1 ANA ŞALTER-323007174-Çıkış | 323007174 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:47:09 | 16.06.2025 19:19:33 | 1.54 |  | 101 | [6 empty] | 0 | 19.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1996
8005479044 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP679-TR1 P1 C-318572580-Çıkış | 318572580 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:00:14 | 16.06.2025 12:14:00 | 2.2294 |  | 89 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 25.1928 | 0 | 0 | 0 | 9.8123 | 0 | 0 | 35.005
8005479049 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK580-314779752-314779752-Kofra | 314779752 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:58:07 | 16.06.2025 13:10:39 | 1.2089 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.19722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722
8005479057 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM425-__-236445505-Fider | 236445505 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:51:17 | 18.06.2025 9:04:23 | 0.21833 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099926 | 0 | 0 | 0 | 0.099926
8005479058 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-H2-3183023-Fider | 3183023 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:16:41 | 16.06.2025 10:25:53 | 0.15333 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.21902 | 0 | 0 | 0 | 0.32053 | 0 | 0 | 0.53956
8005479060 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDG108-TR1 P1 C-364024187-Çıkış | 364024187 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:14:04 | 16.06.2025 11:25:42 | 1.1939 |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 0.72425 | 0 | 0.20712 | 0 | 3.5878 | 0 | 0 | 4.5192
8005479063 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA020-TR1 P1 I-309403494-Çıkış | 309403494 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:16:34 | 17.06.2025 9:53:08 | 0.60944 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 2.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8794
8005479068 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-226051212-226051212-Fider | 226051212 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:31:24 | 16.06.2025 11:23:45 | 0.8725 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3478 | 0 | 0 | 0 | 3.3478
8005479073 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-331664025-331664025-Fider | 331664025 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:09:29 | 16.06.2025 11:27:19 | 1.2972 | 1 | 34 | 9 | 1 |  |  |  |  | 0 | 6.9987 | 68.1228 | 18.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5015
8005479073 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-331664025-331664025-Fider | 331664025 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:27:19 | 16.06.2025 11:42:00 | 0.24472 | 1 | 34 | 9 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.3161 | 13.2197 | 3.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1026
8005479074 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAA922-H4-314758294-Fider | 314758294 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:20:25 | 16.06.2025 10:32:21 | 0.19889 |  | 260 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.6585 | 0 | 0 | 0 | 0.16875 | 0 | 0 | 5.8273
8005479075 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBK419-TR1 ANA ŞALTER-331523434-Çıkış | 331523434 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:14:24 | 17.06.2025 8:52:56 | 0.64222 |  | 25 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 4.3245 | 0 | 0 | 6.4085
8005479082 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV580-TR1 P1 E-312446644-Çıkış | 312446644 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:46:58 | 19.06.2025 12:12:46 | 0.43 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.8601 | 0 | 0 | 0 | 0.15184 | 0 | 0 | 5.0119
8005479088 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TDY064-TR1 P1 C-209014106-Çıkış | 209014106 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:22:13 | 16.06.2025 10:34:13 | 0.2 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.057657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057657
8005479088 | 2 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TDY064- P1 ANA ŞALTER-209014099-Çıkış | 209014099 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:34:13 | 16.06.2025 11:18:16 | 0.73417 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.90538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90538
8005479089 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SAO178-TR1 G-336007139-Çıkış | 336007139 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:11:05 | 16.06.2025 11:42:59 | 1.5317 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5574 | 0 | 0 | 5.5574
8005479094 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF517-242195438-242195438-Kofra | 242195438 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:57:01 | 16.06.2025 15:30:20 | 0.55528 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005479097 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | SKM661-TR1 B-246067073-Çıkış | 246067073 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:24:53 | 16.06.2025 11:29:02 | 1.0692 |  | 25 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 5.9725 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0 | 12.8392
8005479100 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ547-TR1 P1 F-319919010-Çıkış | 319919010 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:13:46 | 16.06.2025 12:12:06 | 1.9722 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6824
8005479118 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | SBF016-TR1 D-305566544-Çıkış | 305566544 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:56:28 | 16.06.2025 14:08:20 | 0.19778 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 0.90977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90977
8005479130 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | SAG308- ANA ŞALTER-315198726-Çıkış | 315198726 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:07:29 | 16.06.2025 14:25:03 | 0.29278 |  | 11 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0.23822 | 0 | 0 | 0 | 1.8225 | 0 | 0 | 2.0608
8005479134 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGH729-TR1 P1 A-385756958-Çıkış | 385756958 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:34:42 | 16.06.2025 12:22:08 | 1.7906 |  | 69 |  | 5 |  | 7 |  |  | 0 | 24.9345 | 0 | 0.76248 | 0 | 1.7016 | 0 | 0 | 27.3985
8005479138 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | SJA265-TR1 C-240517196-Çıkış | 240517196 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:05:49 | 16.06.2025 11:46:19 | 1.675 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0945 | 0 | 0 | 0 | 0.07124 | 0 | 0 | 1.1657
8005479143 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY675-TR1 P1 C-303877508-Çıkış | 303877508 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:43:04 | 16.06.2025 12:30:01 | 1.7825 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23
8005479151 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | BHU99-H1-236925181-Fider | 236925181 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:47:16 | 16.06.2025 10:58:59 | 0.19528 |  | 112 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 2.7775 | 0 | 0 | 0 | 0.37386 | 0 | 0 | 3.1514
8005479156 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGJ143-TR1 P1 J-369059161-Çıkış | 369059161 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:39:00 | 16.06.2025 12:15:04 | 0.60111 |  | 143 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 0 | 0 | 16.477
8005479159 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC026-TR1 P1 C-328062734-Çıkış | 328062734 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:40:51 | 16.06.2025 15:25:14 | 0.73972 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 4.4157 | 0 | 0 | 0 | 3.0514 | 0 | 0 | 7.4672
8005479180 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG769- P1 ANA ŞALTER-314742746-Çıkış | 314742746 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:17:01 | 16.06.2025 15:35:34 | 1.3092 |  | 62 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 14.0586 | 0 | 0 | 0 | 1.6057 | 0 | 0 | 15.6642
8005479193 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG115-TR1 P1 C-302265686-Çıkış | 302265686 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:25:16 | 16.06.2025 18:08:37 | 0.7225 |  | 222 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 33.5275 | 0 | 0 | 0 | 8.0625 | 0 | 0 | 41.59
8005479198 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC734-H2-307508504-Fider | 307508504 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:27:11 | 18.06.2025 10:22:02 | 0.91417 |  | 669 |  | 1 |  | 13 |  | 1 | 0 | 163.3252 | 0 | 4.1004 | 0 | 84.1166 | 0 | 68.9957 | 320.5379
8005479199 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ095-TR1 H-312916965-Çıkış | 312916965 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:52:48 | 16.06.2025 11:29:07 | 0.60528 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.83653 | 0 | 0 | 0 | 0.14854 | 0 | 0 | 0.98507
8005479202 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG497- P1 ANA ŞALTER-316709917-Çıkış | 316709917 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:37:44 | 16.06.2025 17:14:52 | 0.61889 |  | 62 |  | 1 |  | 32 |  |  | 0 | 4.8073 | 0 | 0.18202 | 0 | 15.8937 | 0 | 0 | 20.8831
8005479205 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA899-311433845-311433845-Fider | 311433845 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:19:55 | 16.06.2025 12:27:11 | 3.1211 | 2 | 310 |  |  |  | 13 |  |  | 15.1842 | 91.4181 | 0 | 0 | 0 | 16.6463 | 0 | 0 | 123.2486
8005479205 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | BAA899-311433845-311433845-Fider | 311433845 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:27:11 | 16.06.2025 12:44:26 | 0.2875 | 2 | 310 |  |  |  | 13 |  |  | 1.6161 | 8.5838 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0 | 11.8024
8005479206 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BFK50-H3-401093230-Fider | 401093230 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:03:03 | 16.06.2025 11:12:34 | 0.15861 | 15 | 1877 | 25 | 34 | 12 | 106 | 3 | 2 | 6.5104 | 45.5874 | 225.3003 | 5.0986 | 20.3261 | 17.8881 | 53.6667 | 0 | 374.3776
8005479207 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLC51-349058494-349058494-Fider | 349058494 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:26:56 | 16.06.2025 12:53:54 | 2.4494 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 100.8101 | 33.8369 | 7.8576 | 0 | 0 | 0 | 142.5046
8005479207 | 2 | ANKARA | POLATLI | BLC51-349058494-349058494-Fider | 349058494 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:53:54 | 16.06.2025 13:02:21 | 0.14083 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 5.835 | 1.9585 | 0.44204 | 0 | 0 | 0 | 8.2356
8005479218 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TBA741-H2-301323581-Fider | 301323581 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:57:16 | 16.06.2025 12:47:10 | 0.83167 |  | 4 |  |  |  | 16 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3829 | 0 | 34.3602 | 142.7431
8005479221 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SKB524- A-241461090-Çıkış | 241461090 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:05:21 | 18.06.2025 17:26:15 | 0.34833 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339
8005479226 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA909-TR1 P1 D-242556910-Çıkış | 242556910 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 23:02:04 | 22.06.2025 23:14:47 | 0.21194 |  | 1 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0 | 1.3958
8005479235 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB126-H4-26174506-Fider | 26174506 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 23:15:30 | 14.06.2025 23:19:55 | 0.073611 |  | 81 |  |  |  | 406 |  |  | 0 | 0.85198 | 0 | 0 | 0 | 4.6687 | 0 | 0 | 5.5207
8005479237 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | THT219-TR1 P1 ANA ŞALTER-240827557-Çıkış | 240827557 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:46:37 | 17.06.2025 10:50:03 | 1.0572 |  | 116 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 16.2478 | 0 | 0 | 0 | 0.71395 | 0 | 0 | 16.9617
8005479239 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA151-309941781-309941781-Fider | 309941781 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:36:11 | 16.06.2025 13:47:15 | 4.1844 |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 286.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7031
8005479242 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TDY205-TR1 P1 ANA ŞALTER-204597612-Çıkış | 204597612 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:46:25 | 16.06.2025 15:57:58 | 0.1925 |  | 76 | [6 empty] | 0 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4206
8005479247 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BCD46-401281414-401281414-Fider | 401281414 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:50:09 | 16.06.2025 12:30:32 | 2.6731 |  | 13 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 5.2679 | 0 | 0 | 117.7254 | 0.76306 | 0 | 0 | 123.7564
8005479247 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BCD46-401281414-401281414-Fider | 401281414 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:30:32 | 16.06.2025 14:21:28 | 1.8489 |  | 13 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 3.7444 | 0 | 0 | 81.9411 | 0.55275 | 0 | 0 | 86.2382
8005479252 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TFB840-TR1 P1 C-209145776-Çıkış | 209145776 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:46:05 | 16.06.2025 13:20:54 | 1.5803 |  | 165 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 51.9942 | 0 | 0 | 0 | 43.638 | 0 | 0 | 95.6323
8005479257 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEM89-H1-240018435-Fider | 240018435 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:22:49 | 16.06.2025 12:52:07 | 1.4883 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005479262 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB338-331177665-331177665-Fider | 331177665 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:24:11 | 16.06.2025 12:12:41 | 0.80833 |  | 115 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 12.4194 | 0 | 0.0091437 | 0 | 1.3224 | 0 | 0 | 13.7509
8005479262 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAB338-331177665-331177665-Fider | 331177665 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:12:41 | 16.06.2025 12:23:02 | 0.1725 |  | 115 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.6908 | 0 | 0.0019374 | 0 | 0.28413 | 0 | 0 | 2.9769
8005479266 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR114-TR1 P1 D-328699147-Çıkış | 328699147 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:37:48 | 16.06.2025 14:01:20 | 0.39222 |  | 7 |  |  |  | 11 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7097 | 0 | 2.0011 | 3.7108
8005479269 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | THS819-TR1 P1 C-240037292-Çıkış | 240037292 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:54:14 | 16.06.2025 13:22:04 | 1.4639 |  | 183 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 45.9091 | 0 | 0 | 0 | 27.8162 | 0 | 0 | 73.7253
8005479274 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | SAI789-320016850-320016850-Kofra | 320016850 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:24:29 | 17.06.2025 10:11:00 | 0.77528 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64728 | 0 | 0 | 0.64728
8005479278 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE023-TR1 P1 C-239310423-Çıkış | 239310423 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:29:45 | 16.06.2025 14:48:43 | 3.3161 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 4.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8195
8005479279 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | SAY874-TR1 C-300450133-Çıkış | 300450133 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:30:38 | 16.06.2025 12:20:16 | 0.82722 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.59094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59094
8005479280 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE924-TR1 ANA ŞALTER-303522542-Çıkış | 303522542 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:17:18 | 16.06.2025 14:53:34 | 2.6044 |  | 201 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 214.1264 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 215.2239
8005479293 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC869-H3-307510224-Fider | 307510224 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:19:16 | 16.06.2025 12:55:00 | 1.5956 |  | 23 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.3427 | 0 | 0 | 0 | 235.6471 | 0 | 0 | 244.9898
8005479295 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TDR101- P1 Ana Şalter-245283032-Çıkış | 245283032 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:58:14 | 16.06.2025 17:25:53 | 0.46083 |  | 104 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.2829 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 12.5604
8005479297 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA031-H14-748353-Fider | 748353 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:39:33 | 16.06.2025 12:25:10 | 0.76028 |  | 1146 |  | 7 |  | 60 |  |  | 0 | 161.9495 | 0 | 2.2668 | 0 | 64.0243 | 0 | 0 | 228.2407
8005479302 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT286- P1 B-331185859-Çıkış | 331185859 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:18:45 | 16.06.2025 13:24:55 | 2.1028 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.2794 | 0 | 0 | 0 | 2.5501 | 0 | 0 | 13.8295
8005479302 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT286- P1 ANA ŞALTER-331185862-Çıkış | 331185862 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:24:55 | 16.06.2025 15:11:59 | 1.7844 |  | 14 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 15.871 | 0 | 15.981 | 0 | 2.2199 | 0 | 0 | 34.0719
8005479308 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TDS998- P1 ANA ŞALTER-237993737-Çıkış | 237993737 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:22:20 | 16.06.2025 17:52:19 | 6.4997 |  | 7 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.0315 | 0 | 2.7587 | 0 | 3.4118 | 0 | 0 | 8.202
8005479327 | 1 | ANKARA | BALA | SBG165-TR1 F-369018063-Çıkış | 369018063 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:24:03 | 16.06.2025 12:20:35 | 1.9422 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.39227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39227
8005479331 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | THU891-TR1 P1 A-245183560-Çıkış | 245183560 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:12:44 | 16.06.2025 14:38:52 | 0.43556 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.73819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73819
8005479334 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SBD075-TR1 A-336008277-Çıkış | 336008277 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Görev Alanı Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:11:21 | 16.06.2025 12:25:00 | 0.2275 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33329 | 0 | 0 | 0.33329
8005479335 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TJD980-H1-245243668-Fider | 245243668 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:07:12 | 16.06.2025 12:43:00 | 0.59667 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63965 | 0 | 0 | 0 | 0.63965
8005479338 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-331793245-331793245-Fider | 331793245 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:59:50 | 16.06.2025 18:45:52 | 6.7672 |  |  | 9 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 266.8719 | 0 | 80.6527 | 0 | 0 | 0 | 347.5246
8005479338 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAB324-H21-401134322-Fider | 401134322 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:45:52 | 16.06.2025 19:00:00 | 0.23556 | 6 | 4 | 35 |  | 25 | 4 | 3 |  | 0.0083766 | 0.074139 | 46.9301 | 0 | 23.1576 | 0.70726 | 7.4947 | 0 | 78.3721
8005479344 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TBJ406-317338363-317338363-Kofra | 317338363 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:54:14 | 16.06.2025 14:42:44 | 2.8083 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.57134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57134
8005479344 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TBJ406- P1 ANA ŞALTER-317432122-Çıkış | 317432122 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:42:44 | 16.06.2025 15:09:00 | 0.43778 |  | 87 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.1937 | 0 | 0 | 0 | 0.94093 | 0 | 0 | 5.1346
8005479357 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TGN951-TR1 P1 A-234715676-Çıkış | 234715676 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:44:58 | 16.06.2025 15:42:09 | 0.95306 |  | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.9342 | 0 | 0 | 0 | 0.0032808 | 0 | 0 | 4.9375
8005479361 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TBH200-H5-328640426-Fider | 328640426 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:14:50 | 16.06.2025 12:52:05 | 0.62083 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7537 | 0 | 42.7537
8005479380 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR648-TR1 P1 ANA ŞALTER-328673591-Çıkış | 328673591 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:36:18 | 16.06.2025 15:17:53 | 2.6931 |  | 40 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 15.4441 | 0 | 0 | 0 | 17.8734 | 0 | 0 | 33.3176
8005479381 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV698-TR1 P1 I-300817179-Çıkış | 300817179 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:34:42 | 17.06.2025 10:19:04 | 0.73944 |  | 88 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 10.5866 | 0 | 0 | 0 | 6.0681 | 0 | 0 | 16.6547
8005479386 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAB129-TR1 P1 M-300622906-Çıkış | 300622906 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:39:07 | 16.06.2025 16:55:58 | 3.2808 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0841 | 0 | 0 | 252.0841
8005479394 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-H11-242986249-Fider | 242986249 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:27:00 | 16.06.2025 12:38:01 | 0.18361 | 3 | 255 |  | 3 | 1 | 39 | 1 |  | 0.085339 | 11.1243 | 0 | 0.067827 | 0.055114 | 1.0981 | 0 | 0 | 12.4306
8005479398 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ789-TR1 P1 D-400898753-Çıkış | 400898753 | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:47:15 | 16.06.2025 20:25:09 | 0.63167 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | 0 | 0 | 1.4414
8005479401 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA152-226158715-226158715-Fider | 226158715 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:59:57 | 16.06.2025 14:20:10 | 2.3369 |  | 20 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.9727 | 0 | 0 | 0 | 0.51921 | 0 | 0 | 4.4919
8005479401 | 2 | ANKARA | MAMAK | TAA152-H3-743667-Fider | 743667 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:20:10 | 16.06.2025 14:48:04 | 0.465 |  | 154 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 9.1698 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 0 | 0 | 10.2562
8005479403 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-311418484-311418484-Fider | 311418484 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:17:41 | 16.06.2025 13:37:19 | 2.3272 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 8.5372 | 0.021811 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.161
8005479404 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB169-H2-370004968-Fider | 370004968 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:17:42 | 16.06.2025 10:20:00 | 0.038333 | 2 | 275 |  | 10 |  | 10 | 1 |  | 0 | 1.0186 | 0 | 0.015669 | 0 | 0.28313 | 1.5712 | 0 | 2.8886
8005479405 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TJC193-TR1 P1 ANA ŞALTER-241734446-Çıkış | 241734446 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:57:45 | 16.06.2025 13:44:29 | 0.77889 |  | 11 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 0.38518 | 0 | 0.017358 | 0 | 1.1953 | 0 | 0 | 1.5978
8005479406 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG501-TR1 P1 F-28437069-Çıkış | 28437069 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:32:58 | 16.06.2025 14:09:58 | 1.6167 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.4673 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 8.1572
8005479406 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG501- P1 ANA ŞALTER-28437062-Çıkış | 28437062 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:09:58 | 16.06.2025 15:02:21 | 0.87306 |  | 330 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 49.9309 | 0 | 0 | 0 | 17.0202 | 0 | 0 | 66.9512
8005479413 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BKR98-234672596-234672596-Fider | 234672596 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:32:28 | 16.06.2025 15:29:28 | 2.95 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.86335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86335
8005479413 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | BKR98-234672596-234672596-Fider | 234672596 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:29:28 | 16.06.2025 15:40:55 | 0.19083 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.055008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055008
8005479414 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SJB912- A-240310604-Çıkış | 240310604 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:25:53 | 16.06.2025 14:11:22 | 0.75806 |  | 99 | [6 empty] | 0 | 14.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8634
8005479415 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE690-TR1 D-348021112-Çıkış | 348021112 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:01:12 | 16.06.2025 15:29:04 | 0.46444 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2604
8005479427 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ212-TR1 P1 E-328251826-Çıkış | 328251826 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:21:45 | 16.06.2025 13:42:26 | 1.3447 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 4.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1771
8005479429 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE501- P1 ANA ŞALTER-331260959-Çıkış | 331260959 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:25:24 | 16.06.2025 15:13:40 | 0.80444 |  | 129 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 17.4811 | 0 | 0.24343 | 0 | 0.99117 | 0 | 0 | 18.7157
8005479430 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM098-TR1 P1 D-385823231-Çıkış | 385823231 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:17:24 | 16.06.2025 22:56:48 | 0.65667 |  | 45 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.5774 | 0 | 0 | 0 | 0.00020382 | 0 | 0 | 2.5777
8005479440 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA859-TR1 P1 A-328021913-Çıkış | 328021913 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:50:53 | 16.06.2025 14:24:34 | 2.5614 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 15.2937 | 0 | 46.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4134
8005479442 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TBA291-TR1 D-321513632-Çıkış | 321513632 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:48:35 | 16.06.2025 13:40:41 | 0.86833 |  | 79 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 9.8326 | 0 | 0.058386 | 0 | 0.73209 | 0 | 0 | 10.6231
8005479446 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP731- P1 ANA ŞALTER-337080586-Çıkış | 337080586 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:22:41 | 16.06.2025 14:33:49 | 1.1856 |  | 90 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 20.8998 | 0 | 0.46318 | 0 | 0.61206 | 0 | 0 | 21.975
8005479451 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG409- P1 A-314899179-Çıkış | 314899179 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:53:31 | 16.06.2025 20:09:39 | 7.2689 |  | 56 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 60.4257 | 0 | 0 | 0 | 6.7513 | 0 | 0 | 67.177
8005479461 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH329-TR1 P1 L-313300221-Çıkış | 313300221 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:37:20 | 16.06.2025 16:40:14 | 5.0483 |  | 472 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 474.6341 | 0 | 0 | 0 | 36.136 | 0 | 0 | 510.7701
8005479464 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG195-TR1 P1 ANA ŞALTER-239574403-Çıkış | 239574403 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:59:42 | 16.06.2025 14:54:28 | 0.91278 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0.0073211 | 0 | 0 | 1.7156
8005479469 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SCS469-301919216-301919216-Kofra | 301919216 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:37:59 | 16.06.2025 19:02:48 | 4.4136 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 13.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.506
8005479480 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP275- P1 ANA ŞALTER-318594773-Çıkış | 318594773 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:39:55 | 16.06.2025 13:50:00 | 1.1681 |  | 65 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 17.5174 | 0 | 0 | 0 | 0.83522 | 0 | 0 | 18.3526
8005479482 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BCF72-H10-202283408-Fider | 202283408 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:11:09 | 16.06.2025 14:10:01 | 0.98111 |  | 2646 |  |  |  | 313 |  | 2 | 0 | 812.2719 | 0 | 0 | 0 | 560.6571 | 0 | 24.0771 | 1397.0061
8005479482 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TFN691-H1-305906793-Fider | 305906793 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:10:01 | 16.06.2025 14:42:26 | 0.54028 |  | 1506 |  |  |  | 78 |  |  | 0 | 272.9222 | 0 | 0 | 0 | 112.7481 | 0 | 0 | 385.6702
8005479487 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAE838-TR1 A-303827049-Çıkış | 303827049 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:26:28 | 17.06.2025 17:36:21 | 0.16472 |  | 60 | [6 empty] | 0 | 2.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4911
8005479489 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SJC700-TR1 B-244531997-Çıkış | 244531997 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:49:16 | 16.06.2025 15:45:37 | 3.9392 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5546 | 0 | 0 | 25.5546
8005479494 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS668-TR1 P1 B-314492225-Çıkış | 314492225 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:52:53 | 16.06.2025 17:23:59 | 5.5183 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 15.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2491
8005479497 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BCL83-244395393-244395393-Fider | 244395393 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:38:32 | 16.06.2025 14:43:49 | 2.0881 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005479497 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BCL83-H15-202497127-Fider | 202497127 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:43:49 | 16.06.2025 15:08:10 | 0.40583 | 2 | 13 | 2 |  | 2 | 4 | 1 |  | 1.3874 | 0.46961 | 0.49026 | 0 | 4.6523 | 3.7179 | 29.6398 | 0 | 40.3572
8005479498 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA949-TR1 P1 D-754908-Çıkış | 754908 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:02:24 | 16.06.2025 14:23:24 | 0.35 |  | 144 | [6 empty] | 0 | 9.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5301
8005479503 | 1 | ANKARA | BALA | THN320-TR1 P1 C-245452911-Çıkış | 245452911 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:14:42 | 16.06.2025 19:45:00 | 1.505 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5127 | 0 | 0 | 0 | 0.31227 | 0 | 0 | 1.8249
8005479506 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TDP632-TR1 P1 H-204510501-Çıkış | 204510501 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:12:10 | 16.06.2025 14:30:07 | 1.2992 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 3.2631 | 0 | 0 | 4.7152
8005479518 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY916-TR1 P1 F-313366940-Çıkış | 313366940 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:45:03 | 16.06.2025 15:55:12 | 2.1692 |  | 168 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 53.1609 | 0 | 0 | 0 | 41.4175 | 0 | 0 | 94.5784
8005479531 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TBH101-TR1 P1 F-327718456-Çıkış | 327718456 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:21:09 | 16.06.2025 15:10:01 | 1.8144 |  | 26 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.5654 | 0 | 0 | 0 | 2.8919 | 0 | 0 | 8.4573
8005479535 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS338-TR1 P1 C-337074157-Çıkış | 337074157 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:22:48 | 16.06.2025 14:03:43 | 0.68194 |  | 48 |  |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 9.3484 | 0 | 0 | 0 | 1.0302 | 0 | 19.9926 | 30.3712
8005479535 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAS338-TR1 P1 ANA ŞALTER-337074153-Çıkış | 337074153 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:03:43 | 16.06.2025 18:39:03 | 4.5889 |  | 69 |  |  |  | 22 |  | 1 | 0 | 72.6971 | 0 | 0 | 0 | 37.8864 | 0 | 123.5054 | 234.0889
8005479537 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV243-TR1 P1 F-208767675-Çıkış | 208767675 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:14:00 | 17.06.2025 12:21:07 | 1.1186 |  | 42 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 16.6305 | 0 | 0 | 0 | 24.8364 | 0 | 0 | 41.4669
8005479540 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT830-TR1 P1 C-242528925-Çıkış | 242528925 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 4:07:08 | 17.06.2025 4:17:45 | 0.17694 |  | 60 | [6 empty] | 0 | 1.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8668
8005479540 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAT830- P1 ANA ŞALTER-242528920-Çıkış | 242528920 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 4:17:45 | 17.06.2025 4:57:28 | 0.66194 |  | 79 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.7636 | 0 | 0 | 0 | 0.44101 | 0 | 0 | 9.2046
8005479545 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BEL37-316504557-316504557-Fider | 316504557 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:29:38 | 16.06.2025 15:36:14 | 2.11 |  | 31 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 17.0093 | 0 | 0 | 0 | 9.9663 | 0 | 0 | 26.9756
8005479545 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BEL37-316504557-316504557-Fider | 316504557 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:36:14 | 16.06.2025 15:52:33 | 0.27194 |  | 31 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 2.1546 | 0 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 0 | 3.4324
8005479555 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | BAA513-H4-319943671-Fider | 319943671 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:38:49 | 16.06.2025 13:51:29 | 0.21111 | 1 | 87 |  | 1 | 1 | 7 |  |  | 0 | 3.4203 | 0 | 0.060303 | 1.0929 | 8.1138 | 0 | 0 | 12.6873
8005479563 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB783-TR1 P1 B-312712143-Çıkış | 312712143 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:32:51 | 16.06.2025 14:06:30 | 0.56083 |  | 42 |  | 22 |  | 6 |  |  | 0 | 6.7696 | 0 | 5.6501 | 0 | 5.4006 | 0 | 0 | 17.8204
8005479563 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB783-TR1 P1 ANA ŞALTER-200069133-Çıkış | 200069133 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:06:30 | 16.06.2025 14:51:09 | 0.74417 |  | 110 |  | 38 |  | 20 |  |  | 0 | 17.5229 | 0 | 21.189 | 0 | 13.6668 | 0 | 0 | 52.3787
8005479565 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAA050-H17-238586471-Fider | 238586471 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:43:46 | 16.06.2025 14:53:52 | 1.1683 | 6 | 10 |  |  | 7 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0.93134 | 0 | 0 | 179.5658 | 382.6817 | 474.8246 | 128.6962 | 1166.6996
8005479573 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC052-H3-331420481-Fider | 331420481 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:48:09 | 16.06.2025 13:59:49 | 0.19444 | 2 | 17 | 23 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.77251 | 145.3312 | 0 | 0 | 0.0032379 | 0 | 0 | 146.1069
8005479585 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDS194-TR1 P1 D-303632597-Çıkış | 303632597 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:18:21 | 18.06.2025 10:58:54 | 0.67583 |  | 171 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 20.4891 | 0 | 0 | 0 | 12.5468 | 0 | 0 | 33.0359
8005479591 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB925-TR1 P1 I-327757381-Çıkış | 327757381 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:18:48 | 16.06.2025 21:58:28 | 0.66111 |  | 85 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.8507 | 0 | 0 | 0 | 7.2646 | 0 | 0 | 16.1153
8005479594 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD10-H25-240756131-Fider | 240756131 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:00:50 | 16.06.2025 14:20:15 | 0.32361 | 2 | 222 |  | 4 | 2 | 36 | 1 |  | 3.7365 | 24.2366 | 0 | 2.9324 | 4.3027 | 5.8726 | 6.2574 | 0 | 47.3383
8005479596 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBA785-314844169-314844169-Kofra | 314844169 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:05:38 | 16.06.2025 14:58:19 | 2.8781 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3371
8005479596 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB291-TR1 P1 B-328048481-Çıkış | 328048481 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:58:19 | 16.06.2025 16:07:58 | 1.1608 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.92613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92613
8005479603 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT269-TR1 P1 B-331183982-Çıkış | 331183982 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:57:25 | 16.06.2025 15:39:19 | 0.69833 |  | 42 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 20.7853 | 0 | 0 | 24.8767
8005479604 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | BLD19-239039496-239039496-Fider | 239039496 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:01:52 | 16.06.2025 14:58:38 | 0.94611 |  | 34 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.8116 | 0 | 0 | 0 | 15.0154 | 0 | 0 | 18.827
8005479604 | 2 | KASTAMONU | HANÖNÜ | BLD19-239039496-239039496-Fider | 239039496 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:58:38 | 16.06.2025 15:13:09 | 0.24194 |  | 34 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.94936 | 0 | 0 | 0 | 3.8019 | 0 | 0 | 4.7513
8005479605 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBE337-TR1 P1 F-330972228-Çıkış | 330972228 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:31:06 | 16.06.2025 18:59:21 | 7.4708 |  | 16 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 25.6369 | 0 | 0 | 0 | 13.8783 | 0 | 0 | 39.5152
8005479610 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H5-233589703-Fider | 233589703 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:06:43 | 16.06.2025 14:17:33 | 0.18056 | 1 | 1341 |  |  | 1 | 377 |  |  | 0.016385 | 34.2676 | 0 | 0 | 0.72103 | 38.4865 | 0 | 0 | 73.4915
8005479622 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H13-240278841-Fider | 240278841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:09:55 | 16.06.2025 14:20:26 | 0.17528 | 1 | 1499 |  | 15 | 9 | 260 | 3 |  | 0 | 38.3542 | 0 | 1.1488 | 20.9399 | 33.218 | 36.272 | 0 | 129.9328
8005479630 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKD366-TR1 A-243939814-Çıkış | 243939814 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:12:56 | 16.06.2025 18:13:18 | 1.0061 |  | 67 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.8702 | 0 | 0 | 0 | 0.037574 | 0 | 0 | 3.9078
8005479632 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TJJ193-TR1 P1 A-244195051-Çıkış | 244195051 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:04:18 | 20.06.2025 9:54:26 | 0.83556 |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.5664 | 0 | 0.28869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8551
8005479635 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA897-H5-328021325-Fider | 328021325 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:14:02 | 16.06.2025 14:24:28 | 0.17389 |  | 313 | 1 | 3 | 1 | 28 |  |  | 0 | 8.5466 | 0.26769 | 1.4481 | 0.064692 | 2.6914 | 0 | 0 | 13.0185
8005479638 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE701-TR1 P1 F-370035582-Çıkış | 370035582 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:41:06 | 16.06.2025 16:38:48 | 2.9617 |  | 17 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 4.1278 | 0 | 0.85822 | 0 | 0.052331 | 0 | 0 | 5.0384
8005479639 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT778-TR1 P1 D-331308014-Çıkış | 331308014 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:56:58 | 16.06.2025 15:37:11 | 1.6703 |  | 99 |  | 13 |  | 1 |  |  | 0 | 27.5475 | 0 | 0.9979 | 0 | 0.0022548 | 0 | 0 | 28.5477
8005479674 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA529-H2-3182832-Fider | 3182832 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:19:51 | 16.06.2025 14:30:43 | 0.18111 | 1 | 1209 |  |  | 1 | 69 |  |  | 0.48626 | 25.0087 | 0 | 0 | 6.091 | 4.3098 | 0 | 0 | 35.8957
8005479677 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGT104-TR1 P1 C-237071338-Çıkış | 237071338 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:34:33 | 16.06.2025 19:25:21 | 0.84667 |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.3045 | 0 | 0 | 0 | 1.0264 | 0 | 0 | 3.3309
8005479684 | 1 | ANKARA | BALA | SBG165-TR1 E-369018064-Çıkış | 369018064 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:19:05 | 16.06.2025 14:56:28 | 0.62306 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.055416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055416
8005479691 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3194284-3194284-Fider | 3194284 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:10:13 | 16.06.2025 18:28:59 | 4.3128 |  | 272 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 184.6034 | 0 | 0.82652 | 0 | 18.7463 | 0 | 0 | 204.1762
8005479691 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3194284-3194284-Fider | 3194284 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:28:59 | 16.06.2025 18:45:17 | 0.27167 |  | 272 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 11.5469 | 0 | 0.072662 | 0 | 1.0829 | 0 | 0 | 12.7024
8005479696 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TFB899-TR1 P1 D-342543451-Çıkış | 342543451 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:26:18 | 16.06.2025 17:47:16 | 3.3494 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8283 | 0 | 0 | 0 | 0.48734 | 0 | 0 | 3.3156
8005479696 | 2 | KASTAMONU | DADAY | TFB899-TR1 P1 ANA ŞALTER-209942036-Çıkış | 209942036 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:47:16 | 16.06.2025 18:16:28 | 0.48667 |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 0.20717 | 0 | 0 | 1.8583
8005479697 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H8-201798614-Fider | 201798614 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:33:13 | 16.06.2025 13:35:04 | 0.030833 | 72 | 10292 | 40 | 34 | 74 | 743 | 3 | 3 | 7.3849 | 58.0971 | 6.7667 | 1.1697 | 16.7061 | 15.5094 | 0.38894 | 8.5372 | 114.56
8005479703 | 1 | ANKARA | MAMAK | SGE738-TR1 D-385564535-Çıkış | 385564535 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:19:01 | 16.06.2025 19:54:19 | 5.5883 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 21.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9283
8005479706 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE543-236118972-236118972-Kofra | 236118972 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:24:06 | 16.06.2025 17:04:46 | 2.6778 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.72168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72168
8005479706 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TBE543- P1 ANA ŞALTER-370049015-Çıkış | 370049015 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:04:46 | 16.06.2025 18:53:45 | 1.8164 |  | 319 |  | 1 |  | 25 |  |  | 0 | 138.2063 | 0 | 0 | 0 | 14.563 | 0 | 0 | 152.7693
8005479707 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN867-H4-337009436-Fider | 337009436 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:33:25 | 16.06.2025 15:00:27 | 0.45056 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8963 | 0 | 37.8963
8005479717 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC592-308514150-308514150-Kofra | 308514150 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 11:21:05 | 16.06.2025 17:52:39 | 6.5261 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 10.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0731
8005479720 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE823-TR1 P1 B-318974299-Çıkış | 318974299 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:34:25 | 16.06.2025 15:09:40 | 0.5875 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.16154 | 0 | 0.53452 | 0 | 0 | 0.69606
8005479720 | 2 | BARTIN | ULUS | TBE823- P1 ANA ŞALTER-318974303-Çıkış | 318974303 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:09:40 | 16.06.2025 15:50:00 | 0.67222 |  | 44 |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 | 5.0274 | 0 | 3.2342 | 0 | 0.74923 | 0 | 0 | 9.0108
8005479721 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHF19-H5-240826606-Fider | 240826606 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:38:41 | 16.06.2025 14:49:20 | 0.1775 | 14 | 201 | 1 | 3 | 7 | 73 |  | 1 | 0.72658 | 7.3806 | 0.16399 | 0.45867 | 2.3373 | 3.1858 | 0 | 0 | 14.253
8005479723 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB911-TR1 P1 B-327755277-Çıkış | 327755277 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:01:32 | 16.06.2025 15:12:32 | 0.18333 |  | 13 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.70897 | 0 | 0 | 0 | 0.28698 | 0 | 0 | 0.99595
8005479723 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB911-TR1 P1 ANA ŞALTER-327755281-Çıkış | 327755281 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:12:32 | 16.06.2025 21:27:47 | 6.2542 |  | 34 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 52.5648 | 0 | 0 | 0 | 91.2343 | 0 | 0 | 143.7991
8005479724 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BJF17-H5-400417486-Fider | 400417486 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:37:33 | 16.06.2025 15:30:56 | 0.88972 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0517 | 0 | 0 | 0 | 49.0517
8005479725 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SBC384-TR1 ANA ŞALTER-321131200-Çıkış | 321131200 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:39:05 | 16.06.2025 15:49:43 | 0.17722 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0 | 1.1006
8005479728 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN750-TR1 P1 C-318416195-Çıkış | 318416195 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:33:04 | 16.06.2025 15:23:02 | 0.83278 |  | 56 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.3427 | 0 | 0 | 0 | 2.3095 | 0 | 0 | 11.6523
8005479729 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ380- P1 ANA ŞALTER-307059036-Çıkış | 307059036 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:22:25 | 16.06.2025 18:05:27 | 0.71722 |  | 124 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.6407 | 0 | 0 | 0 | 0.6083 | 0 | 0 | 15.249
8005479755 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ321- P1 ANA ŞALTER-200485458-Çıkış | 200485458 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:32:09 | 16.06.2025 21:14:52 | 0.71194 |  | 52 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8276 | 0 | 0 | 0 | 0.079378 | 0 | 0 | 2.907
8005479756 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TGT595-TR1 P1 A-400305403-Çıkış | 400305403 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:44:09 | 16.06.2025 17:36:43 | 2.8761 |  | 71 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 36.9134 | 0 | 0 | 0 | 2.5581 | 0 | 0 | 39.4715
8005479759 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD740-TR1 P1 D-310308212-Çıkış | 310308212 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:41:22 | 16.06.2025 16:41:59 | 2.0103 |  | 100 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 35.327 | 0 | 0 | 0 | 14.5818 | 0 | 0 | 49.9087
8005479762 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHY05-H5-237940114-Fider | 237940114 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:49:39 | 16.06.2025 15:00:24 | 0.17917 | 8 | 1208 |  | 23 |  | 47 |  |  | 0.99225 | 24.016 | 0 | 0.21218 | 0 | 7.9076 | 0 | 0 | 33.128
8005479763 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TEB185-TR1 P1 ANA ŞALTER-235013038-Çıkış | 235013038 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:06:22 | 17.06.2025 14:52:25 | 4.7675 |  | 48 |  | 7 |  | 6 |  |  | 0 | 29.9897 | 0 | 4.8074 | 0 | 7.2784 | 0 | 0 | 42.0755
8005479775 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB625-H4-309412954-Fider | 309412954 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:51:52 | 16.06.2025 16:03:57 | 1.2014 |  | 1521 | 1 |  | 4 | 122 |  | 2 | 0 | 274.0631 | 15.0905 | 0 | 357.127 | 162.2983 | 0 | 36.9725 | 845.5514
8005479775 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | TAB560-H3-309413798-Fider | 309413798 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:03:57 | 16.06.2025 18:55:24 | 2.8575 |  | 132 |  |  | 4 | 28 |  | 1 | 0 | 50.5695 | 0 | 0 | 907.9038 | 97.4418 | 0 | 88.8955 | 1144.8106
8005479785 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT076-TR1 P1 B-308931068-Çıkış | 308931068 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:24:19 | 23.06.2025 16:52:49 | 7.475 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 23.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8826
8005479792 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU987-305735016-305735016-Fider | 305735016 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:52:19 | 16.06.2025 17:15:15 | 2.3822 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.40942 | 0 | 0 | 0 | 1.2734 | 0 | 0 | 1.6828
8005479797 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TFM789- P1 ANA ŞALTER-209845382-Çıkış | 209845382 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:34:20 | 16.06.2025 20:16:05 | 0.69583 |  | 41 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.7796 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 0 | 6.8912
8005479805 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM396-TR1 P1 B-318005347-Çıkış | 318005347 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:21:33 | 16.06.2025 18:21:52 | 1.0053 |  | 141 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 20.651 | 0 | 0 | 0 | 3.0622 | 0 | 0 | 23.7133
8005479809 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY32-H2-233117645-Fider | 233117645 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:05:14 | 16.06.2025 17:29:22 | 2.4022 |  | 891 |  | 1 | 3 | 56 |  |  | 0 | 235.3195 | 0 | 0.25051 | 4.8588 | 68.0818 | 0 | 0 | 308.5106
8005479810 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS940-TR1 P1 D-314488573-Çıkış | 314488573 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:01:13 | 16.06.2025 18:13:05 | 3.1978 |  | 44 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 14.4643 | 0 | 0.80722 | 0 | 2.7767 | 0 | 0 | 18.0482
8005479815 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SKD009-TR1 C-243410919-Çıkış | 243410919 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:57:42 | 16.06.2025 17:47:50 | 0.83556 |  | 29 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.7177 | 0 | 0 | 0 | 11.1942 | 0 | 0 | 17.9119
8005479816 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA487-H3-3183076-Fider | 3183076 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:09:31 | 16.06.2025 15:21:22 | 0.1975 | 3 | 515 | 1 | 7 | 4 | 32 |  |  | 0.38473 | 13.1274 | 5.7921 | 1.6854 | 9.3559 | 0.62711 | 0 | 0 | 30.9726
8005479820 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TDV489-TR1 P1 B-203501725-Çıkış | 203501725 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:41:59 | 16.06.2025 19:36:33 | 0.90944 |  | 36 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 7.5317 | 0 | 0 | 0 | 0.81185 | 0 | 0 | 8.3436
8005479831 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SKM520-TR1 A-245682694-Çıkış | 245682694 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:29:39 | 16.06.2025 17:12:00 | 0.70583 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.27473 | 0 | 0 | 0 | 0.74863 | 0 | 0 | 1.0234
8005479841 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA975-320452110-320452110-Fider | 320452110 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:05:44 | 19.06.2025 18:00:03 | 8.9053 |  | 739 |  | 3 |  | 29 |  |  | 0 | 1281.1623 | 0 | 3.0357 | 0 | 94.8661 | 0 | 0 | 1379.0641
8005479842 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-H6-233958062-Fider | 233958062 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:35:13 | 19.06.2025 10:23:37 | 0.80667 | 1 | 3574 | 1 | 4 |  | 213 |  |  | 0.018645 | 453.9578 | 12.6411 | 4.152 | 0 | 46.1023 | 0 | 0 | 516.8718
8005479843 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-320441512-320441512-Fider | 320441512 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:35:58 | 19.06.2025 16:07:54 | 6.5322 |  | 130 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 155.5588 | 0 | 0 | 0 | 3.4157 | 0 | 0 | 158.9744
8005479845 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFN723-H3-316902541-Fider | 316902541 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 11:05:19 | 19.06.2025 11:57:52 | 0.87583 |  | 532 |  |  |  | 89 |  |  | 0 | 99.9124 | 0 | 0 | 0 | 122.4646 | 0 | 0 | 222.377
8005479846 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ846- P1 ANA ŞALTER-315118904-Çıkış | 315118904 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:00:49 | 19.06.2025 16:46:02 | 7.7536 |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.1053 | 0 | 0 | 0 | 162.5889 | 0 | 0 | 170.6941
8005479848 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY774-TR1 P1 ANA ŞALTER-304224135-Çıkış | 304224135 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:45:34 | 19.06.2025 18:32:57 | 8.7897 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 25.6253 | 0 | 0 | 0 | 3.9524 | 0 | 0 | 29.5777
8005479849 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA621-H3-318435246-Fider | 318435246 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:16:31 | 19.06.2025 17:13:42 | 7.9531 | 5 | 2533 | 1 | 4 |  | 218 |  | 1 | 130.2522 | 3337.8522 | 14.0957 | 62.5243 | 0 | 333.1969 | 0 | 1.909 | 3879.8303
8005479850 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BAA514-400715997-400715997-Fider | 400715997 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:36:32 | 19.06.2025 18:06:36 | 8.5011 |  | 138 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 81.7357 | 0 | 0 | 0 | 11.3843 | 0 | 0 | 93.12
8005479852 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA782-H3-312466968-Fider | 312466968 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:36:59 | 19.06.2025 18:41:40 | 9.0781 | 5 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32.0274 | 9.4756 | 11.8732 | 1.7426 | 3.7711 | 77.5282 | 88.6603 | 225.0784
8005479853 | 1 | BARTIN | AMASRA | TBE525- P1 ANA ŞALTER-331263380-Çıkış | 331263380 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:20:44 | 19.06.2025 18:27:38 | 9.115 |  | 256 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 347.5592 | 0 | 0 | 0 | 16.764 | 0 | 0 | 364.3232
8005479854 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TEV118-H3-245197141-Fider | 245197141 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.06.2025 9:44:07 | 19.06.2025 10:37:35 | 0.89111 |  | 16 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0.15187 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 0 | 0 | 7.4986
8005479855 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 8:57:34 | 19.06.2025 17:14:18 | 8.2789 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 82.4832 | 0 | 0 | 892.2999 | 3.5394 | 35.4087 | 0 | 1013.7312
8005479857 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA445-H6-316111079-Fider | 316111079 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.06.2025 9:14:21 | 19.06.2025 11:19:28 | 2.0853 | 1 | 241 |  | 11 | 3 | 21 |  | 1 | 0 | 97.9083 | 0 | 4.9997 | 8.4803 | 18.3652 | 0 | 32.6359 | 162.3894
8005479858 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC495-H1-744368-Fider | 744368 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:14:56 | 19.06.2025 12:10:00 | 2.9178 |  | 177 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 170.1297 | 0 | 0 | 0 | 218.4839 | 0 | 0 | 388.6136
8005479859 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC013-331366997-331366997-Fider | 331366997 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:36:54 | 19.06.2025 17:33:34 | 7.9444 |  | 205 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 197.4798 | 0 | 0 | 0 | 13.3498 | 0 | 0 | 210.8296
8005479860 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR866-H3-337045087-Fider | 337045087 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 8:55:52 | 19.06.2025 17:16:57 | 8.3514 |  | 1023 |  | 69 |  | 72 |  |  | 0 | 1025.2961 | 0 | 150.8805 | 0 | 505.3294 | 0 | 0 | 1681.506
8005479861 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAF859-H3-744628-Fider | 744628 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 13:57:42 | 19.06.2025 17:12:01 | 3.2386 |  | 9 |  |  |  | 201 |  |  | 0 | 8.3716 | 0 | 0 | 0 | 434.7624 | 0 | 0 | 443.134
8005479862 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BCL88-319127893-319127893-Fider | 319127893 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:58:16 | 19.06.2025 17:55:04 | 7.9467 |  | 409 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 514.4932 | 0 | 0 | 0 | 126.7923 | 0 | 0 | 641.2855
8005479863 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM196- P1 ANA ŞALTER-318490191-Çıkış | 318490191 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:46:24 | 19.06.2025 17:40:32 | 7.9022 |  | 91 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 124.3205 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 127.5765
8005479864 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH711-TR1 P1 ANA ŞALTER-237863388-Çıkış | 237863388 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:09:01 | 19.06.2025 12:29:09 | 3.3356 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.4436 | 0 | 0 | 0 | 0.26759 | 0 | 0 | 14.7111
8005479865 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM196-H3-385828087-Fider | 385828087 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 8:59:54 | 19.06.2025 18:02:53 | 9.0497 |  | 141 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 291.8375 | 0 | 0 | 0 | 4.8205 | 0 | 0 | 296.658
8005479866 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH709-TR1 P1 ANA ŞALTER-238277451-Çıkış | 238277451 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 16:46:40 | 19.06.2025 18:49:44 | 2.0511 |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.3558 | 0 | 0 | 0 | 0.74219 | 0 | 0 | 4.098
8005479867 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH708-TR1 P1 ANA ŞALTER-238277295-Çıkış | 238277295 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 13:22:30 | 19.06.2025 14:55:25 | 1.5486 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 6.3958
8005479868 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA307-310110666-310110666-Fider | 310110666 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:59:21 | 19.06.2025 17:47:42 | 7.8058 | 2 | 122 | 2 | 1 |  | 6 |  |  | 18.9304 | 140.9052 | 142.3526 | 0.7193 | 0 | 36.0106 | 0 | 0 | 338.9181
8005479869 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGT525-H3-386930055-Fider | 386930055 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:16:24 | 19.06.2025 12:08:55 | 1.8753 |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 11.7605 | 0 | 0 | 0 | 55.7876 | 0 | 0 | 67.5481
8005479870 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE222-H3-304070714-Fider | 304070714 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 13:15:46 | 19.06.2025 14:22:34 | 1.1133 |  | 71 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 34.1674 | 0 | 0 | 0 | 40.7516 | 0 | 0 | 74.919
8005479871 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | THT803-H3-243113623-Fider | 243113623 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:45:04 | 19.06.2025 12:30:11 | 2.7519 |  | 356 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 184.2869 | 0 | 0 | 0 | 62.7015 | 0 | 0 | 246.9884
8005479872 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | THT639-H4-240825609-Fider | 240825609 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 13:31:01 | 19.06.2025 18:59:00 | 5.4664 |  | 228 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 242.8454 | 0 | 0 | 0 | 173.7165 | 0 | 0 | 416.5619
8005479873 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD564-H3-773024-Fider | 773024 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 13:59:19 | 19.06.2025 14:59:33 | 1.0039 |  | 1939 |  |  |  | 92 |  |  | 0 | 385.765 | 0 | 0 | 0 | 110.2108 | 0 | 0 | 495.9758
8005479874 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD293-H3-307028769-Fider | 307028769 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:29:01 | 19.06.2025 11:20:02 | 0.85028 |  | 265 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 45.7499 | 0 | 0 | 0 | 71.5154 | 0 | 0 | 117.2654
8005479875 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB04-H18-243098142-Fider | 243098142 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:00:05 | 19.06.2025 12:16:29 | 3.2733 |  | 15 |  |  | 6 | 2 |  |  | 0 | 3.4913 | 0 | 0 | 621.2187 | 10.9548 | 0 | 0 | 635.6647
8005479876 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA899-H1-4069811-Fider | 4069811 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:01:57 | 19.06.2025 14:45:19 | 4.7228 | 2 | 568 |  | 1 | 1 | 19 |  | 1 | 25.4713 | 246.677 | 0 | 24.0502 | 7.4517 | 35.3052 | 0 | 0.0053338 | 338.9607
8005479877 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TGG458-TR1 P1 ANA ŞALTER-232619074-Çıkış | 232619074 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:57:13 | 19.06.2025 13:13:33 | 3.2722 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 10.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.559
8005479878 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR744-TR1 P1 ANA ŞALTER-337032093-Çıkış | 337032093 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:16:31 | 19.06.2025 17:55:31 | 8.65 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 49.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0779
8005479879 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA460-H4-26185281-Fider | 26185281 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:05:29 | 19.06.2025 17:33:06 | 8.4603 | 1 | 294 |  | 14 |  | 20 | 1 |  | 0 | 406.4586 | 0 | 27.2933 | 0 | 39.6334 | 21.8076 | 0 | 495.193
8005479880 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA600-309980108-309980108-Fider | 309980108 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 8:59:32 | 19.06.2025 18:10:33 | 9.1836 |  | 228 |  | 4 |  | 23 |  |  | 0 | 435.8543 | 0 | 0.19704 | 0 | 103.7654 | 0 | 0 | 539.8168
8005479881 | 1 | ANKARA | BALA | TBD087-TR1 P1 D-364017603-Çıkış | 364017603 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:31:07 | 19.06.2025 17:37:16 | 7.1025 |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 78.9053 | 0 | 0 | 0 | 0.58961 | 0 | 0 | 79.495
8005479883 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BAA572-H6-318413744-Fider | 318413744 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:02:28 | 19.06.2025 17:12:59 | 8.1753 | 1 | 194 |  | 1 |  | 7 |  |  | 6.7258 | 229.1053 | 0 | 2.5026 | 0 | 70.4252 | 0 | 0 | 308.7589
8005479884 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP327- P1 ANA ŞALTER-328620387-Çıkış | 328620387 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:25:31 | 19.06.2025 17:51:42 | 8.4364 |  | 84 | [6 empty] | 0 | 140.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3923
8005479885 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H4-233589704-Fider | 233589704 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:46:33 | 19.06.2025 17:50:05 | 8.0589 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 59.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.597
8005479886 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-TR1 P1 B-340795406-Çıkış | 340795406 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 11:02:48 | 19.06.2025 17:58:01 | 6.9203 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 64.3985 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 65.8333
8005479887 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ038-H4-323002850-Fider | 323002850 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:04:10 | 19.06.2025 17:09:59 | 8.0969 |  | 221 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 215.5476 | 0 | 0 | 0 | 11.1668 | 0 | 0 | 226.7143
8005479888 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR856- P1 ANA ŞALTER-337043374-Çıkış | 337043374 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 14:00:20 | 19.06.2025 16:00:57 | 2.0103 |  | 270 |  | 46 |  | 36 |  |  | 0 | 85.8725 | 0 | 8.8422 | 0 | 35.6487 | 0 | 0 | 130.3634
8005479889 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB030-H3-245527336-Fider | 245527336 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:06:43 | 19.06.2025 11:10:43 | 1.0667 |  | 587 |  |  |  | 147 |  |  | 0 | 92.1301 | 0 | 0 | 0 | 185.4362 | 0 | 0 | 277.5663
8005479890 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TGG660-385825717-385825717-Fider | 385825717 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:37:03 | 19.06.2025 11:28:25 | 0.85611 |  | 7 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.13277 | 0 | 0 | 9.3006 | 0.23563 | 0 | 0 | 9.669
8005479891 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | THT507-H3-243315482-Fider | 243315482 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:57:20 | 19.06.2025 11:59:44 | 2.04 |  | 47 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 9.111 | 0 | 6.0826e-05 | 0 | 40.149 | 0 | 0 | 49.2601
8005479892 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN630- P1 ANA ŞALTER-318446993-Çıkış | 318446993 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 10:01:59 | 19.06.2025 17:21:56 | 7.3325 |  | 87 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 126.1307 | 0 | 0 | 0 | 0.036693 | 0 | 0 | 126.1673
8005479893 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK502- P1 ANA ŞALTER-315164331-Çıkış | 315164331 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:50:23 | 19.06.2025 16:44:17 | 6.8983 |  | 21 |  | 6 |  | 9 |  |  | 0 | 8.193 | 0 | 8.8351 | 0 | 14.4795 | 0 | 0 | 31.5077
8005479894 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA236-H1-313361471-Fider | 313361471 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 12:43:27 | 19.06.2025 16:11:42 | 3.4708 | 14 | 766 | 2 | 6 | 6 | 21 | 3 | 1 | 81.7023 | 274.2646 | 6.2824 | 3.9418 | 92.2286 | 205.1061 | 1517.6449 | 0 | 2181.1707
8005479895 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BKB35-H2-242844893-Fider | 242844893 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:10:38 | 19.06.2025 18:10:00 | 8.9894 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 18.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8212
8005479896 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD055-H3-301227004-Fider | 301227004 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 13:50:45 | 19.06.2025 19:01:00 | 5.1708 |  | 591 |  |  |  | 96 |  |  | 0 | 1300.0917 | 0 | 0 | 0 | 961.6278 | 0 | 0 | 2261.7195
8005479897 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS210-H7-328039701-Fider | 328039701 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 8:58:12 | 19.06.2025 10:27:05 | 1.4814 |  | 18 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 0.2507 | 0 | 0 | 0 | 37.7898 | 0 | 0 | 38.0405
8005479898 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-306121181-306121181-Fider | 306121181 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:44:11 | 19.06.2025 17:17:33 | 7.5561 |  | 73 |  | 9 |  | 14 |  |  | 0 | 135.6949 | 0 | 23.106 | 0 | 115.5305 | 0 | 0 | 274.3314
8005479899 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM775-TR1 P1 ANA ŞALTER-318503482-Çıkış | 318503482 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 9:31:01 | 19.06.2025 17:30:10 | 7.9858 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 44.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9837
8005479900 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB582-TR1 P1 E-313760020-Çıkış | 313760020 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2025 8:54:26 | 19.06.2025 12:57:23 | 4.0492 |  | 27 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 36.539 | 0 | 0 | 0 | 16.2591 | 0 | 0 | 52.7981
8005479904 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA926-328201495-328201495-Fider | 328201495 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:18:32 | 16.06.2025 19:48:21 | 4.4969 |  | 98 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 38.5114 | 0 | 0 | 0 | 12.6943 | 0 | 0 | 51.2057
8005479904 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BAA926-328201495-328201495-Fider | 328201495 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:48:21 | 16.06.2025 20:03:30 | 0.2525 |  | 98 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 2.2025 | 0 | 0 | 0 | 0.6713 | 0 | 0 | 2.8738
8005479906 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEP02-H4-204487854-Fider | 204487854 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:06:56 | 16.06.2025 13:44:36 | 0.62778 |  | 2392 |  |  | 5 | 208 | 2 | 1 | 0 | 242.8668 | 0 | 0 | 133.884 | 229.616 | 35.5664 | 1.1714 | 643.1045
8005479906 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BFG15-H16-227540669-Fider | 227540669 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:44:36 | 16.06.2025 13:52:06 | 0.125 | 2 | 3780 |  |  | 10 | 601 | 2 | 3 | 0 | 71.5302 | 0 | 0 | 200.8219 | 146.274 | 7.0818 | 13.4588 | 439.1667
8005479906 | 3 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM247-H1-328647099-Fider | 328647099 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 13:52:06 | 16.06.2025 14:15:39 | 0.3925 |  | 328 |  |  |  | 38 | 2 |  | 0 | 18.2782 | 0 | 0 | 0 | 23.3433 | 23.659 | 0 | 65.2806
8005479906 | 4 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEP02-H4-204487854-Fider | 204487854 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:15:39 | 16.06.2025 14:20:45 | 0.085 |  | 2392 |  |  | 5 | 208 | 2 | 1 | 0 | 33.3766 | 0 | 0 | 18.5591 | 31.426 | 5.2791 | 0.17906 | 88.8199
8005479906 | 5 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM247-H1-328647099-Fider | 328647099 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:20:45 | 16.06.2025 14:43:01 | 0.37111 |  | 328 |  |  |  | 38 | 2 |  | 0 | 17.3683 | 0 | 0 | 0 | 22.1508 | 23.0486 | 0 | 62.5677
8005479907 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA081-311444647-311444647-Fider | 311444647 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:31:10 | 16.06.2025 16:12:10 | 0.68333 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0.00011266 | 0.095992 | 9.713 | 1.8412 | 0.15005 | 0.061464 | 0 | 0 | 11.8618
8005479908 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BAA576-H2-242243094-Fider | 242243094 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:23:37 | 16.06.2025 15:34:15 | 0.17722 |  | 946 | 1 | 1 |  | 40 |  |  | 0 | 19.9398 | 0.64012 | 0.01358 | 0 | 2.2757 | 0 | 0 | 22.8692
8005479909 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK933-H2-238097049-Fider | 238097049 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:23:37 | 16.06.2025 15:34:36 | 0.18306 |  | 224 | 1 |  |  | 9 |  |  | 0 | 5.0584 | 0.66119 | 0 | 0 | 0.76631 | 0 | 0 | 6.4859
8005479911 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | BAA493-386967336-386967336-Fider | 386967336 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:20:22 | 16.06.2025 17:05:28 | 1.7517 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.0988 | 0 | 0 | 0 | 0.027823 | 0 | 0 | 3.1266
8005479911 | 2 | KASTAMONU | BOZKURT | BAA493-386967336-386967336-Fider | 386967336 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:05:28 | 16.06.2025 17:16:02 | 0.17611 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.36879 | 0 | 0 | 0 | 0.00068139 | 0 | 0 | 0.36947
8005479920 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC455-H3-331452584-Fider | 331452584 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:25:24 | 16.06.2025 17:55:28 | 2.5011 |  | 5459 |  |  | 4 | 470 |  |  | 0 | 1664.2756 | 0 | 0 | 393.9502 | 2863.5814 | 0 | 0 | 4921.8073
8005479922 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA995-241238886-241238886-Fider | 241238886 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:29:44 | 16.06.2025 15:55:12 | 0.42444 | 4 | 583 |  | 1 | 2 | 16 |  |  | 4.4099 | 30.6933 | 0 | 0.018763 | 1.2102 | 0.6659 | 0 | 0 | 36.9982
8005479922 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA995-241238886-241238886-Fider | 241238886 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:55:12 | 16.06.2025 19:28:58 | 3.5628 | 4 | 583 |  | 1 | 2 | 16 |  |  | 33.5307 | 255.6715 | 0 | 0.19928 | 9.4584 | 6.2813 | 0 | 0 | 305.1412
8005479923 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ667-TR1 B-312058927-Çıkış | 312058927 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:00:20 | 16.06.2025 16:19:53 | 0.32583 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011
8005479928 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA600-341470156-341470156-Fider | 341470156 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 12:57:08 | 13.06.2025 16:57:02 | 3.9983 |  | 35 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 37.1681 | 0 | 0.92243 | 0 | 0.083659 | 0 | 0 | 38.1742
8005479928 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA600-341470156-341470156-Fider | 341470156 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 16:57:02 | 13.06.2025 17:15:00 | 0.29944 |  | 35 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.9812 | 0 | 0.099864 | 0 | 0.011489 | 0 | 0 | 3.0925
8005479944 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE244-TR1 C-301126512-Çıkış | 301126512 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:38:33 | 16.06.2025 18:48:47 | 3.1706 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 2.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9327
8005479951 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU500-TR1 P1 ANA ŞALTER-240302884-Çıkış | 240302884 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:00:15 | 17.06.2025 21:02:03 | 1.03 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 1.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5134
8005479953 | 1 | ANKARA | AKYURT | TFR708-TR1 P1 C-225353514-Çıkış | 225353514 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:06:26 | 16.06.2025 21:54:42 | 0.80444 |  | 77 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.6514 | 0 | 0 | 0 | 0.26135 | 0 | 0 | 12.9128
8005479958 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT744-TR1 P1 ANA ŞALTER-331225910-Çıkış | 331225910 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:41:19 | 16.06.2025 17:37:30 | 0.93639 |  | 76 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 8.3078 | 0 | 0.23365 | 0 | 2.5376 | 0 | 0 | 11.0791
8005479959 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-6-337028426-Fider | 337028426 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:46:33 | 16.06.2025 15:56:19 | 0.16278 |  | 872 |  | 79 | 1 | 75 |  |  | 0 | 16.765 | 0 | 0.87874 | 0.00086005 | 21.209 | 0 | 0 | 38.8536
8005479960 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | THY025-379000821-379000821-Kofra | 379000821 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:13:56 | 16.06.2025 17:22:53 | 0.14917 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029732 | 0 | 0 | 0.0029732
8005479960 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC027-TR1 P1 G-328062927-Çıkış | 328062927 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:22:53 | 16.06.2025 19:23:27 | 2.0094 |  | 32 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 24.4826 | 0 | 1.5253 | 0 | 4.5104 | 0 | 0 | 30.5184
8005479965 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ216- P1 B-307052595-Çıkış | 307052595 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:45:46 | 16.06.2025 17:02:01 | 1.2708 |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0.63904 | 0 | 0 | 0 | 3.7437 | 0 | 0 | 4.3827
8005479965 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ216-TR1 P1 ANA ŞALTER-307052556-Çıkış | 307052556 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:02:01 | 16.06.2025 17:06:44 | 0.078611 |  | 86 |  | 1 |  | 19 |  |  | 0 | 1.0347 | 0 | 0.023393 | 0 | 0.33741 | 0 | 0 | 1.3955
8005479969 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BHM80-246202797-246202797-Fider | 246202797 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:43:33 | 16.06.2025 16:14:00 | 0.5075 |  | 6 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 0.4117 | 0 | 0.73668 | 0 | 5.5657 | 0 | 0 | 6.7141
8005479973 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA600-341470156-341470156-Fider | 341470156 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2025 23:56:09 | 14.06.2025 4:10:00 | 4.2308 |  | 35 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 27.0086 | 0 | 0.16983 | 0 | 0.054063 | 0 | 0 | 27.2325
8005479988 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM976-TR1 P1 B-241551377-Çıkış | 241551377 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:39:50 | 16.06.2025 20:33:38 | 4.8967 |  | 55 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 27.2892 | 0 | 0 | 0 | 0.00051591 | 0 | 0 | 27.2897
8005479988 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM976-TR1 P1 ANA ŞALTER-241551392-Çıkış | 241551392 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:33:38 | 16.06.2025 21:24:22 | 0.84556 |  | 140 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 12.1957 | 0 | 0 | 0 | 0.00011074 | 0 | 0 | 12.1959
8005479994 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H14-233589302-Fider | 233589302 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:54:44 | 16.06.2025 18:06:57 | 2.2036 | 6 | 5496 | 1 | 2 | 4 | 253 |  |  | 7.7755 | 1410.3273 | 20.8152 | 0.10751 | 114.4583 | 144.212 | 0 | 0 | 1697.6958
8005480008 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ062- P1 ANA ŞALTER-308138304-Çıkış | 308138304 | Agac ve Dis Etkenler - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:10:52 | 16.06.2025 23:23:15 | 0.20639 |  | 95 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8832 | 0 | 0 | 0 | 0.0008884 | 0 | 0 | 1.8841
8005480013 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH535-TR1 P1 E-316721347-Çıkış | 316721347 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:55:53 | 16.06.2025 16:52:08 | 0.9375 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2324 | 0 | 0 | 0 | 6.158 | 0 | 0 | 10.3903
8005480013 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TAH535-TR1 P1 ANA ŞALTER-28501162-Çıkış | 28501162 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:52:08 | 16.06.2025 21:14:24 | 4.3711 |  | 65 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 54.7592 | 0 | 0.084945 | 0 | 24.6819 | 0 | 0 | 79.5261
8005480017 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SGD999-TR1 A-240288640-Çıkış | 240288640 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:35:04 | 16.06.2025 19:16:16 | 4.6867 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 55.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4259
8005480018 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TEB292- P1 K-224526481-Çıkış | 224526481 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:55:28 | 16.06.2025 19:22:59 | 0.45861 |  | 189 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 25.1983 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 25.4431
8005480020 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAC836-TR1 P1 B-304034868-Çıkış | 304034868 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:27:03 | 16.06.2025 17:37:47 | 3.1789 |  | 511 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 294.639 | 0 | 0 | 0 | 2.4778 | 0 | 0 | 297.1168
8005480026 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP695-320204278-320204278-Kofra | 320204278 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:02:09 | 16.06.2025 17:02:51 | 1.0117 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 0.76905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76905
8005480026 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP695- P1 ANA ŞALTER-318574294-Çıkış | 318574294 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:02:51 | 16.06.2025 17:45:00 | 0.7025 |  | 369 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 27.5672 | 0 | 0 | 0 | 9.354 | 0 | 0 | 36.9211
8005480028 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI629-TR1 ANA ŞALTER-302514214-Çıkış | 302514214 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:38:12 | 16.06.2025 16:58:32 | 0.33889 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.054524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054524
8005480031 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP674-TR1 P1 D-237992764-Çıkış | 237992764 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:11:54 | 16.06.2025 19:03:52 | 0.86611 |  | 59 | [6 empty] | 0 | 7.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2405
8005480037 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD078-TR1 P1 I-201288148-Çıkış | 201288148 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:39:43 | 16.06.2025 19:32:40 | 6.8825 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 127.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.048
8005480038 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BCY35-H4-204634159-Fider | 204634159 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:05:21 | 16.06.2025 16:22:06 | 0.27917 | 5 | 2573 |  | 4 | 15 | 161 | 1 |  | 1.8458 | 86.0839 | 0 | 0.15919 | 60.8244 | 8.9554 | 46.2335 | 0 | 204.1022
8005480049 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY620- P1 ANA ŞALTER-303882907-Çıkış | 303882907 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:32:56 | 16.06.2025 19:09:31 | 1.6097 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 1.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2729
8005480054 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR629-TR1 P1 D-328666740-Çıkış | 328666740 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:05:01 | 16.06.2025 17:50:06 | 1.7514 |  | 34 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 6.8712 | 0 | 0.18381 | 0 | 0.40789 | 0 | 0 | 7.4629
8005480054 | 2 | KARABÜK | YENİCE | TAR629- P1 ANA ŞALTER-328666719-Çıkış | 328666719 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:50:06 | 16.06.2025 18:32:00 | 0.69833 |  | 270 |  | 15 |  | 5 |  |  | 0 | 14.4328 | 0 | 1.2653 | 0 | 0.59378 | 0 | 0 | 16.2919
8005480069 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB211-321507517-321507517-Fider | 321507517 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:07:07 | 16.06.2025 16:38:43 | 0.52667 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0508 | 0 | 0 | 0 | 6.0508
8005480072 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAY375-TR1 E-314812295-Çıkış | 314812295 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:49:11 | 18.06.2025 19:02:39 | 0.22444 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 1.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9268
8005480074 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA463-H3-3183040-Fider | 3183040 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:08:47 | 16.06.2025 17:37:14 | 1.4742 |  | 931 |  | 1 | 1 | 56 |  |  | 0 | 168.7776 | 0 | 0.26073 | 61.6195 | 28.6569 | 0 | 0 | 259.3148
8005480075 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU300-TR1 P1 C-328214114-Çıkış | 328214114 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:00:27 | 20.06.2025 22:17:42 | 0.2875 |  | 34 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.3488 | 0 | 0.017858 | 0 | 1.5116 | 0 | 0 | 2.8782
8005480078 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP146-TR1 P1 F-318576757-Çıkış | 318576757 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:14:10 | 16.06.2025 20:28:50 | 4.2444 |  | 102 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 71.5612 | 0 | 0 | 0 | 2.7427 | 0 | 0 | 74.3039
8005480081 | 1 | BARTIN | MERKEZ | THY131-TR1 P1 ANA ŞALTER-242037132-Çıkış | 242037132 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:43:29 | 16.06.2025 23:34:26 | 0.84917 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.1531 | 0 | 0 | 0 | 1.3784 | 0 | 0 | 5.5314
8005480082 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHN25-TR1 P1 D-304088895-Çıkış | 304088895 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 15:30:19 | 16.06.2025 17:14:31 | 1.7367 |  | 236 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 70.4342 | 0 | 0 | 0 | 37.3561 | 0 | 0 | 107.7903
8005480084 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH818-TR1 P1 ANA ŞALTER-316706179-Çıkış | 316706179 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:22:07 | 16.06.2025 17:53:58 | 1.5308 |  | 68 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.7755 | 0 | 0 | 0 | 0.00024838 | 0 | 0 | 8.7758
8005480086 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA437-233079243-233079243-Fider | 233079243 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:00:46 | 16.06.2025 18:05:42 | 1.0822 |  | 285 |  | 9 |  | 14 |  |  | 0 | 47.8763 | 0 | 1.3168 | 0 | 3.0103 | 0 | 0 | 52.2033
8005480089 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TFB840-TR1 P1 D-209145772-Çıkış | 209145772 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:11:35 | 16.06.2025 17:42:51 | 0.52111 |  | 305 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 38.6061 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 40.7851
8005480092 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA596-TR1 ANA ŞALTER-300705215-Çıkış | 300705215 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:18:10 | 16.06.2025 18:29:13 | 2.1842 |  | 68 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 33.853 | 0 | 0 | 0 | 7.7678 | 0 | 0 | 41.6208
8005480096 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN475-TR1 P1 C-318433123-Çıkış | 318433123 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:18:10 | 16.06.2025 18:34:37 | 2.2742 |  | 55 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 18.7585 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 | 0 | 0 | 19.5199
8005480104 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA453-H3-3183036-Fider | 3183036 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:22:44 | 16.06.2025 16:34:45 | 0.20028 | 1 | 162 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0.01871 | 3.8045 | 0 | 0.096689 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 5.0798
8005480107 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TGJ031-TR1 P1 D-203421159-Çıkış | 203421159 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:07:07 | 16.06.2025 19:37:09 | 0.50056 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.49311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49311
8005480114 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAB824-TR1 P1 K-313332644-Çıkış | 313332644 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:05:45 | 16.06.2025 18:03:59 | 1.9706 |  | 134 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 60.3907 | 0 | 0 | 0 | 62.1238 | 0 | 0 | 122.5145
8005480117 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBD918-TR1 P1 G-240253837-Çıkış | 240253837 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:07:18 | 16.06.2025 19:23:46 | 2.2744 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.1607 | 0 | 0 | 0 | 2.5706 | 0 | 0 | 23.7313
8005480118 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD281-TR1 P1 B-240902689-Çıkış | 240902689 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:45:00 | 16.06.2025 17:45:45 | 1.0125 |  | 12 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 0.69089 | 0 | 0 | 0 | 15.627 | 0 | 0 | 16.3179
8005480120 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SAO089-TR1 F-343578411-Çıkış | 343578411 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:18:11 | 16.06.2025 20:30:53 | 0.21167 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011475 | 0 | 0 | 0.011475
8005480121 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE365-TR1 P1 D-240042534-Çıkış | 240042534 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:23:04 | 16.06.2025 17:48:23 | 0.42194 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2092
8005480123 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFK930-TR1 P1 C-219953052-Çıkış | 219953052 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:13:46 | 24.06.2025 17:13:01 | 7.9875 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 3.3494 | 0 | 3.3698 | 0 | 16.013 | 0 | 0 | 22.7322
8005480130 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE847-TR1 P1 C-343015058-Çıkış | 343015058 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:14:19 | 16.06.2025 18:12:19 | 1.9667 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.3449 | 0 | 0 | 0 | 0.090749 | 0 | 0 | 4.4357
8005480130 | 2 | BARTIN | ULUS | TBE847- P1 ANA ŞALTER-343015063-Çıkış | 343015063 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:12:19 | 16.06.2025 18:35:37 | 0.38833 |  | 73 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.5264 | 0 | 0 | 0 | 0.11125 | 0 | 0 | 3.6376
8005480136 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV994-TR1 P1 ANA ŞALTER-238483466-Çıkış | 238483466 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:47:16 | 16.06.2025 18:41:37 | 0.90583 |  | 229 |  | 6 |  | 12 |  |  | 0 | 48.62 | 0 | 0.76615 | 0 | 11.0504 | 0 | 0 | 60.4365
8005480142 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS306-TR1 P1 F-337070974-Çıkış | 337070974 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:28:06 | 16.06.2025 19:53:18 | 3.42 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.3344 | 0 | 0 | 0 | 0.12821 | 0 | 0 | 15.4626
8005480143 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLC31-H4-241510591-Fider | 241510591 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:27:41 | 16.06.2025 16:47:33 | 0.33111 | 2 | 1738 |  | 6 | 5 | 55 | 1 | 1 | 0.7887 | 60.2726 | 0 | 0.43412 | 26.8012 | 6.6496 | 23.4847 | 0.96805 | 119.399
8005480146 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP275-TR1 P1 C-318594780-Çıkış | 318594780 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:29:46 | 16.06.2025 19:15:53 | 2.7686 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 17.0126 | 0 | 0 | 0 | 1.3178 | 0 | 0 | 18.3304
8005480148 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TEA985-TR1 P1 H-224629117-Çıkış | 224629117 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:11:48 | 16.06.2025 18:30:01 | 1.3036 |  | 518 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 150.5111 | 0 | 0 | 0 | 16.9339 | 0 | 0 | 167.4451
8005480150 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TBB078-331039726-331039726-Kofra | 331039726 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:32:20 | 16.06.2025 17:11:19 | 0.64972 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.12579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12579
8005480150 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TBB078-TR1 P1 ANA ŞALTER-331336284-Çıkış | 331336284 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:11:19 | 16.06.2025 17:52:51 | 0.69222 |  | 44 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.5819 | 0 | 0 | 0 | 0.75942 | 0 | 0 | 6.3413
8005480153 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB400-TR1 P1 B-328078545-Çıkış | 328078545 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:08:34 | 16.06.2025 17:50:17 | 0.69528 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005480158 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG873-TR1 P1 C-331681106-Çıkış | 331681106 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:04:12 | 16.06.2025 17:31:38 | 0.45722 |  | 104 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.523 | 0 | 0 | 0 | 0.005281 | 0 | 0 | 8.5282
8005480163 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH061-TR1 P1 E-332265376-Çıkış | 332265376 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:41:22 | 16.06.2025 18:53:30 | 1.2022 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167
8005480171 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAE961-TR1 P1 B-309409497-Çıkış | 309409497 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:03:51 | 16.06.2025 17:51:06 | 0.7875 |  | 220 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 20.6281 | 0 | 0 | 0 | 2.0532 | 0 | 0 | 22.6812
8005480193 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY916-TR1 P1 F-313366940-Çıkış | 313366940 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:23:26 | 16.06.2025 19:08:50 | 1.7567 |  | 168 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 44.6402 | 0 | 0 | 0 | 23.3011 | 0 | 0 | 67.9413
8005480224 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAS737-TR1 P1 B-240784025-Çıkış | 240784025 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:56:35 | 16.06.2025 18:00:40 | 1.0681 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 2.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1184
8005480224 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TAS737- P1 ANA ŞALTER-240784134-Çıkış | 240784134 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:00:40 | 16.06.2025 18:20:00 | 0.32222 |  | 28 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 0.95155 | 0 | 0 | 0 | 0.14134 | 0 | 0 | 1.0929
8005480225 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAE102- P1 ANA ŞALTER-328004722-Çıkış | 328004722 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:29:09 | 16.06.2025 20:39:17 | 1.1689 |  | 101 |  | 10 |  | 14 |  |  | 0 | 22.4204 | 0 | 4.4807 | 0 | 5.1502 | 0 | 0 | 32.0512
8005480227 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TDY101-TR1 P1 A-203959603-Çıkış | 203959603 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:27:18 | 16.06.2025 18:00:34 | 0.55444 |  | 19 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 5.1136 | 0 | 0 | 0 | 0.95168 | 0 | 0 | 6.0653
8005480232 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH880- P1 ANA ŞALTER-319940338-Çıkış | 319940338 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:29:29 | 17.06.2025 13:27:11 | 0.96167 |  | 84 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.0811 | 0 | 0 | 0 | 3.3392 | 0 | 0 | 11.4203
8005480233 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK394- P1 ANA ŞALTER-314476260-Çıkış | 314476260 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:08:53 | 17.06.2025 11:07:10 | 0.97139 |  | 248 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 28.5813 | 0 | 0 | 0 | 1.5651 | 0 | 0 | 30.1464
8005480241 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H17-385504005-Fider | 385504005 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:06:22 | 16.06.2025 17:07:48 | 0.023889 |  | 749 |  | 2 | 3 | 23 |  |  | 0 | 2.0292 | 0 | 0 | 1.3592 | 0.088467 | 0 | 0 | 3.4769
8005480244 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK538-TR1 ANA ŞALTER-311122803-Çıkış | 311122803 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:00:54 | 18.06.2025 15:14:23 | 0.22472 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2729
8005480262 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK399-TR1 P1 ANA ŞALTER-314472588-Çıkış | 314472588 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:34:50 | 17.06.2025 14:27:06 | 0.87111 |  | 192 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 21.8829 | 0 | 0 | 0 | 3.4533 | 0 | 0 | 25.3362
8005480270 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK580- P1 ANA ŞALTER-314780057-Çıkış | 314780057 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:23:03 | 18.06.2025 14:27:58 | 1.0819 |  | 209 |  | 6 |  | 2 |  |  | 0 | 23.9492 | 0 | 3.7284 | 0 | 1.0355 | 0 | 0 | 28.7131
8005480279 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAA531-4085610-4085610-Fider | 4085610 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:17:08 | 16.06.2025 19:46:11 | 2.4842 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8581 | 0 | 0 | 173.8581
8005480279 | 2 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAA531-4085610-4085610-Fider | 4085610 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:46:11 | 16.06.2025 19:52:35 | 0.10667 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9027 | 0 | 0 | 6.9027
8005480290 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAL525-H2-314331394-Fider | 314331394 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:24:30 | 16.06.2025 18:47:41 | 1.3864 |  | 536 |  | 1 | 3 | 21 |  |  | 0 | 60.904 | 0 | 0.052441 | 17.9471 | 9.056 | 0 | 0 | 87.9595
8005480291 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA600-341470156-341470156-Fider | 341470156 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 4:28:00 | 14.06.2025 4:30:00 | 0.033333 |  | 35 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.19883 | 0 | 0.0012235 | 0 | 0.00040873 | 0 | 0 | 0.20047
8005480305 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TFB923-H4-316716704-Fider | 316716704 | Agac ve Dis Etkenler - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:22:46 | 16.06.2025 18:46:52 | 0.40167 |  | 371 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 22.0014 | 0 | 0 | 0 | 34.0695 | 0 | 0 | 56.071
8005480311 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE907-H3-310311107-Fider | 310311107 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:12:39 | 16.06.2025 20:29:16 | 1.2769 |  | 256 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 157.1086 | 0 | 0 | 0 | 7.5684 | 0 | 0 | 164.677
8005480315 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H19-226380585-Fider | 226380585 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:37:20 | 16.06.2025 17:47:24 | 0.16778 | 3 | 5 | 38 | 1 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 24.0323 | 0.1982 | 21.0767 | 0 | 0 | 0 | 45.3072
8005480319 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BKT84-331355939-331355939-Fider | 331355939 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:45:17 | 16.06.2025 18:38:16 | 1.8831 | 1 | 128 |  | 1 |  | 5 |  | 1 | 0.31186 | 27.2979 | 0 | 0.17947 | 0 | 5.9239 | 0 | 0 | 33.7131
8005480319 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BKT84-331355939-331355939-Fider | 331355939 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:38:16 | 16.06.2025 18:50:56 | 0.21111 | 1 | 128 |  | 1 |  | 5 |  | 1 | 0.034063 | 3.0151 | 0 | 0.019478 | 0 | 0.63871 | 0 | 0 | 3.7073
8005480321 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHS49-308619813-308619813-Fider | 308619813 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:41:53 | 16.06.2025 18:50:40 | 2.1464 |  | 49 |  | 21 |  | 20 |  | 1 | 0 | 130.2093 | 0 | 9.3695 | 0 | 17.5271 | 0 | 1.2719 | 158.3777
8005480321 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BHS49-H1-238262836-Fider | 238262836 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:50:40 | 16.06.2025 19:23:16 | 0.54333 |  | 144 |  | 71 |  | 59 |  | 1 | 0 | 42.3704 | 0 | 7.8405 | 0 | 8.3878 | 0 | 0.22091 | 58.8196
8005480331 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | TAT076-TR1 P1 D-308931070-Çıkış | 308931070 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:22:57 | 26.06.2025 16:50:32 | 7.4597 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 22.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8581
8005480340 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA884-TR1 P1 D-307811404-Çıkış | 307811404 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:34:07 | 16.06.2025 19:24:38 | 0.84194 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.9369 | 0 | 0 | 0 | 3.0934 | 0 | 0 | 9.0304
8005480347 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ607-TR1 P1 B-312765978-Çıkış | 312765978 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:47:51 | 16.06.2025 20:43:26 | 2.9264 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.5703 | 0 | 0 | 0 | 0.12703 | 0 | 0 | 3.6974
8005480347 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ607-TR1 P1 ANA ŞALTER-312765972-Çıkış | 312765972 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:43:26 | 16.06.2025 21:02:00 | 0.30944 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.8206 | 0 | 0 | 0 | 0.30912 | 0 | 0 | 1.1297
8005480350 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC434-TR1 P1 C-364006232-Çıkış | 364006232 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:07:00 | 16.06.2025 18:44:13 | 2.6203 |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 11.9719 | 0 | 0.87439 | 0 | 6.0754 | 0 | 0 | 18.9217
8005480353 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-1-312714223-Fider | 312714223 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:53:17 | 16.06.2025 18:01:44 | 0.14083 |  | 191 |  | 11 | 1 | 36 |  |  | 0 | 8.5576 | 0 | 0.26867 | 0.28248 | 2.7496 | 0 | 0 | 11.8584
8005480356 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBD804-TR1 C-314862328-Çıkış | 314862328 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:39:00 | 16.06.2025 19:27:30 | 0.80833 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9576
8005480361 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM198-TR1 P1 C-385828099-Çıkış | 385828099 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:49:36 | 16.06.2025 19:16:33 | 1.4492 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 9.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2837
8005480362 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA453-315927341-315927341-Fider | 315927341 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:52:17 | 16.06.2025 21:40:32 | 3.8042 |  | 82 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 42.5464 | 0 | 0 | 0 | 0.87589 | 0 | 0 | 43.4222
8005480365 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-H15-240214175-Fider | 240214175 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:55:48 | 16.06.2025 18:06:10 | 0.17278 | 6 | 764 | 3 | 6 | 8 | 71 |  |  | 2.5637 | 27.2443 | 3.9049 | 0.24634 | 11.5173 | 17.5899 | 0 | 0 | 63.0664
8005480375 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA968-H12-5488091-Fider | 5488091 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:49:52 | 16.06.2025 20:03:45 | 2.2314 | 7 | 7010 |  | 3 | 15 | 762 | 2 |  | 75.0929 | 2224.3073 | 0 | 0.90171 | 1483.2924 | 1125.4736 | 224.1289 | 0 | 5133.1968
8005480378 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ309-TR1 P1 B-28587198-Çıkış | 28587198 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:01:50 | 16.06.2025 19:37:03 | 1.5869 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 7.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6574
8005480378 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ309-TR1 P1 ANA ŞALTER-28587192-Çıkış | 28587192 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:37:03 | 16.06.2025 19:53:05 | 0.26722 |  | 117 | [6 empty] | 0 | 4.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5083
8005480382 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC040-H5-331453232-Fider | 331453232 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:15:15 | 16.06.2025 18:17:59 | 0.045556 |  | 629 |  |  | 2 | 11 |  |  | 0 | 6.3601 | 0 | 0 | 0.87026 | 1.3653 | 0 | 0 | 8.5957
8005480384 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD123-TR1 P1 D-28546719-Çıkış | 28546719 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:08:33 | 16.06.2025 20:11:40 | 2.0519 |  | 38 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 12.5444 | 0 | 0.48484 | 0 | 0.87498 | 0 | 0 | 13.9042
8005480386 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV13-331534172-331534172-Fider | 331534172 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:59:05 | 16.06.2025 21:10:46 | 3.1947 |  | 6 | 5 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2195 | 0.86963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0891
8005480389 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAD573-TR1 B-308516103-Çıkış | 308516103 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:53:09 | 16.06.2025 19:16:06 | 0.3825 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7746
8005480392 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TFG930-TR1 P1 D-316770197-Çıkış | 316770197 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:10:35 | 16.06.2025 19:27:37 | 1.2839 |  | 37 |  |  |  | 24 |  | 1 | 0 | 4.9795 | 0 | 0 | 0 | 9.1931 | 0 | 0.95345 | 15.1261
8005480394 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGY583-TR1 P1 C-386744667-Çıkış | 386744667 | - Besleme Rejimi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:31:06 | 16.06.2025 18:47:14 | 0.26889 | [5 empty] | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | 0 | 1.1162
8005480404 | 1 | ANKARA | AKYURT | BLJ32-H2-244387202-Fider | 244387202 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:20:04 | 16.06.2025 19:59:37 | 1.6592 | 1 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.019 | 0 | 79.315 | 0 | 303.3339
8005480405 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H13-240278841-Fider | 240278841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:21:41 | 16.06.2025 18:30:20 | 0.14417 | 1 | 1499 |  | 15 | 9 | 260 | 3 |  | 0 | 29.7094 | 0 | 0.1459 | 12.7133 | 23.9011 | 9.0332 | 0 | 75.5029
8005480411 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM199-TR1 P1 ANA ŞALTER-318489971-Çıkış | 318489971 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:21:45 | 16.06.2025 19:31:23 | 1.1606 |  | 91 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 24.2526 | 0 | 0 | 0 | 0.71629 | 0 | 0 | 24.9689
8005480412 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC012-240237888-240237888-Fider | 240237888 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:13:12 | 16.06.2025 20:54:38 | 2.6906 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.30835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30835
8005480415 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC536-242531950-242531950-Kofra | 242531950 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:34:31 | 16.06.2025 19:59:40 | 3.4192 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.19653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19653
8005480415 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC536-TR1 P1 ANA ŞALTER-28271461-Çıkış | 28271461 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:59:40 | 16.06.2025 20:30:05 | 0.50694 |  | 181 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 19.023 | 0 | 0.0097965 | 0 | 1.2103 | 0 | 0 | 20.2432
8005480417 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG96-H11-243422834-Fider | 243422834 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:23:07 | 16.06.2025 19:21:58 | 0.98083 | 4 | 1525 |  | 30 | 4 | 80 |  | 1 | 13.9929 | 173.8251 | 0 | 21.0539 | 37.2544 | 21.3655 | 0 | 319.5972 | 587.0888
8005480422 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN515-TR1 P1 C-318441023-Çıkış | 318441023 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:24:03 | 16.06.2025 22:12:50 | 3.8131 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 17.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0168
8005480424 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF99-H1-235824833-Fider | 235824833 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:56:10 | 16.06.2025 18:43:40 | 0.79167 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005480426 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBE236-TR1 P1 E-302260365-Çıkış | 302260365 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:33:40 | 16.06.2025 19:55:23 | 0.36194 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.13862 | 0 | 0 | 0 | 0.3569 | 0 | 0 | 0.49552
8005480429 | 1 | ANKARA | AYAŞ | THT192-TR1 P1 ANA ŞALTER-239889090-Çıkış | 239889090 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:05:27 | 16.06.2025 19:10:08 | 1.0781 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.75765 | 0 | 0 | 0 | 0.027061 | 0 | 0 | 0.78471
8005480432 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-H10-245533172-Fider | 245533172 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:35:19 | 16.06.2025 18:37:50 | 0.041944 | 40 | 1140 | 18 | 11 | 8 | 58 |  | 1 | 3.2883 | 8.173 | 8.9431 | 2.3544 | 2.3649 | 0.76027 | 0 | 0 | 25.8841
8005480451 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA687-H6-400376168-Fider | 400376168 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:45:29 | 16.06.2025 18:57:36 | 0.20194 |  | 279 |  | 1 | 2 | 34 |  |  | 0 | 7.449 | 0 | 2.0157 | 0.49209 | 1.0845 | 0 | 0 | 11.0413
8005480467 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC214- P1 D-305921115-Çıkış | 305921115 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:31:55 | 16.06.2025 20:07:36 | 1.5947 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.5824 | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 0 | 0 | 5.9504
8005480467 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC214- P1 ANA ŞALTER-305921082-Çıkış | 305921082 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:07:36 | 16.06.2025 22:17:49 | 2.1703 |  | 61 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 33.2093 | 0 | 0 | 0 | 6.7027 | 0 | 0 | 39.912
8005480470 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT627-TR1 P1 D-331392724-Çıkış | 331392724 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:43:26 | 16.06.2025 21:12:44 | 2.4883 |  | 5 |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 8.4467 | 0 | 6.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1997
8005480470 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT627- P1 ANA ŞALTER-331392721-Çıkış | 331392721 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:12:44 | 16.06.2025 22:05:04 | 0.87222 |  | 36 |  | 10 |  | 1 |  |  | 0 | 6.8096 | 0 | 3.4395 | 0 | 0.66793 | 0 | 0 | 10.9171
8005480473 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT267-TR1 P1 D-331183684-Çıkış | 331183684 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:25:21 | 16.06.2025 20:54:11 | 2.4806 |  | 8 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 1.0411 | 0 | 36.7337 | 0 | 0.80679 | 0 | 0 | 38.5815
8005480475 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV852-TR1 P1 ANA ŞALTER-303892958-Çıkış | 303892958 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:38:47 | 16.06.2025 20:31:10 | 2.8731 |  | 45 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 20.5131 | 0 | 0 | 0 | 27.8546 | 0 | 0 | 48.3677
8005480484 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHE61-H12-234769100-Fider | 234769100 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:05:29 | 16.06.2025 19:22:37 | 0.28556 | 1 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4163 | 0 | 25.7149 | 0 | 31.1312
8005480509 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA831-H6-240015838-Fider | 240015838 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:20:49 | 16.06.2025 19:36:45 | 0.26556 | 55 | 1681 | 285 | 41 | 45 | 124 |  |  | 11.3485 | 63.3471 | 718.3994 | 28.3739 | 57.4189 | 15.5429 | 0 | 0 | 894.4307
8005480510 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF711-H8-238410528-Fider | 238410528 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:21:24 | 16.06.2025 20:07:06 | 0.76167 | 16 | 246 | 14 | 10 | 1 | 28 |  |  | 176.4665 | 18.1063 | 195.5325 | 44.5145 | 0.52107 | 93.6771 | 0 | 0 | 528.818
8005480511 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | THP049-H3-240287871-Fider | 240287871 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:20:20 | 16.06.2025 19:50:58 | 0.51056 |  | 476 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 68.1184 | 0 | 0 | 0 | 6.5014 | 0 | 0 | 74.6198
8005480514 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHV11-204632653-204632653-Fider | 204632653 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:21:49 | 16.06.2025 20:39:36 | 1.2964 |  | 41 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 11.793 | 0 | 41.5673 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 54.0793
8005480514 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BHV11-204632653-204632653-Fider | 204632653 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:39:36 | 16.06.2025 20:58:09 | 0.30917 |  | 41 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 2.8844 | 0 | 9.7476 | 0 | 0.16755 | 0 | 0 | 12.7995
8005480515 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA151-309941781-309941781-Fider | 309941781 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:39:06 | 16.06.2025 19:54:26 | 2.2556 |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 156.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1044
8005480515 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | BAA151-309941781-309941781-Fider | 309941781 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:54:26 | 16.06.2025 20:06:32 | 0.20167 |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 13.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1766
8005480517 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | TAU807-320026377-320026377-Kofra | 320026377 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:12:36 | 16.06.2025 20:57:55 | 1.7553 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.31101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31101
8005480517 | 2 | ÇANKIRI | KORGUN | TAU807-TR1 P1 ANA ŞALTER-314464201-Çıkış | 314464201 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:57:55 | 16.06.2025 21:55:41 | 0.96278 |  | 216 |  | 1 |  | 10 |  | 1 | 0 | 23.0766 | 0 | 0.31248 | 0 | 33.3339 | 0 | 5.6249 | 62.3479
8005480524 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA749-H22-303858556-Fider | 303858556 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:29:01 | 16.06.2025 20:37:10 | 1.1358 |  | 3293 |  | 1 | 1 | 54 |  |  | 0 | 850.8247 | 0 | 0.1079 | 20.7119 | 53.4115 | 0 | 0 | 925.056
8005480529 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-2210990-2210990-Fider | 2210990 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:26:43 | 16.06.2025 21:40:49 | 2.235 |  | 89 | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 43.1864 | 0.15232 | 0.6741 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 46.6809
8005480529 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-2210990-2210990-Fider | 2210990 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:40:49 | 16.06.2025 21:56:00 | 0.25306 |  | 89 | 1 | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 4.896 | 0.016574 | 0.073351 | 0 | 0.2764 | 0 | 0 | 5.2623
8005480534 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | SBA887-TR1 C-313160516-Çıkış | 313160516 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:06:50 | 16.06.2025 20:05:32 | 0.97833 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.30829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30829
8005480535 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAF950-H1-312537258-Fider | 312537258 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:32:15 | 16.06.2025 19:53:43 | 0.35778 |  | 1 |  |  |  | 15 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9604 | 0 | 13.8869 | 43.8473
8005480538 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN669-H2-318462031-Fider | 318462031 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:45:15 | 16.06.2025 17:46:28 | 0.020278 | 1 | 11881 |  | 6 | 2 | 1789 |  | 4 | 0 | 37.133 | 0 | 0.10341 | 2.3771 | 35.8535 | 0 | 0.98123 | 76.4482
8005480540 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAB179-363013034-363013034-Fider | 363013034 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:19:50 | 16.06.2025 20:32:49 | 0.21639 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5401 | 0 | 0 | 0 | 8.8479e-05 | 0 | 0 | 1.5402
8005480542 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | THT845-319036972-319036972-Kofra | 319036972 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:33:48 | 16.06.2025 20:22:29 | 0.81139 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.048591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048591
8005480542 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | THT845-TR1 P1 ANA ŞALTER-240601510-Çıkış | 240601510 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:22:29 | 16.06.2025 20:43:12 | 0.34528 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 0.84978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84978
8005480558 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-303147033-303147033-Fider | 303147033 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:43:59 | 16.06.2025 21:39:53 | 1.9317 |  | 92 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 34.3168 | 0 | 4.118 | 0 | 2.8908 | 0 | 0 | 41.3256
8005480558 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-303147033-303147033-Fider | 303147033 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:39:53 | 16.06.2025 21:54:09 | 0.23778 |  | 92 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 4.2084 | 0 | 0.48987 | 0 | 0.32871 | 0 | 0 | 5.027
8005480570 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BKS00-240053879-240053879-Fider | 240053879 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:47:43 | 16.06.2025 21:52:32 | 2.0803 |  | 510 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 187.848 | 0 | 0.075494 | 0 | 7.9764 | 0 | 0 | 195.8999
8005480570 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BKS00-240053879-240053879-Fider | 240053879 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:52:32 | 16.06.2025 22:13:01 | 0.34139 |  | 510 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 27.509 | 0 | 0.01383 | 0 | 1.3435 | 0 | 0 | 28.8663
8005480590 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD002-H3-313781282-Fider | 313781282 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:01:03 | 16.06.2025 20:09:08 | 0.13472 | 4 | 403 |  | 11 | 5 | 149 |  |  | 0.00052052 | 15.2142 | 0 | 1.1812 | 11.7347 | 18.9051 | 0 | 0 | 47.0358
8005480593 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR931-TR1 P1 B-328684100-Çıkış | 328684100 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:57:59 | 16.06.2025 21:05:18 | 1.1219 |  | 28 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.2443 | 0 | 0.035728 | 0 | 0.24629 | 0 | 0 | 3.5263
8005480601 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TEA891-TR1 P1 A-204580487-Çıkış | 204580487 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 5:36:15 | 15.06.2025 6:40:00 | 1.0625 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5042
8005480603 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE861-TR1 P1 B-314692403-Çıkış | 314692403 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:20:43 | 16.06.2025 23:16:06 | 0.92306 |  | 82 | [6 empty] | 0 | 8.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3452
8005480604 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TEA891-TR1 P1 A-204580487-Çıkış | 204580487 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2025 18:31:18 | 15.06.2025 19:40:00 | 1.145 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 2.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979
8005480605 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-3192505-3192505-Fider | 3192505 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:04:41 | 16.06.2025 21:49:19 | 1.7439 |  | 83 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 38.1902 | 0 | 0 | 0 | 6.0407 | 0 | 0 | 44.2309
8005480605 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-3192505-3192505-Fider | 3192505 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:49:19 | 16.06.2025 22:07:05 | 0.29611 |  | 83 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 5.6737 | 0 | 0 | 0 | 0.91399 | 0 | 0 | 6.5877
8005480610 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAA531-H9-4070483-Fider | 4070483 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:10:03 | 16.06.2025 20:13:00 | 0.049167 | 2 | 878 |  | 5 |  | 17 |  |  | 0.093355 | 5.3386 | 0 | 0.045901 | 0 | 0.70369 | 0 | 0 | 6.1816
8005480617 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BHE43-H23-234966493-Fider | 234966493 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:11:51 | 16.06.2025 20:29:13 | 0.28944 |  | 200 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 49.3728 | 0 | 0 | 0 | 11.6502 | 0 | 0 | 61.023
8005480621 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDR406-TR1 P1 G-227393842-Çıkış | 227393842 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:10:43 | 16.06.2025 23:28:28 | 2.2958 |  | 188 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 192.8375 | 0 | 0 | 0 | 263.266 | 0 | 0 | 456.1035
8005480626 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAA531-400289154-400289154-Fider | 400289154 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:11:00 | 16.06.2025 20:30:06 | 0.31833 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4299 | 0 | 0 | 19.4299
8005480640 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGH819-TR1 P1 B-301709677-Çıkış | 301709677 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:42:14 | 16.06.2025 22:38:11 | 0.9325 |  | 97 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 13.3313 | 0 | 0 | 0 | 7.7023 | 0 | 0 | 21.0336
8005480645 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA323-H2-246241977-Fider | 246241977 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:08:15 | 16.06.2025 9:34:49 | 0.44278 |  | 1175 |  |  | 1 | 264 |  |  | 0 | 118.3111 | 0 | 0 | 16.6741 | 262.045 | 0 | 0 | 397.0302
8005480654 | 1 | BARTIN | AMASRA | BHV47-310196575-310196575-Fider | 310196575 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:29:51 | 16.06.2025 22:00:00 | 1.5025 | 1 | [7 empty] | 5.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4574
8005480668 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBF102-TR1 G-371014468-Çıkış | 371014468 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:24:40 | 16.06.2025 21:23:23 | 1.9786 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 3.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6493
8005480689 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SFB311-TR1 ANA ŞALTER-303979591-Çıkış | 303979591 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:37:13 | 16.06.2025 22:30:31 | 7.8883 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 219.8279 | 0 | 0 | 0 | 97.6949 | 0 | 0 | 317.5228
8005480693 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-241595597-241595597-Fider | 241595597 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:23:01 | 16.06.2025 22:17:46 | 2.9125 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.0049624 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 0 | 0 | 4.7702
8005480695 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-237189767-237189767-Fider | 237189767 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:00:53 | 16.06.2025 21:17:08 | 3.2708 |  | 50 |  |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 22.1816 | 0 | 0 | 16.4211 | 7.6386 | 0 | 0 | 46.2413
8005480695 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-H5-232542442-Fider | 232542442 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:17:08 | 16.06.2025 21:40:32 | 0.39 |  | 575 |  | 2 | 3 | 55 |  |  | 0 | 46.6567 | 0 | 0.091988 | 14.4801 | 5.4373 | 0 | 0 | 66.6661
8005480699 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-232605141-232605141-Fider | 232605141 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:44:20 | 16.06.2025 21:54:29 | 1.1692 | 1 | 142 |  | 2 | 2 | 34 |  |  | 1.1507 | 33.2849 | 0 | 0.70346 | 26.3082 | 6.7882 | 0 | 0 | 68.2354
8005480699 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-232605141-232605141-Fider | 232605141 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:54:29 | 16.06.2025 22:12:02 | 0.2925 | 1 | 142 |  | 2 | 2 | 34 |  |  | 0.20167 | 6.9891 | 0 | 0.16902 | 2.3035 | 1.1383 | 0 | 0 | 10.8017
8005480706 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN301-TR1 P1 D-318114843-Çıkış | 318114843 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:45:20 | 16.06.2025 21:13:24 | 0.46778 |  | 78 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.5779 | 0 | 0 | 0 | 0.090356 | 0 | 0 | 5.6682
8005480707 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB196-203651751-203651751-Fider | 203651751 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:48:18 | 16.06.2025 22:36:48 | 1.8083 |  | 62 | [6 empty] | 0 | 12.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5774
8005480707 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB196-203651751-203651751-Fider | 203651751 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:36:48 | 16.06.2025 22:50:51 | 0.23417 |  | 62 | [6 empty] | 0 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5156
8005480710 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY047-TR1 P1 ANA ŞALTER-328003934-Çıkış | 328003934 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:19:49 | 19.06.2025 10:58:01 | 0.63667 |  | 71 |  | 8 |  | 56 |  |  | 0 | 4.3396 | 0 | 4.24 | 0 | 9.8501 | 0 | 0 | 18.4297
8005480716 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SBC208-TR1 E-370000253-Çıkış | 370000253 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:54:39 | 16.06.2025 21:41:12 | 0.77583 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3516 | 0 | 0 | 0 | 0.48773 | 0 | 0 | 2.8394
8005480727 | 1 | ANKARA | BALA | BLJ66-306943079-306943079-Fider | 306943079 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:00:11 | 16.06.2025 22:31:07 | 3.5156 |  | 333 | 1 | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 175.2629 | 14.225 | 0.93316 | 0 | 25.6618 | 0 | 0 | 216.0828
8005480727 | 2 | ANKARA | BALA | BLJ66-306943079-306943079-Fider | 306943079 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:31:07 | 16.06.2025 22:46:13 | 0.25167 |  | 333 | 1 | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 11.3126 | 0.39736 | 0.07956 | 0 | 1.9041 | 0 | 0 | 13.6937
8005480736 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE55-H2-232939358-Fider | 232939358 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:02:02 | 16.06.2025 21:11:01 | 0.14972 |  |  | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 44.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7409
8005480737 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAS540-TR1 P1 B-314484143-Çıkış | 314484143 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:07:38 | 16.06.2025 21:17:38 | 0.16667 |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.67811 | 0 | 0 | 0 | 0.023283 | 0 | 0 | 0.70139
8005480737 | 2 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAS540-TR1 P1 ANA ŞALTER-314484113-Çıkış | 314484113 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:17:38 | 16.06.2025 21:28:00 | 0.17278 |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.70297 | 0 | 0 | 0 | 0.024136 | 0 | 0 | 0.72711
8005480747 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BJF19-386944601-386944601-Fider | 386944601 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:57:20 | 16.06.2025 22:01:29 | 1.0692 |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 1.5145 | 0 | 6.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6896
8005480747 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BJF19-386944601-386944601-Fider | 386944601 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:01:29 | 16.06.2025 22:13:35 | 0.20167 |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.13636 | 0 | 1.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5573
8005480757 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB590-307603199-307603199-Kofra | 307603199 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:10:55 | 16.06.2025 22:39:02 | 0.46861 |  | 38 |  | 14 |  | 19 |  |  | 0 | 2.0939 | 0 | 1.391 | 0 | 2.9913 | 0 | 0 | 6.4761
8005480761 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-H3-240615233-Fider | 240615233 | Bakim Ihtiyaci - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:09:18 | 16.06.2025 22:21:03 | 1.1958 |  | 463 |  | 11 |  | 44 |  |  | 0 | 53.7618 | 0 | 0.83269 | 0 | 5.7705 | 0 | 0 | 60.365
8005480762 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM148-TR1 P1 C-318484151-Çıkış | 318484151 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:27:44 | 18.06.2025 12:53:37 | 1.4314 |  | 105 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 30.5447 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | 0 | 31.8519
8005480763 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BHR45-302968809-302968809-Fider | 302968809 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:09:29 | 16.06.2025 21:34:02 | 0.40917 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0.19105 | 0 | 0.18889 | 0 | 6.0964 | 0 | 0 | 6.4764
8005480763 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | BHR45-302968809-302968809-Fider | 302968809 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:34:02 | 16.06.2025 21:52:05 | 0.30083 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0.14047 | 0 | 0.13888 | 0 | 4.4823 | 0 | 0 | 4.7616
8005480769 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR682- P1 ANA ŞALTER-328678555-Çıkış | 328678555 | Bakim Ihtiyaci - Röle Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:09:53 | 17.06.2025 18:56:10 | 0.77139 |  | 195 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 25.8929 | 0 | 0.6078 | 0 | 0.038601 | 0 | 0 | 26.5393
8005480771 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H24-242011098-Fider | 242011098 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:14:50 | 16.06.2025 21:17:43 | 0.048056 | 2 | 440 |  | 2 | 7 | 450 | 2 | 4 | 0 | 2.7332 | 0 | 0.093618 | 8.2079 | 32.1334 | 124.9128 | 2.0349 | 170.1159
8005480771 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H16-307046105-Fider | 307046105 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:17:43 | 16.06.2025 21:28:28 | 0.17917 | 2 | 520 |  | 2 | 8 | 454 | 2 | 4 | 0 | 13.3614 | 0 | 0.34904 | 32.5841 | 120.989 | 465.7155 | 7.5868 | 640.5858
8005480771 | 3 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H24-242011098-Fider | 242011098 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:28:28 | 16.06.2025 21:39:58 | 0.19167 | 2 | 440 |  | 2 | 7 | 450 | 2 | 4 | 0 | 10.901 | 0 | 0.37339 | 32.7369 | 128.1623 | 498.2073 | 8.1161 | 678.497
8005480771 | 4 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H16-307046105-Fider | 307046105 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:39:58 | 16.06.2025 22:37:09 | 0.95306 | 2 | 520 |  | 2 | 8 | 454 | 2 | 4 | 0 | 65.7051 | 0 | 1.4666 | 164.9348 | 594.1019 | 3433.9917 | 40.2395 | 4300.4397
8005480771 | 5 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H24-242011098-Fider | 242011098 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:37:09 | 16.06.2025 23:35:31 | 0.97278 | 2 | 440 |  | 2 | 7 | 450 | 2 | 4 | 0 | 46.4894 | 0 | 1.2433 | 137.692 | 537.8261 | 3931.5671 | 41.6586 | 4696.4766
8005480775 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR725-310194026-310194026-Fider | 310194026 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:14:48 | 16.06.2025 22:12:45 | 0.96583 |  | 38 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 5.3887 | 0 | 0 | 32.9524 | 0 | 0 | 0 | 38.3411
8005480775 | 2 | KARABÜK | YENİCE | TAR725-310194026-310194026-Fider | 310194026 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:12:45 | 16.06.2025 22:27:00 | 0.2375 |  | 38 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 9.5568 | 0 | 0 | 0 | 10.6915
8005480782 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB257-H4-238723397-Fider | 238723397 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:09:18 | 16.06.2025 21:50:16 | 0.68278 |  | 58 |  | 1 |  | 300 |  | 6 | 0 | 2.0913 | 0 | 0.00030884 | 0 | 75.3966 | 0 | 2.4142 | 79.9024
8005480785 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV659-400415891-400415891-Fider | 400415891 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:23:08 | 16.06.2025 22:22:54 | 1.9961 |  | 276 |  | 8 |  | 56 |  |  | 0 | 68.9218 | 0 | 2.1269 | 0 | 24.4876 | 0 | 0 | 95.5363
8005480785 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TAV659-H3-327701064-Fider | 327701064 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:22:54 | 16.06.2025 22:53:57 | 0.5175 |  | 301 |  | 9 |  | 76 |  |  | 0 | 15.3386 | 0 | 0.41251 | 0 | 5.9251 | 0 | 0 | 21.6762
8005480788 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA481-315434034-315434034-Fider | 315434034 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:17:03 | 16.06.2025 22:30:46 | 1.2286 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 1.8823 | 0 | 42.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8024
8005480795 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP536-TR1 P1 D-328608308-Çıkış | 328608308 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:07:59 | 16.06.2025 22:29:21 | 0.35611 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.3752 | 0 | 0 | 0 | 0.0061437 | 0 | 0 | 1.3813
8005480795 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H14-233589302-Fider | 233589302 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:29:21 | 16.06.2025 22:42:43 | 0.22278 | 10 | 6079 | 1 | 3 | 6 | 269 |  |  | 1.4226 | 138.2724 | 1.7509 | 0.020592 | 11.6222 | 10.7931 | 0 | 0 | 163.8818
8005480803 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SCY023-TR1 C-203712256-Çıkış | 203712256 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:22:42 | 16.06.2025 22:38:11 | 1.2581 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3152 | 0 | 0 | 0 | 0.11552 | 0 | 0 | 4.4308
8005480805 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BLD37-H2-245002155-Fider | 245002155 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:59:46 | 16.06.2025 21:00:55 | 0.019167 | 1 | 16 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 0.0062341 | 0 | 0 | 0.20193 | 0.053919 | 0 | 0 | 0.26208
8005480820 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAY543-TR1 ANA ŞALTER-306780810-Çıkış | 306780810 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:09:45 | 16.06.2025 23:23:18 | 1.2258 |  | 179 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 43.3219 | 0 | 0 | 0 | 13.9379 | 0 | 0 | 57.2598
8005480825 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-309953701-309953701-Fider | 309953701 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:27:40 | 17.06.2025 1:33:40 | 5.1 | 1 | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  | 0 | 0.080689 | 0 | 0 | 552.2376 | 0.22179 | 0 | 0 | 552.54
8005480830 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAC463-H3-305909078-Fider | 305909078 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:36:48 | 16.06.2025 22:58:12 | 1.3567 |  | 979 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 379.297 | 0 | 0 | 0 | 18.1913 | 0 | 0 | 397.4883
8005480836 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBB773-TR1 ANA ŞALTER-311163309-Çıkış | 311163309 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 20:51:19 | 16.06.2025 22:26:36 | 1.5881 |  | 33 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.3443 | 0 | 0 | 0 | 0.38615 | 0 | 0 | 10.7304
8005480838 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-236582809-236582809-Fider | 236582809 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:35:15 | 16.06.2025 23:41:16 | 2.1003 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6211 | 0 | 0 | 9.6211
8005480838 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-236582809-236582809-Fider | 236582809 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:41:16 | 16.06.2025 23:56:14 | 0.24944 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0 | 0 | 1.0864
8005480843 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB382-363029417-363029417-Fider | 363029417 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:05:21 | 16.06.2025 23:10:46 | 2.0903 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6021 | 0 | 0 | 0 | 24.6021
8005480885 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAT416- C-313014145-Çıkış | 313014145 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:58:54 | 16.06.2025 22:40:57 | 3.7008 |  | 70 | [6 empty] | 0 | 68.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8649
8005480885 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAT416- A-313014143-Çıkış | 313014143 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:40:57 | 16.06.2025 23:14:12 | 0.55417 |  | 116 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.3328 | 0 | 0 | 0 | 1.2254 | 0 | 0 | 14.5582
8005480906 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TGU986-TR1 P1 C-245943066-Çıkış | 245943066 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:50:13 | 16.06.2025 23:17:37 | 1.4567 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 1.4301 | 0 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4404
8005480919 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA189-H3-307046970-Fider | 307046970 | - Arıza manevrası - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:01:42 | 16.06.2025 23:18:17 | 0.27639 | 1 | 1709 |  | 8 | 1 | 724 |  | 6 | 0 | 87.1214 | 0 | 1.3202 | 128.3605 | 268.7044 | 0 | 152.6123 | 638.1188
8005480921 | 1 | BARTIN | AMASRA | BAA639-H1-328245178-Fider | 328245178 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:00:17 | 16.06.2025 22:09:29 | 0.15333 | 1 | 457 |  | 7 | 4 | 36 |  |  | 0.08247 | 10.0767 | 0 | 0.0085318 | 17.2975 | 0.57143 | 0 | 0 | 28.0366
8005480922 | 1 | BARTIN | AMASRA | BAA639-H6-328245145-Fider | 328245145 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:00:44 | 16.06.2025 22:09:45 | 0.15028 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005480923 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA668-22-341014412-Fider | 341014412 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:00:11 | 16.06.2025 22:01:25 | 0.020556 | 5 | 24674 | 1 | 117 | 20 | 4052 | 2 | 5 | 0.28489 | 72.1874 | 0.0014246 | 0.18892 | 19.1278 | 58.2868 | 0.31159 | 0.79788 | 151.1868
8005480924 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB075-H18-318007241-Fider | 318007241 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:00:09 | 16.06.2025 22:07:50 | 0.12806 | 20 | 9510 | 3 | 140 | 19 | 1892 | 10 | 11 | 13.2618 | 206.5208 | 7.218 | 2.5063 | 62.8903 | 90.9596 | 145.9171 | 31.2952 | 560.5691
8005480924 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB090-H11-331770289-Fider | 331770289 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:07:50 | 16.06.2025 22:35:00 | 0.45278 |  | 116 |  |  | 2 | 667 | 2 | 4 | 0 | 5.5516 | 0 | 0 | 14.2091 | 54.5472 | 4.6137 | 2.1057 | 81.0273
8005480926 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV567-TR1 P1 D-303868608-Çıkış | 303868608 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2025 21:29:11 | 26.06.2025 22:15:39 | 0.77444 |  | 146 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 26.3819 | 0 | 0 | 0 | 0.51564 | 0 | 0 | 26.8975
8005480930 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT298-TR1 P1 C-331187480-Çıkış | 331187480 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:57:53 | 16.06.2025 22:52:36 | 0.91194 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168
8005480930 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT298- P1 ANA ŞALTER-331187477-Çıkış | 331187477 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:52:36 | 16.06.2025 23:10:45 | 0.3025 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.7087 | 0 | 0 | 0 | 0.36727 | 0 | 0 | 1.076
8005480958 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK721-TR1 P1 D-318469558-Çıkış | 318469558 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 9:24:05 | 12.06.2025 9:42:25 | 0.30556 |  | 222 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 10.1068 | 0 | 0.00041111 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 11.1271
8005480976 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK721-TR1 P1 D-318469558-Çıkış | 318469558 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 14:23:54 | 12.06.2025 15:17:05 | 0.88639 |  | 222 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 30.2608 | 0 | 0.0014056 | 0 | 3.4327 | 0 | 0 | 33.695
8005480984 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SHS231-TR1 D-237233582-Çıkış | 237233582 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 21:02:06 | 17.06.2025 1:20:01 | 4.2986 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 5.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4181
8005481001 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | SAM602-TR1 ANA ŞALTER-310236670-Çıkış | 310236670 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:46:56 | 17.06.2025 10:23:49 | 0.61472 |  | 72 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.7486 | 0 | 0 | 0 | 0.47198 | 0 | 0 | 6.2206
8005481004 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BJV55-380069241-380069241-Fider | 380069241 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:29:14 | 16.06.2025 22:59:19 | 0.50139 |  | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3048 | 2.4328 | 0 | 0 | 3.7375
8005481004 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BJV55-380069241-380069241-Fider | 380069241 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:59:19 | 16.06.2025 23:14:44 | 0.25694 |  | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63358 | 1.1236 | 0 | 0 | 1.7572
8005481020 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS050-TR1 P1 ANA ŞALTER-239592613-Çıkış | 239592613 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:59:25 | 17.06.2025 0:27:01 | 0.46 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 0.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4769
8005481021 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SFB259-TR1 M-314859529-Çıkış | 314859529 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:40:27 | 16.06.2025 23:41:24 | 1.0158 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.54007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54007
8005481038 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB625-H4-309412954-Fider | 309412954 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:45:29 | 16.06.2025 23:52:23 | 1.115 |  | 1521 | 1 |  | 4 | 122 |  | 2 | 0 | 233.8452 | 13.0802 | 0 | 307.0901 | 83.9696 | 0 | 30.9856 | 668.9708
8005481038 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | TAB625-H4-309412954-Fider | 309412954 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:52:23 | 17.06.2025 1:15:50 | 1.3908 |  | 1521 | 1 |  | 4 | 122 |  | 2 | 0 | 277.2704 | 15.3618 | 0 | 355.2843 | 95.208 | 0 | 37.1955 | 780.3201
8005481078 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLC31-H4-241510591-Fider | 241510591 | -Yangın (Şebeke Harici) - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:13:56 | 16.06.2025 23:31:29 | 0.2925 | 2 | 1791 |  | 6 | 5 | 57 | 1 | 1 | 0.67498 | 45.2422 | 0 | 0.35128 | 2.6788 | 5.622 | 0.45361 | 0.019461 | 55.0423
8005481078 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | TBA361-TR1 P1 ANA ŞALTER-238613103-Çıkış | 238613103 | -Yangın (Şebeke Harici) - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:31:29 | 17.06.2025 0:10:56 | 0.6575 |  | 108 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 5.5863 | 0 | 0.19487 | 0 | 0.4055 | 0 | 0 | 6.1867
8005481108 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-H3-240615233-Fider | 240615233 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:24:33 | 16.06.2025 23:29:16 | 0.078611 |  | 448 |  | 11 |  | 44 |  |  | 0 | 2.7905 | 0 | 0.043166 | 0 | 0.31686 | 0 | 0 | 3.1505
8005481128 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA222-H5-748033-Fider | 748033 | - Arıza manevrası - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:41:23 | 16.06.2025 23:42:59 | 0.026667 |  | 17967 |  |  |  | 1085 |  | 1 | 0 | 79.1676 | 0 | 0 | 0 | 26.0295 | 0 | 0 | 105.1971
8005481138 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | SAI898-TR1 ANA ŞALTER-301920960-Çıkış | 301920960 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 0:15:51 | 17.06.2025 0:37:22 | 0.35861 |  | 23 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.52936 | 0 | 0 | 0 | 0.65279 | 0 | 0 | 1.1821
8005481144 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | THJ560-TR1 P1 D-328030808-Çıkış | 328030808 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:48:24 | 17.06.2025 0:49:30 | 1.0183 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.3004 | 0 | 0 | 0 | 1.3406e-05 | 0 | 0 | 5.3004
8005481181 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB126-TR1 P1 K-304621214-Çıkış | 304621214 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 0:19:22 | 17.06.2025 2:16:50 | 1.9578 |  | 26 |  |  |  | 161 |  |  | 0 | 0.88449 | 0 | 0 | 0 | 56.4559 | 0 | 0 | 57.3404
8005481184 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAE393-H3-312532180-Fider | 312532180 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 1:16:52 | 17.06.2025 3:27:03 | 2.1697 |  | 44 |  |  |  | 180 |  | 3 | 0 | 11.1394 | 0 | 0 | 0 | 305.3576 | 0 | 227.1457 | 543.6427
8005481187 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFM34-H1-242835623-Fider | 242835623 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 22:46:54 | 17.06.2025 2:10:40 | 3.3961 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005481188 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-H2-245935189-Fider | 245935189 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 0:19:08 | 17.06.2025 1:56:08 | 1.6167 |  | 370 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 38.5757 | 0 | 0 | 21.0847 | 6.8131 | 0 | 0 | 66.4734
8005481190 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU983-4-305419235-Fider | 305419235 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 1:03:28 | 17.06.2025 4:18:10 | 3.245 |  | 325 |  | 9 |  | 9 |  |  | 0 | 170.0007 | 0 | 0.66412 | 0 | 48.6568 | 0 | 0 | 219.3216
8005481192 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG114-H2-307611823-Fider | 307611823 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 4:08:54 | 17.06.2025 4:11:22 | 0.041111 | 3 | 239 | 1 | 3 | 1 | 38 | 2 |  | 0 | 1.3893 | 0.0022057 | 0.0001581 | 0.098842 | 0.95623 | 0.12387 | 0 | 2.5706
8005481198 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV30-H5-245689189-Fider | 245689189 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 1:15:29 | 17.06.2025 1:17:20 | 0.030833 | 11 | 260 | 157 | 7 | 8 | 11 | 1 |  | 0.076733 | 1.125 | 14.108 | 1.165 | 0.092838 | 0.19666 | 0.405 | 0 | 17.1692
8005481202 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB337-H11-328087405-Fider | 328087405 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 0:34:06 | 17.06.2025 0:35:50 | 0.028889 | 55 | 7669 | 25 | 30 | 50 | 602 | 3 | 3 | 5.0948 | 33.1543 | 3.3095 | 0.2959 | 5.9014 | 7.2293 | 0.45817 | 5.7615 | 61.2049
8005481225 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE485-TR1 ANA ŞALTER-314859844-Çıkış | 314859844 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 2:51:49 | 17.06.2025 3:34:45 | 0.71556 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585
8005481232 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA834-H25-328016024-Fider | 328016024 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 1:36:30 | 17.06.2025 1:55:04 | 0.30944 | 1 | 2251 |  |  |  | 100 |  | 1 | 167.0495 | 170.5971 | 0 | 0 | 0 | 39.7688 | 0 | 0 | 377.4155
8005481281 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-H2-245935189-Fider | 245935189 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 2:01:18 | 17.06.2025 2:46:17 | 0.74972 |  | 370 |  | 1 | 4 | 15 |  |  | 0 | 17.5042 | 0 | 0 | 9.3235 | 3.0096 | 0 | 0 | 29.8373
8005481281 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BKR89-H1-243301134-Fider | 243301134 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 2:46:17 | 17.06.2025 4:18:23 | 1.535 |  | 217 |  | 1 | 3 | 11 |  |  | 0 | 19.5938 | 0 | 0 | 8.0354 | 1.1875 | 0 | 0 | 28.8167
8005481281 | 3 | ZONGULDAK | MERKEZ | BKR89-241432092-241432092-Fider | 241432092 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 4:18:23 | 17.06.2025 6:24:09 | 2.0961 |  | 96 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 9.8731 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 10.8774
8005481285 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TFM769-TR1 P1 E-328018112-Çıkış | 328018112 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 2:34:59 | 17.06.2025 4:19:58 | 1.7497 |  | 301 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 81.4025 | 0 | 0 | 0 | 66.5924 | 0 | 0 | 147.9949
8005481288 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-H4-232538352-Fider | 232538352 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 3:19:11 | 17.06.2025 3:25:51 | 0.11111 | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0.4034 | 0 | 2.2136 | 0 | 19.3184 | 0 | 21.9354
8005481299 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H13-232400945-Fider | 232400945 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 2:56:14 | 17.06.2025 2:57:20 | 0.018333 | 16 | 12881 |  | 95 | 28 | 985 | 6 | 4 | 0.11579 | 19.86 | 0 | 0.28622 | 2.2407 | 4.0807 | 6.6748 | 28.8145 | 62.0727
8005481323 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TDR218-H1-204358462-Fider | 204358462 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 4:50:25 | 17.06.2025 5:51:00 | 1.0097 |  | 23 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 7.2854 | 0 | 0 | 0 | 10.1938 | 0 | 0 | 17.4792
8005481327 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAS181-TR1 P1 B-331620745-Çıkış | 331620745 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 4:03:38 | 17.06.2025 4:52:52 | 0.82056 |  | 12 |  |  |  | 58 |  |  | 0 | 0.56621 | 0 | 0 | 0 | 3.2861 | 0 | 0 | 3.8523
8005481328 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-H3-328063077-Fider | 328063077 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:20:57 | 17.06.2025 6:25:48 | 1.0808 | 13 | 643 | 2 | 6 | 6 | 33 |  |  | 11.4684 | 96.6386 | 3.4702 | 0.76572 | 33.9657 | 19.6423 | 0 | 0 | 165.951
8005481331 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H3-315301429-Fider | 315301429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 4:08:14 | 17.06.2025 4:24:32 | 0.27167 |  | 191 |  | 2 |  | 32 |  |  | 0 | 7.491 | 0 | 0.03918 | 0 | 0.68659 | 0 | 0 | 8.2167
8005481339 | 1 | ANKARA | POLATLI | TDG202-H5-240276504-Fider | 240276504 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 3:54:19 | 17.06.2025 5:14:13 | 1.3317 |  | 6 |  | 2 | 4 | 60 |  |  | 0 | 8.9496 | 0 | 0.27755 | 91.1468 | 74.5688 | 0 | 0 | 174.9427
8005481339 | 2 | ANKARA | POLATLI | TBF570-H1-239353979-Fider | 239353979 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:14:13 | 17.06.2025 13:50:23 | 8.6028 |  | 4 |  |  | 2 | 30 |  |  | 0 | 18.9849 | 0 | 0 | 853.9086 | 156.5659 | 0 | 0 | 1029.4594
8005481342 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV229-H2-307710355-Fider | 307710355 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 4:40:48 | 17.06.2025 4:51:26 | 0.17722 |  | 890 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 26.226 | 0 | 0 | 0 | 6.2119 | 0 | 0 | 32.4379
8005481351 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG114-H2-307611823-Fider | 307611823 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:20:54 | 17.06.2025 5:23:47 | 0.048056 | 3 | 239 | 1 | 3 | 1 | 38 | 2 |  | 0 | 1.5747 | 0.0026125 | 0.00018726 | 0.11129 | 1.1362 | 0.14691 | 0 | 2.9719
8005481362 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAA539-H1-4076686-Fider | 4076686 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:08:37 | 17.06.2025 5:10:17 | 0.027778 | 1 | 144 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0.18597 | 0.29925 | 0 | 0.0074515 | 0 | 0.043962 | 0 | 0 | 0.53663
8005481365 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB318-H5-313780295-Fider | 313780295 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:16:13 | 17.06.2025 5:27:50 | 0.19361 |  | 253 | 1 | 3 | 1 | 62 |  |  | 0 | 6.8307 | 0.0054671 | 0.054754 | 1.0284 | 6.8398 | 0 | 0 | 14.7591
8005481366 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BEH79-H2-219484799-Fider | 219484799 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:17:02 | 17.06.2025 5:27:29 | 0.17417 | 15 | 478 | 5 | 3 | 14 | 66 | 1 |  | 2.2507 | 15.3324 | 1.2272 | 0.058203 | 9.5238 | 5.9639 | 1.0427 | 0 | 35.3989
8005481368 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BEL49-H5-243485913-Fider | 243485913 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:17:55 | 17.06.2025 6:02:24 | 0.74139 | 3 | 1076 |  | 23 |  | 188 | 1 |  | 12.6117 | 122.4124 | 0 | 3.7451 | 0 | 30.5843 | 5.3768 | 0 | 174.7303
8005481373 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H3-364016732-Fider | 364016732 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:25:28 | 17.06.2025 5:27:47 | 0.038611 |  | 1285 | 2 | 16 | 6 | 75 | 1 |  | 0 | 6.5345 | 0.20943 | 0.18393 | 0.8554 | 0.87214 | 0.10247 | 0 | 8.7579
8005481374 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH17-H4-234628356-Fider | 234628356 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:31:05 | 17.06.2025 5:42:30 | 0.19028 | 1 | 556 |  |  | 1 | 22 |  |  | 0.61345 | 9.7662 | 0 | 0 | 0.32107 | 1.3654 | 0 | 0 | 12.0662
8005481375 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-4-203346158-Fider | 203346158 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:33:31 | 17.06.2025 5:42:48 | 0.15472 |  | 675 |  | 1 |  | 87 |  |  | 0 | 9.6159 | 0 | 0.010259 | 0 | 3.559 | 0 | 0 | 13.1852
8005481376 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE55-H13-232939514-Fider | 232939514 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:34:25 | 17.06.2025 5:45:22 | 0.1825 | 7 | 700 | 13 | 1 | 5 | 46 |  |  | 2.4081 | 14.8805 | 17.0182 | 0.038996 | 1.008 | 4.9174 | 0 | 0 | 40.2711
8005481380 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-4-400820341-Fider | 400820341 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:42:17 | 17.06.2025 6:52:23 | 1.1683 |  | 2251 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 402.2461 | 0 | 0 | 0 | 17.6187 | 0 | 0 | 419.8647
8005481383 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEP01-H19-209737747-Fider | 209737747 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:53:53 | 17.06.2025 8:05:00 | 2.1853 | 4 | 6432 |  | 85 | 8 | 461 | 2 | 1 | 5.538 | 1400.3305 | 0 | 10.5546 | 115.3162 | 183.6102 | 141.2096 | 70.979 | 1927.538
8005481388 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA252-H8-313361274-Fider | 313361274 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:04:48 | 17.06.2025 6:16:17 | 0.19139 | 3 | 768 |  | 2 | 12 | 20 | 1 |  | 0.50799 | 13.7286 | 0 | 0.0049014 | 4.1323 | 0.18871 | 5.5 | 0 | 24.0625
8005481392 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BDJ35-H5-209204380-Fider | 209204380 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:11:31 | 17.06.2025 6:37:41 | 0.43611 | 1 |  | 48 |  | 4 |  | 3 |  | 0 | 0 | 136.6147 | 0 | 5.0691 | 0 | 54.9592 | 0 | 196.643
8005481393 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA490-304597135-304597135-Fider | 304597135 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:59:49 | 17.06.2025 8:10:11 | 1.1728 |  | 168 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 29.6003 | 0 | 0.26868 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 30.7279
8005481397 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR322-TR1 P1 B-315182734-Çıkış | 315182734 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:29:37 | 17.06.2025 8:57:58 | 2.4725 |  | 7 |  | 3 |  | 4 |  |  | 0 | 3.3848 | 0 | 0.42527 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 5.6541
8005481403 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC034-H8-2194984-Fider | 2194984 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:39:48 | 17.06.2025 6:49:48 | 0.16667 |  | 6 |  |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0.32943 | 35.6153 | 5.7118 | 42.7397
8005481404 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-H4-244480663-Fider | 244480663 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:39:18 | 17.06.2025 6:40:25 | 0.018611 |  | 343 | 1 |  | 4 | 14 |  |  | 0 | 0.8088 | 0.0086093 | 0 | 0.28982 | 0.060094 | 0 | 0 | 1.1673
8005481413 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TFE830-H3-209721071-Fider | 209721071 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:41:42 | 17.06.2025 8:28:45 | 1.7842 | 1 | 138 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |  | 0.069388 | 144.7529 | 1.0767 | 0.39432 | 8.0638 | 0.01164 | 11.8801 | 0 | 166.2487
8005481417 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHE82-240802944-240802944-Fider | 240802944 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:17:56 | 17.06.2025 9:10:24 | 2.8744 |  | 73 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 68.9278 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 0 | 0 | 88.3445
8005481420 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-H2-331128001-Fider | 331128001 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:53:17 | 17.06.2025 7:05:13 | 0.19889 | 1 | 2575 |  | 22 | 2 | 443 |  | 1 | 0 | 83.3132 | 0 | 0.34183 | 0.41691 | 13.0269 | 0 | 0.1792 | 97.278
8005481421 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TBH098-TR1 P1 C-327718574-Çıkış | 327718574 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:56:30 | 17.06.2025 9:29:10 | 2.5444 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.231
8005481428 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H1-238188009-Fider | 238188009 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:00:23 | 17.06.2025 7:02:28 | 0.034722 | 2 | 4 | 84 |  | 2 |  |  |  | 0.037161 | 0 | 56.0897 | 0 | 0.35048 | 0 | 0 | 0 | 56.4773
8005481434 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS052-TR1 P1 E-302549513-Çıkış | 302549513 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:39:15 | 17.06.2025 12:25:36 | 5.7725 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403
8005481434 | 2 | KARABÜK | OVACIK | TAS052-TR1 P1 ANA ŞALTER-302549518-Çıkış | 302549518 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:25:36 | 17.06.2025 12:35:00 | 0.15667 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.11607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11607
8005481435 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF296-H3-331194219-Fider | 331194219 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:10:12 | 17.06.2025 9:10:24 | 2.0033 |  | 405 |  |  |  | 171 |  |  | 0 | 81.0932 | 0 | 0 | 0 | 161.328 | 0 | 0 | 242.4212
8005481435 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF296-H1-331194217-Fider | 331194217 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:10:24 | 17.06.2025 9:34:08 | 0.39556 |  | 1493 |  |  |  | 397 |  |  | 0 | 65.713 | 0 | 0 | 0 | 90.1752 | 0 | 0 | 155.8881
8005481436 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-H7-232538423-Fider | 232538423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:12:09 | 17.06.2025 7:22:46 | 0.17694 | 15 | 196 | 8 | 6 | 38 | 23 | 3 |  | 3.4045 | 7.3117 | 4.5171 | 1.8751 | 58.2899 | 1.8875 | 15.8878 | 0 | 93.1737
8005481439 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC045-H2-2194739-Fider | 2194739 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:15:54 | 17.06.2025 7:25:53 | 0.16639 |  | 264 |  | 7 | 2 | 304 |  | 5 | 0 | 8.1249 | 0 | 0.091785 | 4.5193 | 32.475 | 0 | 2.3271 | 47.538
8005481440 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-H4-4069710-Fider | 4069710 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:03:34 | 17.06.2025 7:16:24 | 0.21389 | 14 | 317 | 32 | 33 | 7 | 23 |  |  | 1.4468 | 13.8354 | 29.0046 | 8.2354 | 2.7735 | 4.0586 | 0 | 0 | 59.3542
8005481443 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | TBA291- ANA ŞALTER-311612211-Çıkış | 311612211 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:48:32 | 18.06.2025 21:33:22 | 0.74722 |  | 225 |  | 4 |  | 18 |  |  | 0 | 27.075 | 0 | 0.24759 | 0 | 3.3204 | 0 | 0 | 30.643
8005481444 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC570-H3-312713551-Fider | 312713551 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:33:38 | 17.06.2025 12:32:03 | 0.97361 |  | 32 |  |  |  | 64 |  |  | 0 | 17.9694 | 0 | 0 | 0 | 298.1587 | 0 | 0 | 316.1282
8005481446 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS844- P1 ANA ŞALTER-370010425-Çıkış | 370010425 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:02:58 | 17.06.2025 15:54:50 | 0.86444 |  | 22 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2771
8005481448 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLC31-H8-241510693-Fider | 241510693 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:30:43 | 17.06.2025 7:32:00 | 0.021389 | 6 | 5953 |  | 30 | 12 | 320 | 3 | 1 | 0.080577 | 13.7666 | 0 | 0.087118 | 2.1017 | 1.5643 | 6.1106 | 0.033084 | 23.7439
8005481453 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD932-TR1 P1 D-364020677-Çıkış | 364020677 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:19:29 | 17.06.2025 9:44:15 | 4.4128 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.5183 | 0 | 0 | 0 | 0.13498 | 0 | 0 | 14.6532
8005481453 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD932- P1 ANA ŞALTER-364020682-Çıkış | 364020682 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:44:15 | 17.06.2025 11:34:37 | 1.8394 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.1792 | 0 | 0 | 0 | 0.08372 | 0 | 0 | 12.263
8005481458 | 1 | KASTAMONU | CİDE | SAP132-TR1 A-314462103-Çıkış | 314462103 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:28:25 | 17.06.2025 8:37:39 | 1.1539 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 10.338 | 0 | 0 | 11.9772
8005481477 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF195-TR1 P1 A-235448059-Çıkış | 235448059 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:21:05 | 17.06.2025 9:55:51 | 0.57944 |  | 72 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.1742 | 0 | 0 | 0 | 0.21786 | 0 | 0 | 6.3921
8005481482 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-331110332-331110332-Fider | 331110332 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:52:28 | 17.06.2025 9:50:00 | 1.9589 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.47956 | 0 | 0.55546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035
8005481483 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BAC046-400383830-400383830-Fider | 400383830 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:35:13 | 17.06.2025 10:10:41 | 2.5911 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.13512 | 0 | 1.9943 | 0 | 0.25613 | 0 | 0 | 2.3855
8005481483 | 2 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BAC046-400383830-400383830-Fider | 400383830 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:10:41 | 17.06.2025 10:35:04 | 0.40639 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.022002 | 0 | 0.35037 | 0 | 0.049069 | 0 | 0 | 0.42144
8005481500 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BFJ41- P1 ANA ŞALTER-301333577-Çıkış | 301333577 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:38:32 | 17.06.2025 10:52:19 | 1.2297 |  | 52 |  | 7 |  | 46 |  |  | 0 | 15.6278 | 0 | 1.4596 | 0 | 20.8657 | 0 | 0 | 37.953
8005481515 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-240424811-240424811-Fider | 240424811 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:50:08 | 17.06.2025 11:52:08 | 4.0333 |  | 48 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 22.8201 | 0 | 0 | 4.4982 | 30.9508 | 0 | 0 | 58.2691
8005481515 | 2 | ANKARA | POLATLI | BJV17-240424811-240424811-Fider | 240424811 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:52:08 | 17.06.2025 12:00:20 | 0.13667 |  | 48 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.79633 | 0 | 0 | 0.16392 | 1.1911 | 0 | 0 | 2.1513
8005481517 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV19-350073885-350073885-Fider | 350073885 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:57:02 | 17.06.2025 9:34:57 | 2.6319 |  | 102 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 46.7747 | 0 | 1.1372 | 2.9417 | 2.6876 | 0 | 0 | 53.5412
8005481517 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHV19-350073885-350073885-Fider | 350073885 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:34:57 | 17.06.2025 9:56:30 | 0.35917 |  | 102 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 6.8473 | 0 | 0.17508 | 0.50373 | 0.46732 | 0 | 0 | 7.9934
8005481534 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-306121817-306121817-Fider | 306121817 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:56:55 | 17.06.2025 9:38:15 | 1.6889 |  | 255 |  | 63 | 4 | 64 |  |  | 0 | 195.2196 | 0 | 58.5619 | 77.8753 | 133.7408 | 0 | 0 | 465.3977
8005481534 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H3-244375317-Fider | 244375317 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:38:15 | 17.06.2025 10:03:23 | 0.41889 |  | 261 |  | 65 | 4 | 67 |  |  | 0 | 53.5198 | 0 | 15.5523 | 21.2002 | 38.8257 | 0 | 0 | 129.0979
8005481545 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA603-233993770-233993770-Fider | 233993770 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:15:30 | 17.06.2025 13:43:44 | 4.4706 | 1 | 299 |  | 4 |  | 19 |  |  | 0 | 203.1984 | 0 | 3.9057 | 0 | 23.2025 | 0 | 0 | 230.3066
8005481548 | 1 | ANKARA | MAMAK | SKC749-TR1 D-242918830-Çıkış | 242918830 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:46:13 | 17.06.2025 12:45:57 | 2.9956 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 9.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7357
8005481550 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC051-H1-2195025-Fider | 2195025 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:09:14 | 17.06.2025 8:18:54 | 0.16111 | 8 | 8 | 113 | 3 | 8 | 1 |  |  | 0.31956 | 0.026955 | 367.3287 | 6.7777 | 18.7918 | 0 | 0 | 0 | 393.2446
8005481560 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TFK653-TR1 P1 ANA ŞALTER-215036438-Çıkış | 215036438 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:30:27 | 17.06.2025 11:43:19 | 2.2144 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 6.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5059
8005481562 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC502-H1-744426-Fider | 744426 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:51:10 | 17.06.2025 10:30:59 | 2.6636 |  | 266 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 198.4798 | 0 | 0 | 0 | 40.5459 | 0 | 0 | 239.0257
8005481566 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD394-TR1 P1 ANA ŞALTER-307022257-Çıkış | 307022257 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:38:49 | 17.06.2025 10:26:42 | 0.79806 |  | 37 |  | 15 |  | 48 |  |  | 0 | 14.1685 | 0 | 10.7995 | 0 | 27.0178 | 0 | 0 | 51.9858
8005481567 | 1 | ANKARA | BALA | BHH11-304697929-304697929-Fider | 304697929 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:20:43 | 17.06.2025 10:18:13 | 3.9583 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4135 | 0 | 0 | 0 | 205.4135
8005481567 | 2 | ANKARA | BALA | BHH11-304697929-304697929-Fider | 304697929 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:18:13 | 17.06.2025 10:31:03 | 0.21389 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6368 | 0 | 0 | 0 | 14.6368
8005481568 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TFK654-TR1 P1 ANA ŞALTER-215036904-Çıkış | 215036904 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:56:36 | 17.06.2025 13:50:28 | 1.8978 |  | 95 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.2497 | 0 | 0 | 0 | 0.11444 | 0 | 0 | 14.3642
8005481583 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SHS231-TR1 A-237233589-Çıkış | 237233589 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:51:40 | 17.06.2025 19:40:00 | 6.8056 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 23.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5278
8005481585 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA405-315704127-315704127-Fider | 315704127 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:21:20 | 17.06.2025 18:39:26 | 1.3017 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.27402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27402
8005481585 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA405-H4-26184554-Fider | 26184554 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:39:26 | 17.06.2025 18:56:20 | 0.28167 |  | 230 | 1 | 6 | 3 | 30 |  |  | 0 | 11.0821 | 6.8634 | 0.36743 | 0.51705 | 4.1775 | 0 | 0 | 23.0075
8005481586 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBF102-TR1 D-371014462-Çıkış | 371014462 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:53:47 | 17.06.2025 8:52:41 | 2.9817 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 3.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5441
8005481608 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-234503752-234503752-Fider | 234503752 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 6:26:20 | 17.06.2025 9:24:03 | 2.9619 | 1 | 60 | 2 | 6 | 22 | 13 |  |  | 0 | 36.7158 | 41.2709 | 10.9782 | 348.7155 | 24.0416 | 0 | 0 | 461.722
8005481608 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-H3-303875752-Fider | 303875752 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:24:03 | 17.06.2025 9:40:36 | 0.27583 | 2 | 77 | 25 | 11 | 28 | 17 |  |  | 0.15679 | 4.5341 | 30.8434 | 13.0311 | 68.2759 | 4.6177 | 0 | 0 | 121.4589
8005481614 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE987- P1 ANA ŞALTER-317471268-Çıkış | 317471268 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:05:07 | 17.06.2025 10:33:50 | 1.4786 |  | 106 |  | 8 |  | 9 |  |  | 0 | 25.8015 | 0 | 1.574 | 0 | 3.8966 | 0 | 0 | 31.272
8005481621 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC006-TR1 P1 F-328060486-Çıkış | 328060486 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:11:57 | 17.06.2025 11:32:35 | 1.3439 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.9299 | 0 | 0 | 0 | 1.2616 | 0 | 0 | 15.1915
8005481623 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA445-385509869-385509869-Fider | 385509869 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:27:03 | 17.06.2025 9:12:59 | 0.76556 |  | 35 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0472
8005481623 | 2 | KASTAMONU | DADAY | BAA445-385509869-385509869-Fider | 385509869 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:12:59 | 17.06.2025 11:29:56 | 2.2825 |  | 35 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 9.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.415
8005481626 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H1-244374389-Fider | 244374389 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:28:42 | 17.06.2025 8:38:52 | 0.16944 | 22 | 2 | 150 | 4 | 5 | 3 |  |  | 0 | 0 | 51.6063 | 0.36448 | 0.35914 | 0.11568 | 0 | 0 | 52.4456
8005481627 | 1 | ANKARA | AKYURT | TGT179-TR1 P1 A-239288761-Çıkış | 239288761 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:19:12 | 17.06.2025 10:08:24 | 1.82 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5575 | 0 | 0 | 51.5575
8005481631 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKP83-400866598-400866598-Fider | 400866598 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:25:57 | 17.06.2025 9:32:07 | 1.1028 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 6.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7693
8005481631 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAB344-H1-238485290-Fider | 238485290 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:32:07 | 17.06.2025 9:44:31 | 0.20667 |  | 66 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 |  | 0 | 3.4451 | 8.2135 | 1.8681 | 23.0523 | 1.4688 | 68.0262 | 0 | 106.074
8005481644 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | SAG946-TR1 ANA ŞALTER-319040605-Çıkış | 319040605 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:31:39 | 18.06.2025 10:19:28 | 0.79694 |  | 13 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.6388 | 0 | 0 | 0 | 7.2932 | 0 | 0 | 8.932
8005481646 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TFK654-TR1 P1 ANA ŞALTER-215036904-Çıkış | 215036904 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:35:54 | 17.06.2025 16:13:21 | 0.62417 |  | 95 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.5317 | 0 | 0 | 0 | 0.037323 | 0 | 0 | 4.569
8005481650 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY637- P1 ANA ŞALTER-303880600-Çıkış | 303880600 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:49:46 | 17.06.2025 15:44:29 | 5.9119 |  | 67 | [6 empty] | 0 | 22.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0732
8005481651 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TFG208-TR1 P1 E-385361771-Çıkış | 385361771 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:23:46 | 17.06.2025 11:07:50 | 1.7344 |  | 72 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 17.4465 | 0 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5238
8005481655 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BHV79-232677703-232677703-Fider | 232677703 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:42:07 | 23.06.2025 16:45:11 | 7.0511 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 70.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4271
8005481657 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAK807-TR1 P1 E-318108910-Çıkış | 318108910 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:15:07 | 17.06.2025 19:50:07 | 0.58333 |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.3265 | 0 | 0 | 0 | 5.4362e-05 | 0 | 0 | 6.3265
8005481667 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR633-TR1 P1 C-331688442-Çıkış | 331688442 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:42:30 | 17.06.2025 12:26:20 | 0.73056 |  | 122 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 15.1793 | 0 | 0 | 0 | 0.47784 | 0 | 0 | 15.6571
8005481669 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SKB510- A-241460942-Çıkış | 241460942 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:00:00 | 17.06.2025 10:31:47 | 0.52972 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.18535 | 0 | 0 | 0 | 0.073964 | 0 | 0 | 0.25931
8005481673 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BJE70-H4-237826528-Fider | 237826528 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:41:48 | 17.06.2025 8:46:59 | 0.086389 | 3 | 18 | 27 | 7 | 5 | 2 | 1 |  | 0 | 0.32349 | 20.5899 | 7.0868 | 6.4867 | 0.0031476 | 5.7474 | 0 | 40.2374
8005481675 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BAA541-4085295-4085295-Fider | 4085295 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:13:34 | 24.06.2025 16:27:45 | 6.2364 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 14.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5527
8005481676 | 1 | ANKARA | MAMAK | SDN860-TR1 ANA ŞALTER-239971972-Çıkış | 239971972 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:50:27 | 20.06.2025 8:56:13 | 0.096111 |  | 37 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 0.47157 | 0 | 0 | 0 | 4.8752 | 0 | 0 | 5.3468
8005481676 | 2 | ANKARA | MAMAK | SDN860-TR1 B-239971965-Çıkış | 239971965 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:56:13 | 20.06.2025 9:17:59 | 0.36278 | [5 empty] | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1688 | 0 | 0 | 13.1688
8005481677 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB615-TR1 B-300508444-Çıkış | 300508444 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:34:57 | 20.06.2025 9:55:26 | 0.34139 |  | 13 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.87226 | 0 | 0 | 0 | 0.90807 | 0 | 0 | 1.7803
8005481680 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TJC545-4085493-4085493-Fider | 4085493 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:39:42 | 25.06.2025 17:09:14 | 7.4922 |  | 79 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 46.371 | 0 | 3.476 | 0 | 15.6324 | 0 | 0 | 65.4794
8005481686 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SGH629-TR1 A-307300483-Çıkış | 307300483 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:39:32 | 17.06.2025 9:55:10 | 0.26056 |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.52908 | 0 | 0 | 0 | 0.35952 | 0 | 0 | 0.88859
8005481689 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP326-TR1 P1 ANA ŞALTER-328619947-Çıkış | 328619947 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:18:08 | 17.06.2025 16:54:39 | 4.6086 |  | 116 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 102.2597 | 0 | 0 | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 104.1009
8005481692 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF890-TR1 P1 A-300622076-Çıkış | 300622076 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:54:11 | 17.06.2025 10:22:21 | 0.46944 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 4.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3342
8005481695 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE932-318168642-318168642-Kofra | 318168642 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:49:12 | 18.06.2025 6:14:46 | 0.42611 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.28572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28572
8005481699 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR412-TR1 P1 ANA ŞALTER-240316824-Çıkış | 240316824 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:24:54 | 17.06.2025 12:53:38 | 1.4789 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.4546 | 0 | 0 | 0 | 0.66775 | 0 | 0 | 4.1223
8005481700 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SCL630-TR1 ANA ŞALTER-400851474-Çıkış | 400851474 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:48:17 | 17.06.2025 10:18:40 | 1.5064 |  | 89 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 47.0237 | 0 | 0 | 0 | 70.4421 | 0 | 0 | 117.4658
8005481707 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA806-TR1 B-300302210-Çıkış | 300302210 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:46:58 | 17.06.2025 11:19:38 | 2.5444 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 0 | 18.6302 | 0 | 0 | 30.1462
8005481718 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | TJJ239-TR1 P1 ANA ŞALTER-245032078-Çıkış | 245032078 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:18:11 | 17.06.2025 12:20:33 | 1.0394 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5662
8005481724 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BDJ35-H5-209204380-Fider | 209204380 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:13:54 | 17.06.2025 9:25:20 | 0.19056 | 1 |  | 48 |  | 4 |  | 3 |  | 0 | 0 | 83.6267 | 0 | 4.5289 | 0 | 101.421 | 0 | 189.5767
8005481726 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF828-378022602-378022602-Kofra | 378022602 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:06:34 | 17.06.2025 19:51:23 | 0.74694 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.13164 | 0 | 0 | 0 | 0.73952 | 0 | 0 | 0.87116
8005481728 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SAK646-TR1 R-317534087-Çıkış | 317534087 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:40:39 | 17.06.2025 9:52:31 | 0.19778 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22843 | 0 | 0 | 0.22843
8005481734 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD335-H4-302219145-Fider | 302219145 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:18:23 | 17.06.2025 9:34:41 | 0.27167 | 22 | 946 | 28 | 57 | 21 | 226 |  | 2 | 13.6539 | 144.0853 | 45.8506 | 9.1985 | 12.8781 | 27.6017 | 0 | 0.96883 | 254.2369
8005481743 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA817-311407887-311407887-Fider | 311407887 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:08:26 | 17.06.2025 10:22:00 | 1.2261 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2.304 | 18.5689 | 4.1347 | 0 | 0 | 0 | 25.0076
8005481743 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA817-H2-302221068-Fider | 302221068 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:22:00 | 17.06.2025 10:32:54 | 0.18167 | 15 | 530 | 8 | 27 | 5 | 91 | 1 |  | 1.04 | 16.0511 | 8.1241 | 3.9777 | 12.2189 | 5.9759 | 7.2443 | 0 | 54.632
8005481746 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU509- P1 ANA ŞALTER-316736426-Çıkış | 316736426 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:34:21 | 17.06.2025 13:46:44 | 3.2064 |  | 178 | [6 empty] | 0 | 44.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6025
8005481754 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BEL49-243784519-243784519-Fider | 243784519 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:23:37 | 17.06.2025 10:35:52 | 1.2042 | 1 | 85 |  | 2 |  | 15 |  |  | 20.1034 | 28.9702 | 0 | 0.33331 | 0 | 6.7029 | 0 | 0 | 56.1099
8005481754 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BEL49-243784519-243784519-Fider | 243784519 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:35:52 | 17.06.2025 10:57:00 | 0.35222 | 1 | 85 |  | 2 |  | 15 |  |  | 5.7826 | 8.4744 | 0 | 0.10008 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 16.3901
8005481758 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB012-H2-309430116-Fider | 309430116 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:25:55 | 17.06.2025 9:36:21 | 0.17389 | 12 | 16 |  |  | 8 | 2 |  |  | 0.46547 | 0.42962 | 0 | 0 | 9.9072 | 0.32351 | 0 | 0 | 11.1258
8005481766 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-244695328-244695328-Fider | 244695328 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:58:45 | 17.06.2025 11:38:50 | 2.6681 |  | 135 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 36.9126 | 0 | 2.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0385
8005481766 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-244695328-244695328-Fider | 244695328 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:38:50 | 17.06.2025 12:12:54 | 0.56778 |  | 135 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 7.9512 | 0 | 0.46384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.415
8005481769 | 1 | ANKARA | EVREN | TDR379-TR1 P1 D-203009502-Çıkış | 203009502 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:36:07 | 17.06.2025 11:22:34 | 2.7742 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 14.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5531
8005481773 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA616-320406333-320406333-Fider | 320406333 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:33:55 | 17.06.2025 11:07:31 | 1.56 |  | 99 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 21.4635 | 0 | 0 | 0 | 0.10278 | 0 | 0 | 21.5663
8005481773 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA616-320406333-320406333-Fider | 320406333 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:07:31 | 17.06.2025 11:27:20 | 0.33028 |  | 99 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.6172 | 0 | 0 | 0 | 0.023064 | 0 | 0 | 4.6403
8005481781 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TDT038-TR1 P1 C-242049064-Çıkış | 242049064 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:03:26 | 17.06.2025 10:57:23 | 1.8992 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1934 | 0 | 0 | 14.1934
8005481786 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH54-H58-233482496-Fider | 233482496 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:41:18 | 17.06.2025 9:49:27 | 0.13583 | 28 | 964 | 334 | 5 | 21 | 61 |  |  | 4.5796 | 23.6355 | 998.3135 | 8.1597 | 31.0316 | 6.0519 | 0 | 0 | 1071.7719
8005481787 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-H19-209864182-Fider | 209864182 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:40:32 | 17.06.2025 9:42:33 | 0.033611 | 46 | 2357 | 233 | 37 | 42 | 183 | 5 | 5 | 0.9767 | 15.6863 | 68.8198 | 8.4291 | 15.885 | 2.2915 | 79.942 | 1.6035 | 193.6339
8005481789 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP016-H2-242378576-Fider | 242378576 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:41:38 | 17.06.2025 9:57:15 | 0.26028 | 6 | 61 |  |  | 9 | 26 | 10 |  | 0 | 2.2592 | 0 | 0 | 26.6198 | 3.7742 | 83.6838 | 0 | 116.337
8005481802 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA449-315924622-315924622-Fider | 315924622 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:39:14 | 17.06.2025 11:17:42 | 1.6411 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.0967 | 0 | 0 | 0 | 0.30345 | 0 | 0 | 15.4002
8005481802 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA449-315924622-315924622-Fider | 315924622 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:17:42 | 17.06.2025 11:26:00 | 0.13833 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 0.026864 | 0 | 0 | 1.3176
8005481805 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H8-312714347-Fider | 312714347 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:46:38 | 17.06.2025 9:53:30 | 0.11444 | 3 | 133 |  | 34 | 2 | 24 |  | 1 | 1.801 | 3.2206 | 0 | 0.57017 | 6.1384 | 0.83413 | 0 | 2.7448 | 15.3091
8005481809 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM478-242467441-242467441-Kofra | 242467441 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:01:20 | 17.06.2025 17:30:55 | 0.49306 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023829 | 0 | 0 | 0.023829
8005481810 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TDP914-TR1 P1 ANA ŞALTER-203379391-Çıkış | 203379391 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:43:33 | 17.06.2025 18:01:58 | 0.30694 |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.35189 | 0 | 0 | 0 | 1.2301 | 0 | 0 | 1.582
8005481812 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-H5-337028429-Fider | 337028429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:50:11 | 17.06.2025 10:05:22 | 0.25306 |  | 3347 | 2 | 56 | 2 | 340 |  |  | 0 | 111.2457 | 2.0105 | 0.78216 | 18.4882 | 27.1616 | 0 | 0 | 159.6882
8005481813 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN208-H5-5488264-Fider | 5488264 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:50:08 | 17.06.2025 10:01:20 | 0.18667 |  | 1225 |  | 2 | 2 | 42 |  |  | 0 | 27.2886 | 0 | 0.010215 | 1.1415 | 2.9817 | 0 | 0 | 31.422
8005481814 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH821-235765135-235765135-Kofra | 235765135 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:55:29 | 19.06.2025 12:49:23 | 0.89833 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005481815 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BKV55-H12-243299730-Fider | 243299730 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:50:57 | 17.06.2025 10:01:27 | 0.175 |  | 679 |  | 2 | 3 | 44 |  |  | 0 | 21.3813 | 0 | 0.035475 | 4.8113 | 21.9596 | 0 | 0 | 48.1876
8005481821 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB797-348024575-348024575-Kofra | 348024575 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:33:42 | 17.06.2025 11:10:32 | 1.6139 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005481821 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB797-TR1 P1 B-309439170-Çıkış | 309439170 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:10:32 | 17.06.2025 11:56:26 | 0.765 |  | 9 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.7189 | 0 | 0 | 4.5161
8005481822 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDF241-TR1 ANA ŞALTER-208953477-Çıkış | 208953477 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:00:00 | 18.06.2025 9:26:31 | 0.44194 |  | 37 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.3887 | 0 | 0 | 0 | 2.3103 | 0 | 0 | 5.699
8005481824 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA843-310100697-310100697-Fider | 310100697 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:42:08 | 17.06.2025 11:06:10 | 1.4006 |  | 75 | [6 empty] | 0 | 14.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4534
8005481825 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA105-TR1 B-306501866-Çıkış | 306501866 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:44:51 | 17.06.2025 12:05:32 | 1.3447 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 5.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.781
8005481834 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB106-TR1 P1 B-303807154-Çıkış | 303807154 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:20:17 | 17.06.2025 12:05:47 | 0.75833 |  | 90 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 15.4537 | 0 | 0 | 0 | 15.1631 | 0 | 0 | 30.6168
8005481835 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGH102-321456102-321456102-Kofra | 321456102 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:55:16 | 17.06.2025 17:07:26 | 7.2028 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 4.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1597
8005481835 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BLD06-232783061-232783061-Fider | 232783061 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:07:26 | 17.06.2025 18:50:00 | 1.7094 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.1452 | 0 | 0 | 0 | 0.089851 | 0 | 0 | 14.235
8005481840 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC049-240917974-240917974-Fider | 240917974 | Yeni Bağlantı - YG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:00:49 | 17.06.2025 15:50:45 | 1.8322 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1364 | 0 | 0 | 0 | 9.1364
8005481843 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-331353315-331353315-Fider | 331353315 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:18:11 | 17.06.2025 11:28:39 | 2.1744 |  | 238 |  | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 64.92 | 0 | 0.070125 | 1.3607 | 1.4328 | 0 | 0 | 67.7836
8005481843 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-331353315-331353315-Fider | 331353315 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:28:39 | 17.06.2025 11:47:46 | 0.31861 |  | 238 |  | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 9.6419 | 0 | 0.010342 | 0.20338 | 0.22184 | 0 | 0 | 10.0775
8005481854 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ072-TR1 P1 ANA ŞALTER-319956941-Çıkış | 319956941 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:01:55 | 17.06.2025 14:41:42 | 4.6631 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 15.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3596
8005481856 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG381-243763737-243763737-Kofra | 243763737 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:42:13 | 18.06.2025 9:21:52 | 0.66083 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.24469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24469
8005481857 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SEC111-TR1 ANA ŞALTER-209963738-Çıkış | 209963738 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:20:41 | 17.06.2025 12:29:41 | 3.15 |  | 46 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 38.0574 | 0 | 0 | 0 | 5.6163 | 0 | 0 | 43.6737
8005481860 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN245-TR1 P1 ANA ŞALTER-318567457-Çıkış | 318567457 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:51:04 | 17.06.2025 11:37:36 | 0.77556 |  | 540 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 44.1755 | 0 | 0 | 0 | 4.5644 | 0 | 0 | 48.7399
8005481867 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BDJ35-H5-209204380-Fider | 209204380 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:09:58 | 17.06.2025 12:25:19 | 2.2558 | 1 |  | 48 |  | 4 |  | 3 |  | 0 | 0 | 1042.3739 | 0 | 55.6535 | 0 | 1142.7791 | 0 | 2240.8065
8005481878 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH464- P1 ANA ŞALTER-316311067-Çıkış | 316311067 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:29:37 | 17.06.2025 13:02:21 | 1.5456 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.0065553 | 0 | 0 | 0 | 1.9801 | 0 | 0 | 1.9867
8005481881 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ993-TR1 P1 A-400898042-Çıkış | 400898042 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:11:26 | 17.06.2025 11:18:11 | 1.1125 |  | 33 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 4.2683 | 0 | 0.27196 | 0 | 0.012184 | 0 | 0 | 4.5524
8005481882 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TBJ278-TR1 P1 D-335474960-Çıkış | 335474960 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:12:37 | 17.06.2025 13:47:21 | 3.5789 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 7.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4528
8005481882 | 2 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TBJ278- P1 ANA ŞALTER-314765395-Çıkış | 314765395 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:47:21 | 17.06.2025 15:00:28 | 1.2186 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.0884 | 0 | 0 | 0 | 0.0017103 | 0 | 0 | 4.0902
8005481886 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA833-H4-232953683-Fider | 232953683 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:18:40 | 17.06.2025 10:32:36 | 0.23222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2063 | 0 | 0 | 0 | 16.2063
8005481892 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF140-TR1 P1 D-312749414-Çıkış | 312749414 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:42:52 | 17.06.2025 14:55:27 | 4.2097 |  | 291 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 228.9695 | 0 | 0 | 0 | 41.9306 | 0 | 0 | 270.9
8005481902 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-209287972-209287972-Fider | 209287972 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:58:25 | 17.06.2025 18:55:39 | 8.9539 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 867.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.5094
8005481916 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA081-311444647-311444647-Fider | 311444647 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:05:00 | 17.06.2025 15:12:32 | 1.1256 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0.00020285 | 0.16476 | 16.8113 | 3.1868 | 0.26741 | 0.10901 | 0 | 0 | 20.5395
8005481917 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TBB482- P1 ANA ŞALTER-301333845-Çıkış | 301333845 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:29:53 | 17.06.2025 16:07:42 | 4.6303 |  | 66 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 51.8877 | 0 | 0 | 0 | 124.6479 | 0 | 0 | 176.5355
8005481931 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG614-TR1 P1 B-238594861-Çıkış | 238594861 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:33:55 | 17.06.2025 12:39:45 | 2.0972 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 5.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0514
8005481933 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SKM546-TR1 E-245456181-Çıkış | 245456181 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:07:47 | 17.06.2025 12:08:56 | 1.0192 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.39245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39245
8005481935 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TBJ277-TR1 P1 A-332210148-Çıkış | 332210148 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:35:32 | 17.06.2025 17:19:33 | 6.7336 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 6.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1385
8005481935 | 2 | KASTAMONU | DADAY | TBJ277- P1 ANA ŞALTER-332210181-Çıkış | 332210181 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:19:33 | 17.06.2025 17:36:45 | 0.28667 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.45213 | 0 | 0 | 0 | 0.25655 | 0 | 0 | 0.70867
8005481936 | 1 | ANKARA | BALA | BJU42-H4-242514393-Fider | 242514393 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 7:54:47 | 02.06.2025 8:02:28 | 0.12806 | 3 | 91 | 2 |  | 8 | 10 | 1 | 1 | 54.5857 | 1.3969 | 17.6625 | 0 | 8.1898 | 1.9383 | 0.70321 | 0 | 84.4764
8005481945 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BKS00-400303555-400303555-Fider | 400303555 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:32:47 | 17.06.2025 14:33:24 | 4.0103 |  | 61 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 44.1725 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 47.4665
8005481945 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BKS00-400303555-400303555-Fider | 400303555 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:33:24 | 17.06.2025 15:05:28 | 0.53444 |  | 61 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.7786 | 0 | 0 | 0 | 0.45167 | 0 | 0 | 6.2303
8005481946 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ729-TR1 P1 ANA ŞALTER-307707140-Çıkış | 307707140 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:29:40 | 23.06.2025 16:57:36 | 7.4656 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.7929 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0 | 0 | 23.8685
8005481949 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SKB510- H-241460943-Çıkış | 241460943 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:31:58 | 17.06.2025 12:16:04 | 2.735 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52565 | 0 | 0 | 0.52565
8005481951 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TDR079-TR1 P1 ANA ŞALTER-28504663-Çıkış | 28504663 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:21:48 | 17.06.2025 13:01:05 | 0.65472 |  | 161 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 20.144 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0 | 21.5837
8005481955 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ579-TR1 P1 ANA ŞALTER-237243507-Çıkış | 237243507 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:26:57 | 24.06.2025 16:34:18 | 7.1225 |  | 61 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 42.594 | 0 | 0 | 0 | 0.10324 | 0 | 0 | 42.6973
8005481960 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC286- P1 ANA ŞALTER-300708774-Çıkış | 300708774 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:13:50 | 18.06.2025 14:46:48 | 0.54944 |  | 120 |  |  |  | 13 |  | 1 | 0 | 11.0762 | 0 | 0 | 0 | 5.4095 | 0 | 19.304 | 35.7897
8005481961 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SDM754-TR1 ANA ŞALTER-209408109-Çıkış | 209408109 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:18:31 | 18.06.2025 18:38:00 | 0.32472 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0 | 0 | 0.025436
8005481962 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-310757023-310757023-Fider | 310757023 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:26:39 | 17.06.2025 12:56:27 | 5.4967 |  | 426 |  | 5 |  | 26 |  |  | 0 | 394.1809 | 0 | 5.792 | 0 | 55.9889 | 0 | 0 | 455.9618
8005481965 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBH896-TR1 ANA ŞALTER-317293932-Çıkış | 317293932 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:30:51 | 17.06.2025 11:55:30 | 1.4108 |  | 11 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.5271 | 0 | 0 | 0 | 13.2576 | 0 | 0 | 15.7847
8005481968 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ728- P1 ANA ŞALTER-307707028-Çıkış | 307707028 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:31:09 | 25.06.2025 16:35:36 | 7.0742 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 37.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0082
8005481969 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | BDA29-349034292-349034292-Fider | 349034292 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:41:06 | 17.06.2025 15:20:17 | 4.6531 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005481969 | 2 | BARTIN | KURUCAŞİLE | BDA29-349034292-349034292-Fider | 349034292 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:20:17 | 17.06.2025 15:49:47 | 0.49167 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005481971 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK342-TR1 P1 ANA ŞALTER-310565089-Çıkış | 310565089 | -Can ve mal emniyeti - Can ve Mal Emniyeti | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.06.2025 8:40:11 | 23.06.2025 15:51:38 | 7.1908 |  | 38 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 42.0747 | 0 | 7.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1177
8005481976 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAK465-TR1 P1 ANA ŞALTER-319060745-Çıkış | 319060745 | -Can ve mal emniyeti - Yangın-Emniyet | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:46:29 | 23.06.2025 21:16:24 | 1.4986 |  | 48 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 6.5835 | 0 | 0.10214 | 0 | 0.45717 | 0 | 0 | 7.1428
8005481980 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAR232-TR1 P1 C-314495848-Çıkış | 314495848 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:49:52 | 17.06.2025 15:16:22 | 4.4417 |  | 48 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 48.2236 | 0 | 0.25488 | 0 | 12.1497 | 0 | 0 | 60.6282
8005481984 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ560-TR1 P1 ANA ŞALTER-28445259-Çıkış | 28445259 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 9:27:24 | 27.06.2025 16:38:03 | 7.1775 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 40.4038 | 0 | 0 | 0 | 0.046769 | 0 | 0 | 40.4506
8005481987 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TJJ697-H3-245143421-Fider | 245143421 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:50:30 | 17.06.2025 12:40:51 | 1.8392 |  | 36 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4164 | 0 | 0 | 5.4164
8005481990 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-4085706-4085706-Fider | 4085706 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:34:22 | 17.06.2025 14:11:45 | 3.6231 |  | 146 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 85.6248 | 0 | 0.16875 | 0 | 0.3668 | 0 | 0 | 86.1604
8005481996 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BEL53-H4-342586309-Fider | 342586309 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:55:37 | 17.06.2025 11:42:53 | 0.78778 | 2 | 355 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 |  | 5.4671 | 38.2171 | 2.5296 | 0.30289 | 3.583 | 95.3077 | 240.3364 | 0 | 385.7438
8005481997 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDG204-TR1 P1 ANA ŞALTER-242557020-Çıkış | 242557020 | Ödemeden Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:12:56 | 17.06.2025 19:59:56 | 0.78333 |  | 98 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 15.476 | 0 | 0 | 0 | 3.0116 | 0 | 0 | 18.4876
8005481998 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB883-TR1 P1 C-304265359-Çıkış | 304265359 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:11:24 | 17.06.2025 14:50:43 | 0.65528 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 4.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0854
8005482003 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB927-TR1 P1 G-240900796-Çıkış | 240900796 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:45:20 | 17.06.2025 12:43:41 | 0.9725 |  | 52 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 4.9933 | 0 | 0 | 0 | 27.5044 | 0 | 0 | 32.4977
8005482005 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BCF72-H24-202285381-Fider | 202285381 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:58:30 | 17.06.2025 13:12:02 | 2.2256 | 1 | 5137 |  | 1 | 3 | 133 | 1 |  | 2.1516 | 3682.2935 | 0 | 0.62042 | 1195.7966 | 1336.0792 | 177.3543 | 0 | 6394.2957
8005482006 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGJ867-TR1 P1 A-236209561-Çıkış | 236209561 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:23:17 | 17.06.2025 22:30:24 | 0.11861 |  | 87 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0.014942 | 0 | 0 | 2.7498
8005482009 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA999-310225951-310225951-Fider | 310225951 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:56:14 | 17.06.2025 17:59:11 | 7.0492 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.773 | 0 | 0 | 0 | 5.773
8005482009 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA999-310225951-310225951-Fider | 310225951 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:59:11 | 17.06.2025 18:22:45 | 0.39278 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10701 | 0 | 0 | 0 | 0.10701
8005482013 | 1 | ANKARA | BALA | BJU42-H4-242514393-Fider | 242514393 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2025 15:52:20 | 02.06.2025 18:04:03 | 2.1953 | 8 | 6007 | 8 | 29 | 24 | 598 | 3 | 9 | 1080.3013 | 2053.892 | 909.8527 | 147.0544 | 572.5028 | 1114.4683 | 66.5786 | 5584.0908 | 11528.7409
8005482018 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE365-TR1 P1 A-241592488-Çıkış | 241592488 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:26:06 | 17.06.2025 13:26:06 | 1 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.5425 | 0 | 0 | 0 | 0.17907 | 0 | 0 | 2.7216
8005482020 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP861-TR1 P1 ANA ŞALTER-317474733-Çıkış | 317474733 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:46:51 | 17.06.2025 13:14:28 | 1.4603 |  | 110 |  | 5 |  | 11 |  |  | 0 | 33.3525 | 0 | 0.62643 | 0 | 1.5541 | 0 | 0 | 35.533
8005482030 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB106-TR1 P1 A-303807155-Çıkış | 303807155 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:24:40 | 17.06.2025 12:46:36 | 0.36556 |  | 317 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 23.2692 | 0 | 0 | 0 | 0.73616 | 0 | 0 | 24.0053
8005482035 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE40-H3-232276499-Fider | 232276499 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:06:52 | 17.06.2025 12:49:51 | 1.7164 | 1 | 140 | 10 |  | 4 | 5 |  |  | 8.5915 | 71.7322 | 152.431 | 0 | 17.4549 | 2.8857 | 0 | 0 | 253.0952
8005482039 | 1 | ANKARA | POLATLI | SJB964-TR1 C-385843346-Çıkış | 385843346 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:59:47 | 17.06.2025 15:09:35 | 4.1633 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 8.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2536
8005482048 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BJY63-H4-2194992-Fider | 2194992 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:09:02 | 17.06.2025 11:39:17 | 0.50417 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4113 | 0 | 279.6661 | 0 | 293.0774
8005482050 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA341-H12-385777815-Fider | 385777815 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:10:27 | 17.06.2025 12:40:00 | 1.4925 | 3 | 807 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 480.0321 | 0 | 0 | 0 | 154.7301 | 0 | 0 | 634.7621
8005482050 | 2 | ANKARA | MAMAK | TAA512-H3-303108262-Fider | 303108262 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:40:00 | 17.06.2025 13:29:00 | 0.81667 |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2559 | 0 | 0 | 30.2559
8005482051 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN982-238993027-238993027-Kofra | 238993027 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:27:03 | 17.06.2025 13:57:32 | 0.50806 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9591 | 0 | 0 | 1.9591
8005482058 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF051- P1 F-309482194-Çıkış | 309482194 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:50:59 | 17.06.2025 17:21:39 | 4.5111 |  | 69 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 117.952 | 0 | 0 | 0 | 7.5955 | 0 | 0 | 125.5476
8005482059 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT409-TR1 P1 E-304269859-Çıkış | 304269859 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:38:35 | 17.06.2025 12:37:22 | 1.9797 |  | 99 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 29.1226 | 0 | 0 | 0 | 11.7701 | 0 | 0 | 40.8927
8005482060 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT124-TR1 P1 C-330994662-Çıkış | 330994662 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 10:29:27 | 17.06.2025 11:52:40 | 1.3869 |  | 25 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 7.2392 | 0 | 0.75513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9943
8005482060 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT124-TR1 P1 ANA ŞALTER-330994657-Çıkış | 330994657 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:52:40 | 17.06.2025 11:54:36 | 0.032222 |  | 107 |  | 16 |  | 10 |  |  | 0 | 0.71375 | 0 | 0.11013 | 0 | 0.12502 | 0 | 0 | 0.94889
8005482072 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA466-H7-3183001-Fider | 3183001 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:14:00 | 17.06.2025 11:23:40 | 0.16111 | 2 | 1339 |  | 1 | 3 | 132 | 1 |  | 0.3248 | 21.2688 | 0 | 0.030903 | 5.5108 | 4.3206 | 0.731 | 0 | 32.1869
8005482078 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | SHH513-TR1 A-234781899-Çıkış | 234781899 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:03:50 | 17.06.2025 12:30:53 | 0.45083 |  | 89 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 6.2799 | 0 | 0 | 10.8095
8005482083 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM278-TR1 P1 ANA ŞALTER-239369832-Çıkış | 239369832 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:11:24 | 17.06.2025 19:54:52 | 0.72444 |  | 31 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 8.4567 | 0 | 0 | 0 | 10.1083 | 0 | 0 | 18.565
8005482089 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-H5-337028431-Fider | 337028431 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:24:38 | 17.06.2025 15:54:26 | 3.4967 |  | 3692 | 1 | 57 | 2 | 349 |  |  | 0 | 1695.6163 | 13.7608 | 11.7779 | 266.1367 | 445.4315 | 0 | 0 | 2432.7232
8005482094 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAE422-TR1 P1 D-309703230-Çıkış | 309703230 | -Yangın (Şebeke Harici) - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:28:29 | 17.06.2025 12:04:28 | 0.59972 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.48101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48101
8005482104 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP601-TR1 P1 ANA ŞALTER-328624554-Çıkış | 328624554 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:17:12 | 17.06.2025 13:51:34 | 2.5728 |  | 107 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 34.1126 | 0 | 0.35697 | 0 | 0.64338 | 0 | 0 | 35.1129
8005482105 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF846-TR1 P1 A-312429646-Çıkış | 312429646 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:22:02 | 17.06.2025 13:03:27 | 0.69028 |  | 86 | [6 empty] | 0 | 31.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.259
8005482116 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN517-TR1 P1 B-318441349-Çıkış | 318441349 | Agac ve Dis Etkenler - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:20:42 | 17.06.2025 14:20:30 | 2.9967 |  | 65 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 32.2678 | 0 | 0 | 0 | 0.49495 | 0 | 0 | 32.7628
8005482116 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN517- P1 ANA ŞALTER-233622727-Çıkış | 233622727 | Agac ve Dis Etkenler - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:20:30 | 17.06.2025 14:34:48 | 0.23833 |  | 129 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 5.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.72306 | 0 | 0 | 5.8859
8005482119 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHS43-320410124-320410124-Fider | 320410124 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:19:27 | 17.06.2025 14:37:30 | 3.3008 |  | 105 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 64.4438 | 0 | 0 | 0 | 1.9169 | 0 | 0 | 66.3607
8005482119 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHS43-320410124-320410124-Fider | 320410124 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:37:30 | 17.06.2025 14:55:08 | 0.29389 |  | 105 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.6339 | 0 | 0 | 0 | 0.1744 | 0 | 0 | 5.8083
8005482120 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD409-H3-745389-Fider | 745389 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:33:40 | 17.06.2025 14:21:46 | 4.8017 |  | 933 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 874.7664 | 0 | 0 | 0 | 56.9053 | 0 | 0 | 931.6716
8005482125 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC592-TR1 P1 E-312813612-Çıkış | 312813612 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:53:44 | 17.06.2025 13:02:50 | 3.1517 |  | 168 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 103.9186 | 0 | 0 | 0 | 24.0005 | 0 | 0 | 127.9191
8005482136 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP240-__-236515699-Fider | 236515699 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2025 12:10:00 | 12.06.2025 12:40:00 | 0.5 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38726 | 0 | 0.38726
8005482139 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-234398630-234398630-Fider | 234398630 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:38:19 | 17.06.2025 13:20:21 | 1.7006 | 1 | 211 | 1 | 7 | 2 | 21 |  |  | 0.35667 | 75.7945 | 12.9029 | 0.83096 | 16.8316 | 6.6769 | 0 | 0 | 113.3935
8005482139 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-H4-219583952-Fider | 219583952 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:20:21 | 17.06.2025 13:46:00 | 0.4275 | 4 | 1405 | 1 | 23 | 3 | 140 |  |  | 3.3098 | 106.976 | 3.2857 | 0.54862 | 4.4035 | 18.6593 | 0 | 0 | 137.1828
8005482139 | 3 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-380022140-380022140-Fider | 380022140 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:46:00 | 17.06.2025 14:18:03 | 0.53417 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 0.11923 | 0 | 4.1564 | 0 | 5.5634 | 0 | 0 | 0 | 9.839
8005482141 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA235-H22-774951-Fider | 774951 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:12:40 | 16.06.2025 9:24:26 | 0.19611 | 1 | 525 |  |  | 5 | 1318 | 1 | 5 | 0 | 12.2866 | 0 | 0 | 554.9949 | 524.1369 | 173.4568 | 33.7234 | 1298.5986
8005482141 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD847-H4-772864-Fider | 772864 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:24:26 | 16.06.2025 10:11:00 | 0.77611 |  | 14 |  |  |  | 20 |  | 2 | 0 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 184.1784 | 0 | 20.0571 | 205.7628
8005482143 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDG346-TR1 P1 H-328633361-Çıkış | 328633361 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:21:58 | 17.06.2025 14:56:07 | 0.56917 |  | 67 | [6 empty] | 0 | 6.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3902
8005482145 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC485-H1-774895-Fider | 774895 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:30:59 | 17.06.2025 12:44:55 | 0.23222 |  | 194 |  |  | 1 | 68 |  |  | 0 | 12.5752 | 0 | 0 | 0.75739 | 28.9953 | 0 | 0 | 42.3279
8005482147 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS944-TR1 P1 B-314489210-Çıkış | 314489210 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:51:03 | 17.06.2025 13:20:01 | 1.4828 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.7457 | 0 | 0 | 0 | 0.10272 | 0 | 0 | 6.8484
8005482149 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAB222-TR1 C-303813354-Çıkış | 303813354 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:15:09 | 17.06.2025 14:32:51 | 0.295 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5175
8005482160 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA840-H3-303879865-Fider | 303879865 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:54:39 | 17.06.2025 12:06:17 | 0.19389 |  | 413 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 7.8984 | 0 | 0 | 0.22263 | 0.69391 | 0 | 0 | 8.8149
8005482163 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD932-227344144-227344144-Kofra | 227344144 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:53:43 | 17.06.2025 12:04:58 | 0.1875 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.011556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011556
8005482163 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD932- P1 ANA ŞALTER-364020682-Çıkış | 364020682 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:04:58 | 17.06.2025 12:20:15 | 0.25472 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.7007 | 0 | 0 | 0 | 0.01219 | 0 | 0 | 1.7129
8005482163 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD12-H4-209084011-Fider | 209084011 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:20:15 | 17.06.2025 13:02:24 | 0.7025 | 4 | 909 |  | 1 | 1 | 51 |  |  | 6.707 | 115.2239 | 0 | 0.21491 | 30.4235 | 37.1433 | 0 | 0 | 189.7126
8005482165 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU725-TR1 ANA ŞALTER-304454636-Çıkış | 304454636 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:07:57 | 17.06.2025 21:23:06 | 0.2525 |  | 33 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 2.8377 | 0 | 0 | 4.3733
8005482169 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH053-TR1 P1 A-28299565-Çıkış | 28299565 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:54:39 | 17.06.2025 14:19:43 | 2.4178 |  | 49 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.0058 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 14.7708
8005482172 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHY66-TR1 P1 E-209187774-Çıkış | 209187774 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:25:19 | 17.06.2025 13:21:22 | 1.9342 |  | 173 | [6 empty] | 0 | 71.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3955
8005482196 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA466-315526531-315526531-Fider | 315526531 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:00:56 | 23.06.2025 17:03:41 | 8.0458 |  | 64 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 33.5063 | 0 | 0 | 0 | 0.075895 | 0 | 0 | 33.5822
8005482199 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA790-H8-300813256-Fider | 300813256 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:07:43 | 17.06.2025 15:30:43 | 3.3833 | 8 | 37 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 |  | 44.1736 | 16.528 | 0 | 10.6547 | 408.8079 | 385.8023 | 1015.6393 | 0 | 1881.6059
8005482200 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H3-339925076-Fider | 339925076 | - Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:08:28 | 17.06.2025 12:10:00 | 0.025556 | 3 | 6007 | 2 | 29 | 14 | 396 |  |  | 0.45397 | 20.3449 | 0.39731 | 0.49745 | 0.73275 | 5.2452 | 0 | 0 | 27.6717
8005482205 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA461-315421702-315421702-Fider | 315421702 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:01:52 | 24.06.2025 16:57:19 | 7.9242 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 46.3298 | 0 | 0 | 0 | 0.19764 | 0 | 0 | 46.5275
8005482209 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA427-H4-300922296-Fider | 300922296 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 11:52:42 | 17.06.2025 13:01:18 | 1.1433 |  | 164 |  | 1 | 1 | 22 |  |  | 0 | 27.2195 | 0 | 0.36986 | 2.1561 | 3.1614 | 0 | 0 | 32.9068
8005482209 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA422-H2-300922497-Fider | 300922497 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:01:18 | 17.06.2025 15:17:00 | 2.2617 | 3 | 694 | 1 | 7 | 9 | 92 | 3 |  | 1.1866 | 235.8742 | 59.2197 | 3.3425 | 226.2932 | 295.9237 | 1168.2274 | 0 | 1990.0672
8005482212 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR585-TR1 P1 D-314676196-Çıkış | 314676196 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:08:46 | 17.06.2025 17:24:00 | 5.2539 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1092
8005482217 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA558-H4-318430125-Fider | 318430125 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:14:22 | 17.06.2025 12:24:02 | 0.16111 | 1 | 1207 |  | 2 | 1 | 74 |  |  | 0.0714 | 34.662 | 0 | 0.92429 | 0.4066 | 4.4728 | 0 | 0 | 40.537
8005482218 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA467-400897467-400897467-Fider | 400897467 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:00:13 | 25.06.2025 16:57:48 | 7.9597 |  | 64 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 36.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1808
8005482244 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU305-401037757-401037757-Fider | 401037757 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:19:03 | 17.06.2025 13:29:33 | 1.175 | 1 | 322 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0.0036281 | 37.073 | 0 | 0 | 1.9215 | 0.020054 | 0 | 0 | 39.0183
8005482244 | 2 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU305-401037757-401037757-Fider | 401037757 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:29:33 | 17.06.2025 13:40:11 | 0.17722 | 1 | 322 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0.00056277 | 5.5932 | 0 | 0 | 0.30059 | 0.0030654 | 0 | 0 | 5.8975
8005482258 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD295-TR1 P1 E-313787091-Çıkış | 313787091 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:53:28 | 17.06.2025 15:37:25 | 0.7325 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.1767 | 0 | 0 | 0 | 0.2402 | 0 | 0 | 5.4169
8005482260 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA815-TR1 P1 B-328034511-Çıkış | 328034511 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:11:23 | 17.06.2025 15:05:29 | 0.90167 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.37663 | 0 | 0 | 3.9666
8005482265 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG409- P1 A-314899179-Çıkış | 314899179 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:16:28 | 17.06.2025 19:17:54 | 1.0239 |  | 56 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.0301 | 0 | 0 | 0 | 0.96215 | 0 | 0 | 9.9923
8005482275 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE987-TR1 P1 D-317471270-Çıkış | 317471270 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 2:55:31 | 18.06.2025 3:37:55 | 0.70667 |  | 29 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 1.8529 | 0 | 0.013399 | 0 | 0.98357 | 0 | 0 | 2.8498
8005482279 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA247-H8-744046-Fider | 744046 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:37:43 | 17.06.2025 12:47:00 | 0.15472 | 2 | 1288 |  | 4 | 2 | 185 | 2 |  | 0 | 84.0456 | 0 | 0.18648 | 25.0339 | 44.6971 | 65.2974 | 0 | 219.2604
8005482279 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE216-H3-745060-Fider | 745060 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:47:00 | 17.06.2025 13:20:00 | 0.55 |  | 228 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 24.4116 | 0 | 0 | 0 | 13.5116 | 0 | 0 | 37.9232
8005482283 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA149-H17-748610-Fider | 748610 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:47:26 | 17.06.2025 13:01:07 | 0.22806 |  | 1913 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 123.2744 | 0 | 0 | 0 | 92.4117 | 0 | 0 | 215.6861
8005482287 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP146-TR1 P1 F-318576757-Çıkış | 318576757 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:45:47 | 17.06.2025 19:33:13 | 6.7906 |  | 102 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 120.5434 | 0 | 0 | 0 | 4.7927 | 0 | 0 | 125.3361
8005482287 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-H2-209078020-Fider | 209078020 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:33:13 | 17.06.2025 20:11:20 | 0.63528 |  | 193 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 21.0342 | 0 | 0 | 0 | 1.6322 | 0 | 0 | 22.6664
8005482287 | 3 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP146-TR1 P1 F-318576757-Çıkış | 318576757 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:11:20 | 17.06.2025 20:27:40 | 0.27222 |  | 102 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.7776 | 0 | 0 | 0 | 0.16339 | 0 | 0 | 4.941
8005482288 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGJ962-TR1 P1 I-234977287-Çıkış | 234977287 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:38:37 | 17.06.2025 15:07:28 | 2.4808 |  | 13 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6.6446 | 0 | 0 | 8.4446
8005482292 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA104-TR1 C-306502023-Çıkış | 306502023 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:11:34 | 17.06.2025 15:34:26 | 3.3811 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 19.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.022
8005482293 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SJC063- ANA ŞALTER-238099208-Çıkış | 238099208 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:24:53 | 17.06.2025 13:50:22 | 0.42472 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.27857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27857
8005482316 | 1 | ANKARA | BALA | TAT082-330858609-330858609-Kofra | 330858609 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 9:06:56 | 17.06.2025 13:56:48 | 4.8311 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4195
8005482316 | 2 | ANKARA | BALA | TAT082-TR1 P1 B-308931810-Çıkış | 308931810 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:56:48 | 17.06.2025 14:52:34 | 0.92944 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 0.036106 | 0 | 0 | 6.2031
8005482322 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA323-H10-246242009-Fider | 246242009 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:24:47 | 16.06.2025 9:34:04 | 0.15472 |  | 1188 |  |  |  | 162 |  |  | 0 | 50.6695 | 0 | 0 | 0 | 72.3149 | 0 | 0 | 122.9844
8005482329 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDE880-TR1 ANA ŞALTER-208964173-Çıkış | 208964173 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:25:58 | 17.06.2025 15:04:30 | 2.6422 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 40.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.435
8005482334 | 1 | ANKARA | MAMAK | SKB769-TR1 B-242660492-Çıkış | 242660492 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:14:08 | 17.06.2025 18:12:25 | 0.97139 |  | 96 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 16.0363 | 0 | 0 | 0 | 0.36959 | 0 | 0 | 16.4059
8005482338 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA323-H11-246242008-Fider | 246242008 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 9:30:13 | 16.06.2025 9:36:40 | 0.1075 |  | 2315 |  |  |  | 331 |  |  | 0 | 48.5453 | 0 | 0 | 0 | 50.3755 | 0 | 0 | 98.9208
8005482348 | 1 | ANKARA | BALA | BAB365-H4-364009374-Fider | 364009374 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:16:02 | 17.06.2025 15:36:27 | 2.3403 | 1 | 660 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 250.1745 | 0 | 0 | 0 | 49.9351 | 0 | 0 | 300.1096
8005482350 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD216-TR1 P1 ANA ŞALTER-304293199-Çıkış | 304293199 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:20:16 | 17.06.2025 15:00:10 | 0.665 |  | 43 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.4307 | 0 | 0 | 0 | 0.0032458 | 0 | 0 | 4.4339
8005482368 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFS037-TR1 P1 A-225660790-Çıkış | 225660790 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:48:43 | 17.06.2025 14:23:16 | 0.57583 |  | 194 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 20.651 | 0 | 0 | 0 | 20.7504 | 0 | 0 | 41.4013
8005482372 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAE701-TR1 P1 C-307719530-Çıkış | 307719530 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:56:29 | 17.06.2025 15:01:44 | 1.0875 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.9589 | 0 | 0 | 0 | 0.13053 | 0 | 0 | 12.0895
8005482382 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TDC863-TR1 P1 B-331188626-Çıkış | 331188626 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:37:18 | 19.06.2025 11:40:39 | 0.055833 |  | 76 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0.0079767 | 0 | 0 | 0.50797
8005482382 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TDC863-TR1 P1 ANA ŞALTER-331188677-Çıkış | 331188677 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:40:39 | 19.06.2025 12:11:09 | 0.50833 |  | 154 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.2773 | 0 | 0 | 0 | 0.19284 | 0 | 0 | 9.4701
8005482389 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU542-TR1 P1 D-310559600-Çıkış | 310559600 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:26:50 | 17.06.2025 14:20:04 | 0.88722 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.8987 | 0 | 0 | 0 | 0.9259 | 0 | 0 | 6.8246
8005482393 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCK012-TR1 ANA ŞALTER-209597782-Çıkış | 209597782 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:48:32 | 19.06.2025 11:07:34 | 0.31722 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.44878 | 0 | 0 | 0 | 22.6874 | 0 | 0 | 23.1362
8005482396 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BEH44-241107715-241107715-Fider | 241107715 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:47:57 | 17.06.2025 14:56:55 | 2.1494 |  | 77 | [6 empty] | 0 | 23.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.169
8005482398 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCL275-TR1 C-201621856-Çıkış | 201621856 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:16:16 | 17.06.2025 14:01:41 | 0.75694 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049
8005482398 | 2 | ANKARA | MAMAK | SCL275-TR1 ANA ŞALTER-201624565-Çıkış | 201624565 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:01:41 | 17.06.2025 15:26:06 | 1.4069 |  | 58 | [6 empty] | 0 | 15.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0446
8005482404 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-H7-232538423-Fider | 232538423 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:34:01 | 17.06.2025 13:43:10 | 0.1525 | 15 | 196 | 8 | 6 | 38 | 23 | 3 |  | 3.354 | 7.3032 | 5.3471 | 2.2197 | 87.3761 | 3.0179 | 31.328 | 0 | 139.946
8005482411 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA767-314221894-314221894-Fider | 314221894 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:31:14 | 25.06.2025 21:17:51 | 0.77694 |  | 43 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.2332 | 0 | 0 | 0 | 0.2335 | 0 | 0 | 6.4667
8005482411 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA034-H10-303874807-Fider | 303874807 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 21:17:51 | 25.06.2025 21:39:07 | 0.35444 | 5 | 744 | 1 | 28 | 9 | 46 | 2 | 1 | 3.4046 | 62.8344 | 0.90953 | 11.138 | 28.444 | 10.2908 | 28.4028 | 0 | 145.4241
8005482413 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BKP65-H4-241054157-Fider | 241054157 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:37:51 | 17.06.2025 13:48:10 | 0.17194 |  | 178 |  |  |  | 462 |  |  | 0 | 8.9123 | 0 | 0 | 0 | 111.7605 | 0 | 0 | 120.6728
8005482414 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS940-TR1 P1 D-314488573-Çıkış | 314488573 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:36:07 | 17.06.2025 17:57:50 | 4.3619 |  | 44 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 20.6892 | 0 | 1.1804 | 0 | 4.056 | 0 | 0 | 25.9256
8005482414 | 2 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS940- P1 ANA ŞALTER-314488566-Çıkış | 314488566 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:57:50 | 17.06.2025 18:41:34 | 0.72889 |  | 65 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 5.6219 | 0 | 0.19004 | 0 | 0.59343 | 0 | 0 | 6.4054
8005482449 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SFG544-TR1 ANA ŞALTER-303942805-Çıkış | 303942805 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:30:00 | 17.06.2025 18:50:36 | 0.34333 |  | 37 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 2.2508 | 0 | 0 | 0 | 8.9076 | 0 | 0 | 11.1583
8005482456 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TDS001-H3-304077590-Fider | 304077590 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:08:48 | 19.06.2025 14:39:17 | 0.50806 |  | 186 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 22.3198 | 0 | 0 | 0 | 58.5918 | 0 | 0 | 80.9115
8005482466 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H15-307046153-Fider | 307046153 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 10:22:20 | 16.06.2025 11:05:07 | 0.71306 | 4 | 121 |  |  | 1 | 100 | 3 | 5 | 0 | 0.22481 | 0 | 0 | 68.6469 | 178.82 | 123.0415 | 133.056 | 503.7892
8005482479 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFM34-H1-242835623-Fider | 242835623 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:46:35 | 17.06.2025 14:32:50 | 0.77083 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005482480 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TDV548-TR1 P1 E-386735308-Çıkış | 386735308 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:08:20 | 17.06.2025 20:46:27 | 0.63528 |  | 155 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 12.4623 | 0 | 0 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 15.3233
8005482492 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | TAH909- P1 ANA ŞALTER-242309172-Çıkış | 242309172 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:54:49 | 17.06.2025 17:26:05 | 2.5211 |  | 39 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 7.3623 | 0 | 0 | 0 | 1.4974 | 0 | 0 | 8.8596
8005482500 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN445-317514228-317514228-Kofra | 317514228 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:52:38 | 17.06.2025 15:10:55 | 0.30472 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.070441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070441
8005482501 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC680-TR1 P1 I-385477991-Çıkış | 385477991 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:22:31 | 17.06.2025 14:58:08 | 1.5936 |  | 327 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 96.8391 | 0 | 0 | 0 | 21.9696 | 0 | 0 | 118.8087
8005482501 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC680-H3-385477957-Fider | 385477957 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:58:08 | 17.06.2025 16:48:20 | 1.8367 |  | 1550 |  |  |  | 160 |  |  | 0 | 502.8407 | 0 | 0 | 0 | 230.4679 | 0 | 0 | 733.3086
8005482506 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA624-241451201-241451201-Fider | 241451201 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:07:12 | 17.06.2025 16:51:20 | 2.7356 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2624 | 0 | 0 | 0 | 18.2624
8005482506 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA624-241451201-241451201-Fider | 241451201 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:51:20 | 17.06.2025 17:04:36 | 0.22111 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | 0 | 1.1068
8005482508 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU766- P1 ANA ŞALTER-241008113-Çıkış | 241008113 | Bakim Ihtiyaci - İgnitör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:49:58 | 18.06.2025 18:41:38 | 0.86111 |  | 67 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.16673 | 0 | 0 | 5.1682
8005482509 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ234- P1 ANA ŞALTER-27736100-Çıkış | 27736100 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:21:17 | 17.06.2025 16:48:28 | 0.45306 |  | 222 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 12.3337 | 0 | 0 | 0 | 3.4358 | 0 | 0 | 15.7695
8005482516 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TFK700- P1 ANA ŞALTER-219685261-Çıkış | 219685261 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:34:52 | 20.06.2025 11:07:12 | 0.53889 |  | 92 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.4547 | 0 | 0 | 0 | 0.063626 | 0 | 0 | 6.5183
8005482524 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY266-TR1 P1 B-302206156-Çıkış | 302206156 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:17:08 | 17.06.2025 17:52:30 | 3.5894 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.4988 | 0 | 0 | 0 | 0.36063 | 0 | 0 | 6.8594
8005482544 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA341-H12-385777815-Fider | 385777815 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:27:40 | 17.06.2025 14:29:49 | 0.035833 |  | 379 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.2724 | 0 | 0 | 0 | 2.0361 | 0 | 0 | 10.3085
8005482545 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TFL343-H3-224457620-Fider | 224457620 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:27:16 | 17.06.2025 15:24:02 | 0.94611 |  | 2363 |  | 2 |  | 157 |  |  | 0 | 368.2211 | 0 | 4.9422 | 0 | 151.487 | 0 | 0 | 524.6504
8005482550 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BHV42-H13-240281682-Fider | 240281682 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:29:29 | 23.06.2025 16:58:07 | 7.4772 |  | 240 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 193.2847 | 0 | 0 | 14.3637 | 9.7907 | 0 | 0 | 217.4391
8005482551 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA588-H3-5487715-Fider | 5487715 | -Yangın (Şebeke Harici) - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:29:25 | 17.06.2025 15:25:47 | 0.93944 |  | 430 |  | 10 |  | 101 |  |  | 0 | 59.6282 | 0 | 0.52747 | 0 | 50.8738 | 0 | 0 | 111.0295
8005482552 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK371-329507105-329507105-Kofra | 329507105 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:48:02 | 18.06.2025 10:50:55 | 1.0481 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.85535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85535
8005482561 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SHH519-TR1 ANA ŞALTER-235108665-Çıkış | 235108665 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:16:10 | 17.06.2025 15:30:07 | 0.2325 |  | 180 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 4.4898 | 0 | 0 | 0 | 3.8252 | 0 | 0 | 8.315
8005482563 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM299-TR1 P1 D-317452937-Çıkış | 317452937 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:20:52 | 17.06.2025 15:40:15 | 1.3231 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 11.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5276
8005482564 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA031-H14-748353-Fider | 748353 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 12:49:38 | 16.06.2025 13:23:00 | 0.55611 |  | 1146 |  | 7 |  | 60 |  |  | 0 | 120.5245 | 0 | 1.6635 | 0 | 47.6971 | 0 | 0 | 169.8851
8005482565 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDR211-329916064-329916064-Kofra | 329916064 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:28:35 | 17.06.2025 15:27:16 | 2.9781 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7397 | 0 | 0 | 5.7397
8005482565 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDR211-TR1 P1 A-203101070-Çıkış | 203101070 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:27:16 | 17.06.2025 17:02:26 | 1.5861 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.82243 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 3.8033
8005482567 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF711-H8-238410528-Fider | 238410528 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:34:57 | 17.06.2025 14:47:25 | 0.20778 | 16 | 246 | 14 | 10 | 1 | 28 |  |  | 53.2506 | 5.1441 | 60.2927 | 7.7269 | 0.23543 | 50.4158 | 0 | 0 | 177.0654
8005482568 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-233403007-233403007-Fider | 233403007 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:30:08 | 17.06.2025 20:54:29 | 6.4058 |  | 232 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 265.0543 | 0 | 0 | 0 | 10.4592 | 0 | 0 | 275.5135
8005482568 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-233403007-233403007-Fider | 233403007 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:54:29 | 17.06.2025 21:06:17 | 0.19667 |  | 232 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 8.4765 | 0 | 0 | 0 | 0.26764 | 0 | 0 | 8.7442
8005482569 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-240165580-240165580-Fider | 240165580 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:10:35 | 17.06.2025 17:43:04 | 2.5414 |  | 155 |  | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 63.3116 | 0 | 1.8114 | 0 | 6.9913 | 0 | 0 | 72.1142
8005482571 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TGG658-H3-232141349-Fider | 232141349 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 5:26:12 | 17.06.2025 6:55:59 | 1.4964 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0863 | 0 | 4.3704 | 0 | 8.4567
8005482572 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN226-H3-235956861-Fider | 235956861 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:26:08 | 17.06.2025 14:57:16 | 0.51889 |  | 1093 |  |  |  | 61 |  | 1 | 0 | 72.1904 | 0 | 0 | 0 | 41.9017 | 0 | 7.1054 | 121.1975
8005482574 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBF139-TR1 P1 C-328095324-Çıkış | 328095324 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 11:15:57 | 24.06.2025 11:26:38 | 0.17806 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.43834 | 0 | 0 | 0 | 0.93531 | 0 | 0 | 1.3737
8005482581 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA791-H10-300813523-Fider | 300813523 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:42:27 | 17.06.2025 14:55:33 | 0.21833 | 1 | 388 | 1 | 9 | 5 | 26 | 1 |  | 0 | 18.6504 | 3.3372 | 4.053 | 64.9514 | 9.918 | 34.9485 | 0 | 135.8586
8005482582 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM571-TR1 P1 ANA ŞALTER-337025945-Çıkış | 337025945 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:50:45 | 17.06.2025 15:02:27 | 0.195 |  | 21 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 0.50141 | 0 | 0 | 0 | 1.8203 | 0 | 0 | 2.3217
8005482582 | 2 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM571-320487898-320487898-Kofra | 320487898 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:02:27 | 17.06.2025 21:11:11 | 6.1456 |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.6706 | 0 | 0 | 0 | 18.5869 | 0 | 0 | 27.2575
8005482582 | 3 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM571-TR1 P1 ANA ŞALTER-337025945-Çıkış | 337025945 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:11:11 | 17.06.2025 21:45:20 | 0.56917 |  | 21 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 2.4391 | 0 | 0 | 4.1311
8005482588 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BAA541-H1-4070195-Fider | 4070195 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:44:09 | 17.06.2025 15:33:53 | 0.82889 |  | 1085 |  | 15 |  | 18 | 1 |  | 0 | 105.7304 | 0 | 2.974 | 0 | 9.7356 | 225.201 | 0 | 343.641
8005482592 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAD885-TR1 A-301826000-Çıkış | 301826000 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:18:08 | 17.06.2025 15:17:08 | 2.9833 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 4.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3224
8005482596 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAA909-316179236-316179236-Fider | 316179236 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:49:16 | 24.06.2025 17:24:56 | 7.5944 |  | 123 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 74.5056 | 0 | 0 | 0 | 2.9549 | 0 | 0 | 77.4605
8005482603 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA031-H14-748353-Fider | 748353 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 14:36:24 | 16.06.2025 15:01:00 | 0.41 |  | 1146 |  | 7 |  | 60 |  |  | 0 | 90.4125 | 0 | 1.2572 | 0 | 35.7559 | 0 | 0 | 127.4255
8005482607 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHB063-TR1 D-385375277-Çıkış | 385375277 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:14:06 | 17.06.2025 17:07:04 | 1.8828 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.2058 | 0 | 0 | 0 | 8.1426 | 0 | 0 | 13.3484
8005482608 | 1 | ANKARA | BALA | TBC251-TR1 P1 A-245476673-Çıkış | 245476673 | Borçtan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 18:43:04 | 23.06.2025 19:07:16 | 0.40333 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.6084 | 0 | 0 | 0 | 0.036102 | 0 | 0 | 2.6445
8005482617 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB874- P1 ANA ŞALTER-304264551-Çıkış | 304264551 | Tesis Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:15:38 | 20.06.2025 17:33:03 | 8.2903 |  | 134 |  | 3 |  | 39 |  |  | 0 | 179.073 | 0 | 6.4198 | 0 | 30.6654 | 0 | 0 | 216.1583
8005482618 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BLJ91-245614743-245614743-Fider | 245614743 | Hizmet Alım Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:04:36 | 20.06.2025 17:03:00 | 7.9733 |  | 85 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 78.6163 | 0 | 0 | 0 | 0.24663 | 0 | 0 | 78.8629
8005482619 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA462-H2-314325979-Fider | 314325979 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:02:22 | 20.06.2025 17:07:54 | 8.0922 |  | 349 |  | 16 |  | 32 |  |  | 0 | 497.5622 | 0 | 23.9912 | 0 | 86.7084 | 0 | 0 | 608.2618
8005482623 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BGY30-233005626-233005626-Fider | 233005626 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:16:05 | 20.06.2025 17:27:06 | 8.1836 |  | 115 |  | 2 |  | 19 |  | 1 | 0 | 142.9951 | 0 | 0.49807 | 0 | 2.2106 | 0 | 75.7237 | 221.4275
8005482624 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BAA514-400715997-400715997-Fider | 400715997 | Tesis Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:35:11 | 20.06.2025 17:49:22 | 8.2364 |  | 138 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 79.9299 | 0 | 0 | 0 | 10.9561 | 0 | 0 | 90.8861
8005482625 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BHS17-243654127-243654127-Fider | 243654127 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:59:10 | 20.06.2025 15:00:05 | 5.0153 |  | 95 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 68.5738 | 299.359 | 0 | 0 | 2.9056 | 0 | 0 | 370.8384
8005482626 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BLD33-H2-245408599-Fider | 245408599 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:29:03 | 20.06.2025 14:16:03 | 4.7833 |  | 405 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 350.9718 | 0 | 0.63294 | 0 | 18.1431 | 0 | 0 | 369.7479
8005482627 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHN16-TR1 P1 B-316780590-Çıkış | 316780590 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:13:39 | 17.06.2025 17:08:09 | 1.9083 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 13.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9515
8005482628 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC015-380083018-380083018-Fider | 380083018 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:28:15 | 20.06.2025 18:07:52 | 8.6603 |  | 209 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 331.1065 | 0 | 0 | 0 | 188.7699 | 0 | 0 | 519.8764
8005482629 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 8:59:01 | 20.06.2025 17:12:36 | 8.2264 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 83.0389 | 0 | 0 | 865.8232 | 3.4995 | 33.0644 | 0 | 985.4259
8005482630 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAO850-TR1 ANA ŞALTER-313138336-Çıkış | 313138336 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 12:47:16 | 20.06.2025 16:26:41 | 3.6569 |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.5803 | 0 | 0 | 0 | 6.7489 | 0 | 0 | 14.3292
8005482631 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TJK427-TR1 P1 Ana Şalter-246017730-Çıkış | 246017730 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 13:28:46 | 20.06.2025 15:47:32 | 2.3128 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.1487 | 0 | 0 | 0 | 0.017863 | 0 | 0 | 10.1665
8005482632 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BAA976-319166782-319166782-Fider | 319166782 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:40:55 | 20.06.2025 18:49:26 | 9.1419 |  | 192 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 323.4367 | 0 | 0 | 0 | 9.8581 | 0 | 0 | 333.2947
8005482633 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP829-TR1 P1 F-400307352-Çıkış | 400307352 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 8:59:29 | 20.06.2025 18:01:44 | 9.0375 |  | 93 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 95.7837 | 0 | 0 | 0 | 62.7641 | 0 | 0 | 158.5478
8005482635 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFN536-H3-743142-Fider | 743142 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:29:11 | 20.06.2025 13:14:04 | 3.7481 |  | 733 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 466.2908 | 0 | 0 | 0 | 143.8769 | 0 | 0 | 610.1676
8005482636 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE554-H2-337092975-Fider | 337092975 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 8:34:28 | 20.06.2025 12:13:14 | 3.6461 |  | 505 |  | 13 | 3 | 268 |  | 2 | 0 | 422.2683 | 0 | 11.1972 | 64.9765 | 1377.3464 | 0 | 237.8036 | 2113.592
8005482639 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE554-TR1 P1 I-337093061-Çıkış | 337093061 | Tesis Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:33:13 | 20.06.2025 12:29:05 | 2.9311 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.92229 | 0 | 0 | 0 | 0.15253 | 0 | 0 | 1.0748
8005482640 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ778-H1-3183055-Fider | 3183055 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:12:13 | 20.06.2025 17:14:46 | 8.0425 |  | 185 |  | 8 | 1 | 14 |  |  | 0 | 203.4608 | 0 | 94.8753 | 121.1657 | 40.5063 | 0 | 0 | 460.0081
8005482641 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA613-376013975-376013975-Fider | 376013975 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:10:27 | 20.06.2025 17:22:37 | 8.2028 |  | 94 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 152.1122 | 0 | 0.071797 | 0 | 28.3065 | 0 | 0 | 180.4904
8005482642 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-306906614-306906614-Fider | 306906614 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:05:38 | 20.06.2025 16:11:53 | 7.1042 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363.2232 | 95.8562 | 0 | 0 | 3459.0794
8005482644 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H1-364016700-Fider | 364016700 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:31:12 | 20.06.2025 18:33:14 | 9.0339 | 1 | 789 | 2 | 2 | 3 | 70 | 1 | 3 | 41.2492 | 1040.0811 | 2015.38 | 2.72 | 424.4337 | 179.068 | 134.4687 | 146.2052 | 3983.6059
8005482645 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAT936-H3-337062318-Fider | 337062318 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:02:03 | 20.06.2025 16:00:00 | 1.9658 |  | 527 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 153.265 | 0 | 0 | 0 | 127.273 | 0 | 0 | 280.538
8005482646 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA434-H10-314317399-Fider | 314317399 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:27:16 | 20.06.2025 12:18:28 | 2.8533 |  | 177 | 1 |  | 1 | 24 |  |  | 0 | 78.7888 | 24.4499 | 0 | 7.1195 | 24.5796 | 0 | 0 | 134.9378
8005482647 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H4-233589704-Fider | 233589704 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:21:13 | 20.06.2025 18:01:22 | 8.6692 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 64.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6928
8005482650 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR100-H4-337060824-Fider | 337060824 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:57:38 | 20.06.2025 11:55:00 | 1.9561 |  | 1396 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 483.1719 | 0 | 0 | 0 | 125.8742 | 0 | 0 | 609.0461
8005482651 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD058-H3-301227356-Fider | 301227356 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:32:39 | 20.06.2025 15:13:04 | 5.6736 |  | 639 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 1047.5613 | 0 | 0 | 0 | 682.6057 | 0 | 0 | 1730.167
8005482654 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BKR64-241605543-241605543-Fider | 241605543 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 14:06:04 | 20.06.2025 17:46:20 | 3.6711 |  | 195 |  | 3 |  | 39 |  |  | 0 | 73.4725 | 0 | 1.668 | 0 | 21.1863 | 0 | 0 | 96.3269
8005482655 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-H1-318427130-Fider | 318427130 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:15:29 | 20.06.2025 18:15:54 | 9.0069 | 4 | 2241 |  | 12 | 3 | 187 |  |  | 181.3616 | 3455.6442 | 0 | 116.1022 | 885.1892 | 409.9828 | 0 | 0 | 5048.2799
8005482655 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-320408375-320408375-Fider | 320408375 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 18:15:54 | 20.06.2025 19:24:08 | 1.1372 |  | 230 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 42.1636 | 0 | 3.4723 | 0 | 2.4435 | 0 | 0 | 48.0794
8005482656 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS189-H1-313755238-Fider | 313755238 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:41:12 | 20.06.2025 13:20:18 | 3.6517 |  | 334 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 443.2496 | 0 | 0 | 0 | 471.8512 | 0 | 0 | 915.1008
8005482657 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA558-319229466-319229466-Fider | 319229466 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:29:29 | 20.06.2025 17:55:41 | 7.4367 |  | 33 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 54.6894 | 0 | 0 | 0 | 3.5867 | 0 | 0 | 58.2761
8005482658 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-400434583-400434583-Fider | 400434583 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:02:21 | 20.06.2025 12:35:53 | 3.5589 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 32.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0014
8005482660 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM185-H3-318491121-Fider | 318491121 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:15:52 | 20.06.2025 17:37:28 | 8.36 |  | 795 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 1023.5433 | 0 | 0 | 0 | 665.2234 | 0 | 0 | 1688.7668
8005482661 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-400920672-400920672-Fider | 400920672 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 13:22:17 | 20.06.2025 17:39:58 | 4.2947 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.6956 | 0 | 0 | 0 | 0.068863 | 0 | 0 | 19.7645
8005482662 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA558-319138012-319138012-Fider | 319138012 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:48:17 | 20.06.2025 18:10:32 | 7.3708 |  | 97 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 129.3932 | 0 | 0 | 0 | 13.6704 | 0 | 0 | 143.0635
8005482663 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SCR191-TR1 C-203668103-Çıkış | 203668103 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:12:00 | 17.06.2025 19:22:54 | 0.18167 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.59775 | 0 | 0 | 0 | 0.05793 | 0 | 0 | 0.65568
8005482664 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BFF95-TR1 P1 ANA ŞALTER-234633973-Çıkış | 234633973 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:19:44 | 20.06.2025 15:15:03 | 5.9219 |  | 71 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 71.6596 | 0 | 0 | 0 | 152.4008 | 0 | 0 | 224.0604
8005482665 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV65-H4-203502381-Fider | 203502381 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:03:19 | 20.06.2025 15:02:11 | 5.9811 |  | 291 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 383.4427 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 504.4427
8005482666 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK503- P1 ANA ŞALTER-238810458-Çıkış | 238810458 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:55:46 | 20.06.2025 16:51:14 | 6.9244 |  | 232 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 159.7196 | 0 | 4.42 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 168.6286
8005482668 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH16-H2-234974192-Fider | 234974192 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:38:46 | 20.06.2025 17:58:26 | 8.3278 |  | 140 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 127.5409 | 0 | 0 | 0 | 2.4165 | 0 | 0 | 129.9574
8005482670 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF787-TR1 P1 A-364032504-Çıkış | 364032504 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:25:29 | 20.06.2025 18:05:56 | 8.6742 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 68.4021 | 0 | 0 | 0 | 1.5285 | 0 | 0 | 69.9306
8005482671 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR993-TR1 P1 D-328696041-Çıkış | 328696041 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:21:14 | 20.06.2025 17:04:12 | 7.7161 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 46.9944 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 48.3924
8005482672 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-H2-302252239-Fider | 302252239 | Hizmet Alım Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:02:12 | 20.06.2025 19:39:12 | 9.6167 | 1 | 930 | 38 | 10 | 5 | 56 |  |  | 52.5289 | 2038.4626 | 1511.662 | 810.5877 | 107.9725 | 416.1522 | 0 | 0 | 4937.3658
8005482673 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKK53-H4-240530975-Fider | 240530975 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:31:59 | 20.06.2025 17:59:04 | 8.4514 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 71.8716 | 0 | 0 | 0 | 11.3901 | 0 | 0 | 83.2617
8005482674 | 1 | ANKARA | MAMAK | TDR517-H3-201987969-Fider | 201987969 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:45:38 | 20.06.2025 11:59:28 | 2.2306 |  | 117 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 47.9173 | 0 | 0 | 0 | 40.6666 | 0 | 0 | 88.584
8005482676 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TDG278-246277923-246277923-Fider | 246277923 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:30:44 | 20.06.2025 15:25:02 | 4.905 |  | 93 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 56.5985 | 0 | 0 | 0 | 1.7996 | 0 | 0 | 58.3982
8005482677 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-241561366-241561366-Fider | 241561366 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 13:32:01 | 20.06.2025 14:30:05 | 0.96778 |  | 6 |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.34191 | 0 | 0 | 1.0609 | 0.23142 | 0 | 0 | 1.6343
8005482678 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-H3-209078018-Fider | 209078018 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:00:44 | 20.06.2025 10:19:46 | 0.31722 |  | 449 |  | 1 |  | 20 |  |  | 0 | 22.1984 | 0 | 0.098093 | 0 | 0.72822 | 0 | 0 | 23.0247
8005482679 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS189-H2-313755237-Fider | 313755237 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 13:32:25 | 20.06.2025 17:06:45 | 3.5722 |  | 298 |  |  |  | 41 |  |  | 0 | 221.4053 | 0 | 0 | 0 | 245.4514 | 0 | 0 | 466.8567
8005482680 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB756-H3-309434320-Fider | 309434320 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 13:41:54 | 20.06.2025 16:49:41 | 3.1297 |  | 132 |  | 2 |  | 48 |  |  | 0 | 151.1588 | 0 | 0.36888 | 0 | 89.5525 | 0 | 0 | 241.0802
8005482682 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | THY025-H3-241883119-Fider | 241883119 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 9:06:15 | 20.06.2025 18:22:54 | 9.2775 |  | 18 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 33.1648 | 0 | 0 | 0 | 35.3927 | 0 | 0 | 68.5574
8005482683 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA845-H4-302208210-Fider | 302208210 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 17:36:47 | 20.06.2025 20:24:16 | 2.7914 |  | 743 |  | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 | 452.7267 | 0 | 0 | 232.0101 | 54.2174 | 0 | 0 | 738.9542
8005482684 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP158-H4-5495094-Fider | 5495094 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 10:00:48 | 20.06.2025 16:18:25 | 6.2936 |  | 674 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 663.0108 | 0 | 0 | 0 | 124.6395 | 0 | 0 | 787.6503
8005482685 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-H3-3183022-Fider | 3183022 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:26:16 | 25.06.2025 17:09:39 | 7.7231 | 1 | 715 |  | 2 |  | 15 |  |  | 16.2805 | 585.7877 | 0 | 0.20714 | 0 | 36.5152 | 0 | 0 | 638.7906
8005482686 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA357-H5-246143399-Fider | 246143399 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2025 15:15:00 | 20.06.2025 15:52:48 | 0.63 |  | 1 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9273 | 0 | 0 | 47.9273
8005482719 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB585-TR1 P1 D-313759929-Çıkış | 313759929 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:32:08 | 17.06.2025 20:09:26 | 0.62167 |  | 38 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 16.8829 | 0 | 0 | 0 | 1.6592 | 0 | 0 | 18.542
8005482728 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TGG449-TR1 P1 ANA ŞALTER-232737082-Çıkış | 232737082 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:50:59 | 20.06.2025 19:39:27 | 0.80778 |  | 155 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 13.5336 | 0 | 0.12813 | 0 | 1.8463 | 0 | 0 | 15.508
8005482730 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-H3-3183022-Fider | 3183022 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:28:37 | 26.06.2025 17:17:43 | 7.8183 | 1 | 715 |  | 2 |  | 15 |  |  | 17.3796 | 581.207 | 0 | 0.21125 | 0 | 35.6362 | 0 | 0 | 634.4341
8005482732 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TJJ614-TR1 P1 B-245392875-Çıkış | 245392875 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:55:16 | 17.06.2025 18:51:31 | 3.9375 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327
8005482744 | 1 | ANKARA | POLATLI | SBJ964-TR1 B-348046998-Çıkış | 348046998 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:16:42 | 17.06.2025 20:59:28 | 5.7128 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8582 | 0 | 0 | 77.8582
8005482759 | 1 | ANKARA | KALECİK | TJH911-TR1 P1 ANA ŞALTER-242731348-Çıkış | 242731348 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:19:03 | 17.06.2025 17:50:36 | 0.52583 |  | 20 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 39.9941 | 0 | 0.0047849 | 0 | 10.2024 | 0 | 0 | 50.2013
8005482782 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-H3-2195021-Fider | 2195021 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:29:15 | 17.06.2025 15:33:16 | 0.066944 | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005482784 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | SAP200-TR1 ANA ŞALTER-331577973-Çıkış | 331577973 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:52:48 | 17.06.2025 20:01:39 | 0.1475 |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.52718 | 0 | 0 | 0 | 0.22101 | 0 | 0 | 0.74818
8005482786 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-H19-209864182-Fider | 209864182 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:29:12 | 17.06.2025 15:33:48 | 0.076667 | 46 | 2343 | 233 | 37 | 42 | 183 | 5 | 5 | 2.6006 | 35.2287 | 179.7354 | 22.0142 | 38.1869 | 6.0436 | 176.8206 | 3.7238 | 464.3538
8005482787 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH54-H58-233482496-Fider | 233482496 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:29:45 | 17.06.2025 15:35:18 | 0.0925 | 28 | 940 | 308 | 5 | 21 | 61 |  |  | 3.6405 | 15.3494 | 717.0592 | 6.3622 | 22.2712 | 4.7651 | 0 | 0 | 769.4475
8005482791 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB730-H3-307017945-Fider | 307017945 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 7:30:29 | 17.06.2025 9:50:35 | 2.335 |  | 350 | [6 empty] | 0 | 150.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5263
8005482792 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | SAP111-TR1 C-301946249-Çıkış | 301946249 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:28:46 | 17.06.2025 17:07:22 | 1.6433 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.10125 | 0 | 0 | 0 | 1.2659 | 0 | 0 | 1.3672
8005482805 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAB840-TR1 ANA ŞALTER-307827176-Çıkış | 307827176 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:48:39 | 17.06.2025 21:24:24 | 3.5958 |  | 297 |  | 1 |  | 24 |  |  | 0 | 229.0737 | 0 | 0.069086 | 0 | 171.8394 | 0 | 0 | 400.9822
8005482809 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG380-TR1 P1 C-331457568-Çıkış | 331457568 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:44:20 | 17.06.2025 17:14:48 | 0.50778 |  | 141 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 13.343 | 0 | 0 | 0 | 0.85158 | 0 | 0 | 14.1945
8005482810 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGJ140-TR1 P1 D-238684579-Çıkış | 238684579 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:04:31 | 17.06.2025 19:02:32 | 0.96694 |  | 171 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 37.113 | 0 | 0 | 0 | 1.7374 | 0 | 0 | 38.8504
8005482813 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | TFP335-H1-234718169-Fider | 234718169 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:03:19 | 17.06.2025 12:28:19 | 0.41667 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2881 | 0 | 70.2881
8005482825 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK504- P1 ANA ŞALTER-315164468-Çıkış | 315164468 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:41:32 | 17.06.2025 19:31:00 | 0.82444 |  | 86 |  | 13 |  | 4 |  |  | 0 | 6.4246 | 0 | 2.9764 | 0 | 1.9411 | 0 | 0 | 11.3422
8005482832 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 C-316794595-Çıkış | 316794595 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:33:34 | 17.06.2025 17:55:28 | 2.365 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 5.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.329
8005482833 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT606-TR1 P1 ANA ŞALTER-331395778-Çıkış | 331395778 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:56:36 | 17.06.2025 18:02:54 | 3.105 |  | 49 |  | 20 |  | 9 |  |  | 0 | 26.1872 | 0 | 6.5864 | 0 | 61.1171 | 0 | 0 | 93.8908
8005482838 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS722-TR1 P1 ANA ŞALTER-238558742-Çıkış | 238558742 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:40:47 | 17.06.2025 19:20:10 | 0.65639 |  | 133 |  | 4 |  | 15 |  |  | 0 | 8.9854 | 0 | 0.27536 | 0 | 1.7375 | 0 | 0 | 10.9983
8005482844 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGH725-TR1 P1 ANA ŞALTER-234273640-Çıkış | 234273640 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:59:49 | 17.06.2025 19:54:39 | 0.91389 |  | 63 |  | 5 |  | 20 |  |  | 0 | 14.0302 | 0 | 0.9582 | 0 | 0.95433 | 0 | 0 | 15.9427
8005482848 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA251-H5-301247961-Fider | 301247961 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 10:05:22 | 11.06.2025 10:06:46 | 0.023333 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063717 | 2.4697 | 5.4197 | 7.9532
8005482851 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BJF16-H16-238251714-Fider | 238251714 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:49:38 | 17.06.2025 16:00:15 | 0.17694 | 4 |  |  |  | 8 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5749 | 0 | 12.6167 | 0 | 60.1916
8005482859 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA481-315434034-315434034-Fider | 315434034 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:49:00 | 17.06.2025 18:46:12 | 2.9533 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 6.2075 | 0 | 145.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7693
8005482859 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA481-315434034-315434034-Fider | 315434034 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:46:12 | 17.06.2025 21:06:25 | 2.3369 | 1 |  | 4 | [5 empty] | 5.2879 | 0 | 101.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3323
8005482861 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA785-304650636-304650636-Fider | 304650636 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:17:46 | 17.06.2025 17:13:36 | 4.9306 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1629 | 0 | 0 | 27.1629
8005482861 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA785-304650636-304650636-Fider | 304650636 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:13:36 | 17.06.2025 17:26:50 | 0.22056 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 1.174
8005482868 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SFE415-TR1 ANA ŞALTER-204170943-Çıkış | 204170943 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:33:12 | 17.06.2025 22:35:45 | 1.0425 |  | 138 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 25.5269 | 0 | 0 | 0 | 6.2103 | 0 | 0 | 31.7372
8005482869 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC318- P1 ANA ŞALTER-304284930-Çıkış | 304284930 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:21:10 | 17.06.2025 17:45:38 | 0.40778 |  | 126 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.5939 | 0 | 0 | 0 | 0.52987 | 0 | 0 | 11.1238
8005482871 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV779-H3-302047523-Fider | 302047523 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2025 14:06:08 | 11.06.2025 14:50:01 | 0.73139 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6309 | 0 | 0 | 46.6309
8005482876 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD002-TR1 P1 F-313781403-Çıkış | 313781403 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:41:52 | 17.06.2025 18:08:36 | 0.44556 |  | 66 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 6.0535 | 0 | 0.4632 | 0 | 2.4007 | 0 | 0 | 8.9174
8005482877 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH086-TR1 P1 A-316117649-Çıkış | 316117649 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:55:58 | 17.06.2025 16:50:00 | 0.90056 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 3.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.993
8005482881 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAA622-H7-330984955-Fider | 330984955 | -Yangın (Şebeke Harici) - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:57:47 | 17.06.2025 16:16:31 | 0.31222 |  | 663 |  | 4 | 1 | 110 |  |  | 0 | 25.2118 | 0 | 0.20433 | 4.328 | 28.0607 | 0 | 0 | 57.8048
8005482887 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SJG602-TR1 A-241317288-Çıkış | 241317288 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:06:46 | 17.06.2025 20:57:04 | 0.83833 |  | 96 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 14.0894 | 0 | 0 | 0 | 3.1386 | 0 | 0 | 17.228
8005482892 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAD371-TR1 P1 A-302033320-Çıkış | 302033320 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:25:04 | 17.06.2025 19:46:17 | 4.3536 |  | 217 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 191.7542 | 0 | 0 | 0 | 66.904 | 0 | 0 | 258.6582
8005482903 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD314-TR1 P1 D-307025240-Çıkış | 307025240 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:14:20 | 17.06.2025 19:01:16 | 3.7822 |  | 176 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 131.0753 | 0 | 0 | 0 | 32.9283 | 0 | 0 | 164.0036
8005482913 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD932-TR1 P1 E-364020678-Çıkış | 364020678 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:07:05 | 17.06.2025 21:21:05 | 8.2333 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 10.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7386
8005482920 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD157-TR1 P1 E-302217047-Çıkış | 302217047 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:15:13 | 17.06.2025 18:40:02 | 1.4136 |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 3.6393 | 0 | 0 | 0 | 5.4152 | 0 | 0 | 9.0544
8005482944 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SJC577- B-238080786-Çıkış | 238080786 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:00:28 | 17.06.2025 18:32:39 | 0.53639 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005482946 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BKD50-TR1 P1 ANA ŞALTER-241117494-Çıkış | 241117494 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:05:23 | 17.06.2025 16:20:20 | 0.24917 |  | 89 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 2.3894 | 0 | 0.080401 | 0 | 2.9469 | 0 | 0 | 5.4168
8005482949 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BEG72-H3-245084972-Fider | 245084972 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:12:50 | 17.06.2025 18:04:28 | 0.86056 |  | 281 |  | 2 |  | 20 |  |  | 0 | 41.1568 | 0 | 2.6323 | 0 | 1.6165 | 0 | 0 | 45.4056
8005482949 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-H7-233958217-Fider | 233958217 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:04:28 | 17.06.2025 18:12:00 | 0.12556 | 4 | 4422 |  | 18 | 7 | 281 | 2 |  | 1.4402 | 99.469 | 0 | 5.5537 | 8.816 | 20.3171 | 1.3237 | 0 | 136.9197
8005482949 | 3 | ZONGULDAK | ALAPLI | BLD27-H6-245883718-Fider | 245883718 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:12:00 | 17.06.2025 18:33:00 | 0.35 | 1 | 2091 |  | 15 | 4 | 152 | 2 |  | 0.024198 | 126.2402 | 0 | 11.5253 | 18.6558 | 42.5614 | 3.69 | 0 | 202.6969
8005482949 | 4 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-H7-233958218-Fider | 233958218 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:33:00 | 17.06.2025 19:02:00 | 0.48333 | 4 | 4422 |  | 18 | 7 | 281 | 2 |  | 5.5438 | 382.2883 | 0 | 21.2617 | 33.7799 | 77.8505 | 5.0394 | 0 | 525.7637
8005482949 | 5 | ZONGULDAK | ALAPLI | BEG72-H3-245084972-Fider | 245084972 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:02:00 | 17.06.2025 20:00:00 | 0.96667 |  | 253 |  | 2 |  | 19 |  |  | 0 | 41.3069 | 0 | 2.6282 | 0 | 1.5439 | 0 | 0 | 45.4791
8005482953 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BEM38-238869696-238869696-Fider | 238869696 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:14:51 | 17.06.2025 17:03:26 | 2.8097 |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 198.3907 | 15.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3448
8005482958 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA790-H8-300813243-Fider | 300813243 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:18:44 | 17.06.2025 16:34:50 | 0.26833 | 8 | 37 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 |  | 3.4212 | 1.2618 | 0 | 0.91168 | 30.9996 | 29.1404 | 80.9044 | 0 | 146.6391
8005482964 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD10-TR1 P1 F-209326510-Çıkış | 209326510 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:33:11 | 17.06.2025 18:42:02 | 1.1475 |  | 13 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2.0635 | 0 | 2.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3534
8005482965 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA323-H11-246242008-Fider | 246242008 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:27:28 | 16.06.2025 16:39:57 | 0.20806 |  | 2315 |  |  |  | 331 |  |  | 0 | 94.7651 | 0 | 0 | 0 | 108.0518 | 0 | 0 | 202.8169
8005482972 | 1 | KASTAMONU | CİDE | SBB436-TR1 ANA ŞALTER-314462531-Çıkış | 314462531 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:23:34 | 17.06.2025 17:11:01 | 0.79083 |  | 42 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.9444 | 0 | 0.17876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1232
8005482973 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDP680-TR1 P1 E-332811567-Çıkış | 332811567 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:20:33 | 17.06.2025 17:20:59 | 1.0072 |  | 120 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 24.1218 | 0 | 0 | 0 | 16.0927 | 0 | 0 | 40.2145
8005482974 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHV71-H2-240795040-Fider | 240795040 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:24:53 | 17.06.2025 16:32:42 | 0.13028 |  | 902 |  | 3 | 1 | 18 | 1 |  | 0 | 12.2106 | 0 | 0.084076 | 5.894 | 1.106 | 1.0519 | 0 | 20.3466
8005482976 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA064-H4-316462893-Fider | 316462893 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:22:21 | 17.06.2025 16:58:14 | 0.59806 |  | 8 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3861 | 141.3861
8005482990 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA323-H9-246241981-Fider | 246241981 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 16:33:01 | 16.06.2025 16:41:08 | 0.13528 |  | 1188 |  |  |  | 162 |  |  | 0 | 44.6839 | 0 | 0 | 0 | 70.0719 | 0 | 0 | 114.7558
8005482995 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU492-TR1 C-304154195-Çıkış | 304154195 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:31:30 | 17.06.2025 17:35:38 | 3.0689 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0654
8005482996 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV332- P1 ANA ŞALTER-307716018-Çıkış | 307716018 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:05:56 | 17.06.2025 19:44:00 | 0.63444 |  | 349 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 53.9478 | 0 | 0 | 0 | 0.22169 | 0 | 0 | 54.1695
8005482998 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAC361- ANA ŞALTER-305817164-Çıkış | 305817164 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:12:34 | 17.06.2025 17:22:02 | 0.15778 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.40613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40613
8005482998 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC485- P1 G-302012304-Çıkış | 302012304 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:22:02 | 17.06.2025 18:06:13 | 0.73639 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 4.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1963
8005483007 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH131-TR1 P1 ANA ŞALTER-28302596-Çıkış | 28302596 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:21:57 | 19.06.2025 12:01:34 | 0.66028 |  | 88 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.0448 | 0 | 0 | 0 | 2.3294 | 0 | 0 | 6.3742
8005483038 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H24-331874709-Fider | 331874709 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:26:17 | 17.06.2025 16:36:00 | 0.16194 | 1 | 11005 |  | 280 | 8 | 1124 |  | 2 | 0 | 291.8665 | 0 | 8.5883 | 81.6854 | 271.1899 | 0 | 1866.4715 | 2519.8016
8005483038 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC044-H32-331650445-Fider | 331650445 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:36:00 | 17.06.2025 17:24:30 | 0.80833 |  | 8405 |  | 31 | 2 | 281 |  | 1 | 0 | 1152.1316 | 0 | 4.598 | 60.4687 | 392.8603 | 0 | 2.5185 | 1612.5772
8005483038 | 3 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-H5-331653570-Fider | 331653570 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:24:30 | 17.06.2025 17:36:02 | 0.19222 | 1 | 11005 |  | 280 | 8 | 1124 |  | 2 | 0 | 390.9438 | 0 | 13.5236 | 69.1228 | 322.2439 | 0 | 2473.8669 | 3269.7011
8005483038 | 4 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-H8-331653580-Fider | 331653580 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:36:02 | 17.06.2025 18:36:15 | 1.0036 |  | 10164 |  | 32 | 4 | 1064 |  | 2 | 0 | 1843.2427 | 0 | 6.3604 | 293.0396 | 1428.5745 | 0 | 9917.5762 | 13488.7934
8005483047 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TDR163-TR1 P1 A-400136580-Çıkış | 400136580 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:48:02 | 17.06.2025 19:10:01 | 2.3664 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154
8005483047 | 2 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TDR163-TR1 P1 ANA ŞALTER-204210931-Çıkış | 204210931 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:10:01 | 17.06.2025 20:30:40 | 1.3442 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2948
8005483049 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE41-H3-232255393-Fider | 232255393 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:53:09 | 17.06.2025 17:04:04 | 0.18194 | 1 | 31 |  |  | 1 |  |  |  | 0.39195 | 0.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1485
8005483053 | 1 | ANKARA | POLATLI | SBF081-TR1 B-308583694-Çıkış | 308583694 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:12:12 | 17.06.2025 21:04:20 | 0.86889 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.59226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59226
8005483055 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHV71-H2-240795040-Fider | 240795040 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:54:47 | 17.06.2025 18:02:53 | 1.135 |  | 902 |  | 3 | 1 | 18 | 1 |  | 0 | 109.6336 | 0 | 0.72011 | 40.1931 | 9.6862 | 32.1429 | 0 | 192.3759
8005483055 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BHV71-240915552-240915552-Fider | 240915552 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:02:53 | 17.06.2025 20:46:24 | 2.7253 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 8.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.988
8005483057 | 1 | ANKARA | MAMAK | TDR989-TR1 P1 D-303702952-Çıkış | 303702952 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:58:48 | 17.06.2025 19:46:08 | 0.78889 |  | 102 | [6 empty] | 0 | 10.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7883
8005483066 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BAA545-H58-4070838-Fider | 4070838 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:58:32 | 17.06.2025 17:01:21 | 0.046944 | 22 | 9432 | 6 | 29 | 21 | 788 |  |  | 0 | 61.4055 | 1.4095 | 2.2936 | 6.5858 | 37.3467 | 0 | 0 | 109.0411
8005483067 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ780-TR1 P1 C-316134837-Çıkış | 316134837 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:55:57 | 17.06.2025 18:13:40 | 1.2953 |  | 27 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 6.6608 | 0 | 14.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0489
8005483067 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ780- P1 ANA ŞALTER-332309102-Çıkış | 332309102 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:13:40 | 17.06.2025 19:08:15 | 0.90972 |  | 64 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 9.0434 | 0 | 9.7156 | 0 | 1.0529 | 0 | 0 | 19.812
8005483070 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA197-H22-209045481-Fider | 209045481 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:43:09 | 16.06.2025 17:45:23 | 0.037222 | 1 | 812 |  |  | 4 | 805 | 7 | 9 | 0 | 7.4741 | 0 | 0 | 16.1685 | 53.6339 | 121.5966 | 34.9448 | 233.8179
8005483070 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA233-H3-301225366-Fider | 301225366 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 17:45:23 | 16.06.2025 18:49:31 | 1.0689 | 1 | 52 |  |  | 1 | 228 | 1 | 5 | 0 | 5.9184 | 0 | 0 | 7.0352 | 481.5583 | 1130.138 | 341.8098 | 1966.4598
8005483075 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAA502-TR1 I-306411259-Çıkış | 306411259 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:40:32 | 17.06.2025 17:57:18 | 1.2794 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1997 | 0 | 0 | 10.1997
8005483083 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388167-Fider | 232388167 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:08:03 | 17.06.2025 17:09:20 | 0.021389 | 16 | 1047 | 37 | 4 | 12 | 89 | 1 |  | 0.58328 | 7.0297 | 8.8946 | 0.17955 | 3.1884 | 10.2981 | 0.025447 | 0 | 30.199
8005483084 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFH522- P1 ANA ŞALTER-224475618-Çıkış | 224475618 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:59:27 | 17.06.2025 19:28:46 | 0.48861 |  | 52 |  | 5 |  | 26 |  |  | 0 | 3.9828 | 0 | 0.11935 | 0 | 1.4351 | 0 | 0 | 5.5373
8005483089 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA443-3192624-3192624-Fider | 3192624 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:08:52 | 17.06.2025 18:32:16 | 1.39 |  | 65 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.4514 | 0 | 0 | 0 | 0.40499 | 0 | 0 | 13.8564
8005483089 | 2 | KASTAMONU | DADAY | BAA443-3192624-3192624-Fider | 3192624 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:32:16 | 17.06.2025 18:38:00 | 0.095556 |  | 65 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.92478 | 0 | 0 | 0 | 0.026159 | 0 | 0 | 0.95094
8005483102 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TGR835-TR1 P1 ANA ŞALTER-237747239-Çıkış | 237747239 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:34:17 | 17.06.2025 23:21:22 | 0.78472 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0395
8005483103 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHS19-H5-234356448-Fider | 234356448 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:16:46 | 17.06.2025 17:28:38 | 0.19778 | 12 | 151 |  | 12 | 4 | 2 |  |  | 0 | 4.9171 | 0 | 0.48591 | 1.9095 | 0.14485 | 0 | 0 | 7.4573
8005483112 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS209-H3-328039451-Fider | 328039451 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:17:14 | 17.06.2025 17:48:25 | 0.51972 | 3 | 1152 |  | 31 | 8 | 269 | 1 |  | 0.23796 | 135.3722 | 0 | 5.4487 | 642.7785 | 121.3726 | 1233.9558 | 0 | 2139.1658
8005483118 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN033-TR1 P1 D-318536444-Çıkış | 318536444 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:18:08 | 17.06.2025 18:03:01 | 0.74806 |  | 59 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.7847 | 0 | 0 | 0 | 0.66679 | 0 | 0 | 4.4514
8005483118 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN033-TR1 P1 ANA ŞALTER-318536442-Çıkış | 318536442 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:03:01 | 17.06.2025 18:49:09 | 0.76889 |  | 129 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 9.2225 | 0 | 0 | 0 | 0.86081 | 0 | 0 | 10.0833
8005483121 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV455-TR1 P1 H-304085408-Çıkış | 304085408 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:59:30 | 17.06.2025 18:33:41 | 0.56972 |  | 155 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 18.4163 | 0 | 0 | 0 | 3.8041 | 0 | 0 | 22.2203
8005483121 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TAV455-H3-304085415-Fider | 304085415 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:33:41 | 17.06.2025 19:08:08 | 0.57417 |  | 1113 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 138.0089 | 0 | 0 | 0 | 23.5185 | 0 | 0 | 161.5274
8005483130 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TBA247-TR1 P1 ANA ŞALTER-220077790-Çıkış | 220077790 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:31:45 | 17.06.2025 18:53:18 | 1.3592 |  | 35 |  | 8 |  | 3 |  |  | 0 | 5.0754 | 0 | 1.7266 | 0 | 2.5217 | 0 | 0 | 9.3237
8005483137 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | TAH908-TR1 P1 ANA ŞALTER-301933034-Çıkış | 301933034 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:28:34 | 24.06.2025 16:41:14 | 7.2111 |  | 58 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 87.6717 | 0 | 0.89861 | 0 | 10.4361 | 0 | 0 | 99.0064
8005483143 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDG108-246253501-246253501-Kofra | 246253501 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 13:35:09 | 17.06.2025 17:53:25 | 4.3044 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4731
8005483143 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDG108-TR1 P1 C-364024187-Çıkış | 364024187 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:53:25 | 17.06.2025 19:20:47 | 1.4561 |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 0.86197 | 0 | 0.51993 | 0 | 3.1241 | 0 | 0 | 4.506
8005483147 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF787-TR1 P1 B-364032447-Çıkış | 364032447 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:18:07 | 17.06.2025 21:21:05 | 4.0494 |  | 63 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 46.3905 | 0 | 0 | 0 | 1.2934 | 0 | 0 | 47.6839
8005483154 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU071-TR1 P1 D-303886571-Çıkış | 303886571 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:11:56 | 17.06.2025 18:48:43 | 0.61306 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 4.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.261
8005483155 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H8-312714347-Fider | 312714347 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:30:45 | 17.06.2025 17:39:38 | 0.14806 | 3 | 133 |  | 34 | 2 | 24 |  | 1 | 2.182 | 4.0337 | 0 | 1.1528 | 9.2459 | 1.7974 | 0 | 5.0898 | 23.5017
8005483160 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TBA876- P1 ANA ŞALTER-309424234-Çıkış | 309424234 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:24:47 | 17.06.2025 19:32:32 | 1.1292 |  | 38 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 18.1583 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 0 | 19.9286
8005483165 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ96-H3-203322575-Fider | 203322575 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 18:25:33 | 16.06.2025 20:05:04 | 1.6586 | 1 | 60 |  | 1 |  | 236 | 1 | 9 | 0 | 1.9081 | 0 | 0.29165 | 0 | 420.7074 | 0.6046 | 291.3515 | 714.8633
8005483175 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TFS124-TR1 P1 ANA ŞALTER-225615154-Çıkış | 225615154 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:31:39 | 17.06.2025 19:21:58 | 1.8386 |  | 114 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 30.8964 | 0 | 0.55688 | 0 | 0.89884 | 0 | 0 | 32.3522
8005483179 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH008-TR1 P1 B-300928009-Çıkış | 300928009 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:30:14 | 17.06.2025 18:24:11 | 0.89917 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.3876 | 0 | 0 | 0 | 0.28444 | 0 | 0 | 4.672
8005483179 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH008-TR1 P1 ANA ŞALTER-300928015-Çıkış | 300928015 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:24:11 | 17.06.2025 18:28:15 | 0.067778 |  | 70 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.62223 | 0 | 0 | 0 | 0.020268 | 0 | 0 | 0.6425
8005483186 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BKP65-H4-241054157-Fider | 241054157 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:40:37 | 17.06.2025 17:47:55 | 0.12167 |  | 178 |  |  |  | 462 |  |  | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 74.0524 | 0 | 0 | 78.2443
8005483187 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TBB053-TR1 P1 C-331333561-Çıkış | 331333561 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:39:26 | 17.06.2025 19:00:51 | 1.3569 |  | 32 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 14.8534 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 0 | 0 | 15.8986
8005483187 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TBB053-TR1 P1 ANA ŞALTER-331333554-Çıkış | 331333554 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:00:51 | 17.06.2025 20:06:36 | 1.0958 |  | 63 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 16.9866 | 0 | 0 | 0 | 4.9013 | 0 | 0 | 21.8879
8005483188 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR31-H9-240302742-Fider | 240302742 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:41:49 | 17.06.2025 17:52:36 | 0.17972 | 3 | 413 | 1 | 38 |  | 29 |  |  | 0 | 28.6267 | 0.33277 | 17.9559 | 0 | 4.3524 | 0 | 0 | 51.2678
8005483193 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TFF167- P1 ANA ŞALTER-219894133-Çıkış | 219894133 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:09:13 | 17.06.2025 19:35:20 | 0.43528 |  | 30 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 2.3018 | 0 | 0.61988 | 0 | 8.1314 | 0 | 0 | 11.0531
8005483211 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEP01-H19-209737747-Fider | 209737747 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:48:03 | 17.06.2025 20:01:10 | 2.2186 | 4 | 6380 |  | 84 | 8 | 424 | 2 | 1 | 6.4611 | 1758.7202 | 0 | 16.6017 | 195.8594 | 246.7634 | 212.654 | 69.479 | 2506.5388
8005483219 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ905-TR1 P1 ANA ŞALTER-316133732-Çıkış | 316133732 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 10:52:00 | 23.06.2025 11:46:29 | 0.90806 |  | 27 |  | 2 |  | 6 |  |  | 0 | 2.9593 | 0 | 0.40527 | 0 | 5.8214 | 0 | 0 | 9.1859
8005483222 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA194-TR1 P1 ANA ŞALTER-314784140-Çıkış | 314784140 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:27:27 | 17.06.2025 20:06:00 | 0.6425 |  | 46 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 4.8651 | 0 | 0 | 0 | 4.5955 | 0 | 0 | 9.4606
8005483230 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS081-TR1 P1 C-314680283-Çıkış | 314680283 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:53:56 | 17.06.2025 18:31:17 | 0.6225 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.2657 | 0 | 0 | 0 | 0.9152 | 0 | 0 | 4.1809
8005483231 | 1 | ANKARA | POLATLI | BFK22-H3-342943826-Fider | 342943826 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:54:21 | 17.06.2025 18:04:54 | 0.17583 | 33 | 284 | 381 | 5 | 24 | 34 |  | 1 | 0 | 13.4606 | 589.8187 | 0.35395 | 13.1737 | 1.5288 | 0 | 12.6085 | 630.9442
8005483240 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN436-TR1 P1 E-318429675-Çıkış | 318429675 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:54:33 | 17.06.2025 19:13:53 | 1.3222 |  | 47 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 13.8915 | 0 | 0 | 0 | 5.9548 | 0 | 0 | 19.8462
8005483240 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN436-TR1 P1 ANA ŞALTER-318429674-Çıkış | 318429674 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:13:53 | 17.06.2025 20:33:06 | 1.3203 |  | 92 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 38.5806 | 0 | 0 | 0 | 5.4651 | 0 | 0 | 44.0457
8005483251 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT375-TR1 P1 D-244637214-Çıkış | 244637214 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:46:12 | 17.06.2025 18:56:46 | 1.1761 |  | 75 |  |  |  | 140 |  |  | 0 | 6.2321 | 0 | 0 | 0 | 81.0684 | 0 | 0 | 87.3005
8005483257 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-245234964-245234964-Fider | 245234964 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:01:44 | 17.06.2025 19:02:56 | 1.02 |  | 18 |  | 5 |  | 10 |  |  | 0 | 13.2155 | 0 | 32.9991 | 0 | 18.4288 | 0 | 0 | 64.6433
8005483257 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TDR488-245234964-245234964-Fider | 245234964 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:02:56 | 17.06.2025 19:17:39 | 0.24528 |  | 18 |  | 5 |  | 10 |  |  | 0 | 3.1064 | 0 | 7.3312 | 0 | 4.148 | 0 | 0 | 14.5856
8005483264 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM943-TR1 P1 C-386731877-Çıkış | 386731877 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:05:22 | 17.06.2025 19:44:06 | 1.6456 |  | 26 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 6.7809 | 0 | 0 | 0 | 7.7831 | 0 | 0 | 14.564
8005483268 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN699-TR1 P1 D-318468441-Çıkış | 318468441 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:06:08 | 17.06.2025 19:55:11 | 1.8175 |  | 4 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3404 | 0 | 0 | 17.3404
8005483274 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA388-TR1 P1 C-300900448-Çıkış | 300900448 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:06:40 | 17.06.2025 21:00:29 | 0.89694 |  | 14 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 1.84 | 0 | 0.31107 | 0 | 0.55384 | 0 | 0 | 2.7049
8005483276 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV205-TR1 P1 K-313353577-Çıkış | 313353577 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:31:38 | 17.06.2025 18:46:09 | 3.2419 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.111 | 0 | 0 | 0 | 2.8702 | 0 | 0 | 33.9812
8005483277 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA367-TR1 P1 A-246236060-Çıkış | 246236060 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:47:47 | 17.06.2025 19:39:04 | 0.85472 |  | 154 |  |  |  | 96 |  |  | 0 | 21.9325 | 0 | 0 | 0 | 66.5633 | 0 | 0 | 88.4958
8005483280 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK480-TR1 R-311120616-Çıkış | 311120616 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:33:37 | 17.06.2025 18:41:37 | 1.1333 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.75569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75569
8005483283 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB016-TR1 E-310400154-Çıkış | 310400154 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:54:42 | 17.06.2025 19:02:29 | 2.1297 |  | 43 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.398 | 0 | 0 | 0 | 0.0036734 | 0 | 0 | 20.4017
8005483285 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF391-TR1 P1 ANA ŞALTER-312728145-Çıkış | 312728145 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:07:04 | 17.06.2025 18:45:00 | 0.63222 |  | 42 |  |  |  | 253 |  |  | 0 | 7.5265 | 0 | 0 | 0 | 179.2427 | 0 | 0 | 186.7692
8005483287 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA189-H3-307047107-Fider | 307047107 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 19:43:04 | 16.06.2025 20:46:23 | 1.0553 | 1 | 1709 |  | 8 | 1 | 724 |  | 6 | 0 | 448.9313 | 0 | 4.6382 | 470.6334 | 1264.897 | 0 | 150.2558 | 2339.3557
8005483289 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-209324259-209324259-Fider | 209324259 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:19:19 | 17.06.2025 19:14:02 | 0.91194 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60726 | 0 | 0 | 0 | 0.60726
8005483289 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-209324259-209324259-Fider | 209324259 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:14:02 | 17.06.2025 19:30:16 | 0.27056 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | 0 | 0 | 0 | 0.17098
8005483293 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV953- P1 ANA ŞALTER-301311509-Çıkış | 301311509 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:26:25 | 17.06.2025 21:56:16 | 0.4975 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 0.12544 | 0 | 0.63285 | 0 | 6.7782 | 0 | 0 | 7.5364
8005483300 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH143-TR1 P1 ANA ŞALTER-28429603-Çıkış | 28429603 | Asiri Yuk - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:27:16 | 19.06.2025 10:17:24 | 0.83556 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.48793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48793
8005483307 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG523-TR1 P1 B-307068665-Çıkış | 307068665 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:30:38 | 17.06.2025 19:09:40 | 0.65056 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.69117 | 0 | 0 | 0 | 0.0076435 | 0 | 0 | 0.69882
8005483320 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD394-TR1 P1 B-307022275-Çıkış | 307022275 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:19:15 | 17.06.2025 22:37:07 | 5.2978 |  | 20 |  | 5 |  | 27 |  |  | 0 | 57.1811 | 0 | 5.4536 | 0 | 84.6179 | 0 | 0 | 147.2527
8005483321 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN776-TR1 ANA ŞALTER-307937793-Çıkış | 307937793 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:14:35 | 17.06.2025 20:00:56 | 1.7725 |  | 37 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.9592 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0 | 10.0279
8005483323 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBE337-TR1 P1 F-330972228-Çıkış | 330972228 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:31:19 | 17.06.2025 20:50:55 | 0.32667 |  | 16 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0.57681 | 0 | 0 | 1.7662
8005483328 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU492-TR1 C-304154195-Çıkış | 304154195 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:11:58 | 17.06.2025 19:29:06 | 1.2856 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2472
8005483329 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA646-363021653-363021653-Fider | 363021653 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:36:04 | 17.06.2025 20:25:44 | 1.8278 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 6.8765e-05 | 60.6756 | 0 | 0 | 0 | 69.7935 | 0 | 0 | 130.4691
8005483329 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAA646-363021653-363021653-Fider | 363021653 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:25:44 | 17.06.2025 20:41:00 | 0.25444 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 9.9448e-06 | 8.4942 | 0 | 0 | 0 | 9.2217 | 0 | 0 | 17.716
8005483331 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGP433-238977226-238977226-Kofra | 238977226 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:26:43 | 17.06.2025 19:48:33 | 3.3639 |  | 150 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 124.6925 | 0 | 0 | 0 | 1.5896 | 0 | 0 | 126.2821
8005483335 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TGP355-TR1 P1 D-401018432-Çıkış | 401018432 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:27:41 | 17.06.2025 22:52:42 | 4.4169 |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.6217 | 0 | 0 | 0 | 27.1056 | 0 | 0 | 32.7273
8005483335 | 2 | ANKARA | PURSAKLAR | TGP355-TR1 P1 ANA ŞALTER-235043374-Çıkış | 235043374 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:52:42 | 17.06.2025 23:18:41 | 0.43306 |  | 17 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 2.1272 | 0 | 0.13286 | 0 | 4.0414 | 0 | 0 | 6.3016
8005483336 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFH317-TR1 P1 C-209040128-Çıkış | 209040128 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:17:32 | 17.06.2025 19:52:02 | 2.575 |  | 114 | [6 empty] | 0 | 50.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.627
8005483340 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SFB311-TR1 D-303979592-Çıkış | 303979592 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 14:33:24 | 17.06.2025 19:43:08 | 5.1622 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.675 | 0 | 0 | 79.675
8005483345 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG898-TR1 P1 C-331685569-Çıkış | 331685569 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:30:18 | 17.06.2025 20:57:03 | 2.4458 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.7788 | 0 | 0 | 0 | 22.3146 | 0 | 0 | 27.0934
8005483345 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG898-TR1 P1 ANA ŞALTER-331685573-Çıkış | 331685573 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:57:03 | 17.06.2025 21:33:35 | 0.60889 |  | 64 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 7.2852 | 0 | 0.36016 | 0 | 4.7963 | 0 | 0 | 12.4417
8005483353 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-317252093-317252093-Fider | 317252093 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:51:48 | 17.06.2025 20:02:14 | 1.1739 |  | 636 |  | 4 |  | 41 |  |  | 0 | 168.7605 | 0 | 0.27779 | 0 | 7.5253 | 0 | 0 | 176.5636
8005483353 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-317252093-317252093-Fider | 317252093 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:02:14 | 17.06.2025 20:10:25 | 0.13639 |  | 636 |  | 4 |  | 41 |  |  | 0 | 19.8235 | 0 | 0.029752 | 0 | 0.82813 | 0 | 0 | 20.6813
8005483363 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BHJ63-243026352-243026352-Fider | 243026352 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:43:51 | 17.06.2025 21:27:39 | 3.73 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0033 | 0 | 0 | 0 | 6.0033
8005483367 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY752-TR1 P1 F-313364052-Çıkış | 313364052 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:26:25 | 17.06.2025 20:05:08 | 0.64528 |  | 13 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.8618 | 0 | 0.53948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4012
8005483368 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA455-TR1 P1 B-312721204-Çıkış | 312721204 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:42:16 | 17.06.2025 22:55:00 | 1.2122 |  | 83 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 18.5014 | 0 | 0 | 0 | 18.559 | 0 | 0 | 37.0603
8005483375 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TDG239-H4-209484036-Fider | 209484036 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:05:02 | 17.06.2025 19:20:26 | 0.25667 |  | 1876 |  | 21 | 3 | 65 |  |  | 0 | 104.615 | 0 | 0.76489 | 289.1144 | 87.2711 | 0 | 0 | 481.7653
8005483377 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H13-240278841-Fider | 240278841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:07:28 | 17.06.2025 19:18:23 | 0.18194 | 1 | 1499 |  | 15 | 9 | 260 | 3 |  | 0 | 39.2676 | 0 | 0.18471 | 15.5921 | 29.3967 | 9.9402 | 0 | 94.3812
8005483380 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAJ003-TR1 P1 A-28408619-Çıkış | 28408619 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:51:07 | 17.06.2025 23:05:11 | 4.2344 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2147
8005483380 | 2 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAJ003-TR1 P1 ANA ŞALTER-28408614-Çıkış | 28408614 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 23:05:11 | 17.06.2025 23:10:09 | 0.082778 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.12431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12431
8005483381 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TDS952-TR1 P1 A-386708164-Çıkış | 386708164 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:06:30 | 17.06.2025 20:34:54 | 1.4733 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.3005 | 0 | 0 | 0 | 3.7593 | 0 | 0 | 10.0597
8005483384 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBB309-TR1 M-302769068-Çıkış | 302769068 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:18:55 | 17.06.2025 20:22:48 | 3.0647 |  | 55 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 32.0795 | 0 | 0 | 0 | 66.4391 | 0 | 0 | 98.5186
8005483386 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV455-TR-A__-246475944-Fider | 246475944 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:42:37 | 17.06.2025 21:55:34 | 2.2158 |  | 1113 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 534.5192 | 0 | 0 | 0 | 78.8491 | 0 | 0 | 613.3683
8005483386 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TAV455-H3-304085415-Fider | 304085415 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:55:34 | 17.06.2025 22:38:39 | 0.71806 |  | 1113 |  |  |  | 63 |  |  | 0 | 144.7936 | 0 | 0 | 0 | 23.1392 | 0 | 0 | 167.9328
8005483393 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA427-204558549-204558549-Fider | 204558549 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:10:02 | 17.06.2025 19:44:41 | 0.5775 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 23.94
8005483393 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA427-H3-300922295-Fider | 300922295 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:44:41 | 17.06.2025 20:05:49 | 0.35222 |  | 44 |  |  | 2 | 10 | 2 |  | 0 | 0.53633 | 0 | 0 | 0.80689 | 6.8401 | 77.7787 | 0 | 85.9621
8005483395 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SJM313-TR1 C-242847792-Çıkış | 242847792 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:08:35 | 17.06.2025 20:26:45 | 5.3028 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 12.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2183
8005483410 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC027-TR1 P1 G-328062927-Çıkış | 328062927 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 23:04:01 | 17.06.2025 23:32:30 | 0.47472 |  | 32 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 4.0142 | 0 | 0.14615 | 0 | 0.58486 | 0 | 0 | 4.7452
8005483423 | 1 | ANKARA | AKYURT | BHN61-H1-2206569-Fider | 2206569 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:24:44 | 17.06.2025 19:35:31 | 0.17972 |  | 128 |  | 2 |  | 25 |  |  | 0 | 4.7541 | 0 | 0.012384 | 0 | 1.4572 | 0 | 0 | 6.2237
8005483443 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM166-TR1 P1 C-385825928-Çıkış | 385825928 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:31:58 | 17.06.2025 21:07:59 | 1.6003 |  | 274 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 71.5343 | 0 | 0 | 0 | 1.8704 | 0 | 0 | 73.4047
8005483443 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM166-TR1 P1 ANA ŞALTER-318483357-Çıkış | 318483357 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:07:59 | 17.06.2025 22:08:33 | 1.0094 |  | 596 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 115.1696 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 117.3535
8005483444 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKN487-TR1 I-246008905-Çıkış | 246008905 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:28:42 | 17.06.2025 20:32:17 | 1.0597 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3687 | 0 | 0 | 0.3687
8005483447 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU983-4-305419235-Fider | 305419235 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:05:38 | 17.06.2025 20:57:26 | 1.8633 |  | 325 |  | 9 |  | 9 |  |  | 0 | 149.9272 | 0 | 2.531 | 0 | 36.4873 | 0 | 0 | 188.9455
8005483448 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG612-TR1 P1 ANA ŞALTER-238375424-Çıkış | 238375424 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:08:04 | 18.06.2025 10:30:35 | 1.3753 |  | 39 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.3642 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 18.5992
8005483460 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-H2-307719309-Fider | 307719309 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:39:35 | 17.06.2025 19:56:04 | 0.27472 |  | 37 | 4 | 6 | 3 | 12 |  |  | 0 | 3.1241 | 12.5875 | 3.9092 | 100.7377 | 4.4116 | 0 | 0 | 124.7701
8005483478 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK868-TR1 P1 C-27756697-Çıkış | 27756697 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:39:14 | 17.06.2025 20:57:17 | 1.3008 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.2858 | 0 | 0 | 0 | 0.41494 | 0 | 0 | 5.7008
8005483486 | 1 | BARTIN | ULUS | THT869-TR1 P1 ANA ŞALTER-243834489-Çıkış | 243834489 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:45:59 | 17.06.2025 23:55:07 | 4.1522 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 6.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.345
8005483514 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TGH422-TR1 P1 D-236145559-Çıkış | 236145559 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:55:45 | 17.06.2025 22:07:19 | 2.1928 |  | 89 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 25.1852 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 0 | 0 | 26.7115
8005483514 | 2 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TGH422-TR1 P1 ANA ŞALTER-236145553-Çıkış | 236145553 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:07:19 | 17.06.2025 23:05:01 | 0.96167 |  | 168 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.2749 | 0 | 0 | 0 | 0.85828 | 0 | 0 | 16.1332
8005483527 | 1 | BARTIN | ULUS | TAS605-TR1 P1 D-319097948-Çıkış | 319097948 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:07:04 | 17.06.2025 20:34:12 | 0.45222 |  | 27 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.6505 | 0 | 0.13015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7806
8005483527 | 2 | BARTIN | ULUS | TAS605-TR1 P1 ANA ŞALTER-319097962-Çıkış | 319097962 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:34:12 | 17.06.2025 20:40:03 | 0.0975 |  | 37 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.71601 | 0 | 0.02806 | 0 | 1.1393 | 0 | 0 | 1.8834
8005483529 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC318- P1 ANA ŞALTER-304284930-Çıkış | 304284930 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:37:32 | 17.06.2025 21:07:41 | 0.5025 |  | 126 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 13.0058 | 0 | 0 | 0 | 0.51126 | 0 | 0 | 13.517
8005483535 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV514-TR1 P1 I-304090587-Çıkış | 304090587 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:09:51 | 18.06.2025 1:32:23 | 5.3756 |  | 354 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 337.7982 | 0 | 0 | 0 | 20.0082 | 0 | 0 | 357.8063
8005483536 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SFP348-308515803-308515803-Kofra | 308515803 | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:53:45 | 17.06.2025 21:11:10 | 2.2903 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.1246 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 0 | 0 | 11.3013
8005483550 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJA99-315604499-315604499-Fider | 315604499 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:08:19 | 17.06.2025 21:14:11 | 1.0978 | 1 | 255 |  | 6 |  | 35 |  |  | 1.3675 | 61.8026 | 0 | 0.67365 | 0 | 63.3489 | 0 | 0 | 127.1926
8005483550 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BJA99-315604499-315604499-Fider | 315604499 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:14:11 | 17.06.2025 21:35:18 | 0.35194 | 1 | 255 |  | 6 |  | 35 |  |  | 0.47105 | 20.1669 | 0 | 0.20553 | 0 | 18.5341 | 0 | 0 | 39.3776
8005483557 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SZM375-TR1 B-232285561-Çıkış | 232285561 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 18:06:56 | 17.06.2025 21:21:45 | 3.2469 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 10.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0231
8005483562 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | SAO014-TR1 E-304495610-Çıkış | 304495610 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:34:38 | 17.06.2025 22:48:29 | 0.23083 |  | 13 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.54294 | 0 | 0 | 0 | 0.35783 | 0 | 0 | 0.90078
8005483567 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC043-H2-236471464-Fider | 236471464 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:21:52 | 17.06.2025 20:24:24 | 0.042222 | 5 | 6443 | 1 | 282 | 16 | 265 | 2 | 1 | 0 | 58.1067 | 0.020999 | 2.9772 | 6.1802 | 24.2311 | 3.7947 | 1.0967 | 96.4076
8005483572 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ583- P1 ANA ŞALTER-400687463-Çıkış | 400687463 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:27:51 | 17.06.2025 22:32:27 | 2.0767 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.2396 | 0 | 0 | 0 | 0.13383 | 0 | 0 | 9.3734
8005483576 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA714-203890404-203890404-Fider | 203890404 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:15:37 | 17.06.2025 21:49:51 | 1.5706 |  | 36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 22.1905 | 3.2842 | 6.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1939
8005483593 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB06-243097640-243097640-Fider | 243097640 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:32:48 | 17.06.2025 23:44:17 | 3.1914 |  | 31 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 0 | 12.991 | 0 | 1.0348 | 118.4888 | 1.0467 | 0 | 0 | 133.5614
8005483593 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB06-243097640-243097640-Fider | 243097640 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 23:44:17 | 17.06.2025 23:55:21 | 0.18444 |  | 31 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.59016 | 0 | 0.06517 | 7.0716 | 0.033319 | 0 | 0 | 7.7603
8005483594 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT690- P1 ANA ŞALTER-331222935-Çıkış | 331222935 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:16:31 | 17.06.2025 21:41:56 | 0.42361 |  | 91 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 7.8755 | 0 | 0 | 0 | 3.0206 | 0 | 0 | 10.8961
8005483609 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN776-TR1 ANA ŞALTER-307937793-Çıkış | 307937793 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:34:46 | 17.06.2025 22:25:28 | 1.845 |  | 37 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 9.1454 | 0 | 0 | 0 | 0.95864 | 0 | 0 | 10.104
8005483641 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT563-TR1 P1 B-245442170-Çıkış | 245442170 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:38:25 | 17.06.2025 22:26:16 | 1.7975 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.16211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16211
8005483642 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ099- P1 D-310512769-Çıkış | 310512769 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:59:33 | 17.06.2025 23:00:28 | 2.0153 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 4.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7107
8005483649 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BAC333-H4-242642311-Fider | 242642311 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 16:06:43 | 17.06.2025 17:12:24 | 1.0947 | 1 | 7 |  |  | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0.37597 | 0 | 0 | 156.675 | 20.4968 | 477.5794 | 168.2312 | 823.3584
8005483665 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-231894468-231894468-Fider | 231894468 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:12:27 | 17.06.2025 22:42:24 | 1.4992 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.3784 | 0 | 0 | 0 | 3.2413 | 0 | 0 | 11.6197
8005483667 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ172- P1 B-343636738-Çıkış | 343636738 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:14:23 | 17.06.2025 22:54:10 | 1.6631 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3635 | 0 | 0 | 0 | 0.03325 | 0 | 0 | 4.3967
8005483667 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ172- P1 ANA ŞALTER-316444353-Çıkış | 316444353 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:54:10 | 17.06.2025 23:35:06 | 0.68222 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1649 | 0 | 0 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | 2.1785
8005483674 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA638-H2-233228336-Fider | 233228336 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:17:06 | 17.06.2025 22:31:16 | 1.2361 |  | 1204 |  | 8 |  | 135 |  |  | 0 | 253.3434 | 0 | 0.35091 | 0 | 29.8071 | 0 | 0 | 283.5014
8005483679 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK453-TR1 C-303523446-Çıkış | 303523446 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 19:58:29 | 17.06.2025 21:49:25 | 1.8489 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0309
8005483683 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA322-TR1 P1 C-315175712-Çıkış | 315175712 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:14:27 | 17.06.2025 22:42:40 | 1.4703 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8009
8005483683 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | TBA322- P1 ANA ŞALTER-315175702-Çıkış | 315175702 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:42:40 | 17.06.2025 23:18:12 | 0.59222 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 1.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9843
8005483688 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAH572-TR1 A-313011391-Çıkış | 313011391 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:37:32 | 17.06.2025 22:49:34 | 2.2006 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3659 | 0 | 0 | 0 | 0.28099 | 0 | 0 | 1.6469
8005483690 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAT412- D-313013383-Çıkış | 313013383 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2025 23:16:15 | 16.06.2025 23:30:00 | 0.22917 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 1.1924 | 0 | 0 | 2.9747
8005483702 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV231-H1-307710043-Fider | 307710043 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:56:09 | 17.06.2025 22:52:54 | 1.9458 | 1 | 722 |  |  |  | 3 |  |  | 260.5898 | 456.8728 | 0 | 0 | 0 | 8.7457 | 0 | 0 | 726.2083
8005483705 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-308868288-308868288-Fider | 308868288 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:51:10 | 17.06.2025 22:47:31 | 1.9392 |  | 37 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 5.9062 | 0 | 0 | 13.3287 | 0 | 0 | 0 | 19.2349
8005483709 | 1 | ANKARA | BALA | TBD098-TR1 P1 D-364018355-Çıkış | 364018355 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 20:05:15 | 17.06.2025 22:32:33 | 2.455 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 15.7661 | 0 | 0 | 0 | 2.1579 | 0 | 0 | 17.924
8005483712 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM672-TR1 P1 B-318112222-Çıkış | 318112222 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:34:27 | 17.06.2025 22:36:56 | 1.0414 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.0879 | 0 | 0 | 0 | 0.26014 | 0 | 0 | 4.348
8005483722 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT317-H1-226574468-Fider | 226574468 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 12:26:36 | 17.06.2025 13:16:20 | 0.82889 |  | 193 |  | 5 |  | 11 |  |  | 0 | 24.4912 | 0 | 0.31233 | 0 | 7.9371 | 0 | 0 | 32.7407
8005483730 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKN487-TR1 I-246008905-Çıkış | 246008905 | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:41:16 | 18.06.2025 3:18:31 | 5.6208 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
8005483733 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA197-308850514-308850514-Fider | 308850514 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:40:18 | 17.06.2025 22:50:57 | 1.1775 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.81846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81846
8005483739 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA118-306108589-306108589-Fider | 306108589 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:48:12 | 17.06.2025 22:51:12 | 1.05 | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 1.7598 | 0 | 5.2877 | 0 | 8.5804 | 0 | 40.3054 | 0 | 55.9333
8005483739 | 2 | ANKARA | MAMAK | BAA118-H4-303514353-Fider | 303514353 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:51:12 | 17.06.2025 23:06:53 | 0.26139 | 4 | 560 | 3 | 2 | 9 | 32 | 4 |  | 7.8838 | 20.3483 | 2.0243 | 0.027417 | 10.1537 | 34.9195 | 43.0534 | 0 | 118.4103
8005483742 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAB840-TR1 ANA ŞALTER-307827176-Çıkış | 307827176 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:24:19 | 17.06.2025 23:06:16 | 0.69917 |  | 297 |  | 1 |  | 24 |  |  | 0 | 35.9017 | 0 | 0.0098287 | 0 | 25.8231 | 0 | 0 | 61.7346
8005483777 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCH945-TR1 F-202674821-Çıkış | 202674821 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:07:13 | 18.06.2025 1:02:59 | 2.9294 |  | 118 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 55.9121 | 0 | 0 | 0 | 2.7206 | 0 | 0 | 58.6327
8005483779 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA601-TR1 P1 A-242659327-Çıkış | 242659327 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:15:44 | 18.06.2025 3:32:13 | 5.2747 |  | 179 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 138.84 | 0 | 0 | 0 | 75.1484 | 0 | 0 | 213.9884
8005483782 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA264-346020224-346020224-Kofra | 346020224 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:10:46 | 17.06.2025 23:52:49 | 1.7008 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.68427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68427
8005483782 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA264-TR1 P1 D-208794251-Çıkış | 208794251 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 23:52:49 | 18.06.2025 0:35:22 | 0.70917 |  | 38 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 3.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.071149 | 0 | 0.11641 | 3.3532
8005483786 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H7-385503924-Fider | 385503924 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:12:57 | 17.06.2025 22:14:57 | 0.033333 | 3 | 3355 | 1 | 14 | 11 | 456 | 2 | 1 | 0 | 12.3221 | 0.33515 | 0.13332 | 0.85384 | 5.6697 | 9.5703 | 0.11818 | 29.0026
8005483789 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAA502-TR1 B-306411257-Çıkış | 306411257 | Olumsuz Hava Sartlari - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:14:43 | 17.06.2025 22:59:24 | 0.74472 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28845 | 0 | 0 | 0.28845
8005483795 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFM307- P1 A-242321550-Çıkış | 242321550 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:17:33 | 18.06.2025 1:06:34 | 2.8169 |  | 40 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 17.0853 | 0 | 0.087366 | 0 | 0.87481 | 0 | 0 | 18.0475
8005483795 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TFM307- P1 ANA ŞALTER-370032304-Çıkış | 370032304 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 1:06:34 | 18.06.2025 1:46:37 | 0.6675 |  | 56 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 5.3442 | 0 | 0.01937 | 0 | 0.18361 | 0 | 0 | 5.5472
8005483799 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SFP348-TR1 B-342531198-Çıkış | 342531198 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:16:41 | 17.06.2025 22:59:06 | 0.70694 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013326 | 0 | 0 | 0.0013326
8005483810 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | THS796-TR1 P1 A-239880599-Çıkış | 239880599 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:32:10 | 18.06.2025 0:28:28 | 6.9383 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 12.2466 | 0 | 0 | 15.0973
8005483828 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN301-TR1 P1 D-318114843-Çıkış | 318114843 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:36:47 | 17.06.2025 23:24:30 | 0.79528 |  | 78 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.1971 | 0 | 0 | 0 | 0.081081 | 0 | 0 | 9.2782
8005483839 | 1 | ANKARA | BALA | TFP562-306943822-306943822-Fider | 306943822 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:49:40 | 17.06.2025 23:21:38 | 1.5328 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 132.0098 | 0 | 0 | 0 | 1.3021 | 0 | 0 | 133.3119
8005483839 | 2 | ANKARA | BALA | TFP562-306943822-306943822-Fider | 306943822 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 23:21:38 | 17.06.2025 23:35:16 | 0.22722 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.2819 | 0 | 0 | 0 | 0.18325 | 0 | 0 | 19.4651
8005483842 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAE545-TR1 A-301621999-Çıkış | 301621999 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:12:35 | 17.06.2025 23:24:35 | 1.2 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1654
8005483910 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV245-TR1 A-27671420-Çıkış | 27671420 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:51:23 | 20.06.2025 18:47:17 | 0.93167 |  | 23 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 7.1926 | 0 | 0 | 0 | 3.3358 | 0 | 0 | 10.5284
8005483946 | 1 | ANKARA | AKYURT | BHE57-H2-232651664-Fider | 232651664 | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 1:00:18 | 18.06.2025 1:36:56 | 0.61056 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5047 | 0 | 0 | 0 | 47.5047
8005483970 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV242-TR1 P1 B-209831733-Çıkış | 209831733 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:59:14 | 19.06.2025 21:41:32 | 0.705 |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 2.7752 | 0 | 0 | 0 | 2.4935 | 0 | 0 | 5.2687
8005483979 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGH104-TR1 P1 B-386741460-Çıkış | 386741460 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 23:53:57 | 18.06.2025 2:07:02 | 2.2181 |  | 51 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 23.3587 | 0 | 0 | 0 | 0.32622 | 0 | 0 | 23.6849
8005483983 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TGV679- P1 ANA ŞALTER-240293897-Çıkış | 240293897 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 21:03:27 | 18.06.2025 2:20:44 | 5.2881 |  | 63 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 65.3407 | 0 | 0 | 0 | 18.5106 | 0 | 0 | 83.8514
8005483988 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC498-H3-302271299-Fider | 302271299 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 0:09:48 | 18.06.2025 0:11:28 | 0.027778 | 11 | 260 | 157 | 7 | 8 | 11 | 1 |  | 0.065758 | 1.0718 | 12.9845 | 1.0722 | 0.086636 | 0.18943 | 0.41092 | 0 | 15.8813
8005483991 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC498-H3-302271299-Fider | 302271299 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 0:56:13 | 18.06.2025 0:58:21 | 0.035556 | 11 | 260 | 157 | 7 | 8 | 11 | 1 |  | 0.08417 | 1.3719 | 16.6202 | 1.3724 | 0.11089 | 0.24247 | 0.52598 | 0 | 20.3281
8005484005 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC044-H31-331650444-Fider | 331650444 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 1:20:04 | 18.06.2025 1:25:00 | 0.082222 | 1 | 841 |  | 248 | 4 | 60 |  |  | 0 | 11.618 | 0 | 1.9173 | 0.98652 | 8.424 | 0 | 0 | 22.9459
8005484010 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT690- P1 ANA ŞALTER-331222935-Çıkış | 331222935 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 2:30:22 | 18.06.2025 2:50:07 | 0.32917 |  | 91 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 1.9501 | 0 | 0 | 6.2551
8005484016 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H2-307046070-Fider | 307046070 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 0:22:18 | 18.06.2025 0:32:16 | 0.16611 | 5 | 5765 |  | 69 | 5 | 484 | 1 | 2 | 0.088727 | 194.6838 | 0 | 1.5375 | 1.1767 | 61.6786 | 0.20198 | 5.2152 | 264.5825
8005484016 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDV476-H3-214914082-Fider | 214914082 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 0:32:16 | 18.06.2025 1:24:59 | 0.87861 | 1 | 612 |  |  |  | 79 |  | 2 | 0 | 96.7013 | 0 | 0 | 0 | 28.1289 | 0 | 27.3402 | 152.1703
8005484035 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BLD14-242592837-242592837-Fider | 242592837 | -Ekonomik Ömür - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 2:12:49 | 18.06.2025 3:34:41 | 1.3644 |  | 157 | 1 | 1 | 4 | 7 |  |  | 0 | 71.4144 | 4.931 | 1.0818 | 24.3039 | 7.3378 | 0 | 0 | 109.0689
8005484038 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAE422-H1-237189734-Fider | 237189734 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 0:37:31 | 18.06.2025 0:49:44 | 0.20361 | 5 | 168 |  | 8 | 5 | 20 |  |  | 0 | 7.9307 | 0 | 0.61251 | 9.8973 | 9.2658 | 0 | 0 | 27.7063
8005484042 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA197-386954457-386954457-Fider | 386954457 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 0:12:48 | 18.06.2025 1:30:51 | 1.3008 |  | 134 | 1 |  |  | 9 |  |  | 0 | 19.8241 | 0.83152 | 0 | 0 | 0.58128 | 0 | 0 | 21.2369
8005484042 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | TAA197-386954457-386954457-Fider | 386954457 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 1:30:51 | 18.06.2025 1:50:42 | 0.33083 |  | 134 | 1 |  |  | 9 |  |  | 0 | 4.9298 | 0.20952 | 0 | 0 | 0.14379 | 0 | 0 | 5.2831
8005484070 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLE21-385840632-385840632-Fider | 385840632 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 0:39:47 | 18.06.2025 2:08:59 | 1.4867 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5.8702 | 0 | 0 | 0 | 13.6488 | 0 | 0 | 0 | 19.519
8005484070 | 2 | ANKARA | POLATLI | BLE21-385840632-385840632-Fider | 385840632 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 2:08:59 | 18.06.2025 2:16:56 | 0.1325 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.5274 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 1.7057
8005484071 | 1 | ANKARA | BALA | TBC934-TR1 P1 C-364010957-Çıkış | 364010957 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 3:19:41 | 18.06.2025 4:08:23 | 0.81167 |  | 6 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0.4087 | 0 | 0 | 0 | 0.97927 | 0 | 0 | 1.388
8005484073 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK830-TR1 P1 B-233269859-Çıkış | 233269859 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 4:56:30 | 18.06.2025 5:42:44 | 0.77056 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1992
8005484078 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL940-TR1 ANA ŞALTER-313711063-Çıkış | 313711063 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 0:39:11 | 18.06.2025 2:22:39 | 1.7244 |  | 40 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 8.9575 | 0 | 0 | 0 | 3.6998 | 0 | 0 | 12.6573
8005484085 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA806-H3-304093877-Fider | 304093877 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 2:57:26 | 18.06.2025 5:01:16 | 2.0639 |  | 6069 |  |  |  | 174 |  |  | 0 | 2097.857 | 0 | 0 | 0 | 425.9721 | 0 | 0 | 2523.8291
8005484112 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA333-H4-302043102-Fider | 302043102 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 1:56:15 | 18.06.2025 1:59:24 | 0.0525 |  | 2858 |  |  | 1 | 85 |  | 1 | 0 | 38.0727 | 0 | 0 | 1.4121 | 16.7614 | 0 | 0 | 56.2462
8005484119 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF397-TR1 P1 C-239263620-Çıkış | 239263620 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 2:03:06 | 18.06.2025 3:19:21 | 1.2708 |  | 131 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 22.36 | 0 | 0 | 0 | 1.2648 | 0 | 0 | 23.6249
8005484121 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB032-H3-2210273-Fider | 2210273 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 2:18:15 | 18.06.2025 2:27:53 | 0.16056 | 2 | 433 | 3 | 7 | 9 | 44 |  | 1 | 2.4453 | 11.485 | 1.5177 | 0.33466 | 11.4597 | 2.1421 | 0 | 0 | 29.3845
8005484126 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA203-H8-745318-Fider | 745318 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 2:45:24 | 18.06.2025 3:05:20 | 0.33222 |  | 324 |  | 1 |  | 140 |  |  | 0 | 34.6388 | 0 | 0 | 0 | 82.2552 | 0 | 0 | 116.894
8005484136 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC322-H2-305907486-Fider | 305907486 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 3:36:21 | 18.06.2025 3:49:00 | 0.21083 |  | 550 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 25.165 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 29.086
8005484142 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA136-H30-240481807-Fider | 240481807 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 3:23:54 | 18.06.2025 3:24:57 | 0.0175 | 2 | 10277 |  |  | 2 | 1099 | 1 | 16 | 0 | 31.5491 | 0 | 0 | 1.7599 | 11.4735 | 5.4562 | 29.7415 | 79.9801
8005484150 | 1 | ANKARA | BALA | TFP562-H2-232060570-Fider | 232060570 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 3:33:00 | 18.06.2025 3:34:25 | 0.023611 | 1 | 77 |  | 3 | 1 | 22 |  |  | 0.2021 | 1.8008 | 0 | 0 | 0.046997 | 0.31847 | 0 | 0 | 2.3684
8005484187 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN164-H3-318546522-Fider | 318546522 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 4:37:27 | 18.06.2025 4:53:10 | 0.26194 | 10 | 4050 |  | 62 | 7 | 345 | 6 | 3 | 11.4532 | 105.4704 | 0 | 12.1137 | 124.7177 | 25.4077 | 53.2535 | 9.4717 | 341.8879
8005484196 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BLD06-H5-243747206-Fider | 243747206 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 4:47:51 | 18.06.2025 4:58:42 | 0.18083 |  | 481 |  | 9 |  | 32 |  |  | 0 | 12.7271 | 0 | 0.074304 | 0 | 0.73785 | 0 | 0 | 13.5393
8005484199 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BHM60-H4-307058614-Fider | 307058614 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 4:46:45 | 18.06.2025 4:59:51 | 0.21833 | 1 | 738 |  | 2 | 1 | 25 |  |  | 0.16168 | 13.1518 | 0 | 0.016165 | 0.20276 | 0.98781 | 0 | 0 | 14.5202
8005484200 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB032-240069782-240069782-Fider | 240069782 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 4:52:33 | 18.06.2025 6:45:08 | 1.8764 | 2 | 280 | 3 | 5 | 3 | 22 |  |  | 28.5177 | 80.7092 | 16.8941 | 3.5742 | 31.0787 | 11.2121 | 0 | 0 | 171.9861
8005484200 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAB032-H3-239305355-Fider | 239305355 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:45:08 | 18.06.2025 6:54:58 | 0.16389 | 2 | 433 | 3 | 7 | 9 | 44 |  | 1 | 2.4762 | 12.3717 | 1.3312 | 0.35482 | 7.5422 | 1.4408 | 0 | 0 | 25.517
8005484201 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC589-TR1 P1 F-312813205-Çıkış | 312813205 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:33:11 | 18.06.2025 6:45:06 | 1.1986 |  | 127 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 18.6132 | 0 | 0 | 0 | 0.7966 | 0 | 0 | 19.4098
8005484205 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB412-H3-242462399-Fider | 242462399 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:09:48 | 18.06.2025 9:19:13 | 4.1569 | 1 | 4 |  |  | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0.18859 | 0 | 0 | 45.3912 | 107.662 | 883.6845 | 162.7927 | 1199.7189
8005484205 | 2 | ANKARA | AKYURT | BAB412-400571075-400571075-Fider | 400571075 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:19:13 | 18.06.2025 10:59:49 | 1.6767 | 1 | 4 |  |  | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0.089891 | 0 | 0 | 14.0545 | 75.1708 | 261.5827 | 57.0834 | 407.9813
8005484205 | 3 | ANKARA | AKYURT | TBD784-H2-331005274-Fider | 331005274 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:59:49 | 18.06.2025 13:22:11 | 2.3728 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.1456 | 0 | 656.1456
8005484205 | 4 | ANKARA | AKYURT | BAB412-H3-242462275-Fider | 242462275 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:22:11 | 18.06.2025 14:14:29 | 0.87167 | 1 | 4 |  |  | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0.046997 | 0 | 0 | 13.5208 | 44.0798 | 387.2509 | 66.4571 | 511.3557
8005484206 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388167-Fider | 232388167 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:10:25 | 18.06.2025 5:11:48 | 0.023056 | 16 | 1047 | 37 | 4 | 12 | 89 | 1 |  | 0.63011 | 4.3149 | 6.6685 | 0.16579 | 2.3719 | 5.6717 | 0.033251 | 0 | 19.8562
8005484207 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BKR64-H8-240298121-Fider | 240298121 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:10:19 | 18.06.2025 5:21:29 | 0.18611 |  | 502 |  | 3 |  | 57 |  |  | 0 | 7.0427 | 0 | 0.057864 | 0 | 1.0033 | 0 | 0 | 8.1039
8005484208 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-H2-241093647-Fider | 241093647 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:19:29 | 18.06.2025 5:33:13 | 0.22889 | 2 | 1498 | 55 | 15 | 8 | 80 |  | 2 | 1.4082 | 54.5548 | 38.5145 | 18.5054 | 3.0626 | 7.4915 | 0 | 0 | 123.5371
8005484209 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H4-239861152-Fider | 239861152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:20:06 | 18.06.2025 5:21:59 | 0.031389 | 5 | 15553 | 2 | 390 | 13 | 1376 | 4 | 6 | 0 | 45.0028 | 0.40125 | 1.2193 | 1.9778 | 27.7626 | 1.2216 | 0.35544 | 77.9408
8005484222 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB00-H9-243021750-Fider | 243021750 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:25:18 | 18.06.2025 5:35:48 | 0.175 | 2 | 1401 |  | 5 | 5 | 142 |  |  | 0.097657 | 20.1695 | 0 | 0.27752 | 0.81699 | 9.8614 | 0 | 0 | 31.2231
8005484223 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H18-339923891-Fider | 339923891 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:25:14 | 18.06.2025 5:36:00 | 0.17944 | 2 | 1497 | 5 | 46 | 17 | 272 | 1 | 1 | 0.17473 | 37.9363 | 4.834 | 1.2363 | 34.2779 | 11.0608 | 0.053265 | 2.8409 | 92.4143
8005484224 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA480-H5-319016790-Fider | 319016790 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:27:42 | 18.06.2025 5:36:25 | 0.14528 |  | 1275 |  |  | 5 | 40 |  |  | 0 | 9.1938 | 0 | 0 | 1.0519 | 1.0559 | 0 | 0 | 11.3016
8005484228 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB963-H2-328058444-Fider | 328058444 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:36:54 | 18.06.2025 6:38:54 | 0.033333 | 2 | 25 |  | 1 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.69588 | 0 | 0.00030716 | 0.013965 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.82719
8005484229 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA838-H3-236427032-Fider | 236427032 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:40:58 | 18.06.2025 5:51:49 | 0.18083 | 7 | 1828 |  |  | 5 | 21 | 2 | 1 | 9.1626 | 29.2491 | 0 | 0 | 5.9185 | 3.3658 | 2.3466 | 0 | 50.0426
8005484233 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BHE43-H7-234966500-Fider | 234966500 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:49:46 | 18.06.2025 5:52:19 | 0.0425 | 72 | 10197 | 6 | 157 | 90 | 2355 | 11 | 12 | 9.1756 | 53.8753 | 0.4653 | 4.8719 | 36.2232 | 31.5225 | 20.1302 | 11.7853 | 168.0491
8005484234 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-4-400820341-Fider | 400820341 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:50:32 | 18.06.2025 6:01:46 | 0.18722 |  | 835 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 23.6637 | 0 | 0 | 0 | 1.5251 | 0 | 0 | 25.1888
8005484235 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAT767-TR1 ANA ŞALTER-314814611-Çıkış | 314814611 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 5:27:31 | 18.06.2025 7:17:49 | 1.8383 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 4.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8243
8005484238 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA465-H3-314327205-Fider | 314327205 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:04:28 | 18.06.2025 6:19:22 | 0.24833 |  | 400 |  | 1 |  | 11 | 1 |  | 0 | 7.6081 | 0 | 0.007936 | 0 | 0.13071 | 0.018651 | 0 | 7.7654
8005484241 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK641-H4-318430026-Fider | 318430026 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:09:35 | 18.06.2025 6:21:44 | 0.2025 |  | 1291 | 2 | 8 | 3 | 102 |  |  | 0 | 41.3464 | 0.85819 | 2.2474 | 7.9805 | 3.612 | 0 | 0 | 56.0445
8005484242 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA345-H23-307042326-Fider | 307042326 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:13:17 | 18.06.2025 7:00:40 | 0.78972 | 72 | 10232 | 6 | 157 | 90 | 2362 | 11 | 12 | 188.8714 | 1114.6816 | 12.9112 | 87.0779 | 633.4504 | 475.0263 | 461.7718 | 255.5648 | 3229.3555
8005484242 | 2 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB313-H6-226803643-Fider | 226803643 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:00:40 | 18.06.2025 9:42:05 | 2.6903 | 3 | 8 | 1 |  | 9 | 1 | 5 | 1 | 0.6822 | 1.1563 | 0 | 0 | 578.5673 | 31.5312 | 1498.4041 | 345.1801 | 2455.5212
8005484245 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA950-H1-234986216-Fider | 234986216 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:12:54 | 18.06.2025 8:37:24 | 2.4083 | 1 | 604 | 1 | 1 |  | 42 |  |  | 14.1295 | 251.944 | 3.2268 | 0.028633 | 0 | 9.6938 | 0 | 0 | 279.0228
8005484247 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA674-H3-337073134-Fider | 337073134 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:18:56 | 18.06.2025 6:29:47 | 0.18083 |  | 454 |  | 9 | 1 | 26 |  |  | 0 | 15.5465 | 0 | 0.096239 | 0.57661 | 0.484 | 0 | 0 | 16.7034
8005484249 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BEL22-H3-386737798-Fider | 386737798 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:29:17 | 18.06.2025 6:44:01 | 0.24556 | 5 | 3457 |  | 18 |  | 455 |  | 1 | 2.1932 | 111.4591 | 0 | 4.4664 | 0 | 15.4334 | 0 | 0.025574 | 133.5777
8005484250 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB373-H3-318624217-Fider | 318624217 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:31:50 | 18.06.2025 6:43:21 | 0.19194 | 43 | 646 | 467 | 10 | 27 | 72 | 1 | 1 | 0 | 25.319 | 479.6448 | 2.6221 | 9.0083 | 2.1283 | 8.9818 | 5.4832 | 533.1876
8005484256 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB06-H6-243229785-Fider | 243229785 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:35:32 | 18.06.2025 9:46:53 | 3.1892 |  | 67 |  | 2 | 1 | 8 |  |  | 0 | 34.403 | 0 | 43.7305 | 108.7728 | 8.5717 | 0 | 0 | 195.4779
8005484265 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-232605141-232605141-Fider | 232605141 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:44:12 | 18.06.2025 7:12:21 | 0.46917 | 1 | 142 |  | 2 | 2 | 34 |  |  | 0.25976 | 10.6486 | 0 | 0.25192 | 22.3033 | 1.9126 | 0 | 0 | 35.3763
8005484265 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-232605141-232605141-Fider | 232605141 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:12:21 | 18.06.2025 7:27:00 | 0.24417 | 1 | 142 |  | 2 | 2 | 34 |  |  | 0.13192 | 5.8132 | 0 | 0.14009 | 13.1298 | 1.1341 | 0 | 0 | 20.3491
8005484266 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHS55-2-237680595-Fider | 237680595 | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:47:54 | 18.06.2025 7:48:42 | 1.0133 | 6 | 5957 |  | 30 | 12 | 320 | 3 | 1 | 3.7699 | 641.3847 | 0 | 4.3937 | 98.2027 | 72.5262 | 268.7489 | 1.4902 | 1090.5163
8005484266 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BKR80-H3-243086963-Fider | 243086963 | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:48:42 | 18.06.2025 8:01:53 | 0.21972 | 2 | 519 |  | 1 | 1 | 21 |  |  | 0.22374 | 12.2461 | 0 | 0 | 0.33364 | 0.28741 | 0 | 0 | 13.0909
8005484267 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHV51-331293027-331293027-Fider | 331293027 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:37:44 | 18.06.2025 7:18:53 | 0.68583 |  | 33 |  | 9 |  | 5 |  |  | 0 | 4.0875 | 0 | 0.62738 | 0 | 0.24203 | 0 | 0 | 4.9569
8005484267 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHV51-331293027-331293027-Fider | 331293027 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:18:53 | 18.06.2025 7:29:52 | 0.18306 |  | 33 |  | 9 |  | 5 |  |  | 0 | 1.1424 | 0 | 0.17849 | 0 | 0.073235 | 0 | 0 | 1.3941
8005484269 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAB279-10-328251372-Fider | 328251372 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:51:51 | 18.06.2025 7:03:05 | 0.18722 |  | 898 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 14.5917 | 0 | 0 | 0 | 0.28299 | 0 | 0 | 14.8747
8005484270 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H6-232400955-Fider | 232400955 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:51:52 | 18.06.2025 7:01:06 | 0.15389 | 1 | 1274 | 2 | 37 | 5 | 247 | 1 | 11 | 0.0003512 | 16.3447 | 40.9939 | 0.3859 | 10.2671 | 9.4073 | 5.903 | 5.8165 | 89.1187
8005484279 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAA531-H9-4070483-Fider | 4070483 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:59:32 | 18.06.2025 7:10:00 | 0.17444 | 2 | 878 |  | 5 |  | 17 |  |  | 0.072386 | 15.7543 | 0 | 0.11909 | 0 | 1.7999 | 0 | 0 | 17.7456
8005484281 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BHS52-H3-238214469-Fider | 238214469 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:59:33 | 18.06.2025 7:01:08 | 0.026389 | 2 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0.0085616 | 0 | 2.0976 | 0.31934 | 0.055817 | 0.045434 | 3.9867 | 0 | 6.5135
8005484283 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA547-H5-331307403-Fider | 331307403 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:06:36 | 18.06.2025 7:17:20 | 0.17889 |  | 1676 |  | 193 | 2 | 115 |  | 2 | 0 | 53.364 | 0 | 6.3516 | 1.8498 | 16.3678 | 0 | 8.3404 | 86.2735
8005484287 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BLD12-H5-243571455-Fider | 243571455 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:54:56 | 18.06.2025 8:30:26 | 1.5917 |  | 52 |  |  | 3 | 7 | 1 |  | 0 | 17.273 | 0 | 0 | 7.2806 | 18.3788 | 107.9861 | 0 | 150.9185
8005484290 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC096-H3-2208992-Fider | 2208992 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:12:39 | 18.06.2025 7:23:14 | 0.17639 | 2 | 270 | 51 |  | 3 | 14 |  |  | 0 | 10.7273 | 72.0761 | 0 | 5.6579 | 0.31753 | 0 | 0 | 88.7789
8005484292 | 1 | BARTIN | ULUS | BHH24-302998060-302998060-Fider | 302998060 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:11:20 | 18.06.2025 9:14:15 | 2.0486 |  | 463 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 142.551 | 0 | 0.95349 | 0 | 2.6722 | 0 | 0 | 146.1767
8005484292 | 2 | BARTIN | ULUS | BHH24-302998060-302998060-Fider | 302998060 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:14:15 | 18.06.2025 9:24:41 | 0.17389 |  | 463 |  | 5 |  | 9 |  |  | 0 | 12.8431 | 0 | 0.091732 | 0 | 0.29277 | 0 | 0 | 13.2276
8005484294 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H12-232400940-Fider | 232400940 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:27:53 | 18.06.2025 7:29:58 | 0.034722 | 23 | 9910 | 3 | 442 | 27 | 736 | 7 | 6 | 0.6903 | 40.405 | 0.47133 | 3.0531 | 9.7411 | 7.9878 | 8.8241 | 3.013 | 74.1857
8005484304 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAA948-310747849-310747849-Fider | 310747849 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:34:12 | 18.06.2025 8:37:33 | 1.0558 |  | 40 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.9147 | 0 | 0.26326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1779
8005484304 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAA948-310747849-310747849-Fider | 310747849 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:37:33 | 18.06.2025 8:52:35 | 0.25056 |  | 40 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.4532 | 0 | 0.065087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5183
8005484309 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ637-TR1 P1 ANA ŞALTER-237244454-Çıkış | 237244454 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:36:04 | 18.06.2025 12:14:02 | 2.6328 |  | 41 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.6878 | 0 | 0 | 0 | 1.6448 | 0 | 0 | 11.3326
8005484311 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAB388-400299893-400299893-Fider | 400299893 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:18:10 | 18.06.2025 10:19:04 | 4.015 | 2 | 27 | 15 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 23.3099 | 184.4605 | 0.38565 | 0 | 2.6126 | 0 | 0 | 210.7687
8005484311 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAB388-400299893-400299893-Fider | 400299893 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:19:04 | 18.06.2025 10:28:44 | 0.16111 | 2 | 27 | 15 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.0267 | 9.0122 | 0.018842 | 0 | 0.14303 | 0 | 0 | 10.2008
8005484314 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC057-227403279-227403279-Fider | 227403279 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:15:57 | 18.06.2025 10:24:22 | 3.1403 |  |  | 13 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 732.5293 | 0 | 0.57439 | 0 | 0 | 0 | 733.1037
8005484314 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAC057-227403279-227403279-Fider | 227403279 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:24:22 | 18.06.2025 10:37:57 | 0.22639 |  |  | 13 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 60.9797 | 0 | 0.048751 | 0 | 0 | 0 | 61.0285
8005484340 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | SBH542-TR1 ANA ŞALTER-320498077-Çıkış | 320498077 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:42:12 | 18.06.2025 9:18:31 | 0.60528 |  | 371 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 24.4705 | 0 | 0 | 0 | 1.9377 | 0 | 0 | 26.4082
8005484347 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TBA106-TR1 P1 A-314776909-Çıkış | 314776909 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:38:34 | 18.06.2025 12:18:58 | 4.6733 |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.5017 | 0 | 0 | 0 | 2.3519 | 0 | 0 | 8.8536
8005484349 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-385506267-385506267-Fider | 385506267 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:39:30 | 18.06.2025 9:06:47 | 1.4547 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3869 | 0 | 14.1866 | 0 | 38.5735
8005484349 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-385506267-385506267-Fider | 385506267 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:06:47 | 18.06.2025 9:34:22 | 0.45972 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1839 | 0 | 5.9948 | 0 | 15.1787
8005484353 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK853-__-237067686-Fider | 237067686 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:50:13 | 18.06.2025 10:05:10 | 3.2492 |  | 12 |  | 3 |  | 15 |  |  | 0 | 11.1648 | 0 | 5.8004 | 0 | 13.6774 | 0 | 0 | 30.6427
8005484372 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB489-331094865-331094865-Fider | 331094865 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 6:43:30 | 18.06.2025 10:14:35 | 3.5181 | 1 | 57 |  | 4 | 1 | 2 |  |  | 4.0053 | 23.9127 | 0 | 40.7713 | 126.396 | 3.2955 | 0 | 0 | 198.3809
8005484372 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB489-H2-331057458-Fider | 331057458 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:14:35 | 18.06.2025 10:35:43 | 0.35222 | 1 | 243 |  | 8 | 1 | 11 |  |  | 0.39383 | 18.5571 | 0 | 5.5073 | 15.9261 | 1.6969 | 0 | 0 | 42.0812
8005484378 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH452-TR1 P1 F-331655761-Çıkış | 331655761 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Görev Alanı Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:32:54 | 18.06.2025 9:50:34 | 0.29444 |  | 176 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.9471 | 0 | 0 | 0 | 0.5056 | 0 | 0 | 7.4527
8005484379 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA268-TR1 P1 C-208798336-Çıkış | 208798336 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:05:21 | 18.06.2025 12:26:12 | 0.3475 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.7997 | 0 | 0 | 0 | 1.7992 | 0 | 0 | 4.5989
8005484394 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | SCY592-TR1 D-203843316-Çıkış | 203843316 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:29:17 | 18.06.2025 8:47:22 | 1.3014 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0681
8005484395 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV66-H11-203502479-Fider | 203502479 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:36:26 | 18.06.2025 10:07:54 | 0.52444 |  | 58 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 3.7925 | 0 | 0.052207 | 24.1975 | 0.0054885 | 0 | 0 | 28.0477
8005484395 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV66-242848457-242848457-Fider | 242848457 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:07:54 | 18.06.2025 17:31:06 | 7.3867 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.1815 | 0 | 0 | 0 | 351.1815
8005484412 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH856-TR1 P1 F-334814941-Çıkış | 334814941 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:06:56 | 18.06.2025 9:46:07 | 1.6531 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 2.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2787
8005484412 | 2 | KASTAMONU | KÜRE | TAH856- P1 ANA ŞALTER-319938741-Çıkış | 319938741 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:46:07 | 18.06.2025 10:07:41 | 0.35944 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 0.63032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63032
8005484420 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAK265- P1 ANA ŞALTER-307080036-Çıkış | 307080036 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:11:34 | 18.06.2025 20:55:21 | 0.72972 |  | 39 |  | 21 |  | 7 |  |  | 0 | 5.648 | 0 | 3.3903 | 0 | 11.4315 | 0 | 0 | 20.4698
8005484427 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAR501-TR1 P1 ANA ŞALTER-302549368-Çıkış | 302549368 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:54:30 | 18.06.2025 12:35:51 | 2.6892 |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.7281 | 0 | 0 | 0 | 0.28485 | 0 | 0 | 7.013
8005484444 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ250-TR1 P1 ANA ŞALTER-319957980-Çıkış | 319957980 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:38:53 | 18.06.2025 11:57:45 | 1.3144 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 9.5535 | 0 | 0 | 22.0235
8005484445 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-242309195-242309195-Fider | 242309195 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:12:49 | 18.06.2025 9:50:04 | 1.6208 | 2 | 1593 |  | 25 |  | 112 |  |  | 35.0629 | 337.7432 | 0 | 64.6018 | 0 | 57.1982 | 0 | 0 | 494.606
8005484445 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-H10-386737240-Fider | 386737240 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:50:04 | 18.06.2025 9:58:15 | 0.13639 | 4 | 1875 |  | 39 | 1 | 133 | 1 |  | 2.9185 | 35.3665 | 0 | 7.5161 | 5.9256 | 5.5383 | 0.43994 | 0 | 57.7049
8005484448 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | THP049-TR1 P1 G-240287882-Çıkış | 240287882 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:19:08 | 18.06.2025 14:55:55 | 6.6131 |  | 122 | [6 empty] | 0 | 94.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5337
8005484453 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-349094177-349094177-Fider | 349094177 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 11:04:43 | 23.06.2025 17:27:18 | 6.3764 | 1 |  | 17 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 579.8872 | 0 | 201.6628 | 0 | 1147.9619 | 0 | 1929.512
8005484455 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAM758-TR1 P1 D-385517961-Çıkış | 385517961 | -Güç Kalitesi - Mobil GKC İşlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:31:33 | 18.06.2025 16:54:18 | 2.3792 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.3613 | 0 | 0 | 0 | 0.31086 | 0 | 0 | 9.6721
8005484457 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS003-TR1 ANA ŞALTER-314427421-Çıkış | 314427421 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:21:42 | 18.06.2025 8:41:39 | 0.3325 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71862 | 0 | 0 | 0.71862
8005484462 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-331113601-331113601-Fider | 331113601 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:19:13 | 18.06.2025 9:05:17 | 1.7678 | 1 | 143 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0.41206 | 26.2894 | 0 | 0.029667 | 0 | 2.3418 | 0 | 0 | 29.0729
8005484462 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-331113601-331113601-Fider | 331113601 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:05:17 | 18.06.2025 9:22:32 | 0.2875 | 1 | 143 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0.06826 | 4.5429 | 0 | 0.0055005 | 0 | 0.49713 | 0 | 0 | 5.1138
8005484463 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA790-H8-300813243-Fider | 300813243 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:23:29 | 18.06.2025 8:33:38 | 0.16917 | 8 | 37 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 |  | 2.0649 | 0.78566 | 0 | 0.4627 | 17.4654 | 14.0407 | 47.3795 | 0 | 82.1989
8005484464 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-316010814-316010814-Fider | 316010814 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:18:39 | 18.06.2025 9:05:26 | 0.77972 | 1 | 62 |  | 2 | 2 | 14 |  |  | 0.46739 | 11.0256 | 0 | 0.50219 | 60.7035 | 3.0258 | 0 | 0 | 75.7245
8005484464 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-316010814-316010814-Fider | 316010814 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:05:26 | 18.06.2025 9:20:00 | 0.24278 | 1 | 62 |  | 2 | 2 | 14 |  |  | 0.14268 | 3.5233 | 0 | 0.17039 | 20.8581 | 1.1033 | 0 | 0 | 25.7977
8005484476 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH361-H5-3182919-Fider | 3182919 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:02:55 | 18.06.2025 8:53:10 | 0.8375 |  | 360 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 23.4873 | 0 | 0 | 0 | 2.9372 | 0 | 0 | 26.4244
8005484479 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF909-TR1 P1 C-364033954-Çıkış | 364033954 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:56:48 | 18.06.2025 14:44:48 | 0.8 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 3.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4565
8005484480 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU464-TR1 D-306461588-Çıkış | 306461588 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 7:23:35 | 18.06.2025 10:52:15 | 3.4778 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.9611 | 0 | 0 | 0 | 7.606 | 0 | 0 | 14.567
8005484490 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD554-TR1 P1 E-365008575-Çıkış | 365008575 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:33:03 | 18.06.2025 15:17:44 | 0.74472 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.0391 | 0 | 0 | 0 | 0.88844 | 0 | 0 | 5.9275
8005484503 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA346-TR1 P1 ANA ŞALTER-307808146-Çıkış | 307808146 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:03:06 | 18.06.2025 10:06:31 | 1.0569 |  | 322 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 58.6377 | 0 | 0 | 0 | 7.5457 | 0 | 0 | 66.1833
8005484505 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF787-TR1 P1 C-364032446-Çıkış | 364032446 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:36:49 | 18.06.2025 10:05:37 | 0.48 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 2.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9386
8005484507 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT647-TR1 P1 E-331390983-Çıkış | 331390983 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:08:29 | 19.06.2025 9:14:09 | 0.094444 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.14375 | 0 | 0 | 0 | 0.0062237 | 0 | 0 | 0.14997
8005484507 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT647-TR1 P1 ANA ŞALTER-331390992-Çıkış | 331390992 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:14:09 | 19.06.2025 9:55:59 | 0.69722 |  | 150 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 13.8185 | 0 | 0 | 0 | 0.17994 | 0 | 0 | 13.9985
8005484512 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLE21-220062745-220062745-Fider | 220062745 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:30:44 | 18.06.2025 11:31:24 | 3.0111 |  | 1 | 13 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 438.2019 | 21.7277 | 25.0441 | 0 | 0 | 0 | 484.9737
8005484512 | 2 | ANKARA | POLATLI | BLE21-220062745-220062745-Fider | 220062745 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:31:24 | 18.06.2025 12:28:45 | 0.95583 |  | 1 | 13 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 150.516 | 7.4631 | 8.066 | 0 | 0 | 0 | 166.0451
8005484518 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGF054-TR1 P1 D-232000808-Çıkış | 232000808 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:38:06 | 18.06.2025 11:38:47 | 3.0114 |  | 32 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 16.8888 | 0 | 0.14092 | 0 | 6.8606 | 0 | 0 | 23.8903
8005484522 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD554-TR1 P1 C-245670135-Çıkış | 245670135 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:32:30 | 18.06.2025 14:20:24 | 5.7983 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 31.215 | 0 | 0 | 0 | 0.00017825 | 0 | 0 | 31.2152
8005484537 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFD439- P1 ANA ŞALTER-209040717-Çıkış | 209040717 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:39:21 | 18.06.2025 12:22:03 | 0.71167 |  | 19 |  | 3 |  | 27 |  |  | 0 | 1.7802 | 0 | 0.14623 | 0 | 3.1321 | 0 | 0 | 5.0585
8005484547 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC580-TR1 P1 ANA ŞALTER-309443976-Çıkış | 309443976 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:09:50 | 18.06.2025 12:10:15 | 2.0069 |  | 48 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 12.9707 | 0 | 0.19937 | 0 | 8.4884 | 0 | 0 | 21.6585
8005484548 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA950-319128879-319128879-Fider | 319128879 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:46:03 | 18.06.2025 10:19:08 | 1.5514 | 1 | 149 |  |  |  | 11 |  |  | 9.4426 | 52.1302 | 0 | 0 | 0 | 3.3418 | 0 | 0 | 64.9146
8005484548 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA950-319128879-319128879-Fider | 319128879 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:19:08 | 18.06.2025 10:35:22 | 0.27056 | 1 | 149 |  |  |  | 11 |  |  | 1.5887 | 9.3237 | 0 | 0 | 0 | 0.63134 | 0 | 0 | 11.5438
8005484560 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBL488-TR1 ANA ŞALTER-317866211-Çıkış | 317866211 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:47:02 | 18.06.2025 10:25:59 | 0.64917 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.29538 | 0 | 0 | 0 | 4.1492 | 0 | 0 | 4.4446
8005484566 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA497-H4-3186891-Fider | 3186891 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:53:03 | 18.06.2025 8:56:40 | 0.060278 |  | 214 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 1.1178 | 0 | 0.0090936 | 0 | 0.018466 | 0 | 0 | 1.1453
8005484572 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD875-TR1 P1 F-328088778-Çıkış | 328088778 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:10:50 | 18.06.2025 18:40:21 | 0.49194 |  | 103 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.7324 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 11.9097
8005484581 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU553- P1 ANA ŞALTER-240321094-Çıkış | 240321094 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:17:41 | 18.06.2025 14:04:48 | 1.7853 |  | 270 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 52.0226 | 0 | 0 | 0 | 29.5154 | 0 | 0 | 81.5381
8005484589 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TDG273-TR1 P1 ANA ŞALTER-335851301-Çıkış | 335851301 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:31:42 | 18.06.2025 21:19:28 | 0.79611 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.0851 | 0 | 0 | 0 | 0.31501 | 0 | 0 | 2.4002
8005484591 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD411- P1 ANA ŞALTER-313788535-Çıkış | 313788535 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:16:51 | 18.06.2025 22:50:27 | 0.56 |  | 37 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 2.2083 | 0 | 0 | 0 | 4.9613 | 0 | 0 | 7.1696
8005484594 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TBA240- P1 ANA ŞALTER-314785047-Çıkış | 314785047 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:25:06 | 18.06.2025 19:18:26 | 0.88889 |  | 232 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 32.7102 | 0 | 0.32564 | 0 | 6.6258 | 0 | 0 | 39.6617
8005484596 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BKT04-H4-240335741-Fider | 240335741 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:02:09 | 18.06.2025 9:13:44 | 0.19306 | 7 | 201 | 37 | 52 | 39 | 77 |  | 2 | 1.7241 | 8.7007 | 92.7233 | 17.2806 | 69.7266 | 10.1548 | 0 | 4.288 | 204.5982
8005484601 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS075-TR1 P1 ANA ŞALTER-314679501-Çıkış | 314679501 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:19:11 | 18.06.2025 19:13:56 | 0.9125 |  | 44 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.32751 | 0 | 0 | 7.3401
8005484603 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BHV73-309017892-309017892-Fider | 309017892 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:26:11 | 18.06.2025 10:05:42 | 1.6586 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 5.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.368
8005484604 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA031-H14-748353-Fider | 748353 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:06:07 | 18.06.2025 15:50:52 | 5.7458 |  | 1168 |  | 5 |  | 55 |  |  | 0 | 1219.1218 | 0 | 14.1599 | 0 | 444.7233 | 0 | 0 | 1678.005
8005484605 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGG150-TR1 P1 E-232314926-Çıkış | 232314926 | Bakim Ihtiyaci - Temizlik | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 9:25:20 | 27.06.2025 16:54:18 | 7.4828 |  | 135 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 224.0536 | 0 | 0 | 0 | 15.4368 | 0 | 0 | 239.4904
8005484609 | 1 | ANKARA | HAYMANA | SBF447-TR1 A-329930753-Çıkış | 329930753 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:50:00 | 18.06.2025 12:00:51 | 0.18083 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11248
8005484611 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF711-349084944-349084944-Fider | 349084944 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:46:17 | 18.06.2025 11:05:29 | 2.32 |  | 87 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 21.9559 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 22.9657
8005484611 | 2 | ANKARA | POLATLI | TBF711-349084944-349084944-Fider | 349084944 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:05:29 | 18.06.2025 11:14:39 | 0.15278 |  | 87 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0.072608 | 0 | 0 | 1.563
8005484613 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TBH099-TR1 P1 B-327718282-Çıkış | 327718282 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:58:29 | 18.06.2025 11:53:54 | 2.9236 |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.8698 | 0 | 0.0027355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8725
8005484614 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGK050-TR1 P1 A-235144134-Çıkış | 235144134 | Bakim Ihtiyaci - TMŞ,DSYA,SYA,YA,NH ve Kaidelerin Bkm | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 9:28:35 | 27.06.2025 16:53:33 | 7.4161 |  | 490 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 594.6922 | 0 | 0 | 0 | 14.438 | 0 | 0 | 609.1301
8005484619 | 1 | ANKARA | AKYURT | BKK50-H2-238968767-Fider | 238968767 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:10:25 | 18.06.2025 10:53:01 | 1.71 |  | 3 |  |  | 2 | 8 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1804 | 195.7856 | 0 | 542.253 | 859.2191
8005484619 | 2 | ANKARA | AKYURT | THT502-H2-242485418-Fider | 242485418 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:53:01 | 18.06.2025 17:23:40 | 6.5108 |  | 2 |  |  | 1 | 6 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1582 | 781.7965 | 0 | 1715.8606 | 2942.8152
8005484620 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SBC386-TR1 ANA ŞALTER-321131070-Çıkış | 321131070 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:42:25 | 18.06.2025 10:02:03 | 0.32722 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.25885 | 0 | 0 | 0 | 1.4538 | 0 | 0 | 1.7126
8005484626 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | THT639-TR1 P1 B-240825605-Çıkış | 240825605 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:20:18 | 18.06.2025 12:11:08 | 0.84722 |  | 91 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 11.1502 | 0 | 0 | 0 | 24.9176 | 0 | 0 | 36.0678
8005484627 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA071-TR1 P1 ANA ŞALTER-316459700-Çıkış | 316459700 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:36:02 | 18.06.2025 11:25:22 | 0.82222 |  | 113 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.8092 | 0 | 0 | 0 | 0.39344 | 0 | 0 | 13.2026
8005484632 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BHS52-331496708-331496708-Fider | 331496708 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 8:33:32 | 18.06.2025 9:42:25 | 1.1481 |  | 4 | 6 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 71.4193 | 0 | 3.9538 | 3.1085 | 470.1696 | 0 | 548.6512
8005484632 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BHS52-331496708-331496708-Fider | 331496708 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:42:25 | 18.06.2025 9:56:27 | 0.23389 |  | 4 | 6 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 15.0899 | 0 | 0.83975 | 0.67622 | 102.0082 | 0 | 118.6141
8005484634 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TBA232- P1 ANA ŞALTER-314784590-Çıkış | 314784590 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:23:43 | 19.06.2025 19:22:23 | 0.97778 |  | 395 |  | 3 |  | 56 |  |  | 0 | 44.7865 | 0 | 6.2287 | 0 | 37.7976 | 0 | 0 | 88.8128
8005484635 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN026-TR1 P1 ANA ŞALTER-318535670-Çıkış | 318535670 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:17:25 | 18.06.2025 12:12:40 | 1.9208 |  | 85 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8929
8005484640 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TJH629-235767065-235767065-Kofra | 235767065 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:42:56 | 18.06.2025 12:25:36 | 0.71111 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.17359 | 0 | 0 | 0 | 0.064583 | 0 | 0 | 0.23817
8005484643 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU855-300939124-300939124-Fider | 300939124 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:16:46 | 18.06.2025 11:00:45 | 1.7331 |  | 118 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 32.4081 | 0 | 0 | 12.2521 | 5.4567 | 0 | 0 | 50.1169
8005484643 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU855-300939124-300939124-Fider | 300939124 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:00:45 | 18.06.2025 11:15:21 | 0.24333 |  | 118 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 4.6655 | 0 | 0 | 1.7596 | 0.81789 | 0 | 0 | 7.243
8005484645 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH33-350034349-350034349-Fider | 350034349 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:15:14 | 18.06.2025 11:16:42 | 2.0244 |  | 68 | [6 empty] | 0 | 10.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8429
8005484645 | 2 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH33-350034349-350034349-Fider | 350034349 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:16:42 | 18.06.2025 11:29:45 | 0.2175 |  | 68 | [6 empty] | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907
8005484661 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TEB590-TR1 P1 E-386732905-Çıkış | 386732905 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:35:28 | 18.06.2025 11:25:08 | 0.82778 |  | 37 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 3.9605 | 0 | 2.0939 | 0 | 5.7419 | 0 | 0 | 11.7962
8005484669 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-H2-316784461-Fider | 316784461 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:27:53 | 18.06.2025 9:47:37 | 0.32889 | 11 | 218 | 1 | 71 | 5 | 25 | 5 | 3 | 0 | 10.5607 | 0.4692 | 2.7847 | 101.0134 | 15.3468 | 124.5326 | 34.889 | 289.5964
8005484673 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU656-TR1 P1 ANA ŞALTER-241180960-Çıkış | 241180960 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:29:40 | 18.06.2025 11:09:36 | 1.6656 |  | 205 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 50.237 | 0 | 0 | 0 | 1.8912 | 0 | 0 | 52.1282
8005484675 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BLD12-H5-243571455-Fider | 243571455 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:28:28 | 18.06.2025 10:29:21 | 1.0147 |  | 52 |  |  | 3 | 7 | 1 |  | 0 | 12.2353 | 0 | 0 | 6.7185 | 17.5451 | 133.382 | 0 | 169.8809
8005484686 | 1 | BARTIN | ULUS | SHS329-TR1 C-244013365-Çıkış | 244013365 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:27:13 | 18.06.2025 11:50:01 | 2.38 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9704 | 0 | 0 | 20.9704
8005484689 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TEB525-TR1 P1 ANA ŞALTER-224710453-Çıkış | 224710453 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:14:25 | 18.06.2025 10:36:49 | 0.37333 |  | 82 |  | 15 |  | 8 |  |  | 0 | 5.649 | 0 | 0.72421 | 0 | 0.77774 | 0 | 0 | 7.1509
8005484692 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA831-311413753-311413753-Fider | 311413753 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:22:05 | 18.06.2025 10:11:00 | 0.81528 |  | 22 | 6 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 2.4944 | 31.1871 | 0.34329 | 0 | 0.040047 | 0 | 0 | 34.0649
8005484701 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA790-H8-300813256-Fider | 300813256 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:36:45 | 18.06.2025 12:19:14 | 2.7081 | 8 | 37 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 |  | 32.7444 | 13.3524 | 0 | 8.8827 | 322.6351 | 291.8292 | 892.7577 | 0 | 1562.2014
8005484703 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ129-TR1 P1 C-323008404-Çıkış | 323008404 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:43:35 | 18.06.2025 14:27:39 | 3.7344 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 5.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8408
8005484707 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC495-331581072-331581072-Fider | 331581072 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:40:05 | 18.06.2025 9:42:41 | 0.043333 | 10 |  | 11 | [5 empty] | 68.4346 | 0 | 12.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0617
8005484708 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC497-H4-26177912-Fider | 26177912 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:43:40 | 18.06.2025 9:47:30 | 0.063889 |  | 1201 |  |  |  | 55 |  | 1 | 0 | 27.3868 | 0 | 0 | 0 | 5.3952 | 0 | 0 | 32.782
8005484718 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD262-H3-304296871-Fider | 304296871 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:46:23 | 18.06.2025 15:48:46 | 6.0397 |  | 181 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 148.0656 | 0 | 28.9968 | 0 | 8.6327 | 0 | 0 | 185.6951
8005484719 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC027-TR1 P1 G-328062927-Çıkış | 328062927 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:06:44 | 18.06.2025 11:43:33 | 0.61361 |  | 32 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 5.5745 | 0 | 0.32577 | 0 | 0.98974 | 0 | 0 | 6.89
8005484721 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ507-TR1 A-303142324-Çıkış | 303142324 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:13:45 | 18.06.2025 12:03:22 | 0.82694 |  | 28 |  |  |  | 71 |  |  | 0 | 4.5929 | 0 | 0 | 0 | 29.4995 | 0 | 0 | 34.0924
8005484726 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS085-TR1 P1 D-314681293-Çıkış | 314681293 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:37:08 | 18.06.2025 15:31:58 | 5.9139 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 8.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2602
8005484728 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT692-TR1 P1 A-316469600-Çıkış | 316469600 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:48:13 | 18.06.2025 11:25:02 | 1.6136 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.913 | 0 | 0 | 20.913
8005484733 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | SCY592-TR1 D-203843316-Çıkış | 203843316 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:48:13 | 18.06.2025 11:29:30 | 1.6881 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 2.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9367
8005484736 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAR534-4-5488145-Fider | 5488145 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:45:42 | 18.06.2025 10:24:03 | 0.63917 |  | 529 |  | 7 | 1 | 28 | 1 |  | 0 | 49.5516 | 0 | 0.43086 | 28.4787 | 32.5895 | 177.2652 | 0 | 288.3159
8005484740 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SKA356-TR1 A-240264925-Çıkış | 240264925 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:09:16 | 18.06.2025 11:48:25 | 2.6525 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 41.0043 | 0 | 0 | 42.1032
8005484748 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-H2-242847360-Fider | 242847360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:58:36 | 18.06.2025 10:07:55 | 0.15528 | 3 | 1344 |  | 59 | 6 | 226 | 1 | 1 | 0.027029 | 52.4675 | 0 | 5.7715 | 1.9103 | 20.3878 | 125.5803 | 44.3673 | 250.5118
8005484751 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM422-TR1 P1 F-400200709-Çıkış | 400200709 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:44:05 | 18.06.2025 12:27:07 | 2.7172 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.0276 | 0 | 0 | 0 | 0.50637 | 0 | 0 | 11.534
8005484751 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA992-8-200368197-Fider | 200368197 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:27:07 | 18.06.2025 12:32:37 | 0.091667 |  | 1056 |  |  | 1 | 271 |  | 1 | 0 | 13.3092 | 0 | 0 | 0.35582 | 26.5044 | 0 | 0.80664 | 40.976
8005484751 | 3 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM419-H1-318145725-Fider | 318145725 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:32:37 | 18.06.2025 13:12:46 | 0.66917 |  | 244 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.3938 | 0 | 0 | 0 | 0.26486 | 0 | 0 | 23.6586
8005484751 | 4 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA992-8-200368197-Fider | 200368197 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:12:46 | 18.06.2025 13:14:46 | 0.033333 |  | 1056 |  |  | 1 | 271 |  | 1 | 0 | 4.7164 | 0 | 0 | 0.13847 | 9.8303 | 0 | 0.31668 | 15.0018
8005484759 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH441-TR1 P1 ANA ŞALTER-316112134-Çıkış | 316112134 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:00:19 | 18.06.2025 13:22:44 | 2.3736 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2939
8005484760 | 1 | ANKARA | BALA | TBD378-314874899-314874899-Kofra | 314874899 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:15:15 | 18.06.2025 10:52:51 | 1.6267 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.43868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43868
8005484760 | 2 | ANKARA | BALA | TBD378- P1 C-331629665-Çıkış | 331629665 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:52:51 | 18.06.2025 13:08:26 | 2.2597 |  | 81 |  | 4 |  | 9 |  |  | 0 | 29.8853 | 0 | 5.802 | 0 | 6.5901 | 0 | 0 | 42.2774
8005484764 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ752-TR1 P1 A-400895075-Çıkış | 400895075 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:57:55 | 18.06.2025 12:21:38 | 0.39528 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.12147 | 0 | 0 | 1.5615
8005484767 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | SBK221-TR1 B-332193273-Çıkış | 332193273 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:59:47 | 18.06.2025 11:41:21 | 0.69278 | [5 empty] | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 1.5488
8005484771 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TGH663-H2-235248872-Fider | 235248872 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:07:42 | 18.06.2025 10:21:51 | 0.23583 |  | 490 |  | 35 |  | 27 |  |  | 0 | 17.211 | 0 | 2.0233 | 0 | 0.85264 | 0 | 0 | 20.0869
8005484777 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB582-TR1 P1 E-313760020-Çıkış | 313760020 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:30:23 | 18.06.2025 13:44:18 | 2.2319 |  | 27 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 21.0401 | 0 | 0 | 0 | 9.839 | 0 | 0 | 30.8791
8005484783 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS213-TR1 B-312759983-Çıkış | 312759983 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:05:37 | 18.06.2025 12:58:28 | 2.8808 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6632 | 0 | 0 | 4.6632
8005484786 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA126-TR1 C-306501703-Çıkış | 306501703 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:02:34 | 18.06.2025 10:51:11 | 0.81028 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.1853 | 0 | 0 | 0 | 9.1188 | 0 | 0 | 17.3041
8005484787 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319130446-319130446-Fider | 319130446 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:03:05 | 18.06.2025 10:58:28 | 0.92306 |  | 240 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 42.2858 | 0 | 0 | 0 | 2.7519 | 0 | 0 | 45.0378
8005484787 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-319130446-319130446-Fider | 319130446 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:58:28 | 18.06.2025 11:23:51 | 0.42306 |  | 240 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 19.6411 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 20.9471
8005484795 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC686- P1 ANA ŞALTER-313773571-Çıkış | 313773571 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:54:46 | 18.06.2025 19:32:27 | 0.62806 |  | 115 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 14.2837 | 0 | 0 | 0 | 4.4391 | 0 | 0 | 18.7227
8005484800 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK868-319838114-319838114-Fider | 319838114 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:08:32 | 18.06.2025 11:17:49 | 1.1547 | 3 | [7 empty] | 23.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.313
8005484800 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK868-319838114-319838114-Fider | 319838114 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:17:49 | 18.06.2025 11:58:03 | 0.67056 | 3 | [7 empty] | 14.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.245
8005484805 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | BEL86-H4-232543188-Fider | 232543188 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:24:15 | 18.06.2025 10:39:33 | 0.255 | 3 | 1809 | 1 | 5 | 7 | 254 |  |  | 0.055378 | 76.5392 | 0.04375 | 0.21236 | 28.5389 | 50.0517 | 0 | 0 | 155.4413
8005484810 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SKC075_1-TR1 A-243409938-Çıkış | 243409938 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:25:18 | 18.06.2025 15:17:12 | 0.865 |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.23933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23933
8005484811 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | SKM500-TR1 C-245250746-Çıkış | 245250746 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:42:01 | 18.06.2025 11:45:11 | 2.0528 |  | 50 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 20.9073 | 0 | 0 | 0 | 11.2504 | 0 | 0 | 32.1577
8005484823 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TDT048-TR1 P1 ANA ŞALTER-335160152-Çıkış | 335160152 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:39:22 | 19.06.2025 10:58:50 | 1.3244 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 0.74658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74658
8005484838 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV13-331533693-331533693-Fider | 331533693 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:27:29 | 18.06.2025 12:25:07 | 1.9606 |  | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.38385 | 1.3603 | 7.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6463
8005484840 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-4-400820341-Fider | 400820341 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:25:34 | 18.06.2025 11:33:33 | 1.1331 |  | 835 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 197.3581 | 0 | 0 | 0 | 18.5061 | 0 | 0 | 215.8642
8005484842 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H14-233589302-Fider | 233589302 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:36:46 | 18.06.2025 12:49:13 | 2.2075 | 10 | 6084 | 1 | 3 | 6 | 269 |  |  | 27.673 | 1676.5701 | 23.3265 | 0.21591 | 128.6711 | 156.3087 | 0 | 0 | 2012.7652
8005484846 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAL968-H1-316751866-Fider | 316751866 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 15:06:00 | 17.06.2025 15:39:00 | 0.55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1616 | 0 | 0 | 0 | 3.1616
8005484847 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA349-401187587-401187587-Fider | 401187587 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:26:35 | 18.06.2025 11:27:53 | 1.0217 | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 0.2197 | 0 | 0.080352 | 0 | 42.8646 | 0 | 0 | 0 | 43.1646
8005484847 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA349-401187587-401187587-Fider | 401187587 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:27:53 | 18.06.2025 12:16:44 | 0.81417 | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 0.18867 | 0 | 0.065125 | 0 | 33.6479 | 0 | 0 | 0 | 33.9017
8005484847 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA349-H2-241037153-Fider | 241037153 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:16:44 | 18.06.2025 13:05:08 | 0.80667 | 52 | 263 | 9 | 4 | 59 | 53 | 3 |  | 29.6971 | 72.7287 | 1.9899 | 8.008 | 367.3436 | 87.0441 | 63.0842 | 0 | 629.8957
8005484850 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAR838-TR1 ANA ŞALTER-306764623-Çıkış | 306764623 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:13:30 | 18.06.2025 11:21:38 | 2.1356 |  | 1 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4289 | 0 | 0 | 29.4289
8005484852 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS127-TR1 P1 ANA ŞALTER-309426499-Çıkış | 309426499 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:02:15 | 18.06.2025 11:45:16 | 0.71694 |  | 208 |  | 9 |  | 13 |  |  | 0 | 19.1873 | 0 | 4.6074 | 0 | 6.4214 | 0 | 0 | 30.2161
8005484854 | 1 | ANKARA | MAMAK | SBF770- A-233409640-Çıkış | 233409640 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:47:13 | 18.06.2025 15:20:09 | 5.5489 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 37.9016 | 0 | 0 | 0 | 0.45651 | 0 | 0 | 38.3581
8005484864 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT280-TR1 P1 D-244478453-Çıkış | 244478453 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:34:18 | 18.06.2025 13:28:34 | 1.9044 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.21461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21461
8005484866 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCU138-TR1 B-203536894-Çıkış | 203536894 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:46:08 | 18.06.2025 15:12:04 | 0.43222 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.0077355 | 0 | 0 | 1.1305
8005484877 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAK956-TR1 P1 C-385825854-Çıkış | 385825854 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:14:25 | 20.06.2025 11:42:15 | 0.46389 |  | 243 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 16.5657 | 0 | 0 | 0 | 5.1596 | 0 | 0 | 21.7254
8005484888 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ380- P1 ANA ŞALTER-307059036-Çıkış | 307059036 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:58:55 | 18.06.2025 18:47:37 | 1.8117 |  | 125 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 39.064 | 0 | 0 | 0 | 1.5699 | 0 | 0 | 40.6338
8005484890 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAB220-TR1 P1 J-303703333-Çıkış | 303703333 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:12:09 | 18.06.2025 13:12:43 | 2.0094 |  | 244 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 93.2217 | 0 | 0 | 0 | 35.2374 | 0 | 0 | 128.4591
8005484893 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SCJ911-TR1 ANA ŞALTER-316892558-Çıkış | 316892558 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:55:05 | 19.06.2025 9:42:39 | 0.79278 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3082
8005484896 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SFH326-209260638-209260638-Kofra | 209260638 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:45:15 | 18.06.2025 11:38:15 | 0.88333 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4651 | 0 | 0 | 12.4651
8005484896 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFP979- P1 A-214952022-Çıkış | 214952022 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:38:15 | 18.06.2025 12:40:11 | 1.0322 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3914 | 0 | 0 | 54.3914
8005484898 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TGV679- P1 ANA ŞALTER-240293897-Çıkış | 240293897 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:01:49 | 18.06.2025 12:09:17 | 2.1244 |  | 63 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 31.921 | 0 | 0 | 0 | 11.3618 | 0 | 0 | 43.2828
8005484898 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TGV679-H3-240293895-Fider | 240293895 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:09:17 | 18.06.2025 12:26:17 | 0.28333 |  | 63 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.3099 | 0 | 0 | 0 | 1.5605 | 0 | 0 | 5.8704
8005484904 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BJE70-240032083-240032083-Fider | 240032083 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:13:51 | 18.06.2025 13:20:17 | 4.1072 |  | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 |  |  | 0 | 2.0408 | 175.9266 | 258.6388 | 124.3465 | 0 | 0 | 0 | 560.9527
8005484905 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT746-TR1 P1 D-331225612-Çıkış | 331225612 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:33:02 | 18.06.2025 20:05:29 | 0.54083 |  | 82 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 6.0281 | 0 | 0.061992 | 0 | 0.025627 | 0 | 0 | 6.1158
8005484917 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA341-H12-385777815-Fider | 385777815 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:06:26 | 18.06.2025 11:14:24 | 0.13278 | 2 | 807 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 42.9225 | 0 | 0 | 0 | 13.7096 | 0 | 0 | 56.6321
8005484918 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU592-H4-4069886-Fider | 4069886 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:52:53 | 18.06.2025 12:53:49 | 1.0156 |  | 43 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 6.5898 | 0 | 0 | 0 | 52.6294 | 0 | 0 | 59.2192
8005484923 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG390- P1 ANA ŞALTER-331458621-Çıkış | 331458621 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:12:49 | 18.06.2025 12:01:58 | 0.81917 |  | 63 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 12.6304 | 0 | 0.16737 | 0 | 26.9065 | 0 | 0 | 39.7042
8005484927 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAF348-TR1 ANA ŞALTER-312413167-Çıkış | 312413167 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:16:06 | 18.06.2025 13:32:39 | 1.2758 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 0.47442 | 0 | 0 | 0 | 60.0346 | 0 | 0 | 60.509
8005484928 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TGG747-TR1 P1 ANA ŞALTER-232522020-Çıkış | 232522020 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:48:41 | 18.06.2025 17:29:19 | 0.67722 |  | 49 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 6.097 | 0 | 0.066086 | 0 | 1.3531 | 0 | 0 | 7.5162
8005484931 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H12-201798730-Fider | 201798730 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 23:25:34 | 14.06.2025 23:33:00 | 0.12389 | 33 | 224 | 7 | 1 | 11 | 27 |  |  | 0.50794 | 4.1425 | 3.1021 | 0.24883 | 13.4189 | 3.6166 | 0 | 0 | 25.0368
8005484935 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLE21-H3-242560505-Fider | 242560505 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 9:34:33 | 23.06.2025 10:32:12 | 0.96083 | 1 | 100 |  | 1 | 1 | 12 |  |  | 3.0869 | 17.8654 | 0 | 0.21212 | 13.0812 | 2.6043 | 0 | 0 | 36.8499
8005484946 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN731-TR1 P1 D-329759203-Çıkış | 329759203 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:31:08 | 18.06.2025 13:06:51 | 0.59528 |  | 225 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 19.071 | 0 | 0 | 0 | 6.2358 | 0 | 0 | 25.3067
8005484953 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA616-H3-318120681-Fider | 318120681 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:58:28 | 18.06.2025 11:09:00 | 0.17556 |  | 532 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 14.1968 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | 0 | 15.3606
8005484960 | 1 | BARTIN | ULUS | TAS605-TR1 P1 D-319097948-Çıkış | 319097948 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:19:20 | 18.06.2025 12:45:25 | 1.4347 |  | 27 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.7056 | 0 | 0.50595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2116
8005484960 | 2 | BARTIN | ULUS | TAS605-TR1 P1 ANA ŞALTER-319097962-Çıkış | 319097962 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:45:25 | 18.06.2025 12:51:45 | 0.10556 |  | 37 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.70687 | 0 | 0.037302 | 0 | 1.7379 | 0 | 0 | 2.4821
8005484963 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TFP616-TR1 P1 A-232071486-Çıkış | 232071486 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:14:56 | 18.06.2025 14:42:10 | 3.4539 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2071 | 0 | 0 | 145.2071
8005484963 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TFP616-H3-232071482-Fider | 232071482 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:42:10 | 18.06.2025 16:12:30 | 1.5056 | [5 empty] | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.012 | 0 | 0 | 129.012
8005484967 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB925-TR1 P1 F-327757378-Çıkış | 327757378 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:49:11 | 19.06.2025 6:33:03 | 0.73111 |  | 37 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 4.5363 | 0 | 0 | 0 | 7.649 | 0 | 0 | 12.1853
8005484972 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H16-201798641-Fider | 201798641 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 8:32:17 | 14.06.2025 8:37:02 | 0.079167 | 27 | 1097 | 11 | 2 | 20 | 60 | 1 |  | 1.8436 | 11.8744 | 2.2186 | 0.11879 | 10.3465 | 2.974 | 13.264 | 0 | 42.64
8005484974 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN989-301415303-301415303-Kofra | 301415303 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:30:02 | 18.06.2025 12:29:51 | 0.99694 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0456
8005484974 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN989- P1 ANA ŞALTER-317446399-Çıkış | 317446399 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:29:51 | 18.06.2025 13:00:00 | 0.5025 |  | 126 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 12.2269 | 0 | 2.7548 | 0 | 0.1238 | 0 | 0 | 15.1055
8005484979 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAK905- P1 ANA ŞALTER-318583699-Çıkış | 318583699 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:36:31 | 18.06.2025 13:19:59 | 0.72444 |  | 102 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 11.7361 | 0 | 0 | 0 | 2.3345 | 0 | 0 | 14.0706
8005484980 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDR211-TR1 P1 A-203101070-Çıkış | 203101070 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:03:32 | 18.06.2025 12:38:13 | 0.57806 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.31621 | 0 | 0 | 0 | 1.1021 | 0 | 0 | 1.4183
8005484992 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SGD501-TR1 C-215131843-Çıkış | 215131843 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:05:04 | 18.06.2025 12:34:05 | 2.4836 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 39.276 | 0 | 0 | 0 | 58.4541 | 0 | 0 | 97.7302
8005485000 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM148-320201765-320201765-Kofra | 320201765 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:39:14 | 18.06.2025 15:01:04 | 3.3639 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5538
8005485006 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF517-TR1 P1 C-331084194-Çıkış | 331084194 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:09:34 | 19.06.2025 15:43:15 | 0.56139 |  | 59 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.1692 | 0 | 0 | 0 | 0.94425 | 0 | 0 | 6.1134
8005485009 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA247-H8-744046-Fider | 744046 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 22:33:59 | 17.06.2025 22:41:02 | 0.1175 | 2 | 332 |  |  |  | 77 | 2 |  | 0 | 9.6784 | 0 | 0 | 0 | 8.5655 | 65.931 | 0 | 84.175
8005485012 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ673-TR-B__-236535032-Fider | 236535032 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:38:35 | 18.06.2025 14:45:11 | 3.11 |  | 24 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 20.7862 | 0 | 7.2704 | 0 | 34.5891 | 0 | 0 | 62.6456
8005485012 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ673-TR-B__-236535032-Fider | 236535032 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:45:11 | 18.06.2025 15:17:14 | 0.53417 |  | 24 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 3.473 | 0 | 1.2342 | 0 | 6.0171 | 0 | 0 | 10.7243
8005485018 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAR200- P1 ANA ŞALTER-331124841-Çıkış | 331124841 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:45:30 | 18.06.2025 13:24:11 | 0.64472 |  | 129 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 16.4276 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 17.5322
8005485029 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA462-H5-314326023-Fider | 314326023 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:46:07 | 18.06.2025 12:55:37 | 1.1583 |  | 434 |  | 7 | 4 | 56 |  |  | 0 | 55.5653 | 0 | 0.70194 | 41.6397 | 48.2352 | 0 | 0 | 146.1421
8005485033 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BHV45-241313882-241313882-Fider | 241313882 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:41:31 | 18.06.2025 13:21:05 | 2.6594 |  | 45 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 13.7567 | 0 | 0 | 0 | 3.5829 | 0 | 0 | 17.3396
8005485033 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BHV45-241313882-241313882-Fider | 241313882 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:21:05 | 18.06.2025 13:33:22 | 0.20472 |  | 45 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0.28364 | 0 | 0 | 1.324
8005485037 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | TGS321-TR1 P1 ANA ŞALTER-240879875-Çıkış | 240879875 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:48:47 | 18.06.2025 14:54:50 | 3.1008 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.0542 | 0 | 0 | 0 | 18.4575 | 0 | 0 | 25.5117
8005485046 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | BHJ26-4085371-4085371-Fider | 4085371 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:55:30 | 18.06.2025 13:22:33 | 0.45083 |  | 271 |  | 1 | 1 | 10 |  |  | 0 | 12.2997 | 0 | 0.14146 | 0.1251 | 4.749 | 0 | 0 | 17.3153
8005485049 | 1 | ANKARA | KALECİK | TGH137-TR1 P1 B-232731948-Çıkış | 232731948 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:17:10 | 18.06.2025 12:48:49 | 0.5275 |  | 57 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 5.9978 | 0 | 0 | 0 | 11.1277 | 0 | 0 | 17.1255
8005485050 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM490-TR1 P1 ANA ŞALTER-239128231-Çıkış | 239128231 | Bakim Ihtiyaci - Tahakkuk Saha Araştırmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:11:51 | 18.06.2025 15:08:09 | 1.9383 |  | 18 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 50.7544 | 0 | 0 | 0 | 101.6153 | 0 | 0 | 152.3697
8005485054 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY384-TR1 P1 C-327719721-Çıkış | 327719721 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:15:10 | 18.06.2025 14:11:45 | 3.9431 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 27.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9746
8005485059 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGG913-TR1 P1 D-241006267-Çıkış | 241006267 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:25:00 | 20.06.2025 11:07:02 | 0.70056 |  | 78 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.66371 | 0 | 0 | 11.6728
8005485060 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TFH341- P1 ANA ŞALTER-232157093-Çıkış | 232157093 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:51:54 | 18.06.2025 13:14:09 | 1.3708 |  | 52 |  | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 35.2487 | 0 | 0.77682 | 0 | 1.7038 | 0 | 0 | 37.7293
8005485064 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT412- P1 ANA ŞALTER-304270361-Çıkış | 304270361 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:43:57 | 18.06.2025 23:15:35 | 0.52722 |  | 289 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 21.6375 | 0 | 0 | 0 | 0.86526 | 0 | 0 | 22.5028
8005485067 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG395-TR1 P1 C-316307942-Çıkış | 316307942 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:59:05 | 18.06.2025 14:29:11 | 2.5017 |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 7.6667 | 0 | 3.4122 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 13.4479
8005485072 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA887-H4-309477947-Fider | 309477947 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:04:34 | 18.06.2025 12:07:12 | 0.043889 | 2 | 215 |  | 2 | 4 | 21 |  |  | 0.27942 | 1.6256 | 0 | 0.020021 | 1.2539 | 0.20197 | 0 | 0 | 3.3809
8005485075 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFJ012-TR1 P1 J-369060677-Çıkış | 369060677 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:01:35 | 18.06.2025 13:26:31 | 0.41556 |  | 190 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 15.3074 | 0 | 0 | 0 | 0.33361 | 0 | 0 | 15.641
8005485075 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TFJ012-233999852-233999852-Kofra | 233999852 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:26:31 | 18.06.2025 14:53:30 | 1.4497 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 3.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2384
8005485081 | 1 | ANKARA | BALA | TBC851-TR1 P1 D-328073936-Çıkış | 328073936 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:16:27 | 18.06.2025 14:30:38 | 1.2364 |  | 51 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 12.3047 | 0 | 0 | 0 | 1.2118 | 0 | 0 | 13.5165
8005485084 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | THN999-TR1 P1 ANA ŞALTER-239152831-Çıkış | 239152831 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:26:26 | 18.06.2025 18:06:39 | 0.67028 |  | 82 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 12.7383 | 0 | 0 | 0 | 0.059873 | 0 | 0 | 12.7982
8005485090 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD741-TR1 P1 B-310308417-Çıkış | 310308417 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:31:02 | 18.06.2025 16:35:23 | 5.0725 |  | 144 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 131.9289 | 0 | 0 | 0 | 43.9528 | 0 | 0 | 175.8818
8005485094 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG449-TR1 P1 B-316106377-Çıkış | 316106377 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:11:22 | 18.06.2025 13:36:59 | 1.4269 |  | 13 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 5.7955 | 0 | 2.0881 | 0 | 2.1835 | 0 | 0 | 10.0671
8005485097 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHB75-331016572-331016572-Fider | 331016572 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:05:50 | 18.06.2025 14:49:08 | 2.7217 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005485097 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHB75-331016572-331016572-Fider | 331016572 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:49:08 | 18.06.2025 15:06:59 | 0.2975 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005485102 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG945-TR1 P1 D-342542725-Çıkış | 342542725 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:17:50 | 18.06.2025 12:25:01 | 0.11972 |  | 25 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.31957 | 0 | 0 | 0 | 0.96332 | 0 | 0 | 1.2829
8005485102 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG945-TR1 P1 ANA ŞALTER-314319132-Çıkış | 314319132 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:25:01 | 18.06.2025 12:32:28 | 0.12417 |  | 202 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 4.7031 | 0 | 0 | 0 | 6.3793 | 0 | 0 | 11.0824
8005485110 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | TAU512-TR1 P1 ANA ŞALTER-214956531-Çıkış | 214956531 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:16:33 | 23.06.2025 15:39:38 | 1.3847 |  | 100 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 11.7334 | 0 | 0.01383 | 0 | 0.91381 | 0 | 0 | 12.661
8005485116 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR274- P1 ANA ŞALTER-400533349-Çıkış | 400533349 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:08:34 | 18.06.2025 14:34:38 | 1.4344 |  | 23 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 4.3256 | 0 | 1.5243 | 0 | 1.2038 | 0 | 0 | 7.0536
8005485119 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU681-TR1 P1 D-311609577-Çıkış | 311609577 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:23:58 | 18.06.2025 14:01:56 | 1.6328 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 11.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7272
8005485132 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM267-TR1__-385826504-Fider | 385826504 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:08:52 | 18.06.2025 14:07:40 | 1.98 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3804 | 0 | 0 | 0 | 41.3804
8005485132 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM238-H6-203490005-Fider | 203490005 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:07:40 | 18.06.2025 14:41:19 | 0.56083 |  | 312 |  |  | 4 | 35 | 3 | 1 | 0 | 48.0846 | 0 | 0 | 24.3823 | 56.2583 | 204.0794 | 12.7886 | 345.5931
8005485142 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAF645-TR1 C-303929388-Çıkış | 303929388 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:08:17 | 18.06.2025 14:06:17 | 1.9667 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 7.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3345
8005485142 | 2 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAF645-TR1 ANA ŞALTER-303929394-Çıkış | 303929394 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:06:17 | 18.06.2025 14:54:40 | 0.80639 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 7.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2794
8005485145 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H13-240278841-Fider | 240278841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:32:28 | 18.06.2025 12:43:10 | 0.17833 | 1 | 1499 |  | 15 | 9 | 260 | 3 |  | 0 | 40.7292 | 0 | 1.284 | 20.6474 | 34.6327 | 28.3621 | 0 | 125.6554
8005485150 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA616-319220720-319220720-Fider | 319220720 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:28:25 | 18.06.2025 14:35:17 | 2.1144 |  | 339 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 108.7519 | 0 | 0 | 0 | 4.3765 | 0 | 0 | 113.1284
8005485150 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA616-319220720-319220720-Fider | 319220720 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:35:17 | 18.06.2025 14:45:24 | 0.16861 |  | 339 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 8.6235 | 0 | 0 | 0 | 0.35342 | 0 | 0 | 8.9769
8005485158 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFH522- P1 ANA ŞALTER-224475618-Çıkış | 224475618 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:14:21 | 18.06.2025 15:07:02 | 0.87806 |  | 52 |  | 5 |  | 26 |  |  | 0 | 6.1887 | 0 | 0.21237 | 0 | 2.6278 | 0 | 0 | 9.0289
8005485163 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHF18-H3-233069541-Fider | 233069541 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:34:45 | 18.06.2025 12:44:13 | 0.15778 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 0.49182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49182
8005485165 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE250-H2-312428390-Fider | 312428390 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:32:09 | 18.06.2025 12:44:18 | 0.2025 |  | 100 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 9.8961 | 0 | 0 | 0 | 2.6511 | 0 | 0 | 12.5472
8005485166 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS325-TR1 P1 C-385756367-Çıkış | 385756367 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:34:25 | 18.06.2025 17:16:37 | 4.7033 |  | 27 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 18.1844 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 0 | 19.6612
8005485167 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU492-TR1 C-304154195-Çıkış | 304154195 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:58:08 | 18.06.2025 13:11:27 | 3.2219 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 3.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3632
8005485168 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS051-TR1 P1 ANA ŞALTER-362005180-Çıkış | 362005180 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:21:07 | 18.06.2025 18:47:52 | 4.4458 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 14.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2069
8005485174 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAM739-TR1 P1 ANA ŞALTER-318553729-Çıkış | 318553729 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:32:47 | 18.06.2025 14:25:03 | 1.8711 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.5144 | 0 | 0 | 0 | 0.40568 | 0 | 0 | 3.9201
8005485181 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | SKM500-TR1 C-245250746-Çıkış | 245250746 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:31:19 | 18.06.2025 13:22:48 | 0.85806 |  | 50 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.8067 | 0 | 0 | 0 | 4.9714 | 0 | 0 | 13.7782
8005485195 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H26-331874713-Fider | 331874713 | Olumsuz Hava Sartlari - AGD Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:31:53 | 18.06.2025 12:41:45 | 0.16444 | 26 | 15979 | 2 | 645 | 27 | 1448 | 2 | 4 | 46.8352 | 479.4631 | 0.35846 | 25.1903 | 118.7427 | 413.104 | 2.7917 | 1777.4277 | 2863.9132
8005485208 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH66-TR1 P1 E-239454562-Çıkış | 239454562 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:50:41 | 18.06.2025 15:16:32 | 2.4308 |  | 12 |  |  |  | 47 |  |  | 0 | 4.1405 | 0 | 0 | 0 | 22.3261 | 0 | 0 | 26.4665
8005485213 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ363-TR1 C-308542215-Çıkış | 308542215 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:02:23 | 18.06.2025 14:49:14 | 2.7808 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 11.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9842
8005485224 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN055-TR1 P1 ANA ŞALTER-318532439-Çıkış | 318532439 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:00:25 | 18.06.2025 17:00:28 | 3.0008 |  | 34 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 10.4489 | 0 | 3.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6533
8005485227 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGY569-317669994-317669994-Kofra | 317669994 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:59:31 | 18.06.2025 14:59:35 | 2.0011 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.79311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79311
8005485227 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TGY569-TR1 P1 ANA ŞALTER-237716082-Çıkış | 237716082 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:59:35 | 18.06.2025 15:40:05 | 0.675 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 6.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5466
8005485230 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBH809-TR1 E-318795955-Çıkış | 318795955 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:13:14 | 18.06.2025 13:58:10 | 0.74889 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.36672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36672
8005485236 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFG780-TR1 P1 G-369057552-Çıkış | 369057552 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:06:00 | 18.06.2025 15:39:19 | 2.5553 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 26.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6087
8005485239 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-232723506-232723506-Fider | 232723506 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:16:24 | 18.06.2025 13:17:43 | 0.021944 | 3 | 146 | 1 |  | 2 | 9 |  |  | 0.38774 | 0.95989 | 0.18086 | 0 | 2.1355 | 0.26387 | 0 | 0 | 3.9278
8005485242 | 1 | BARTIN | AMASRA | THT333-TR1 P1 B-240948234-Çıkış | 240948234 | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:18:29 | 21.06.2025 19:24:50 | 1.1058 |  | 68 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.1107 | 0 | 0 | 0 | 0.05339 | 0 | 0 | 9.1641
8005485243 | 1 | ANKARA | AKYURT | SJT636-TR1 D-241720225-Çıkış | 241720225 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:47:55 | 18.06.2025 15:46:47 | 0.98111 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0585 | 0 | 0 | 5.0585
8005485247 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGG843-TR1 P1 I-232603262-Çıkış | 232603262 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:50:21 | 18.06.2025 15:18:34 | 0.47028 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.0876 | 0 | 0 | 0 | 0.40368 | 0 | 0 | 1.4913
8005485255 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA790-H8-300813243-Fider | 300813243 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:22:55 | 18.06.2025 13:42:29 | 0.32611 | 8 | 37 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 |  | 4.434 | 1.593 | 0 | 1.0726 | 39.9618 | 37.321 | 100.0567 | 0 | 184.4392
8005485256 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BKU36-244974319-244974319-Fider | 244974319 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:22:24 | 18.06.2025 17:16:38 | 3.9039 |  | 26 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 6.3426 | 0 | 1.2164 | 0 | 0.015575 | 0 | 0 | 7.5745
8005485256 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BKU36-244974319-244974319-Fider | 244974319 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:16:38 | 18.06.2025 17:31:17 | 0.24417 |  | 26 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0.46524 | 0 | 0.074113 | 0 | 0.0023798 | 0 | 0 | 0.54173
8005485261 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SGH327-TR1 A-204349178-Çıkış | 204349178 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:09:35 | 18.06.2025 13:51:26 | 1.6975 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005485266 | 1 | BARTIN | ULUS | BAB289-330771152-330771152-Fider | 330771152 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:21:28 | 18.06.2025 14:32:35 | 1.1853 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271
8005485266 | 2 | BARTIN | ULUS | BAB289-330771152-330771152-Fider | 330771152 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:32:35 | 18.06.2025 14:55:17 | 0.37833 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.42386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42386
8005485276 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BHV17-H3-238156672-Fider | 238156672 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:12:03 | 18.06.2025 13:13:05 | 0.017222 | 3 | 208 |  |  | 3 | 8 |  |  | 0.19904 | 0.55355 | 0 | 0 | 0.18543 | 0.1048 | 0 | 0 | 1.0428
8005485282 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE975-H3-312730999-Fider | 312730999 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:24:36 | 23.06.2025 16:36:34 | 7.1994 |  | 591 |  |  |  | 100 |  |  | 0 | 881.3684 | 0 | 0 | 0 | 816.0054 | 0 | 0 | 1697.3738
8005485288 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TFN456-H3-241827270-Fider | 241827270 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:33:08 | 24.06.2025 16:33:00 | 6.9978 |  | 2149 |  |  |  | 110 |  |  | 0 | 2846.2417 | 0 | 0 | 0 | 551.9617 | 0 | 0 | 3398.2033
8005485290 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGG129-H1-227482283-Fider | 227482283 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:07:30 | 24.06.2025 16:40:22 | 7.5478 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.3877 | 14.2694 | 0 | 0 | 406.6571
8005485291 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC678-TR1 P1 H-313772242-Çıkış | 313772242 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:57:43 | 18.06.2025 21:43:12 | 0.75806 |  | 83 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 10.4814 | 0 | 0 | 0 | 7.3514 | 0 | 0 | 17.8327
8005485295 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA972-H3-313312642-Fider | 313312642 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:26:54 | 25.06.2025 16:38:49 | 7.1986 |  | 674 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 764.8458 | 0 | 0 | 0 | 152.2563 | 0 | 0 | 917.102
8005485298 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS003-TR1 ANA ŞALTER-314427421-Çıkış | 314427421 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:36:19 | 18.06.2025 14:05:25 | 0.485 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4482 | 0 | 0 | 1.4482
8005485301 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE021-TR1 P1 I-365010337-Çıkış | 365010337 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:33:21 | 18.06.2025 15:43:43 | 2.1728 |  | 90 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.8872 | 0 | 0 | 0 | 2.4011 | 0 | 0 | 23.2883
8005485305 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA113-H3-26174488-Fider | 26174488 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:46:30 | 25.06.2025 17:03:21 | 7.2808 | 2 | 533 |  | 3 | 3 | 58 | 1 | 3 | 0 | 801.4922 | 0 | 3.4762 | 434.5058 | 1250.7864 | 116.8615 | 99.8611 | 2706.9832
8005485307 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TJH629-TR1 P1 B-243502767-Çıkış | 243502767 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:07:53 | 18.06.2025 18:48:15 | 0.67278 |  | 119 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 8.8019 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 0 | 10.8405
8005485308 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAC605-H2-242660976-Fider | 242660976 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 8:51:24 | 26.06.2025 16:40:00 | 7.81 |  | 918 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 1430.9939 | 0 | 0 | 0 | 189.9514 | 0 | 0 | 1620.9453
8005485310 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAE155-H3-302040128-Fider | 302040128 | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:06:07 | 26.06.2025 16:35:43 | 7.4933 | 3 | 230 |  |  |  | 11 |  |  | 3.9929 | 415.1847 | 0 | 0 | 0 | 90.1362 | 0 | 0 | 509.3138
8005485314 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHV08-H1-343535022-Fider | 343535022 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:32:49 | 26.06.2025 16:32:29 | 6.9944 |  | 131 | 1 | 11 | 1 | 17 |  |  | 0 | 176.1778 | 47.5417 | 14.7855 | 3.6543 | 58.7262 | 0 | 0 | 300.8855
8005485316 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT361-TR1 P1 B-316794741-Çıkış | 316794741 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:22:10 | 18.06.2025 14:43:57 | 1.3631 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0936
8005485316 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT361-TR1 P1 ANA ŞALTER-316794737-Çıkış | 316794737 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:43:57 | 18.06.2025 14:57:59 | 0.23389 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5685
8005485320 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHB77-H19-245749877-Fider | 245749877 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:32:38 | 18.06.2025 12:34:23 | 0.029167 | 4 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9485 | 0 | 5.9485
8005485321 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB519-TR1 P1 C-303509192-Çıkış | 303509192 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:24:31 | 18.06.2025 14:14:27 | 0.83222 |  | 86 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 14.3413 | 0 | 0 | 0 | 22.0822 | 0 | 0 | 36.4235
8005485323 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC940-3-301240778-Fider | 301240778 | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 9:12:35 | 27.06.2025 16:28:53 | 7.2717 |  | 194 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 333.8836 | 0 | 0 | 0 | 12.3968 | 0 | 0 | 346.2804
8005485327 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFD473-H3-343445678-Fider | 343445678 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 9:09:34 | 27.06.2025 16:44:51 | 7.5881 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7734 | 158.9683 | 0 | 0 | 186.7418
8005485328 | 1 | ANKARA | BALA | SBG165-TR1 D-369018065-Çıkış | 369018065 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:34:19 | 18.06.2025 14:36:15 | 4.0322 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.36296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36296
8005485329 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE793-H2-304061738-Fider | 304061738 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 9:19:42 | 27.06.2025 16:51:09 | 7.5242 |  | 540 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 802.5102 | 0 | 0 | 0 | 155.1759 | 0 | 0 | 957.6861
8005485333 | 1 | ANKARA | BALA | TEA283-TR1 P1 B-208991702-Çıkış | 208991702 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:03:43 | 18.06.2025 15:30:38 | 0.44861 |  | 33 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.5373 | 0 | 0 | 0 | 0.3324 | 0 | 0 | 2.8697
8005485344 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BEL49-243784356-243784356-Fider | 243784356 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:42:47 | 18.06.2025 14:39:46 | 0.94972 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 7.0039 | 0 | 0 | 222.289 | 0 | 0 | 0 | 229.2929
8005485347 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA354- P1 ANA ŞALTER-302023270-Çıkış | 302023270 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:05:43 | 18.06.2025 15:37:28 | 0.52917 |  | 57 |  | 28 |  | 30 |  |  | 0 | 4.181 | 0 | 1.7888 | 0 | 2.7188 | 0 | 0 | 8.6886
8005485353 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB021-310155827-310155827-Fider | 310155827 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:25:26 | 18.06.2025 15:03:02 | 3.6267 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3961 | 0 | 0 | 0 | 21.3961
8005485353 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB021-310155827-310155827-Fider | 310155827 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:03:02 | 18.06.2025 15:36:43 | 0.56139 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3164 | 0 | 0 | 0 | 3.3164
8005485355 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV267-TR1 P1 F-313357349-Çıkış | 313357349 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:36:16 | 18.06.2025 15:25:22 | 0.81833 |  | 99 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.7846 | 0 | 0 | 0 | 0.0055936 | 0 | 0 | 16.7902
8005485363 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-H3-3183022-Fider | 3183022 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:52:13 | 18.06.2025 14:03:14 | 0.18361 | 1 | 618 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0.41181 | 11.9288 | 0 | 0.0048202 | 0 | 0.7447 | 0 | 0 | 13.0902
8005485369 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SGD626-TR1 P-SGD626 ANA ŞALTER-220056095-Çıkış | 220056095 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:14:57 | 18.06.2025 15:24:31 | 3.1594 |  | 899 |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 796.5616 | 0 | 0 | 0 | 150.8669 | 0 | 0 | 947.4285
8005485373 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-350052558-350052558-Fider | 350052558 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:02:20 | 18.06.2025 16:18:59 | 0.2775 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.0013415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013415
8005485387 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHF759-TR1 ANA ŞALTER-209133348-Çıkış | 209133348 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:20:00 | 18.06.2025 18:39:06 | 0.31833 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23514 | 0 | 0 | 0.23514
8005485393 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA119-H3-743233-Fider | 743233 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:03:13 | 18.06.2025 14:51:24 | 0.80306 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7376 | 0 | 274.1725 | 0 | 281.91
8005485394 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-380022140-380022140-Fider | 380022140 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:01:17 | 18.06.2025 19:03:15 | 5.0328 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1.1151 | 0 | 40.1179 | 0 | 45.4585 | 0 | 0 | 0 | 86.6915
8005485394 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-234398630-234398630-Fider | 234398630 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:03:15 | 18.06.2025 19:15:40 | 0.20694 | 1 | 231 | 1 | 7 | 2 | 21 |  |  | 0.05283 | 11.1697 | 1.4439 | 0.15762 | 1.3134 | 0.74712 | 0 | 0 | 14.8846
8005485394 | 3 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-H4-219583952-Fider | 219583952 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:15:40 | 18.06.2025 19:19:43 | 0.0675 | 4 | 1423 | 1 | 24 | 3 | 141 |  |  | 0.64011 | 18.0835 | 0.47097 | 0.13432 | 0.4284 | 2.4729 | 0 | 0 | 22.2302
8005485399 | 1 | KASTAMONU | CİDE | SAP132-TR1 A-314462103-Çıkış | 314462103 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:57:44 | 18.06.2025 16:24:37 | 2.4481 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.7342 | 0 | 0 | 0 | 34.432 | 0 | 0 | 38.1662
8005485405 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-H5-331187822-Fider | 331187822 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:07:57 | 18.06.2025 14:17:46 | 0.16361 | 4 | 1052 |  | 7 |  | 33 |  |  | 5.5663 | 23.952 | 0 | 0.36291 | 0 | 2.9122 | 0 | 0 | 32.7933
8005485412 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC363-TR1 P1 I-304290568-Çıkış | 304290568 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:45:41 | 18.06.2025 23:17:24 | 0.52861 |  | 201 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 15.3923 | 0 | 0 | 0 | 7.9251 | 0 | 0 | 23.3174
8005485414 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAE176-H3-307020612-Fider | 307020612 | Bakim Ihtiyaci - Dağıtım Trafosu Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:47:10 | 25.06.2025 16:39:01 | 6.8642 |  | 123 | [6 empty] | 0 | 269.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4596
8005485420 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TGT682-TR1 P1 B-236957230-Çıkış | 236957230 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:36:04 | 18.06.2025 19:35:52 | 0.99667 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.3319 | 0 | 0 | 0 | 0.63362 | 0 | 0 | 3.9655
8005485424 | 1 | ANKARA | BALA | TFK798-TR1 P1 B-214833559-Çıkış | 214833559 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 2:36:27 | 19.06.2025 3:22:22 | 0.76528 |  | 14 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 3.2486 | 0 | 0 | 5.3776
8005485436 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | SBJ519-TR1 A-317758695-Çıkış | 317758695 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:20:01 | 18.06.2025 14:41:00 | 0.34972 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.032851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032851
8005485441 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGN083-TR1 P1 B-240200244-Çıkış | 240200244 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:29:48 | 18.06.2025 14:50:28 | 2.3444 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5246 | 0 | 0 | 257.5246
8005485447 | 1 | ANKARA | SİNCAN | THT755-TR1 P1 B-242216192-Çıkış | 242216192 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:05:09 | 19.06.2025 9:48:38 | 0.72472 |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.3533 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0 | 4.6158
8005485448 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF133-TR1 P1 B-27599416-Çıkış | 27599416 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:20:27 | 18.06.2025 15:26:34 | 1.1019 |  | 372 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 69.9701 | 0 | 0 | 0 | 100.5313 | 0 | 0 | 170.5013
8005485450 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BLD15-H3-243239549-Fider | 243239549 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2025 9:41:19 | 30.06.2025 17:28:59 | 7.7944 |  | 250 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 334.9193 | 0 | 2.648 | 0 | 20.1756 | 0 | 0 | 357.7429
8005485458 | 1 | ANKARA | BALA | TBD080- P1 ANA ŞALTER-364016841-Çıkış | 364016841 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:15:57 | 18.06.2025 15:04:46 | 0.81361 |  | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.8648 | 0 | 0 | 0 | 0.60812 | 0 | 0 | 9.4729
8005485458 | 2 | ANKARA | BALA | TBD080-TR1 P1 C-331629717-Çıkış | 331629717 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:04:46 | 18.06.2025 20:14:52 | 5.1683 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1716 | 0 | 0 | 0 | 0.68325 | 0 | 0 | 3.8549
8005485461 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGT551-TR1 P1 A-400111404-Çıkış | 400111404 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:21:44 | 18.06.2025 15:40:05 | 0.30583 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.061215 | 0 | 0 | 2.3618
8005485475 | 1 | ANKARA | KALECİK | BAB413-214888982-214888982-Fider | 214888982 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:44:56 | 18.06.2025 15:43:31 | 2.9764 |  | 61 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.8573 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 26.4853
8005485475 | 2 | ANKARA | KALECİK | BAB413-214888982-214888982-Fider | 214888982 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:43:31 | 18.06.2025 15:56:15 | 0.21222 |  | 61 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.7249 | 0 | 0 | 0 | 0.11589 | 0 | 0 | 1.8407
8005485478 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA405-H4-26184554-Fider | 26184554 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:34:41 | 18.06.2025 14:44:43 | 0.16722 |  | 230 | 1 | 6 | 3 | 30 |  |  | 0 | 6.1994 | 4.5258 | 0.19803 | 0.37123 | 3.2854 | 0 | 0 | 14.5798
8005485479 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL462-TR1 P1 D-329608636-Çıkış | 329608636 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:32:21 | 18.06.2025 15:59:52 | 1.4586 |  | 52 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.3921 | 0 | 0 | 0 | 0.15381 | 0 | 0 | 14.5459
8005485486 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFL055-TR1 P1 ANA ŞALTER-214795992-Çıkış | 214795992 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:42:18 | 18.06.2025 21:34:13 | 0.86528 |  | 22 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 5.8098 | 0 | 0.13908 | 0 | 0.63914 | 0 | 0 | 6.588
8005485490 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA376-TR1 P1 C-314674835-Çıkış | 314674835 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:39:27 | 18.06.2025 16:47:46 | 2.1386 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 12.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8059
8005485490 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | TBA376- P1 ANA ŞALTER-314674809-Çıkış | 314674809 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:47:46 | 18.06.2025 17:51:00 | 1.0539 |  | 98 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.2119 | 0 | 0 | 0 | 0.95599 | 0 | 0 | 13.1679
8005485491 | 1 | ANKARA | BALA | TFK843-TR1 P1 E-234748971-Çıkış | 234748971 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:34:25 | 18.06.2025 23:14:39 | 0.67056 |  | 53 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.8041 | 0 | 0 | 0 | 0.054336 | 0 | 0 | 3.8584
8005485497 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ805-TR1 P1 ANA ŞALTER-314418172-Çıkış | 314418172 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:13:53 | 18.06.2025 15:44:07 | 0.50389 |  | 344 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 23.3837 | 0 | 0.085732 | 0 | 1.7236 | 0 | 0 | 25.1931
8005485500 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP469- P1 ANA ŞALTER-328607165-Çıkış | 328607165 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:11:24 | 18.06.2025 19:44:08 | 5.5456 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 30.796 | 0 | 0 | 0 | 2.8674 | 0 | 0 | 33.6633
8005485503 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHY59-306777492-306777492-Kofra | 306777492 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:37:53 | 18.06.2025 15:31:36 | 1.8953 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.3775 | 0 | 0 | 0 | 0.0096159 | 0 | 0 | 4.3871
8005485506 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BEG93-H3-245824275-Fider | 245824275 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:45:07 | 18.06.2025 16:56:23 | 2.1878 |  | 288 |  | 11 |  | 23 |  |  | 0 | 51.7092 | 0 | 1.9223 | 0 | 4.5204 | 0 | 0 | 58.1518
8005485508 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TGN984-TR1 P1 F-234725421-Çıkış | 234725421 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:47:12 | 19.06.2025 9:51:43 | 1.0753 |  | 123 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 22.1567 | 0 | 0 | 0 | 10.155 | 0 | 0 | 32.3116
8005485515 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA790-H8-300813256-Fider | 300813256 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:17:46 | 18.06.2025 15:36:19 | 0.30917 | 8 | 37 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 |  | 3.6825 | 1.4622 | 0 | 1.0188 | 37.4463 | 35.4001 | 100.3224 | 0 | 179.3323
8005485541 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TFH341- P1 ANA ŞALTER-232157093-Çıkış | 232157093 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:19:29 | 18.06.2025 15:53:13 | 0.56222 |  | 52 |  | 4 |  | 12 |  |  | 0 | 13.7085 | 0 | 0.31236 | 0 | 0.71159 | 0 | 0 | 14.7325
8005485554 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE600-TR1 P1 C-28722519-Çıkış | 28722519 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:58:22 | 18.06.2025 17:43:42 | 2.7556 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 12.3454 | 0 | 0 | 0 | 75.9618 | 0 | 0 | 88.3072
8005485555 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG577- P1 ANA ŞALTER-307063115-Çıkış | 307063115 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:35:15 | 19.06.2025 11:29:07 | 0.89778 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042
8005485557 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC117-TR1 P1 C-304273465-Çıkış | 304273465 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:38:10 | 18.06.2025 19:03:45 | 3.4264 |  | 38 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 26.5121 | 0 | 4.7907 | 0 | 24.8289 | 0 | 0 | 56.1317
8005485562 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDV981-TR1 P1 B-208991028-Çıkış | 208991028 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:07:57 | 18.06.2025 18:01:56 | 3.8997 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 1.4587 | 0 | 0 | 7.1046
8005485563 | 1 | ANKARA | KALECİK | SBG441-TR1 D-305561823-Çıkış | 305561823 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:16:54 | 18.06.2025 18:33:53 | 1.2831 |  | 63 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 10.5742 | 0 | 0 | 0 | 33.5527 | 0 | 0 | 44.1269
8005485568 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BAA533-H4-314768075-Fider | 314768075 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:12:20 | 18.06.2025 15:24:06 | 0.19611 |  | 1097 |  | 3 |  | 39 |  |  | 0 | 24.5633 | 0 | 0.02296 | 0 | 0.85201 | 0 | 0 | 25.4383
8005485571 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TDG373-TR1 P1 H-226420272-Çıkış | 226420272 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:30:00 | 18.06.2025 17:20:27 | 4.8408 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 28.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4141
8005485577 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD555-TR1 P1 C-365008673-Çıkış | 365008673 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:24:17 | 18.06.2025 16:13:40 | 0.82306 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 1.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5738
8005485580 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | SAM202-TR1 C-317822875-Çıkış | 317822875 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:15:27 | 18.06.2025 17:30:17 | 2.2472 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 6.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6818
8005485581 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SJV648-244510722-244510722-Kofra | 244510722 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:33:32 | 18.06.2025 22:55:58 | 1.3739 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9858 | 0 | 0 | 1.9858
8005485585 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFS037-TR1 P1 A-225660790-Çıkış | 225660790 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:13:01 | 18.06.2025 16:52:00 | 2.6497 |  | 194 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 93.5541 | 0 | 0 | 0 | 93.9483 | 0 | 0 | 187.5024
8005485587 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE845- P1 F-304044598-Çıkış | 304044598 | - Besleme Rejimi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:35:21 | 18.06.2025 15:39:50 | 1.0747 |  | 345 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 63.0362 | 0 | 0 | 0 | 4.1959 | 0 | 0 | 67.2321
8005485590 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SGY435-TR1 ANA ŞALTER-232894608-Çıkış | 232894608 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:51:59 | 18.06.2025 17:56:41 | 4.0783 |  | 58 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 52.4477 | 0 | 0 | 0 | 60.5928 | 0 | 0 | 113.0405
8005485593 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD063-TR1 P1 B-301227886-Çıkış | 301227886 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:02:01 | 18.06.2025 20:03:00 | 6.0164 |  | 86 | [6 empty] | 0 | 145.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3032
8005485595 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAY019-TR1 A-313251523-Çıkış | 313251523 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:52:59 | 18.06.2025 16:17:48 | 6.4136 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4854 | 0 | 0 | 45.4854
8005485596 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA289-TR1 P1 ANA ŞALTER-307012959-Çıkış | 307012959 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:10:56 | 18.06.2025 22:37:16 | 0.43889 |  | 32 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 2.056 | 0 | 0.51778 | 0 | 2.3537 | 0 | 0 | 4.9276
8005485597 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC497-H4-26177912-Fider | 26177912 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:22:14 | 18.06.2025 15:24:41 | 0.040833 |  | 1201 |  |  |  | 55 |  | 1 | 0 | 17.3078 | 0 | 0 | 0 | 3.9709 | 0 | 0 | 21.2787
8005485607 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF885-TR1 P1 C-331483690-Çıkış | 331483690 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:30:45 | 21.06.2025 17:50:26 | 8.3281 |  | 52 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 88.1201 | 0 | 0 | 0 | 11.1987 | 0 | 0 | 99.3188
8005485608 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP829-TR1 P1 F-400307352-Çıkış | 400307352 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 8:58:16 | 21.06.2025 18:34:35 | 9.6053 |  | 93 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 92.3434 | 0 | 0 | 0 | 55.0895 | 0 | 0 | 147.4329
8005485609 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS470-TR1 P1 ANA ŞALTER-370027651-Çıkış | 370027651 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:04:05 | 21.06.2025 17:26:49 | 8.3789 |  | 97 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 70.9982 | 0 | 0 | 0 | 6.2376 | 0 | 0 | 77.2358
8005485612 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM660-TR1 P1 ANA ŞALTER-241701997-Çıkış | 241701997 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:02:37 | 21.06.2025 15:31:07 | 6.475 |  | 103 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 57.2744 | 0 | 0.22782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5023
8005485614 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ835-H2-314334907-Fider | 314334907 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:12:20 | 21.06.2025 17:21:45 | 8.1569 |  | 475 |  | 6 | 2 | 17 |  |  | 0 | 453.3694 | 0 | 15.8606 | 23.0832 | 37.0084 | 0 | 0 | 529.3216
8005485615 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA400-H2-4069546-Fider | 4069546 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:29:53 | 21.06.2025 17:29:45 | 7.9978 |  | 193 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 160.7122 | 0 | 0 | 0 | 64.1862 | 0 | 0 | 224.8984
8005485616 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-320446181-320446181-Fider | 320446181 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:22:48 | 21.06.2025 20:26:20 | 11.0589 |  | 140 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 223.3986 | 0 | 0 | 0 | 12.8924 | 0 | 0 | 236.291
8005485617 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM704-319123700-319123700-Fider | 319123700 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 11:37:49 | 21.06.2025 18:25:02 | 6.7869 |  | 202 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 119.9898 | 0 | 0 | 0 | 1.7995 | 0 | 0 | 121.7893
8005485620 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA599-H1-5487907-Fider | 5487907 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:58:18 | 21.06.2025 18:23:45 | 8.4242 |  | 236 |  | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 185.5893 | 0 | 0 | 0.0048702 | 45.2463 | 0 | 0 | 230.8404
8005485622 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-H3-400113118-Fider | 400113118 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 14:20:23 | 21.06.2025 17:26:48 | 3.1069 | 21 | 943 | 1 | 10 | 19 | 176 | 1 | 4 | 135.7213 | 480.0728 | 1.9626 | 19.4115 | 205.9597 | 231.3508 | 2128.9603 | 593.1888 | 3796.6277
8005485625 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-311440048-311440048-Fider | 311440048 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 10:46:01 | 21.06.2025 15:00:05 | 4.2344 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 13.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6102
8005485627 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA504-318602574-318602574-Fider | 318602574 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:30:51 | 21.06.2025 18:24:10 | 8.8886 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 26.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6736
8005485628 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BHY07-H3-237235108-Fider | 237235108 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:28:01 | 21.06.2025 15:42:26 | 6.2403 |  | 291 |  |  | 1 | 12 |  |  | 0 | 305.5273 | 0 | 0 | 325.9556 | 26.2454 | 0 | 0 | 657.7283
8005485629 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA342-H4-400339516-Fider | 400339516 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:57:23 | 21.06.2025 10:29:09 | 0.52944 | 15 | 4 | 108 | 3 | 11 | 1 |  |  | 1.0693 | 0 | 256.8849 | 6.6176 | 22.3013 | 0.43292 | 0 | 0 | 287.306
8005485630 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BLD40-H3-246290500-Fider | 246290500 | Tesis Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:53:19 | 21.06.2025 14:56:33 | 5.0539 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8753 | 0 | 0 | 243.8753
8005485631 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC253-H4-400101661-Fider | 400101661 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:23:21 | 21.06.2025 12:38:32 | 3.2531 |  | 396 |  | 4 |  | 22 |  |  | 0 | 455.7609 | 0 | 1.5445 | 0 | 9.5727 | 0 | 0 | 466.8781
8005485632 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM278-TR1 P1 ANA ŞALTER-239369832-Çıkış | 239369832 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:21:49 | 21.06.2025 11:08:34 | 1.7792 |  | 31 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 21.4834 | 0 | 0 | 0 | 17.5157 | 0 | 0 | 38.999
8005485633 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BEL26-H5-237940577-Fider | 237940577 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 13:03:35 | 21.06.2025 17:13:40 | 4.1681 |  | 68 |  |  | 3 | 3 |  |  | 0 | 41.5978 | 0 | 0 | 949.1896 | 1.232 | 0 | 0 | 992.0194
8005485634 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA687-H6-400376169-Fider | 400376169 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.06.2025 9:07:50 | 21.06.2025 18:41:56 | 9.5683 |  | 279 |  | 1 | 2 | 34 |  |  | 0 | 317.3109 | 0 | 83.8973 | 19.7212 | 45.7978 | 0 | 0 | 466.7271
8005485635 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH696-TR1 P1 ANA ŞALTER-238253607-Çıkış | 238253607 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 8:56:34 | 21.06.2025 13:55:39 | 4.9847 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.1606 | 0 | 0 | 0 | 0.0026988 | 0 | 0 | 24.1633
8005485636 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKM580-TR1 A-245349619-Çıkış | 245349619 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 11:18:08 | 21.06.2025 12:08:17 | 0.83583 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076602 | 0 | 0 | 0.076602
8005485637 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH692-TR1 P1 ANA ŞALTER-310541163-Çıkış | 310541163 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 14:23:25 | 21.06.2025 17:28:56 | 3.0919 |  | 52 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 18.3695 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 19.6236
8005485640 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM289-TR1 P1 B-337015731-Çıkış | 337015731 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:29:30 | 21.06.2025 14:43:21 | 5.2308 |  | 93 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 63.2662 | 0 | 0 | 0 | 3.9173 | 0 | 0 | 67.1835
8005485641 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA682-244649568-244649568-Fider | 244649568 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:03:00 | 21.06.2025 17:18:40 | 8.2611 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.6035 | 0 | 0 | 0 | 0.0034436 | 0 | 0 | 28.607
8005485642 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAR234-TR1 P1 ANA ŞALTER-314496091-Çıkış | 314496091 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:10:03 | 21.06.2025 16:45:33 | 7.5917 |  | 153 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 207.7584 | 0 | 0 | 0 | 10.2004 | 0 | 0 | 217.9588
8005485643 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM164-TR1 P1 C-318483577-Çıkış | 318483577 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 15:00:02 | 21.06.2025 15:44:31 | 0.74139 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.7106 | 0 | 0 | 0 | 0.85365 | 0 | 0 | 3.5643
8005485646 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF973-TR1 P1 C-371035902-Çıkış | 371035902 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 11:00:00 | 21.06.2025 17:39:03 | 6.6508 |  | 41 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 36.8627 | 0 | 0 | 0 | 1.8996 | 0 | 0 | 38.7623
8005485649 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU298-H4-4070262-Fider | 4070262 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:11:15 | 21.06.2025 12:01:52 | 2.8436 |  | 98 |  | 11 |  | 2 |  |  | 0 | 35.9342 | 0 | 1.5179 | 0 | 13.7348 | 0 | 0 | 51.1869
8005485650 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU298- P1 ANA ŞALTER-328213828-Çıkış | 328213828 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:17:34 | 21.06.2025 14:51:33 | 5.5664 |  | 375 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 231.3381 | 0 | 0.032715 | 0 | 29.1654 | 0 | 0 | 260.5362
8005485652 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA375-TR1 P1 B-314674691-Çıkış | 314674691 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:29:04 | 21.06.2025 17:52:18 | 8.3872 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 29.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6863
8005485653 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF787-TR1 P1 B-364032447-Çıkış | 364032447 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:26:46 | 21.06.2025 18:04:30 | 8.6289 |  | 63 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 87.2078 | 0 | 0 | 0 | 2.0999 | 0 | 0 | 89.3077
8005485655 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | SBG027-TR1 A-336039879-Çıkış | 336039879 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.06.2025 11:00:37 | 21.06.2025 11:59:29 | 0.98111 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 25.5526 | 0 | 0 | 26.7237
8005485656 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-341480062-341480062-Fider | 341480062 | Hizmet Alım Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 12:16:29 | 21.06.2025 17:51:08 | 5.5775 |  | 414 |  | 4 |  | 43 |  |  | 0 | 351.8811 | 0 | 0.64199 | 0 | 62.3124 | 0 | 0 | 414.8355
8005485657 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-H14-341010949-Fider | 341010949 | Hizmet Alım Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:13:50 | 21.06.2025 18:47:00 | 9.5528 |  | 321 | 1 | 30 |  | 26 |  | 1 | 0 | 618.5084 | 179.3819 | 351.7211 | 0 | 116.5104 | 0 | 0.94892 | 1267.0708
8005485664 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR250-3-316774171-Fider | 316774171 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:05:23 | 21.06.2025 17:05:54 | 8.0086 |  | 97 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 93.5581 | 0 | 2.92 | 0 | 0.0014405 | 0 | 0 | 96.4796
8005485665 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS403-TR1 P1 ANA ŞALTER-305431176-Çıkış | 305431176 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 10:57:10 | 21.06.2025 17:47:15 | 6.8347 |  | 129 |  | 1 |  | 33 |  |  | 0 | 107.0519 | 0 | 9.9302 | 0 | 37.7726 | 0 | 0 | 154.7547
8005485668 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN458-TR1 P1 C-318432261-Çıkış | 318432261 | Agac ve Dis Etkenler - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:09:15 | 18.06.2025 18:12:41 | 1.0572 |  | 98 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 17.9349 | 0 | 0.025635 | 0 | 3.4105 | 0 | 0 | 21.3711
8005485670 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-H3-3183022-Fider | 3183022 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:02:12 | 21.06.2025 17:09:00 | 8.1133 | 1 | 618 |  | 2 |  | 11 |  |  | 17.6778 | 466.6172 | 0 | 0.19058 | 0 | 24.1856 | 0 | 0 | 508.6712
8005485673 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF679-TR1 P1 F-400369864-Çıkış | 400369864 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:05:54 | 18.06.2025 16:56:17 | 1.8397 |  | 45 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 21.9645 | 0 | 0 | 0 | 43.1457 | 0 | 0 | 65.1102
8005485690 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA616-319220966-319220966-Fider | 319220966 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:10:17 | 18.06.2025 19:05:30 | 3.9203 |  | 275 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 171.9155 | 0 | 0 | 0 | 8.0687 | 0 | 0 | 179.9842
8005485690 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA616-319220966-319220966-Fider | 319220966 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:05:30 | 18.06.2025 19:22:37 | 0.28528 |  | 275 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 12.6562 | 0 | 0 | 0 | 0.53031 | 0 | 0 | 13.1865
8005485691 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFG649-TR1 P1 A-203863678-Çıkış | 203863678 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:54:00 | 18.06.2025 22:34:30 | 0.675 |  | 254 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 27.3083 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 37.9286
8005485694 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | TAK439-TR1 P1 C-314769395-Çıkış | 314769395 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:19:56 | 18.06.2025 17:43:03 | 2.3853 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.2277 | 0 | 0 | 0 | 1.3041 | 0 | 0 | 3.5318
8005485694 | 2 | ÇANKIRI | KORGUN | TAK439- P1 ANA ŞALTER-314769406-Çıkış | 314769406 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:43:03 | 18.06.2025 21:12:17 | 3.4872 |  | 54 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 17.9264 | 0 | 0.0019765 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 19.7464
8005485700 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA333-H4-302043102-Fider | 302043102 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:28:59 | 18.06.2025 15:32:50 | 0.064167 |  | 1024 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 19.8343 | 0 | 0 | 0 | 0.18082 | 0 | 0 | 20.0151
8005485705 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN017-TR1 P1 A-244734916-Çıkış | 244734916 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:27:14 | 18.06.2025 18:14:03 | 2.7803 |  | 23 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.9472 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 0 | 7.9653
8005485713 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-H4-245935173-Fider | 245935173 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:30:18 | 18.06.2025 18:21:27 | 2.8525 |  | 111 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 40.6087 | 0 | 0 | 1.4467 | 40.0093 | 0 | 0 | 82.0647
8005485720 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY653-TR1 P1 A-28758608-Çıkış | 28758608 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:03:10 | 18.06.2025 18:49:20 | 0.76944 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.08302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08302
8005485728 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP422-TR1 P1 B-328602503-Çıkış | 328602503 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:52:13 | 19.06.2025 21:34:00 | 0.69639 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.6318 | 0 | 0 | 0 | 0.45489 | 0 | 0 | 3.0867
8005485737 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA252-H8-313361274-Fider | 313361274 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:36:50 | 18.06.2025 15:48:25 | 0.19306 | 3 | 768 |  | 2 | 12 | 20 | 1 |  | 0.56278 | 16.9807 | 0 | 0.00798 | 8.9942 | 0.44842 | 22.8714 | 0 | 49.8655
8005485739 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU40-H13-240413942-Fider | 240413942 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:37:50 | 18.06.2025 15:48:40 | 0.18056 | 7 | 97 | 8 | 13 | 9 | 35 | 5 |  | 0.16558 | 4.3287 | 10.2136 | 2.4041 | 38.3142 | 5.2431 | 89.1433 | 0 | 149.8126
8005485756 | 1 | KASTAMONU | CİDE | SAP021-TR1 ANA ŞALTER-319046986-Çıkış | 319046986 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:35:57 | 18.06.2025 17:11:28 | 1.5919 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.6266 | 0 | 0 | 0 | 1.5837 | 0 | 0 | 6.2103
8005485772 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA333-H4-302043102-Fider | 302043102 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:47:06 | 18.06.2025 15:50:18 | 0.053333 |  | 1156 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 18.3682 | 0 | 0 | 0 | 0.15029 | 0 | 0 | 18.5185
8005485773 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH723-TR1 P1 E-314455927-Çıkış | 314455927 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 11:05:10 | 23.06.2025 12:00:18 | 0.91889 |  | 39 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.9714 | 0 | 0 | 0 | 0.42866 | 0 | 0 | 3.4
8005485776 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAB958-TR1 P1 A-313346014-Çıkış | 313346014 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:59:49 | 18.06.2025 20:26:21 | 2.4422 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5558 | 0 | 0 | 188.5558
8005485787 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TDT137-TR1 P1 A-243117278-Çıkış | 243117278 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:21:48 | 18.06.2025 18:12:22 | 4.8428 |  | 29 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 18.332 | 0 | 0.29807 | 0 | 11.2026 | 0 | 0 | 29.8327
8005485794 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAF482-TR1 E-300422605-Çıkış | 300422605 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:20:00 | 18.06.2025 17:37:33 | 0.2925 |  | 39 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 1.7872 | 0 | 0 | 3.8236
8005485799 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | BHJ26-244144271-244144271-Fider | 244144271 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:41:09 | 18.06.2025 16:53:05 | 1.1989 | 3 | 939 |  | 8 | 1 | 24 |  |  | 2.4013 | 115.3183 | 0 | 5.3301 | 0.32282 | 27.4682 | 0 | 0 | 150.8407
8005485799 | 2 | ÇANKIRI | KORGUN | BHJ26-H21-386944121-Fider | 386944121 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:53:05 | 18.06.2025 17:08:19 | 0.25389 | 4 | 939 |  | 8 | 3 | 24 |  |  | 0.67314 | 25.1608 | 0 | 1.0986 | 7.6559 | 5.9369 | 0 | 0 | 40.5253
8005485801 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG391-TR1 P1 C-331458736-Çıkış | 331458736 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:56:49 | 18.06.2025 17:40:40 | 1.7308 |  | 132 | [6 empty] | 0 | 44.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2635
8005485804 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKD016-TR1 G-246006226-Çıkış | 246006226 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:45:44 | 18.06.2025 18:04:56 | 2.32 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5763 | 0 | 0 | 68.5763
8005485809 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ653-TR1 P1 ANA ŞALTER-237548202-Çıkış | 237548202 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2025 9:06:03 | 21.06.2025 17:02:02 | 7.9331 |  | 122 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 125.4433 | 0 | 0 | 0 | 7.4826 | 0 | 0 | 132.926
8005485811 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SJV657-TR1 D-241473049-Çıkış | 241473049 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:50:07 | 18.06.2025 18:07:07 | 4.2833 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 65.9518 | 0 | 0 | 0 | 9.071 | 0 | 0 | 75.0228
8005485812 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA720-330913835-330913835-Fider | 330913835 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:56:47 | 18.06.2025 18:38:25 | 2.6939 |  |  | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 735.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.1466
8005485812 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAA720-330913835-330913835-Fider | 330913835 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:38:25 | 18.06.2025 18:53:13 | 0.24667 |  |  | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 65.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1207
8005485822 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TEB826- P1 ANA ŞALTER-214796406-Çıkış | 214796406 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:56:02 | 18.06.2025 18:21:35 | 0.42583 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1996 | 0 | 0 | 0 | 0.26095 | 0 | 0 | 2.4606
8005485829 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | THF383-H1-243811025-Fider | 243811025 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:25:07 | 17.06.2025 18:25:45 | 1.0106 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35181 | 0 | 0 | 0 | 0.35181
8005485835 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC434-TR1 P1 C-242484971-Çıkış | 242484971 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2025 13:28:28 | 14.06.2025 13:58:00 | 0.49222 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.0748 | 0 | 0 | 0 | 0.0076387 | 0 | 0 | 4.0825
8005485839 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT474- P1 ANA ŞALTER-331051913-Çıkış | 331051913 | Bakim Ihtiyaci - Balast Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:24:50 | 18.06.2025 18:46:26 | 1.36 |  | 29 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 4.2371 | 0 | 0.2462 | 0 | 0.20766 | 0 | 0 | 4.691
8005485841 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHY61-TR1 P1 I-308921616-Çıkış | 308921616 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:00:00 | 18.06.2025 17:34:59 | 0.58306 |  | 236 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 30.0831 | 0 | 0 | 0 | 7.0996 | 0 | 0 | 37.1826
8005485855 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAV866-TR1 P1 B-28241646-Çıkış | 28241646 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:20:27 | 18.06.2025 17:56:32 | 0.60139 |  | 107 |  | 1 |  | 5 |  | 1 | 0 | 8.475 | 0 | 0.062847 | 0 | 1.4599 | 0 | 0 | 9.9977
8005485859 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA896-386956874-386956874-Fider | 386956874 | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:05:04 | 18.06.2025 19:41:07 | 0.60083 |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22
8005485861 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC497-H4-26177912-Fider | 26177912 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:17:33 | 18.06.2025 16:19:36 | 0.034167 |  | 1201 |  |  |  | 55 |  | 1 | 0 | 14.5924 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 17.7812
8005485870 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC135-TR1 P1 G-303718145-Çıkış | 303718145 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:39:33 | 18.06.2025 17:13:36 | 1.5675 |  | 113 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 148.5779 | 0 | 0 | 0 | 116.8776 | 0 | 0 | 265.4555
8005485879 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H17-385504005-Fider | 385504005 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:20:47 | 18.06.2025 16:34:02 | 0.22083 |  | 1080 |  | 4 | 3 | 37 |  |  | 0 | 24.56 | 0 | 0.12541 | 12.2698 | 1.2809 | 0 | 0 | 38.2361
8005485885 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBC174-TR1 D-365002666-Çıkış | 365002666 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:01:27 | 18.06.2025 17:39:58 | 0.64194 |  | 151 |  | 6 |  | 29 |  |  | 0 | 20.4831 | 0 | 0.65883 | 0 | 3.8294 | 0 | 0 | 24.9714
8005485888 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BHS35-H8-235187077-Fider | 235187077 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:33:00 | 18.06.2025 17:59:49 | 1.4469 | 3 | 7 |  |  | 3 | 61 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1538 | 405.0593 | 18.2351 | 44.2514 | 598.6996
8005485888 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | THB911-H2-242905304-Fider | 242905304 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:59:49 | 18.06.2025 22:29:06 | 4.4881 | 3 | 6 |  |  | 3 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.8481 | 820.5718 | 22.2833 | 26.1156 | 1174.8188
8005485896 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH008-TR1 P1 ANA ŞALTER-300928015-Çıkış | 300928015 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:28:08 | 23.06.2025 17:01:46 | 7.5606 |  | 70 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 61.9698 | 0 | 0 | 0 | 2.1661 | 0 | 0 | 64.1359
8005485899 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM490-TR1 P1 ANA ŞALTER-239128231-Çıkış | 239128231 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:19:56 | 18.06.2025 18:00:58 | 1.6839 |  | 18 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 38.5714 | 0 | 0 | 0 | 70.5043 | 0 | 0 | 109.0758
8005485902 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA333-H4-302043102-Fider | 302043102 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:23:28 | 18.06.2025 16:26:02 | 0.042778 |  | 1156 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 14.8451 | 0 | 0 | 0 | 0.1157 | 0 | 0 | 14.9608
8005485906 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAE909-TR1 P1 ANA ŞALTER-309802132-Çıkış | 309802132 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:25:01 | 18.06.2025 18:32:57 | 2.1322 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8871 | 0 | 0 | 1.8871
8005485918 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA448-TR1 B-200035461-Çıkış | 200035461 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:26:34 | 18.06.2025 21:00:36 | 4.5672 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 42.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.995
8005485920 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM665-TR1 P1 C-386730410-Çıkış | 386730410 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:23:29 | 18.06.2025 21:22:20 | 0.98083 |  | 19 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 1.6097 | 0 | 0.1683 | 0 | 0.48153 | 0 | 0 | 2.2595
8005485924 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHV23-318603988-318603988-Fider | 318603988 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:26:56 | 18.06.2025 18:14:17 | 1.7892 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 5.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0165
8005485924 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHV23-318603988-318603988-Fider | 318603988 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:14:17 | 18.06.2025 18:30:33 | 0.27111 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0.77512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77512
8005485925 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA289-14-307050556-Fider | 307050556 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:27:59 | 18.06.2025 16:29:40 | 0.028056 |  | 8000 |  |  | 1 | 297 |  |  | 0 | 47.5826 | 0 | 0 | 0.98736 | 20.814 | 0 | 0 | 69.384
8005485926 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAO977-TR1 B-313143599-Çıkış | 313143599 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:25:08 | 19.06.2025 1:07:20 | 0.70333 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6811
8005485932 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB032-TR1 P1 D-225638876-Çıkış | 225638876 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:39:12 | 18.06.2025 20:36:49 | 0.96028 |  | 15 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 0.16764 | 0 | 0 | 0 | 8.9992 | 0 | 0 | 9.1669
8005485933 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT563-TR1 P1 B-245442170-Çıkış | 245442170 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:49:10 | 18.06.2025 17:15:44 | 2.4428 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.15615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15615
8005485947 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TJJ740-TR1 P1 I-245159160-Çıkış | 245159160 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 12:39:41 | 18.06.2025 17:55:56 | 5.2708 |  | 59 | [6 empty] | 0 | 29.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4342
8005485954 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH651- P1 ANA ŞALTER-28393142-Çıkış | 28393142 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:21:07 | 23.06.2025 16:34:44 | 6.2269 |  | 145 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 129.8386 | 0 | 0 | 0 | 98.9445 | 0 | 0 | 228.7831
8005485956 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | BAB219-H4-316739364-Fider | 316739364 | -Yangın (Şebeke Harici) - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:45:22 | 18.06.2025 17:41:09 | 0.92972 |  | 551 |  | 3 | 1 | 9 |  |  | 0 | 39.9483 | 0 | 0.23741 | 2.1842 | 5.9883 | 0 | 0 | 48.3582
8005485958 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS224-TR1 P1 B-328041002-Çıkış | 328041002 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:53:11 | 18.06.2025 17:32:44 | 0.65917 |  | 147 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.3482 | 0 | 0 | 0 | 3.6073 | 0 | 0 | 21.9554
8005485964 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA845-TR1 P1 D-309823895-Çıkış | 309823895 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:06:56 | 18.06.2025 17:50:57 | 0.73361 |  | 17 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 3.0922 | 0 | 0.35103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4432
8005485967 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB787-TR1 P1 ANA ŞALTER-312714433-Çıkış | 312714433 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:16:28 | 18.06.2025 17:50:56 | 0.57444 |  | 118 |  | 23 |  | 19 |  |  | 0 | 12.7498 | 0 | 2.2727 | 0 | 3.0821 | 0 | 0 | 18.1045
8005485972 | 1 | ANKARA | MAMAK | TDT113-TR1 P1 F-203521813-Çıkış | 203521813 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:39:14 | 18.06.2025 20:25:11 | 2.7658 |  | 207 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 113.5709 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 116.8628
8005485979 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC075-245149622-245149622-Fider | 245149622 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:44:25 | 18.06.2025 18:26:50 | 1.7069 |  | 102 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.333 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0 | 32.6826
8005485979 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC075-H3-385373602-Fider | 385373602 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:26:50 | 18.06.2025 18:45:21 | 0.30861 | 8 | 367 | 1 | 11 | 3 | 15 |  |  | 0.26861 | 20.8824 | 0.13776 | 0.97976 | 12.4616 | 1.2882 | 0 | 0 | 36.0183
8005485980 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ218-TR1 P1 C-386965237-Çıkış | 386965237 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:37:50 | 18.06.2025 19:12:21 | 2.5753 |  | 68 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 19.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9417
8005485980 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ218- P1 ANA ŞALTER-318925888-Çıkış | 318925888 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:12:21 | 18.06.2025 20:01:00 | 0.81083 |  | 116 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 13.435 | 0 | 0.030949 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 15.2159
8005485982 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BHY58-H5-312461950-Fider | 312461950 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:47:56 | 18.06.2025 16:50:41 | 0.045833 |  | 17029 |  | 1 | 1 | 498 |  |  | 0 | 180.7633 | 0 | 0.011736 | 1.0399 | 52.9321 | 0 | 0 | 234.747
8005485987 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB600-TR1 P1 D-309410304-Çıkış | 309410304 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:48:01 | 19.06.2025 11:37:32 | 0.82528 |  | 105 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 11.3192 | 0 | 0 | 0 | 6.2571e-06 | 0 | 0.012114 | 11.3313
8005485994 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA442-H4-314312535-Fider | 314312535 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:28:05 | 24.06.2025 17:43:34 | 8.2581 |  | 355 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 326.6953 | 0 | 0 | 0 | 8.7174 | 0 | 0 | 335.4127
8005485997 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFH526-TR1 P1 A-204345359-Çıkış | 204345359 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:27:47 | 18.06.2025 19:52:25 | 0.41056 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30756 | 0 | 0 | 0.30756
8005486002 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFH528-TR1 P1 D-227529794-Çıkış | 227529794 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 0:33:13 | 18.06.2025 1:45:00 | 1.1964 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.2952 | 0 | 3.2145 | 0 | 0 | 5.5096
8005486004 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA691-H2-3182841-Fider | 3182841 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:03:40 | 18.06.2025 19:28:55 | 0.42083 | 1 | 249 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0.47622 | 12.6919 | 0 | 0 | 0.53881 | 0.83398 | 0 | 0 | 14.5409
8005486015 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA497-H4-3186891-Fider | 3186891 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:58:45 | 18.06.2025 17:02:39 | 0.065 |  | 214 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 1.3751 | 0 | 0.013123 | 0 | 0.02622 | 0 | 0 | 1.4144
8005486019 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TDS917-317722927-317722927-Kofra | 317722927 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:56:02 | 18.06.2025 17:20:26 | 0.40667 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.059404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059404
8005486019 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TDS917-TR1 P1 B-386735629-Çıkış | 386735629 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:20:26 | 18.06.2025 18:20:24 | 0.99944 |  | 86 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 13.4223 | 0 | 0 | 0 | 3.9989 | 0 | 0 | 17.4212
8005486022 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | TAH932- P1 ANA ŞALTER-314443384-Çıkış | 314443384 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:30:17 | 25.06.2025 16:43:50 | 7.2258 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.2161 | 0 | 0 | 0 | 0.09248 | 0 | 0 | 5.3085
8005486028 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BHM60-H4-307058614-Fider | 307058614 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:00:12 | 18.06.2025 17:20:46 | 0.34278 | 1 | 738 |  | 2 | 1 | 25 |  |  | 0.20386 | 33.7185 | 0 | 0.047632 | 0.43956 | 2.217 | 0 | 0 | 36.6265
8005486045 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA683-H2-328667749-Fider | 328667749 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:07:00 | 18.06.2025 17:19:52 | 0.21444 | 1 | 214 |  | 8 | 3 | 8 | 2 |  | 0 | 6.7108 | 0 | 2.1224 | 4.6272 | 1.2157 | 21.5771 | 0 | 36.2533
8005486047 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH010- P1 ANA ŞALTER-28445323-Çıkış | 28445323 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:23:22 | 26.06.2025 16:56:56 | 7.5594 |  | 78 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 46.633 | 0 | 0 | 0 | 0.00020272 | 0 | 0 | 46.6332
8005486050 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG095-TR1 P1 B-385896141-Çıkış | 385896141 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:11:13 | 18.06.2025 17:41:16 | 0.50083 |  | 447 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 39.9316 | 0 | 0 | 0 | 3.5933 | 0 | 0 | 43.5249
8005486051 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SDV434-TR1 D-312100686-Çıkış | 312100686 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:36:04 | 18.06.2025 19:54:33 | 3.3081 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9193 | 0 | 0 | 33.9193
8005486059 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGU919-TR1 C-246041041-Çıkış | 246041041 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:55:43 | 18.06.2025 20:06:50 | 1.1853 |  | 95 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 15.7161 | 0 | 0 | 0 | 5.2401 | 0 | 0 | 20.9562
8005486061 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA102-TR1 ANA ŞALTER-306502109-Çıkış | 306502109 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:52:04 | 18.06.2025 18:44:52 | 1.88 |  | 120 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 45.8296 | 0 | 0 | 0 | 1.7102 | 0 | 0 | 47.5398
8005486068 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA729-H6-766579-Fider | 766579 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:16:40 | 18.06.2025 17:54:39 | 0.63306 |  | 2612 |  | 2 |  | 95 |  | 1 | 0 | 307.6549 | 0 | 0.061831 | 0 | 67.9194 | 0 | 73.9939 | 449.63
8005486068 | 2 | ANKARA | MAMAK | TAA963-H2-245887666-Fider | 245887666 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:54:39 | 18.06.2025 18:15:26 | 0.34639 |  | 276 |  |  |  | 14 |  | 1 | 0 | 19.8262 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 28.6447 | 49.0133
8005486068 | 3 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA155-41-200113696-Fider | 200113696 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:15:26 | 18.06.2025 18:20:23 | 0.0825 |  | 2612 |  | 2 |  | 95 |  | 1 | 0 | 39.8885 | 0 | 0.0077857 | 0 | 7.9845 | 0 | 5.8446 | 53.7254
8005486070 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD298-302702026-302702026-Kofra | 302702026 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:56:39 | 18.06.2025 18:30:50 | 0.56972 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005486071 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK547- P1 ANA ŞALTER-234528425-Çıkış | 234528425 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:00:00 | 18.06.2025 19:52:29 | 0.87472 |  | 63 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 5.3795 | 0 | 0.26381 | 0 | 2.4797 | 0 | 0 | 8.123
8005486072 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-H2-316784461-Fider | 316784461 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:17:10 | 18.06.2025 17:30:29 | 0.22194 | 11 | 218 | 1 | 71 | 5 | 25 | 5 | 3 | 0 | 7.8444 | 0.19931 | 1.7619 | 136.5758 | 15.0442 | 72.3472 | 5.0956 | 238.8684
8005486074 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD253-TR1 P1 B-304296231-Çıkış | 304296231 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:49:44 | 23.06.2025 16:42:04 | 6.8722 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.548 | 0 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 0 | 29.3149
8005486075 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBD957-TR1 ANA ŞALTER-369007974-Çıkış | 369007974 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:15:28 | 18.06.2025 18:05:52 | 2.84 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 16.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1415
8005486078 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC962-TR1 P1 E-301243333-Çıkış | 301243333 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:25:44 | 18.06.2025 19:53:02 | 4.455 |  | 69 | [6 empty] | 0 | 69.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7607
8005486081 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA289-14-307050556-Fider | 307050556 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:19:18 | 18.06.2025 9:22:07 | 0.046944 |  | 8000 |  |  | 1 | 297 |  |  | 0 | 79.911 | 0 | 0 | 1.6399 | 31.5113 | 0 | 0 | 113.0623
8005486082 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA699-H3-319500254-Fider | 319500254 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:43:05 | 17.06.2025 8:45:00 | 0.031944 | 3 | 6048 | 2 | 28 | 14 | 398 |  |  | 0.56626 | 24.1159 | 0.42466 | 0.52768 | 0.80505 | 4.8342 | 0 | 0 | 31.2738
8005486086 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU464-TR1 I-306461590-Çıkış | 306461590 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:30:00 | 18.06.2025 23:59:09 | 0.48583 |  | 66 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.7981 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 7.2971
8005486087 | 1 | ANKARA | POLATLI | SBF662-TR1 G-348040550-Çıkış | 348040550 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:13:03 | 20.06.2025 15:28:49 | 0.26278 |  | 32 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | 0 | 2.3954 | 0 | 0 | 3.7902
8005486088 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH754-TR1 P1 B-316707355-Çıkış | 316707355 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:21:55 | 18.06.2025 23:01:45 | 5.6639 |  | 27 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 20.6085 | 0 | 0 | 0 | 0.074905 | 0 | 0 | 20.6834
8005486088 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH754- P1 ANA ŞALTER-316707331-Çıkış | 316707331 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:01:45 | 18.06.2025 23:02:52 | 0.018611 |  | 125 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 0.24775 | 0 | 0 | 0 | 0.045769 | 0 | 0 | 0.29352
8005486090 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TJD549-TR1 P1 C-245659048-Çıkış | 245659048 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:22:13 | 19.06.2025 12:48:29 | 0.43778 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0.38706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38706
8005486093 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA236-H3-313361473-Fider | 313361473 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:25:56 | 18.06.2025 17:27:05 | 0.019167 | 7 | 616 |  | 1 | 5 | 6 |  | 1 | 0.1479 | 1.8294 | 0 | 0.00023067 | 0.32383 | 0.061573 | 0 | 0 | 2.363
8005486096 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHY61-TR1 P1 H-308921615-Çıkış | 308921615 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:15:34 | 18.06.2025 22:51:05 | 2.5919 |  | 383 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 199.8233 | 0 | 0 | 0 | 19.5407 | 0 | 0 | 219.364
8005486099 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TAT412-TR1 P1 D-304270338-Çıkış | 304270338 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:10:51 | 24.06.2025 17:18:06 | 8.1208 |  | 246 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 314.7366 | 0 | 0 | 0 | 33.337 | 0 | 0 | 348.0736
8005486104 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBJ254-TR1 ANA ŞALTER-318278757-Çıkış | 318278757 | - Besleme Rejimi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:27:30 | 18.06.2025 19:55:48 | 0.47167 |  | 157 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 13.3247 | 0 | 0 | 0 | 0.15332 | 0 | 0 | 13.478
8005486106 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR32-306153275-306153275-Fider | 306153275 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:23:03 | 18.06.2025 19:27:51 | 4.08 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1098
8005486113 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC399- P1 ANA ŞALTER-313780943-Çıkış | 313780943 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:12:03 | 18.06.2025 19:40:25 | 1.4728 |  | 41 |  | 1 |  | 36 |  |  | 0 | 16.8885 | 0 | 0.00011178 | 0 | 66.7717 | 0 | 0 | 83.6603
8005486115 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKV30-304522234-304522234-Fider | 304522234 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:15:47 | 18.06.2025 18:47:33 | 2.5294 |  | 66 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 18.7962 | 0 | 0.063716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8599
8005486115 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKV30-304522234-304522234-Fider | 304522234 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:47:33 | 18.06.2025 19:10:59 | 0.39056 |  | 66 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.9205 | 0 | 0.0090857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9296
8005486128 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ312-TR1 P1 A-386960521-Çıkış | 386960521 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:36:15 | 18.06.2025 19:36:40 | 2.0069 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 8.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8615
8005486128 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ312-TR1 P1 ANA ŞALTER-28342839-Çıkış | 28342839 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:36:40 | 18.06.2025 20:51:21 | 1.2447 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 20.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9846
8005486129 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA307-234742080-234742080-Fider | 234742080 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:31:50 | 18.06.2025 19:04:53 | 1.5508 | 2 | [7 empty] | 2.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7815
8005486135 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SCS762- ANA ŞALTER-203391475-Çıkış | 203391475 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:37:09 | 18.06.2025 18:49:43 | 0.20944 |  | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.2633 | 0 | 0 | 0 | 1.4289 | 0 | 0 | 4.6922
8005486143 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA436-TR1 P1 I-200016809-Çıkış | 200016809 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:51:53 | 18.06.2025 19:59:59 | 0.135 |  | 47 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2974 | 0 | 0 | 0 | 0.00061566 | 0 | 0 | 1.298
8005486150 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H15-307046104-Fider | 307046104 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:35:07 | 18.06.2025 13:40:00 | 0.081389 | 4 | 120 |  |  | 1 | 101 | 3 | 5 | 0 | 0.027244 | 0 | 0 | 8.3835 | 23.0897 | 13.324 | 15.62 | 60.4444
8005486150 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TJC450-H2-245399785-Fider | 245399785 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 13:40:00 | 18.06.2025 14:50:00 | 1.1667 |  | 13 |  |  |  | 15 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2523 | 0 | 245.2214 | 416.4737
8005486158 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD932-TR1 P1 D-364020677-Çıkış | 364020677 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:53:46 | 18.06.2025 22:35:39 | 0.69806 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.2615 | 0 | 0 | 0 | 0.032631 | 0 | 0 | 2.2942
8005486162 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV19-H2-238146213-Fider | 238146213 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:50:00 | 18.06.2025 19:58:10 | 2.1361 |  | 102 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 40.9988 | 0 | 1.4296 | 3.149 | 2.7021 | 0 | 0 | 48.2795
8005486169 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM377-TR1 P1 A-400201886-Çıkış | 400201886 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:50:16 | 18.06.2025 21:53:55 | 1.0608 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.7448 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | 0 | 6.2346
8005486171 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAF137-TR1 ANA ŞALTER-308412447-Çıkış | 308412447 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:53:22 | 18.06.2025 19:23:27 | 2.5014 |  | 64 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 33.9398 | 0 | 0 | 0 | 8.0064 | 0 | 0 | 41.9462
8005486172 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BHV45-241313882-241313882-Fider | 241313882 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:23:29 | 18.06.2025 18:54:42 | 2.5203 |  | 44 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 13.2154 | 0 | 0 | 0 | 3.2866 | 0 | 0 | 16.502
8005486172 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BHV45-241313882-241313882-Fider | 241313882 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:54:42 | 18.06.2025 19:05:19 | 0.17694 |  | 44 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.93335 | 0 | 0 | 0 | 0.20999 | 0 | 0 | 1.1433
8005486179 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT375-TR1 P1 D-244637214-Çıkış | 244637214 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:05:59 | 18.06.2025 18:42:22 | 1.6064 |  | 75 |  |  |  | 140 |  |  | 0 | 8.5368 | 0 | 0 | 0 | 116.0505 | 0 | 0 | 124.5873
8005486179 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT375- P1 ANA ŞALTER-244637219-Çıkış | 244637219 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:42:22 | 18.06.2025 18:47:22 | 0.083333 |  | 257 |  |  |  | 199 |  |  | 0 | 2.2714 | 0 | 0 | 0 | 6.7105 | 0 | 0 | 8.982
8005486184 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR630-TR1 P1 D-331840083-Çıkış | 331840083 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:50:26 | 18.06.2025 18:50:11 | 0.99583 |  | 73 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 11.4619 | 0 | 0.29369 | 0 | 0.99503 | 0 | 0 | 12.7507
8005486194 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | SAP182-TR1 C-319901085-Çıkış | 319901085 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:56:06 | 18.06.2025 18:47:06 | 0.85 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.39091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39091
8005486209 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA775-H2-301221562-Fider | 301221562 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:20:04 | 18.06.2025 18:24:00 | 1.0656 |  | 255 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 109.256 | 0 | 0 | 0 | 55.042 | 0 | 0 | 164.2979
8005486210 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG66-319293228-319293228-Fider | 319293228 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:58:02 | 18.06.2025 18:53:35 | 0.92583 |  | 225 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 42.5789 | 0 | 0 | 0 | 0.9334 | 0 | 0 | 43.5123
8005486210 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG66-319293228-319293228-Fider | 319293228 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:53:35 | 18.06.2025 19:03:37 | 0.16722 |  | 225 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 7.6418 | 0 | 0 | 0 | 0.16406 | 0 | 0 | 7.8058
8005486227 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA422-H2-300922497-Fider | 300922497 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:05:06 | 18.06.2025 18:18:05 | 0.21639 | 3 | 715 | 1 | 7 | 9 | 95 | 3 |  | 0.12887 | 24.1786 | 5.0755 | 0.3612 | 8.9898 | 14.3123 | 77.7907 | 0 | 130.8369
8005486236 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA423-TR1 P1 C-309815548-Çıkış | 309815548 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:53:12 | 19.06.2025 15:19:30 | 0.43833 |  | 11 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0.53812 | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64497
8005486238 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG358-TR1 P1 ANA ŞALTER-300910997-Çıkış | 300910997 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:24:53 | 23.06.2025 17:07:11 | 7.705 |  | 35 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 24.3018 | 0 | 0 | 0 | 15.5045 | 0 | 0 | 39.8063
8005486246 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAP712-TR1 B-311150126-Çıkış | 311150126 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:41:46 | 18.06.2025 19:24:20 | 4.7094 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 7.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0195
8005486264 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BHH12-315417826-315417826-Fider | 315417826 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:17:14 | 18.06.2025 20:48:47 | 2.5258 |  | 40 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 17.6817 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 19.3457
8005486264 | 2 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BHH12-315417826-315417826-Fider | 315417826 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:48:47 | 18.06.2025 21:04:47 | 0.26667 |  | 40 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1.8976 | 0 | 0 | 0.16912 | 0 | 0 | 0 | 2.0668
8005486268 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK873-H3-5488314-Fider | 5488314 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:18:28 | 18.06.2025 19:55:11 | 1.6119 |  | 92 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 26.7902 | 0 | 0.78293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5731
8005486270 | 1 | ANKARA | MAMAK | SBF770- J-233409650-Çıkış | 233409650 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 11:26:23 | 18.06.2025 18:56:27 | 7.5011 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 60.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7115
8005486272 | 1 | ANKARA | KALECİK | BEH68-2211485-2211485-Fider | 2211485 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:13:12 | 18.06.2025 19:30:19 | 2.2853 |  | 226 |  | 2 |  | 34 |  |  | 0 | 94.0824 | 0 | 0.24952 | 0 | 18.129 | 0 | 0 | 112.4609
8005486272 | 2 | ANKARA | KALECİK | BEH68-2211485-2211485-Fider | 2211485 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:30:19 | 18.06.2025 19:41:48 | 0.19139 |  | 226 |  | 2 |  | 34 |  |  | 0 | 7.7604 | 0 | 0.019235 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 9.1689
8005486278 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKA522-TR1 E-240878730-Çıkış | 240878730 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:00:02 | 18.06.2025 20:48:46 | 2.8122 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6493
8005486280 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SCU141-TR1 C-224603416-Çıkış | 224603416 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:59:05 | 18.06.2025 19:22:38 | 0.3925 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02659 | 0 | 0 | 0.02659
8005486285 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR643-TR1 P1 F-328673278-Çıkış | 328673278 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:23:59 | 18.06.2025 20:57:43 | 2.5622 |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 2.6002 | 0 | 1.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0643
8005486288 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA405-400923671-400923671-Fider | 400923671 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 8:10:58 | 17.06.2025 17:21:20 | 9.1728 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 35.4358 | 0 | 0 | 0 | 8.2538 | 0 | 0 | 43.6896
8005486288 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA405-400923671-400923671-Fider | 400923671 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2025 17:21:20 | 17.06.2025 17:35:08 | 0.23 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0.2515 | 0 | 0 | 1.2968
8005486292 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG764-TR1 P1 C-314642182-Çıkış | 314642182 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:33:23 | 18.06.2025 19:14:59 | 0.69333 |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.9778 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0 | 3.0892
8005486292 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG764- P1 ANA ŞALTER-314642175-Çıkış | 314642175 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:14:59 | 18.06.2025 19:22:52 | 0.13139 |  | 67 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 1.3348 | 0 | 0.0036648 | 0 | 0.63105 | 0 | 0 | 1.9695
8005486296 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU733-TR1 P1 E-328227232-Çıkış | 328227232 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:35:12 | 18.06.2025 20:56:03 | 2.3475 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0 | 3.6414
8005486297 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAE150- P1 D-302040827-Çıkış | 302040827 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:31:29 | 18.06.2025 19:17:21 | 2.7644 |  | 466 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 284.2277 | 0 | 0 | 0 | 72.0036 | 0 | 0 | 356.2313
8005486308 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE776-TR1 B-306729131-Çıkış | 306729131 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:02:56 | 18.06.2025 19:21:54 | 1.3161 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 4.5314 | 0 | 0 | 4.7218
8005486313 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC536-TR1 P1 C-28271469-Çıkış | 28271469 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:49:27 | 18.06.2025 20:15:23 | 5.4322 |  | 115 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 134.2362 | 0 | 0.083463 | 0 | 9.0785 | 0 | 0 | 143.3982
8005486313 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC536-TR1 P1 ANA ŞALTER-28271461-Çıkış | 28271461 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:15:23 | 18.06.2025 20:25:08 | 0.1625 |  | 181 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 6.334 | 0 | 0.0032252 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 6.7448
8005486324 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE888-TR1 P1 C-310313674-Çıkış | 310313674 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:35:48 | 18.06.2025 22:44:07 | 1.1386 |  | 96 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 14.696 | 0 | 0 | 0 | 2.2685 | 0 | 0 | 16.9645
8005486336 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH294-TR1 P1 B-400137741-Çıkış | 400137741 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:01:58 | 18.06.2025 19:11:55 | 0.16583 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.14395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14395
8005486337 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC075-H3-385373602-Fider | 385373602 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:57:06 | 18.06.2025 19:45:33 | 0.8075 | 8 | 367 | 1 | 11 | 3 | 15 |  |  | 0.73785 | 53.763 | 0.33129 | 2.3562 | 30.712 | 3.1676 | 0 | 0 | 91.0679
8005486339 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC191-H54-201990596-Fider | 201990596 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:57:24 | 18.06.2025 19:21:55 | 0.40861 | 26 | 15954 | 2 | 629 | 28 | 1448 | 2 | 4 | 111.1977 | 1228.2375 | 0.76288 | 64.8337 | 186.8308 | 857.2018 | 4.4533 | 2731.0806 | 5184.5982
8005486345 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS699- P1 ANA ŞALTER-319088381-Çıkış | 319088381 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:14:37 | 18.06.2025 19:46:46 | 0.53583 |  | 194 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 15.7252 | 0 | 0 | 0 | 7.0393 | 0 | 0 | 22.7645
8005486346 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ446- P1 ANA ŞALTER-319916953-Çıkış | 319916953 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:41:37 | 18.06.2025 19:59:54 | 0.30472 |  | 13 |  |  |  | 125 |  |  | 0 | 0.015622 | 0 | 0 | 0 | 5.2382 | 0 | 0 | 5.2538
8005486351 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF068-TR1 P1 A-239524425-Çıkış | 239524425 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:34:41 | 18.06.2025 22:07:43 | 1.5506 |  | 306 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 98.2344 | 0 | 0 | 0 | 10.8421 | 0 | 0 | 109.0765
8005486362 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHE82-H2-234850284-Fider | 234850284 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:07:25 | 18.06.2025 19:20:53 | 0.22444 |  | 443 | 4 | 8 | 10 | 73 | 1 |  | 0 | 23.9672 | 6.9401 | 0.85487 | 62.8708 | 7.6634 | 0.29994 | 0 | 102.5962
8005486365 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU471-311605705-311605705-Kofra | 311605705 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:07:50 | 18.06.2025 21:54:20 | 2.775 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005486365 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU471- P1 ANA ŞALTER-311605682-Çıkış | 311605682 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:54:20 | 18.06.2025 22:50:34 | 0.93722 |  | 178 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0 | 20.4832 | 0 | 0.15346 | 0 | 3.2355 | 0 | 0 | 23.8721
8005486366 | 1 | BARTIN | MERKEZ | THV939-TR1 P1 ANA ŞALTER-241541469-Çıkış | 241541469 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:08:27 | 19.06.2025 11:57:57 | 0.825 |  | 95 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 20.0935 | 0 | 0.085543 | 0 | 0.8397 | 0 | 0 | 21.0188
8005486373 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA893-TR1 P1 E-305902974-Çıkış | 305902974 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:06:50 | 18.06.2025 19:59:29 | 1.8775 |  | 82 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 30.8055 | 0 | 0 | 0 | 9.7105 | 0 | 0 | 40.516
8005486374 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | THN055-TR1 P1 D-239110859-Çıkış | 239110859 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:13:48 | 18.06.2025 20:14:48 | 1.0167 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7533
8005486384 | 1 | BARTIN | ULUS | TAS605-TR1 P1 D-319097948-Çıkış | 319097948 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:14:24 | 18.06.2025 20:28:33 | 1.2358 |  | 27 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.3299 | 0 | 0.36409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.694
8005486386 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-H14-341010949-Fider | 341010949 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:21:48 | 18.06.2025 19:32:44 | 0.18222 | 3 | 830 | 1 | 46 |  | 169 |  | 2 | 14.8809 | 34.9428 | 0.17088 | 7.2299 | 0 | 19.6579 | 0 | 1.6115 | 78.4938
8005486391 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H1-238188009-Fider | 238188009 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:24:27 | 18.06.2025 19:25:37 | 0.019444 | 2 | 4 | 84 |  | 2 |  |  |  | 0.028943 | 0 | 37.2028 | 0 | 0.01127 | 0 | 0 | 0 | 37.243
8005486401 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | BHJ26-4085373-4085373-Fider | 4085373 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:18:37 | 18.06.2025 20:07:07 | 0.80833 |  | 44 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.44654 | 0 | 0 | 0 | 5.8186e-06 | 0 | 0 | 0.44655
8005486405 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-H5-309415093-Fider | 309415093 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:31:44 | 18.06.2025 19:34:00 | 0.037778 | 6 | 1040 | 8 | 17 | 3 | 55 |  | 2 | 0.7103 | 5.7078 | 1.4169 | 0.29835 | 0.49628 | 0.83348 | 0 | 0.0040597 | 9.4671
8005486410 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR630-TR1 P1 D-331840083-Çıkış | 331840083 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:33:18 | 18.06.2025 20:00:55 | 0.46028 |  | 73 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 5.2118 | 0 | 0.12332 | 0 | 0.42241 | 0 | 0 | 5.7576
8005486418 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA870-H6-322015746-Fider | 322015746 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:41:18 | 18.06.2025 19:46:51 | 0.0925 |  | 166 | 1 |  | 6 | 12 |  | 1 | 0 | 2.9122 | 0.49417 | 0 | 1.0612 | 0.20405 | 0 | 0.6215 | 5.2931
8005486423 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BKR62-239134482-239134482-Fider | 239134482 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:40:08 | 18.06.2025 22:14:58 | 2.5806 |  | 86 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 28.8302 | 0 | 0 | 0 | 0.049422 | 0 | 0 | 28.8796
8005486423 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | BKR62-239134482-239134482-Fider | 239134482 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:14:58 | 18.06.2025 22:27:58 | 0.21667 |  | 86 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9607
8005486428 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL067-TR-B__-236556071-Fider | 236556071 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:45:24 | 18.06.2025 21:41:20 | 1.9322 |  | 53 |  | 3 |  | 16 |  |  | 0 | 27.8818 | 0 | 4.972 | 0 | 16.4265 | 0 | 0 | 49.2804
8005486428 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BHE82-H2-234850284-Fider | 234850284 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:41:20 | 18.06.2025 22:17:59 | 0.61083 |  | 443 | 4 | 8 | 10 | 73 | 1 |  | 0 | 56.6323 | 18.0049 | 1.7228 | 154.0077 | 15.1121 | 0.45905 | 0 | 245.9389
8005486443 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHB77-H19-245749877-Fider | 245749877 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:58:00 | 18.06.2025 20:54:14 | 1.9372 | 4 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.7152 | 0 | 349.7152
8005486452 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TBJ537-TR1 P1 F-201818905-Çıkış | 201818905 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:57:27 | 18.06.2025 21:24:20 | 1.4481 |  | 43 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 14.9262 | 0 | 0 | 0 | 1.7784 | 0 | 0 | 16.7046
8005486454 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC015-380083018-380083018-Fider | 380083018 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:18:57 | 18.06.2025 20:50:47 | 1.5306 |  | 209 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 61.7347 | 0 | 0 | 0 | 29.2095 | 0 | 0 | 90.9442
8005486454 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC015-380083018-380083018-Fider | 380083018 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:50:47 | 18.06.2025 21:01:00 | 0.17028 |  | 209 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 6.9925 | 0 | 0 | 0 | 3.1453 | 0 | 0 | 10.1378
8005486461 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH522-TR1 P1 A-239235693-Çıkış | 239235693 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:04:44 | 18.06.2025 22:34:58 | 2.5039 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 3.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.689
8005486464 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFH247-H2-209331740-Fider | 209331740 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:55:51 | 18.06.2025 21:08:07 | 0.20444 |  | 271 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 22.979 | 0 | 0 | 0 | 0.9448 | 0 | 0 | 23.9238
8005486465 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD062-TR1 P1 F-301227684-Çıkış | 301227684 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:41:19 | 18.06.2025 22:01:57 | 2.3439 |  | 77 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 49.8213 | 0 | 0 | 0 | 0.52963 | 0 | 0 | 50.3509
8005486467 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDR209-TR1 P1 A-203101785-Çıkış | 203101785 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:36:12 | 18.06.2025 21:08:07 | 0.53194 |  | 55 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 4.5682 | 0 | 0 | 0 | 7.3959 | 0 | 0 | 11.9641
8005486471 | 1 | ANKARA | MAMAK | TEA903- P1 ANA ŞALTER-208900387-Çıkış | 208900387 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:46:10 | 18.06.2025 21:28:36 | 0.70722 |  | 19 |  | 10 |  | 20 |  |  | 0 | 2.4953 | 0 | 0.94352 | 0 | 2.4928 | 0 | 0 | 5.9316
8005486473 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT361-TR1 P1 C-316794742-Çıkış | 316794742 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:14:50 | 18.06.2025 20:41:36 | 2.4461 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0712
8005486474 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA403-H5-3186213-Fider | 3186213 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:14:26 | 18.06.2025 20:31:11 | 0.27917 | 2 | 74 |  | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 0 | 6.5166 | 0 | 0.023284 | 20.964 | 3.5269 | 31.4016 | 0.13594 | 62.5683
8005486479 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHH31-5-233564757-Fider | 233564757 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:11:43 | 18.06.2025 20:53:31 | 0.69667 | 1 | [7 empty] | 0.26484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26484
8005486485 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE745-TR1 P1 C-370040619-Çıkış | 370040619 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:14:14 | 18.06.2025 21:10:29 | 0.9375 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 4.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4453
8005486485 | 2 | BARTIN | ULUS | TBE745-TR1 P1 ANA ŞALTER-370040577-Çıkış | 370040577 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:10:29 | 18.06.2025 21:32:21 | 0.36444 |  | 130 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.3826 | 0 | 0 | 0 | 0.012082 | 0 | 0 | 6.3947
8005486486 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SHJ788-TR1 A-236428620-Çıkış | 236428620 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:54:05 | 18.06.2025 23:26:31 | 6.5406 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0604
8005486488 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAU151-TR1 P1 C-304238295-Çıkış | 304238295 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:17:46 | 18.06.2025 22:18:39 | 3.0147 |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 14.583 | 0 | 0 | 0 | 7.5049 | 0 | 0 | 22.0879
8005486489 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SDE872-TR1 ANA ŞALTER-209546244-Çıkış | 209546244 | Tesis veya iscilik Hatasi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:47:51 | 19.06.2025 2:14:26 | 7.4431 |  | 74 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 102.53 | 0 | 0 | 0 | 16.3798 | 0 | 0 | 118.9098
8005486492 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA284-TR1 P1 C-208937413-Çıkış | 208937413 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:13:33 | 18.06.2025 20:53:08 | 4.6597 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012381 | 0 | 0 | 0.012381
8005486492 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TEA284-TR1 P1 ANA ŞALTER-208937408-Çıkış | 208937408 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:53:08 | 18.06.2025 22:01:41 | 1.1425 |  | 85 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 18.0513 | 0 | 0 | 0 | 0.007761 | 0 | 0 | 18.059
8005486505 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-321421182-321421182-Fider | 321421182 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:24:59 | 18.06.2025 21:16:14 | 0.85417 |  | 71 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.9072 | 0 | 0 | 0 | 0.035109 | 0 | 0 | 7.9423
8005486505 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-321421182-321421182-Fider | 321421182 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:16:14 | 18.06.2025 21:44:32 | 0.47167 |  | 71 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2431 | 0 | 0 | 0 | 0.018009 | 0 | 0 | 4.2611
8005486507 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BEH22-245148776-245148776-Fider | 245148776 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:16:24 | 18.06.2025 21:55:39 | 1.6542 |  | 76 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 7.8283 | 0 | 0 | 0 | 0.18646 | 0 | 0 | 8.0148
8005486507 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BEH22-245148776-245148776-Fider | 245148776 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:55:39 | 18.06.2025 22:34:32 | 0.64806 |  | 76 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.7904 | 0 | 0 | 0 | 0.080081 | 0 | 0 | 2.8705
8005486513 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | SAP402-TR1 B-303013828-Çıkış | 303013828 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:31:03 | 18.06.2025 22:10:59 | 1.6656 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 1.3316 | 0 | 0 | 1.5449
8005486519 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT746-TR1 P1 D-331225612-Çıkış | 331225612 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:33:43 | 18.06.2025 21:23:58 | 0.8375 |  | 82 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 9.5382 | 0 | 0.090804 | 0 | 0.036231 | 0 | 0 | 9.6653
8005486530 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | TAK597-TR1 P1 C-321509358-Çıkış | 321509358 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:34:23 | 18.06.2025 22:11:16 | 1.6147 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.73759 | 0 | 0 | 0 | 1.017e-05 | 0 | 0 | 0.7376
8005486530 | 2 | ÇANKIRI | KORGUN | TAK597- P1 ANA ŞALTER-321509352-Çıkış | 321509352 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:11:16 | 18.06.2025 22:22:14 | 0.18278 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.082491 | 0 | 0 | 0 | 9.977e-07 | 0 | 0 | 0.082492
8005486540 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA964-H2-318460568-Fider | 318460568 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 17:53:16 | 18.06.2025 22:13:10 | 4.3317 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0084 | 0 | 0 | 0 | 30.0084
8005486542 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY233-H2-232932707-Fider | 232932707 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:54:57 | 18.06.2025 20:58:25 | 0.057778 |  | 225 |  |  | 3 | 24 |  |  | 0 | 1.8811 | 0 | 0 | 3.3105 | 3.4589 | 0 | 0 | 8.6504
8005486544 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV112-TR1 P1 J-312434652-Çıkış | 312434652 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:21:21 | 18.06.2025 21:32:11 | 5.1806 |  | 75 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 113.45 | 0 | 0 | 0 | 0.49355 | 0 | 0 | 113.9435
8005486553 | 1 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | BAB219-244995469-244995469-Fider | 244995469 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:30:27 | 18.06.2025 21:11:30 | 1.6842 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8694
8005486553 | 2 | ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | BAB219-244995469-244995469-Fider | 244995469 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:11:30 | 18.06.2025 21:48:00 | 0.60833 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1321
8005486564 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | SFL068-TR1 D-225032062-Çıkış | 225032062 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:39:19 | 18.06.2025 21:55:38 | 2.2719 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.5112 | 0 | 0 | 0 | 12.7754 | 0 | 0 | 17.2866
8005486565 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ129-TR1 P1 C-323008404-Çıkış | 323008404 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:57:22 | 18.06.2025 22:19:28 | 1.3683 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 2.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4182
8005486565 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ129-TR1 P1 ANA ŞALTER-323008407-Çıkış | 323008407 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:19:28 | 18.06.2025 22:50:18 | 0.51389 |  | 116 | [6 empty] | 0 | 8.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2438
8005486572 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB382-H7-246140345-Fider | 246140345 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:04:38 | 18.06.2025 21:14:12 | 0.15944 | 9 | 329 | 22 | 6 | 4 | 34 |  |  | 21.5546 | 12.5301 | 35.615 | 3.6293 | 6.905 | 3.2658 | 0 | 0 | 83.4998
8005486579 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BKR66-319814333-319814333-Fider | 319814333 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:58:25 | 18.06.2025 21:51:53 | 0.89111 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.0438 | 0 | 0.0098414 | 0 | 0 | 4.0537
8005486579 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BKR66-319814333-319814333-Fider | 319814333 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:51:53 | 18.06.2025 22:00:54 | 0.15028 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.65642 | 0 | 0.001697 | 0 | 0 | 0.65812
8005486586 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR656-TR1 P1 B-328674883-Çıkış | 328674883 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:49:22 | 18.06.2025 21:38:18 | 0.81556 |  | 42 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 4.5706 | 0 | 0.26392 | 0 | 0.54613 | 0 | 0 | 5.3806
8005486589 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM422-317330330-317330330-Kofra | 317330330 | -Yangın (Şebeke Harici) - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:57:39 | 18.06.2025 22:14:26 | 0.27972 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.17576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17576
8005486589 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM422-TR1 P1 C-400200706-Çıkış | 400200706 | -Yangın (Şebeke Harici) - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:14:26 | 18.06.2025 22:49:23 | 0.5825 |  | 85 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.4621 | 0 | 0 | 0 | 0.017018 | 0 | 0 | 6.4791
8005486599 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA782-H1-312466949-Fider | 312466949 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:15:53 | 18.06.2025 21:41:16 | 0.42306 | 11 | 1086 | 10 | 126 | 12 | 86 |  |  | 0.68119 | 68.8057 | 21.9916 | 49.1005 | 9.3812 | 26.8207 | 0 | 0 | 176.7808
8005486606 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA683-306976768-306976768-Fider | 306976768 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:17:02 | 18.06.2025 22:24:34 | 1.1256 | 1 | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.2299 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 | 0 | 0 | 10.1006
8005486606 | 2 | KARABÜK | YENİCE | BAA683-306976768-306976768-Fider | 306976768 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:24:34 | 18.06.2025 22:36:44 | 0.20278 | 1 | 61 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2729 | 0 | 0 | 0 | 0.38045 | 0 | 0 | 1.6534
8005486610 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBG195-TR1 B-369015678-Çıkış | 369015678 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:22:18 | 18.06.2025 22:14:00 | 2.8617 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94763 | 0 | 0 | 0.94763
8005486618 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT375-TR1 P1 D-244637214-Çıkış | 244637214 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:09:54 | 18.06.2025 23:00:07 | 0.83694 |  | 75 |  |  |  | 140 |  |  | 0 | 4.1034 | 0 | 0 | 0 | 47.8839 | 0 | 0 | 51.9873
8005486627 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TJJ525-H3-245087444-Fider | 245087444 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:24:10 | 18.06.2025 22:46:27 | 1.3714 |  | 63 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 17.236 | 0 | 0 | 0 | 6.2372 | 0 | 0 | 23.4731
8005486629 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBG017-TR1 P1 F-331487782-Çıkış | 331487782 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:11:56 | 18.06.2025 22:00:11 | 0.80417 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.0089 | 0 | 0 | 0 | 0.27598 | 0 | 0 | 5.2849
8005486630 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF679-TR1 P1 F-400369864-Çıkış | 400369864 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:08:14 | 19.06.2025 1:32:03 | 4.3969 |  | 45 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 48.0008 | 0 | 0 | 0 | 58.9003 | 0 | 0 | 106.9012
8005486631 | 1 | ANKARA | MAMAK | TJJ673-TR1 P1 G-245472596-Çıkış | 245472596 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:17:17 | 18.06.2025 22:56:05 | 0.64667 |  | 21 |  |  |  | 31 |  | 1 | 0 | 0.32457 | 0 | 0 | 0 | 10.2508 | 0 | 0.42533 | 11.0007
8005486646 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV13-331532963-331532963-Fider | 331532963 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:10:44 | 19.06.2025 2:15:48 | 5.0844 |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 157.6987 | 0 | 66.7536 | 0 | 0 | 0 | 224.4524
8005486648 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-331404532-331404532-Fider | 331404532 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:32:47 | 18.06.2025 22:35:43 | 2.0489 |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 143.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5877
8005486648 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-H3-331486478-Fider | 331486478 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:35:43 | 18.06.2025 22:46:10 | 0.17417 | 1 | 65 | 35 |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 2.6817 | 36.6791 | 0 | 0.05124 | 0.44608 | 79.6592 | 0 | 119.5174
8005486650 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFR008-TR1 P1 B-241039821-Çıkış | 241039821 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:18:05 | 18.06.2025 22:55:59 | 4.6317 |  | 61 |  | 1 |  | 14 |  | 1 | 0 | 52.2941 | 0 | 0.14393 | 0 | 12.8575 | 0 | 0 | 65.2956
8005486655 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-311417523-311417523-Fider | 311417523 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 19:41:19 | 18.06.2025 22:55:26 | 3.2353 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5297 | 0 | 0 | 0 | 35.5297
8005486655 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA893-311417523-311417523-Fider | 311417523 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:55:26 | 18.06.2025 23:06:01 | 0.17639 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 1.766
8005486682 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP151-TR1 P1 B-28474946-Çıkış | 28474946 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:55:29 | 18.06.2025 23:05:13 | 1.1622 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0769
8005486687 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU673-306923466-306923466-Fider | 306923466 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:38:05 | 18.06.2025 20:50:43 | 0.21056 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1.2214 | 0 | 0.34865 | 0 | 0 | 0 | 1.5701
8005486687 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TAU673-306923466-306923466-Fider | 306923466 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:50:43 | 18.06.2025 23:11:56 | 2.3536 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 15.657 | 0 | 5.3223 | 0 | 0 | 0 | 20.9792
8005486690 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN679-TR1 P1 ANA ŞALTER-318462677-Çıkış | 318462677 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:04:51 | 18.06.2025 23:13:53 | 0.15056 |  | 567 |  | 1 |  | 21 |  |  | 0 | 11.7334 | 0 | 0.010821 | 0 | 1.4604 | 0 | 0 | 13.2046
8005486693 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA070-TR1 P1 B-309408146-Çıkış | 309408146 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:46:14 | 18.06.2025 22:56:58 | 0.17889 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1529 | 0 | 0.039976 | 0 | 0 | 0.19288
8005486695 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | THY015-H2-241417583-Fider | 241417583 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 18:00:12 | 18.06.2025 18:24:08 | 0.39889 |  | 55 |  |  |  | 100 |  |  | 0 | 7.2717 | 0 | 0 | 0 | 153.0117 | 0 | 0 | 160.2834
8005486700 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF648-TR1 P1 ANA ŞALTER-331313280-Çıkış | 331313280 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:23:42 | 18.06.2025 23:18:02 | 1.9056 |  | 207 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 88.0204 | 0 | 0.13983 | 0 | 3.7108 | 0 | 0 | 91.871
8005486759 | 1 | ANKARA | BALA | TBD085-TR1 P1 F-331629576-Çıkış | 331629576 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:38:44 | 18.06.2025 23:23:04 | 2.7389 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | 0 | 0 | 3.2316
8005486760 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH793-TR1 P1 E-334569175-Çıkış | 334569175 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:21:33 | 18.06.2025 23:47:51 | 1.4383 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2601
8005486760 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH793-TR1 P1 ANA ŞALTER-307057239-Çıkış | 307057239 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:47:51 | 18.06.2025 23:55:46 | 0.13194 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.38574 | 0 | 0 | 0 | 4.4285e-05 | 0 | 0 | 0.38579
8005486784 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SJA444-TR1 D-238461318-Çıkış | 238461318 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:37:53 | 18.06.2025 23:33:32 | 0.9275 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 2.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9449
8005486787 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV849- P1 ANA ŞALTER-303892902-Çıkış | 303892902 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:49:02 | 18.06.2025 23:59:12 | 3.1694 |  | 31 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 32.6394 | 0 | 17.2357 | 0 | 13.6719 | 0 | 0 | 63.547
8005486795 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | THV790-237179144-237179144-Kofra | 237179144 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 22:03:43 | 19.06.2025 1:48:34 | 3.7475 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9932
8005486795 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | THV790-TR1 P1 B-241415072-Çıkış | 241415072 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 1:48:34 | 19.06.2025 3:20:53 | 1.5386 |  | 29 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 7.4258 | 0 | 0.11336 | 0 | 0.97915 | 0 | 0 | 8.5183
8005486800 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGT596- P1 ANA ŞALTER-237435037-Çıkış | 237435037 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:04:02 | 18.06.2025 23:25:11 | 0.3525 |  | 52 |  | 14 |  | 19 |  |  | 0 | 2.5453 | 0 | 1.1777 | 0 | 0.71787 | 0 | 0 | 4.4409
8005486811 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM347-TR1 P1 D-328650388-Çıkış | 328650388 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:01:56 | 18.06.2025 23:38:24 | 0.60778 |  | 170 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 15.4775 | 0 | 0 | 0 | 8.8293 | 0 | 0 | 24.3068
8005486812 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAN127-TR1 P1 E-386735666-Çıkış | 386735666 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:01:51 | 18.06.2025 23:42:24 | 0.67583 |  | 30 |  |  |  | 50 |  |  | 0 | 0.97287 | 0 | 0 | 0 | 4.7415 | 0 | 0 | 5.7144
8005486823 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD002-224428537-224428537-Kofra | 224428537 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:47:06 | 19.06.2025 1:13:28 | 0.43944 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13103 | 0 | 0 | 0.13103
8005486827 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-H9-309803933-Fider | 309803933 | - Arıza manevrası - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:59:38 | 18.06.2025 15:22:53 | 0.3875 | 8 | 900 | 18 | 7 | 12 | 135 |  | 4 | 2.904 | 47.7928 | 29.4722 | 12.9358 | 17.2975 | 12.2801 | 0 | 2.353 | 125.0354
8005486828 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBB810-TR1 D-314860332-Çıkış | 314860332 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 20:43:20 | 18.06.2025 23:48:20 | 3.0833 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.36511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36511
8005486837 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN731-H3-318470200-Fider | 318470200 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:30:07 | 18.06.2025 23:55:00 | 0.41472 |  | 448 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 23.6735 | 0 | 0 | 0 | 5.3835 | 0 | 0 | 29.057
8005486858 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SCU141-TR1 C-224603416-Çıkış | 224603416 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:36:51 | 19.06.2025 2:47:26 | 3.1764 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61024 | 0 | 0 | 0.61024
8005486889 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAE174-TR1 C-305623242-Çıkış | 305623242 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:45:52 | 19.06.2025 2:12:31 | 1.4442 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0.22631 | 0 | 0 | 1.7952
8005486895 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM347-TR1 P1 C-328650389-Çıkış | 328650389 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:54:39 | 19.06.2025 3:40:24 | 3.7625 |  | 316 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 162.1884 | 0 | 0 | 0 | 0.5477 | 0 | 0 | 162.7361
8005486895 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM347-TR1 P1 ANA ŞALTER-328650395-Çıkış | 328650395 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 3:40:24 | 19.06.2025 4:58:15 | 1.2975 |  | 486 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 81.3832 | 0 | 0 | 0 | 15.6107 | 0 | 0 | 96.9938
8005486899 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD512-H3-307044922-Fider | 307044922 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:49:42 | 19.06.2025 1:04:13 | 0.24194 |  | 217 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 10.4792 | 0 | 0 | 0 | 4.2424 | 0 | 0 | 14.7215
8005486899 | 2 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD494-H3-307034941-Fider | 307034941 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 1:04:13 | 19.06.2025 2:15:59 | 1.1961 |  | 217 |  |  |  | 34 |  |  | 0 | 50.1084 | 0 | 0 | 0 | 20.1369 | 0 | 0 | 70.2454
8005486905 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA819-H3-307820557-Fider | 307820557 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:57:27 | 19.06.2025 3:37:31 | 2.6678 |  | 170 |  |  |  | 113 |  | 2 | 0 | 56.4495 | 0 | 0 | 0 | 64.7056 | 0 | 0.52683 | 121.6819
8005486906 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ278-TR1 P1 B-310535375-Çıkış | 310535375 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:08:33 | 19.06.2025 1:38:52 | 1.5053 |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.1972 | 0 | 0 | 0 | 0.025919 | 0 | 0 | 5.2231
8005486913 | 1 | ANKARA | POLATLI | BFK77-H2-203137584-Fider | 203137584 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:38:35 | 19.06.2025 0:41:10 | 0.043056 |  | 6973 |  |  |  | 181 |  |  | 0 | 38.0187 | 0 | 0 | 0 | 5.9909 | 0 | 0 | 44.0096
8005486924 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-H1-241093646-Fider | 241093646 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:24:15 | 19.06.2025 0:36:39 | 0.20667 | 11 | 1117 | 1 | 4 | 4 | 42 |  |  | 8.7406 | 30.5486 | 0.024551 | 0.1672 | 2.0266 | 2.1423 | 0 | 0 | 43.6499
8005486925 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFE814-TR1 P1 G-342619052-Çıkış | 342619052 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:41:07 | 19.06.2025 1:31:49 | 0.845 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.8817 | 0 | 0 | 0 | 0.013977 | 0 | 0 | 8.8957
8005486934 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SJD716-TR1 E-239096915-Çıkış | 239096915 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:32:56 | 19.06.2025 4:47:05 | 4.2358 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 15.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2775
8005486966 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM346-H3-241749861-Fider | 241749861 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 2:20:58 | 19.06.2025 3:16:43 | 0.92917 |  | 395 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 47.0335 | 0 | 0 | 0 | 44.2084 | 0 | 0 | 91.2419
8005486972 | 1 | ANKARA | MAMAK | SDE834-TR1 C-209806267-Çıkış | 209806267 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 23:45:59 | 19.06.2025 2:12:38 | 2.4442 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.8593 | 0 | 0 | 0 | 0.20021 | 0 | 0 | 5.0595
8005486974 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB064-H5-337042996-Fider | 337042996 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 1:32:57 | 19.06.2025 1:43:43 | 0.17944 |  | 602 |  | 20 | 1 | 67 | 2 | 1 | 0 | 14.3433 | 0 | 0.10619 | 2.6189 | 6.3061 | 31.5372 | 0.094115 | 55.0058
8005486976 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHM92-H8-243048402-Fider | 243048402 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 1:30:56 | 19.06.2025 2:08:48 | 0.63111 | 13 | 3309 | 1 | 89 | 2 | 236 | 5 |  | 9.8903 | 191.3961 | 23.8304 | 8.7772 | 2.7529 | 54.4764 | 11.0154 | 0 | 302.1386
8005486976 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB271-6-316783922-Fider | 316783922 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 2:08:48 | 19.06.2025 2:13:07 | 0.071944 | 8 | 2216 |  | 43 | 1 | 170 | 1 |  | 0 | 12.0924 | 0 | 0.39825 | 0.094134 | 2.9646 | 1.0066 | 0 | 16.5559
8005486977 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB090-245849539-245849539-Fider | 245849539 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 2:43:54 | 19.06.2025 4:00:52 | 1.2828 |  | 88 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 12.7343 | 0 | 0 | 0 | 6.3626 | 0 | 0 | 19.0969
8005486982 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA893-TR1 P1 D-305902973-Çıkış | 305902973 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:24:39 | 19.06.2025 3:35:06 | 3.1742 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8974
8005486984 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA463-H5-3183042-Fider | 3183042 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 1:38:16 | 19.06.2025 8:43:15 | 7.0831 |  | 1204 |  | 28 | 4 | 177 |  |  | 0 | 906.9849 | 0 | 16.9756 | 127.9433 | 326.8896 | 0 | 0 | 1378.7935
8005486988 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD416-H2-304011586-Fider | 304011586 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 2:58:05 | 19.06.2025 3:07:32 | 0.1575 |  | 1156 |  |  |  | 95 |  |  | 0 | 26.5525 | 0 | 0 | 0 | 73.9909 | 0 | 0 | 100.5434
8005486993 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAA944-304685288-304685288-Fider | 304685288 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 1:59:16 | 19.06.2025 3:23:25 | 1.4025 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.4704 | 0 | 0 | 0 | 0.48404 | 0 | 0 | 14.9545
8005486993 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAA944-304685288-304685288-Fider | 304685288 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 3:23:25 | 19.06.2025 3:30:22 | 0.11583 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.1621 | 0 | 0 | 0 | 0.039417 | 0 | 0 | 1.2015
8005487011 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHN28-TR1 P1 G-225502475-Çıkış | 225502475 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 3:15:53 | 19.06.2025 4:28:04 | 1.2031 |  | 2 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0.0025252 | 0 | 0 | 0 | 12.4936 | 0 | 0 | 12.4961
8005487063 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BJD06-H19-343296284-Fider | 343296284 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 3:14:12 | 19.06.2025 3:25:52 | 0.19444 |  | 996 |  |  | 1 | 42 |  |  | 0 | 32.7047 | 0 | 0 | 47.6931 | 9.542 | 0 | 0 | 89.9398
8005487076 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TJJ511-TR1 P1 E-244907620-Çıkış | 244907620 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 0:27:24 | 19.06.2025 4:28:13 | 4.0136 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 13.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1175
8005487077 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAB403-TR1 B-305612378-Çıkış | 305612378 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 2:25:32 | 19.06.2025 7:15:12 | 4.8278 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84242 | 0 | 0 | 0.84242
8005487087 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR866-H3-337045087-Fider | 337045087 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 3:56:34 | 19.06.2025 3:58:41 | 0.035278 |  | 1963 |  | 239 |  | 210 |  |  | 0 | 7.5269 | 0 | 0.42446 | 0 | 7.4456 | 0 | 0 | 15.397
8005487089 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BEL56-H1-337044422-Fider | 337044422 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 4:02:28 | 19.06.2025 4:03:35 | 0.018611 |  | 940 |  | 170 |  | 138 |  |  | 0 | 2.1038 | 0 | 0.11281 | 0 | 3.2493 | 0 | 0 | 5.4659
8005487093 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BLD15-H3-243239549-Fider | 243239549 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 4:20:28 | 19.06.2025 6:21:17 | 2.0136 |  | 250 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 62.2391 | 0 | 0.46759 | 0 | 2.6477 | 0 | 0 | 65.3544
8005487100 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H10-240217875-Fider | 240217875 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 4:39:10 | 19.06.2025 4:52:24 | 0.22056 | 1 | 2042 |  | 11 | 2 | 61 |  |  | 0.035588 | 35.4245 | 0 | 0.29624 | 0.38225 | 3.23 | 0 | 0 | 39.3686
8005487109 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H6-232891177-Fider | 232891177 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:00:24 | 19.06.2025 5:10:47 | 0.17306 | 4 | 59 | 5 | 2 | 14 | 14 |  |  | 0.072147 | 1.3963 | 2.8294 | 0.019489 | 13.4263 | 11.6267 | 0 | 0 | 29.3704
8005487112 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H13-226380653-Fider | 226380653 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:00:19 | 19.06.2025 5:10:41 | 0.17278 | 56 | 866 | 537 | 15 | 46 | 91 | 2 | 3 | 2.5747 | 22.0556 | 465.6211 | 5.6068 | 24.6625 | 4.8591 | 0.19834 | 10.0454 | 535.6235
8005487118 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-H3-234665493-Fider | 234665493 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:19:59 | 19.06.2025 5:30:24 | 0.17361 | 2 | 1551 | 4 | 33 | 6 | 52 | 3 |  | 0 | 26.8145 | 1.0583 | 0.88128 | 6.6629 | 9.2893 | 85.8987 | 0 | 130.6049
8005487123 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFK16-H6-240200318-Fider | 240200318 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:28:16 | 19.06.2025 5:30:45 | 0.041389 | 28 | 314 | 14 | 22 | 12 | 56 |  |  | 0.21827 | 1.6745 | 0.83692 | 0.77304 | 2.0494 | 0.63223 | 0 | 0 | 6.1844
8005487124 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-H9-234303152-Fider | 234303152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:28:06 | 19.06.2025 9:38:20 | 4.1706 | 3 | 7000 | 1 | 166 | 7 | 761 | 1 |  | 13.403 | 3006.9814 | 20.107 | 79.8898 | 313.796 | 714.5062 | 270.8195 | 0 | 4419.5029
8005487125 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-H5-341011021-Fider | 341011021 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:28:34 | 19.06.2025 5:38:45 | 0.16972 | 5 | 3944 |  | 25 |  | 301 |  |  | 0.57815 | 84.7978 | 0 | 0.82593 | 0 | 6.8304 | 0 | 0 | 93.0323
8005487128 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA791-H10-300813523-Fider | 300813523 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:31:41 | 19.06.2025 5:43:26 | 0.19583 | 1 | 388 | 1 | 9 | 5 | 26 | 1 |  | 0 | 10.4656 | 2.8624 | 1.9222 | 39.9258 | 3.0752 | 2.9001 | 0 | 61.1513
8005487129 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BFK95-H3-232785610-Fider | 232785610 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:32:44 | 19.06.2025 5:43:40 | 0.18222 |  |  | 39 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 158.2128 | 0 | 5.9472 | 0 | 0 | 0 | 164.16
8005487143 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR008-H2-328695646-Fider | 328695646 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:52:09 | 19.06.2025 6:14:38 | 0.37472 |  | 914 |  | 16 |  | 45 |  |  | 0 | 36.9181 | 0 | 0.41058 | 0 | 3.4062 | 0 | 0 | 40.7349
8005487148 | 1 | BARTIN | ULUS | TGT225-H2-243442902-Fider | 243442902 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:02:12 | 19.06.2025 6:53:56 | 0.86222 |  | 2857 |  | 95 | 5 | 242 | 2 |  | 0 | 246.8838 | 0 | 3.3922 | 21.9562 | 60.6742 | 40.8876 | 0 | 373.7941
8005487150 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | THT501-H2-243406610-Fider | 243406610 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:02:02 | 19.06.2025 6:03:50 | 0.03 | 6 | 3540 | 7 | 130 | 9 | 92 |  |  | 0.028504 | 9.7979 | 2.7454 | 0.5156 | 1.0486 | 1.5595 | 0 | 0 | 15.6955
8005487152 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA600-H5-331333476-Fider | 331333476 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:03:53 | 19.06.2025 6:13:44 | 0.16417 |  | 635 |  | 10 |  | 106 |  | 1 | 0 | 19.1009 | 0 | 0.1318 | 0 | 1.4037 | 0 | 0.11226 | 20.7487
8005487153 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC168-H19-331874120-Fider | 331874120 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:04:21 | 19.06.2025 6:15:47 | 0.19056 | 17 | 1205 |  | 27 | 20 | 84 | 4 |  | 1.2776 | 30.3727 | 0 | 0.52378 | 11.3979 | 43.6107 | 27.9023 | 0 | 115.085
8005487155 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TGG826-TR1 P1 A-232659632-Çıkış | 232659632 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:30:01 | 19.06.2025 7:15:01 | 0.75 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.0832 | 0 | 0 | 0 | 0.1511 | 0 | 0 | 4.2343
8005487157 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB022-H3-309448438-Fider | 309448438 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:06:47 | 19.06.2025 6:22:20 | 0.25917 | 5 | 96 |  | 7 |  | 37 |  |  | 0.53243 | 3.9807 | 0 | 0.21768 | 0 | 1.1607 | 0 | 0 | 5.8915
8005487159 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BKV55-H12-243299730-Fider | 243299730 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:09:20 | 19.06.2025 6:20:34 | 0.18722 |  | 679 |  | 2 | 3 | 44 |  |  | 0 | 18.1649 | 0 | 0.023787 | 2.492 | 11.447 | 0 | 0 | 32.1277
8005487160 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-H2-303875750-Fider | 303875750 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:12:18 | 19.06.2025 6:22:27 | 0.16917 | 5 | 15 | 11 | 7 | 10 | 6 |  | 1 | 1.412 | 0.48917 | 36.2148 | 1.1226 | 9.0862 | 0.24959 | 0 | 1.1849 | 49.7593
8005487162 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BHS20-H10-234356726-Fider | 234356726 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:09:11 | 19.06.2025 6:20:02 | 0.18083 | 6 | 1313 | 3 | 6 | 5 | 54 | 1 |  | 5.2087 | 31.2629 | 1.1943 | 0.71574 | 1.2043 | 3.7205 | 30.9312 | 0 | 74.2375
8005487165 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BHU51-H1-240942273-Fider | 240942273 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:19:07 | 19.06.2025 6:41:30 | 0.37306 |  | 561 |  | 68 | 2 | 313 |  |  | 0 | 38.0999 | 0 | 6.0224 | 0.83272 | 23.5935 | 0 | 0 | 68.5485
8005487166 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-H5-364013009-Fider | 364013009 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:21:50 | 19.06.2025 6:31:29 | 0.16083 | 1 | 6 | 3 |  | 4 | 2 |  |  | 3.6219 | 0.15974 | 0.67053 | 0 | 0.64911 | 0.26386 | 0 | 0 | 5.3651
8005487167 | 1 | BARTIN | ULUS | BEL66-H12-243046473-Fider | 243046473 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:24:47 | 19.06.2025 6:34:47 | 0.16667 | 4 | 712 |  | 45 | 2 | 22 |  | 1 | 0.40413 | 13.9208 | 0 | 0.17267 | 0.81076 | 1.6456 | 0 | 3.5251 | 20.479
8005487169 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB030-H2-245527338-Fider | 245527338 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:31:13 | 19.06.2025 6:32:27 | 0.020556 | 3 | 10847 |  |  |  | 917 | 2 | 2 | 0 | 35.8871 | 0 | 0 | 0 | 14.3944 | 1.2459 | 0.22146 | 51.7489
8005487170 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-H22-401134318-Fider | 401134318 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:31:46 | 19.06.2025 6:41:01 | 0.15417 | 36 | 821 | 242 | 16 | 38 | 96 |  | 1 | 4.6368 | 22.4728 | 135.994 | 6.6134 | 16.2888 | 1.8858 | 0 | 0 | 187.8916
8005487172 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H9-240217152-Fider | 240217152 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:32:39 | 19.06.2025 6:43:23 | 0.17889 | 1 | 622 |  | 4 | 1 | 15 |  |  | 0.042279 | 9.9907 | 0 | 0.23212 | 0.00081095 | 0.22207 | 0 | 0 | 10.488
8005487177 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA701-342887138-342887138-Fider | 342887138 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:20:38 | 19.06.2025 5:54:31 | 0.56472 |  | 369 |  | 6 | 1 | 31 |  | 1 | 0 | 19.6808 | 0 | 0.0011307 | 0.0011828 | 4.2913 | 0 | 0 | 23.9745
8005487177 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | BAA701-342887138-342887138-Fider | 342887138 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 5:54:31 | 19.06.2025 8:13:12 | 2.3114 |  | 369 |  | 6 | 1 | 31 |  | 1 | 0 | 91.4187 | 0 | 0.17943 | 0.0074804 | 12.5685 | 0 | 0 | 104.1742
8005487180 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA932-H3-323000329-Fider | 323000329 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:56:07 | 19.06.2025 7:12:00 | 0.26472 | 1 | 326 |  |  | 1 | 11 |  |  | 1.0658 | 8.9818 | 0 | 0 | 0.36644 | 1.2903 | 0 | 0 | 11.7044
8005487181 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-234560813-234560813-Fider | 234560813 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:54:44 | 19.06.2025 9:12:02 | 2.2883 |  | 200 |  | 4 | 1 | 17 |  |  | 0 | 87.0315 | 0 | 0.69882 | 3.5528 | 2.0612 | 0 | 0 | 93.3444
8005487181 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-234560813-234560813-Fider | 234560813 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:12:02 | 19.06.2025 9:32:29 | 0.34083 |  | 200 |  | 4 | 1 | 17 |  |  | 0 | 13.9625 | 0 | 0.12897 | 0.68154 | 0.40952 | 0 | 0 | 15.1826
8005487183 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-304530803-304530803-Fider | 304530803 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:36:34 | 19.06.2025 9:23:09 | 2.7764 |  | 248 |  | 4 | 2 | 6 |  |  | 0 | 111.1179 | 0 | 2.0139 | 19.0783 | 4.8926 | 0 | 0 | 137.1027
8005487183 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB174-304530803-304530803-Fider | 304530803 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:23:09 | 19.06.2025 9:41:34 | 0.30694 |  | 248 |  | 4 | 2 | 6 |  |  | 0 | 13.3214 | 0 | 0.27784 | 2.7642 | 0.73091 | 0 | 0 | 17.0944
8005487184 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BHN79-H1-2206932-Fider | 2206932 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:02:02 | 19.06.2025 7:12:59 | 0.1825 | 5 | 294 | 1 | 12 | 2 | 115 |  |  | 8.9881 | 11.5136 | 0.059108 | 0.30926 | 4.6946 | 6.3444 | 0 | 0 | 31.9092
8005487185 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAU118-TR1 P1 ANA ŞALTER-240285933-Çıkış | 240285933 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 4:12:18 | 19.06.2025 8:04:49 | 3.8753 |  | 32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 31.5305 | 0 | 7.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0244
8005487186 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-H22-401134323-Fider | 401134323 | - Arıza manevrası - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:55:23 | 19.06.2025 7:26:27 | 0.51778 | 36 | 823 | 242 | 16 | 38 | 98 |  | 1 | 15.1393 | 80.6911 | 515.2034 | 23.5532 | 65.1031 | 7.8366 | 0 | 0 | 707.5268
8005487186 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAB324-H22-401134323-Fider | 401134323 | - Arıza manevrası - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:26:27 | 19.06.2025 10:39:57 | 3.225 | 36 | 823 | 242 | 16 | 38 | 98 |  | 1 | 102.3693 | 553.469 | 4145.4752 | 189.5159 | 602.9034 | 71.4256 | 0 | 0 | 5665.1585
8005487187 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BJY74-H4-316797792-Fider | 316797792 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:10:23 | 19.06.2025 7:20:25 | 0.16722 |  | 322 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 7.0034 | 0 | 0 | 0 | 1.0305 | 0 | 0 | 8.0339
8005487188 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BEL45-H4-219826774-Fider | 219826774 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:13:51 | 19.06.2025 7:23:43 | 0.16444 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005487190 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA197-H1-4069805-Fider | 4069805 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:16:24 | 19.06.2025 9:18:10 | 2.0294 |  | 516 |  | 2 |  | 62 |  | 1 | 0 | 122.7652 | 0 | 1.6303 | 0 | 36.339 | 0 | 0.01611 | 160.7507
8005487191 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA791-H10-300813523-Fider | 300813523 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:18:13 | 19.06.2025 7:28:22 | 0.16917 | 1 | 388 | 1 | 9 | 5 | 26 | 1 |  | 0 | 12.4734 | 1.6853 | 2.0467 | 27.595 | 4.0304 | 9.2823 | 0 | 57.113
8005487196 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BJY62-H3-364052322-Fider | 364052322 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:28:08 | 19.06.2025 7:39:27 | 0.18861 | 2 |  |  |  | 4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0311 | 0.095146 | 0 | 0 | 2.1263
8005487199 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA831-H6-240015838-Fider | 240015838 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:31:09 | 19.06.2025 7:40:53 | 0.16222 | 51 | 1364 | 282 | 39 | 42 | 107 |  |  | 6.1606 | 29.1556 | 289.284 | 12.9409 | 21.1028 | 6.7318 | 0 | 0 | 365.3756
8005487202 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKA522-TR1 E-240878730-Çıkış | 240878730 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:32:37 | 19.06.2025 8:54:51 | 1.3706 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.47743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47743
8005487211 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA893-TR1 P1 D-305902973-Çıkış | 305902973 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:37:07 | 19.06.2025 12:35:31 | 5.9733 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 6.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6322
8005487224 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H4-331303429-Fider | 331303429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:45:31 | 19.06.2025 7:56:30 | 0.18306 | 11 | 2166 |  | 88 | 11 | 205 |  |  | 0.042592 | 45.7795 | 0 | 5.9626 | 15.8289 | 21.282 | 0 | 0 | 88.8956
8005487237 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TGT532-TR1 P1 B-238773932-Çıkış | 238773932 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:52:49 | 19.06.2025 13:48:38 | 2.9303 |  | 58 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 19.3827 | 0 | 0 | 0 | 38.3989 | 0 | 0 | 57.7816
8005487246 | 1 | ANKARA | POLATLI | BGC69-H19-226380585-Fider | 226380585 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:18:59 | 19.06.2025 11:36:45 | 4.2961 | 3 | 5 | 38 | 1 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 416.6627 | 4.686 | 461.6678 | 0 | 0 | 0 | 883.0165
8005487250 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAD267-TR1 D-307913827-Çıkış | 307913827 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:59:04 | 19.06.2025 9:18:13 | 0.31917 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91559 | 0 | 0 | 0.91559
8005487252 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAF137-TR1 ANA ŞALTER-308412447-Çıkış | 308412447 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:24:45 | 19.06.2025 11:37:03 | 0.205 |  | 64 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 0.57132 | 0 | 0 | 2.9788
8005487256 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TAF967-H2-312449497-Fider | 312449497 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:06:59 | 19.06.2025 17:05:10 | 7.9697 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7825.7433 | 0 | 0 | 0 | 7825.7433
8005487260 | 1 | ANKARA | MAMAK | BCY81-H2-209543211-Fider | 209543211 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:18:51 | 19.06.2025 9:45:18 | 2.4408 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005487268 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT552-TR1 P1 C-331442331-Çıkış | 331442331 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:58:50 | 19.06.2025 8:50:50 | 0.86667 |  | 12 |  | 14 |  | 1 |  |  | 0 | 1.7075 | 0 | 4.7145 | 0 | 0.043753 | 0 | 0 | 6.4657
8005487276 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB904-TR1 P1 J-327754382-Çıkış | 327754382 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:01:06 | 19.06.2025 13:01:03 | 1.9992 |  | 29 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 45.7584 | 0 | 0 | 0 | 21.8428 | 0 | 0 | 67.6012
8005487281 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV184-TR1 P1 J-312442586-Çıkış | 312442586 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:34:31 | 19.06.2025 9:24:27 | 0.83222 |  | 118 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 20.6186 | 0 | 0 | 0 | 8.4539 | 0 | 0 | 29.0725
8005487282 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM347-318157908-318157908-Kofra | 318157908 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:02:27 | 19.06.2025 12:49:14 | 4.7797 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 6.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.828
8005487282 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM347-TR1 P1 D-328650388-Çıkış | 328650388 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:49:14 | 19.06.2025 14:16:12 | 1.4494 |  | 170 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 45.2615 | 0 | 0 | 0 | 41.7279 | 0 | 0 | 86.9894
8005487285 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM780-TR1 P1 C-317302298-Çıkış | 317302298 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:58:23 | 19.06.2025 9:07:04 | 1.1447 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.3466 | 0 | 0 | 0 | 0.079665 | 0 | 0 | 7.4263
8005487286 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV66-H11-203502479-Fider | 203502479 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:52:59 | 19.06.2025 17:16:27 | 8.3911 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.2345 | 0 | 0 | 0 | 373.2345
8005487297 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA354- P1 ANA ŞALTER-302023270-Çıkış | 302023270 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:41:23 | 19.06.2025 11:22:27 | 0.68444 |  | 57 |  | 28 |  | 30 |  |  | 0 | 5.4683 | 0 | 2.2106 | 0 | 3.2184 | 0 | 0 | 10.8973
8005487302 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAO437-TR1 B-306467600-Çıkış | 306467600 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:02:07 | 19.06.2025 10:26:20 | 2.4036 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 9.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7847
8005487303 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA364-TR1 P1 ANA ŞALTER-238508530-Çıkış | 238508530 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:32:33 | 23.06.2025 16:33:13 | 7.0111 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 23.0189 | 0 | 0 | 0 | 6.5667 | 0 | 0 | 29.5856
8005487307 | 1 | ANKARA | AKYURT | BEM24-H4-243170418-Fider | 243170418 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 4:54:54 | 19.06.2025 9:27:29 | 4.5431 | 1 | 168 |  | 1 | 1 | 18 |  |  | 0 | 88.6329 | 0 | 0 | 4.3224 | 66.2773 | 0 | 0 | 159.2326
8005487308 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA606-235028503-235028503-Fider | 235028503 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:42:55 | 20.06.2025 10:10:39 | 0.46222 |  | 145 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 11.0315 | 0 | 0 | 0 | 0.62901 | 0 | 0 | 11.6605
8005487317 | 1 | ANKARA | BALA | TBC766-TR1 P1 ANA ŞALTER-328072887-Çıkış | 328072887 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:28:23 | 19.06.2025 12:13:43 | 2.7556 |  | 48 |  | 3 |  | 15 |  |  | 0 | 10.9801 | 0 | 0 | 0 | 8.3484 | 0 | 0 | 19.3285
8005487318 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF679-TR1 P1 E-239961712-Çıkış | 239961712 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:02:10 | 19.06.2025 11:01:03 | 0.98139 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.8846 | 0 | 0 | 0 | 0.88911 | 0 | 0 | 5.7737
8005487320 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BJV55-H4-244192592-Fider | 244192592 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:46:10 | 19.06.2025 8:38:13 | 0.8675 |  | 427 |  | 1 | 3 | 7 |  |  | 0 | 41.2963 | 0 | 0.00036043 | 32.7751 | 15.9173 | 0 | 0 | 89.9891
8005487321 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHN28-TR1 P1 G-225502475-Çıkış | 225502475 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:33:22 | 19.06.2025 10:18:56 | 0.75944 |  | 2 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0.0020332 | 0 | 0 | 0 | 31.6797 | 0 | 0 | 31.6818
8005487324 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC011-401097765-401097765-Fider | 401097765 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:01:19 | 19.06.2025 9:49:59 | 2.8111 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 115.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3327
8005487328 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BKU08-H4-243061881-Fider | 243061881 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:04:24 | 19.06.2025 8:55:57 | 0.85917 |  | 121 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 17.1212 | 0 | 0 | 0 | 2.1238 | 0 | 0 | 19.245
8005487331 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BFF97-318313488-318313488-Fider | 318313488 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:10:25 | 19.06.2025 10:11:37 | 2.02 | 1 | 467 |  |  |  | 11 |  |  | 0.54321 | 92.5655 | 0 | 0 | 0 | 7.8718 | 0 | 0 | 100.9805
8005487331 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BFF97-H2-234285240-Fider | 234285240 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:11:37 | 19.06.2025 10:37:08 | 0.42528 | 2 | 1759 |  | 8 | 4 | 80 | 1 |  | 0.75574 | 77.5321 | 0 | 0.24878 | 22.0046 | 14.5447 | 32.8519 | 0 | 147.9379
8005487334 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA445-315711445-315711445-Fider | 315711445 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:11:42 | 19.06.2025 12:01:51 | 3.8358 |  | 155 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 112.4801 | 0 | 0.41965 | 0 | 9.3406 | 0 | 0 | 122.2403
8005487334 | 2 | KASTAMONU | DADAY | BAA445-315711445-315711445-Fider | 315711445 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:01:51 | 19.06.2025 12:18:00 | 0.26917 |  | 155 |  | 1 |  | 17 |  |  | 0 | 8.0945 | 0 | 0.03243 | 0 | 0.72892 | 0 | 0 | 8.8558
8005487338 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV14-241791306-241791306-Fider | 241791306 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:55:57 | 19.06.2025 10:04:55 | 2.1494 |  | 138 |  | 2 |  | 19 |  |  | 0 | 64.1243 | 0 | 65.1127 | 0 | 14.6774 | 0 | 0 | 143.9143
8005487338 | 2 | ANKARA | POLATLI | BHV14-241791306-241791306-Fider | 241791306 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:04:55 | 19.06.2025 10:18:34 | 0.2275 |  | 138 |  | 2 |  | 19 |  |  | 0 | 7.0991 | 0 | 7.9976 | 0 | 1.8254 | 0 | 0 | 16.9221
8005487339 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TAG646-239980042-239980042-Fider | 239980042 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:13:03 | 19.06.2025 9:56:03 | 1.7167 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.9793 | 0 | 0 | 0 | 0.10752 | 0 | 0 | 6.0868
8005487339 | 2 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TAG646-239980042-239980042-Fider | 239980042 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:56:03 | 19.06.2025 10:05:54 | 0.16417 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0.011615 | 0 | 0 | 0.60262
8005487340 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB220-4085326-4085326-Fider | 4085326 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:12:08 | 19.06.2025 9:44:34 | 1.5406 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.8579 | 0 | 0 | 0 | 0.65735 | 0 | 0 | 14.5152
8005487341 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB270-310066662-310066662-Fider | 310066662 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:08:07 | 19.06.2025 9:27:32 | 1.3236 | 1 | [7 empty] | 4.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2275
8005487343 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBD566-235174969-235174969-Fider | 235174969 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 7:57:29 | 19.06.2025 11:53:26 | 3.9325 | 2 | 2 | 43 | 7 | 3 |  |  |  | 0 | 0.98713 | 378.9219 | 113.6648 | 34.5323 | 0 | 0 | 0 | 528.1062
8005487343 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BAB424-H14-2208718-Fider | 2208718 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:53:26 | 19.06.2025 12:11:14 | 0.29667 | 4 | 2036 | 44 | 9 | 4 | 31 |  |  | 0 | 63.8215 | 33.072 | 9.8679 | 2.6879 | 5.2413 | 0 | 0 | 114.6905
8005487344 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | THY042-H3-242177489-Fider | 242177489 | -Ekonomik Ömür - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:30:27 | 19.06.2025 12:44:08 | 3.2281 |  | 120 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4666 | 0 | 0 | 15.4666
8005487348 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS012- P1 ANA ŞALTER-311801374-Çıkış | 311801374 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:34:50 | 19.06.2025 12:32:54 | 1.9678 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.2583 | 0 | 0 | 0 | 0.0088885 | 0 | 0 | 3.2672
8005487355 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD261- P1 ANA ŞALTER-304296738-Çıkış | 304296738 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:53:05 | 19.06.2025 9:31:59 | 0.64833 |  | 16 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 2.3775 | 0 | 1.2226 | 0 | 0.68391 | 0 | 0 | 4.284
8005487363 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SKB782-TR1 D-244136531-Çıkış | 244136531 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:02:34 | 19.06.2025 9:17:20 | 1.2461 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.9013 | 0 | 0 | 0 | 0.33966 | 0 | 0 | 7.241
8005487367 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SJM312-TR1 A-242847748-Çıkış | 242847748 | -Ekonomik Ömür - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:08:14 | 19.06.2025 10:47:20 | 1.6517 |  | 104 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 23.8894 | 0 | 0 | 0 | 0.0016593 | 0 | 0 | 23.891
8005487377 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TDC070-307626007-307626007-Fider | 307626007 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:15:36 | 19.06.2025 9:07:04 | 0.85778 |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0057 | 48.1702 | 46.8059 | 0 | 150.9818
8005487377 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TDC070-307626007-307626007-Fider | 307626007 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:07:04 | 19.06.2025 9:22:13 | 0.2525 |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0639 | 16.5215 | 15.8003 | 0 | 50.3856
8005487381 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU821-H3-319999277-Fider | 319999277 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:24:32 | 19.06.2025 8:58:00 | 0.55778 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9908 | 0 | 0 | 0 | 23.9908
8005487385 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388170-Fider | 232388170 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:21:48 | 19.06.2025 8:24:50 | 0.050556 | 15 | 1007 | 33 | 4 | 12 | 87 | 1 |  | 0.68468 | 14.178 | 13.7127 | 0.24817 | 5.9339 | 16.0631 | 0.0013437 | 0 | 50.8218
8005487388 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BKS21-H12-239767001-Fider | 239767001 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:24:37 | 19.06.2025 8:33:15 | 0.14389 |  | 1516 |  | 41 |  | 123 |  |  | 0 | 35.3578 | 0 | 0.51895 | 0 | 11.081 | 0 | 0 | 46.9578
8005487391 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-245470315-245470315-Fider | 245470315 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:19:12 | 19.06.2025 9:33:05 | 1.2314 |  | 247 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 46.3179 | 0 | 0 | 0 | 0.90908 | 0 | 0 | 47.2269
8005487391 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-245470315-245470315-Fider | 245470315 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:33:05 | 19.06.2025 9:44:55 | 0.19722 |  | 247 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.5954 | 0 | 0 | 0 | 0.16013 | 0 | 0 | 7.7556
8005487394 | 1 | KASTAMONU | DADAY | SAG497-TR1 ANA ŞALTER-314618318-Çıkış | 314618318 | Agac ve Dis Etkenler - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:25:34 | 19.06.2025 14:24:46 | 5.9867 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 59.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5369
8005487396 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA746-H3-303857427-Fider | 303857427 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:25:15 | 19.06.2025 10:34:48 | 2.1592 | 17 | 5461 |  | 9 | 15 | 784 |  | 1 | 21.3832 | 3664.0207 | 0 | 25.3711 | 1502.6483 | 2322.2957 | 0 | 10.7768 | 7546.4958
8005487397 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA245-H16-744153-Fider | 744153 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:26:11 | 19.06.2025 8:32:06 | 0.098611 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.4159 | 0 | 0 | 0 | 409.4159
8005487409 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHH42-231942404-231942404-Fider | 231942404 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:29:52 | 19.06.2025 9:21:20 | 0.85778 |  | 123 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 16.6411 | 0 | 0 | 0 | 0.46116 | 0 | 0 | 17.1023
8005487409 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHH42-231942404-231942404-Fider | 231942404 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:21:20 | 19.06.2025 9:33:57 | 0.21028 |  | 123 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.1828 | 0 | 0 | 0 | 0.12508 | 0 | 0 | 4.3079
8005487415 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV852-TR1 P1 ANA ŞALTER-303892958-Çıkış | 303892958 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:15:26 | 19.06.2025 11:55:53 | 0.67417 |  | 45 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 4.4558 | 0 | 0 | 0 | 6.7403 | 0 | 0 | 11.1961
8005487419 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TDP709-TR1 P1 C-208925354-Çıkış | 208925354 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:32:24 | 19.06.2025 10:23:06 | 0.845 |  | 20 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 4.066 | 0 | 2.576 | 0 | 0.33955 | 0 | 0 | 6.9815
8005487423 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAK231-TR1 P1 ANA ŞALTER-318938314-Çıkış | 318938314 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:19:31 | 19.06.2025 16:40:35 | 1.3511 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.0175 | 0 | 0 | 0 | 0.0081514 | 0 | 0 | 10.0257
8005487426 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | BLD04-203764618-203764618-Fider | 203764618 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:32:14 | 19.06.2025 11:36:41 | 3.0742 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 2.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4776
8005487426 | 2 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | BLD04-203764618-203764618-Fider | 203764618 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:36:41 | 19.06.2025 11:53:02 | 0.2725 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.22409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22409
8005487428 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAE990-TR1 P1 C-242296587-Çıkış | 242296587 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:22:41 | 19.06.2025 13:24:51 | 4.0361 |  | 19 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 18.5864 | 0 | 1.1988 | 0 | 0.90816 | 0 | 0 | 20.6933
8005487437 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BKR66-319814112-319814112-Fider | 319814112 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:42:23 | 19.06.2025 9:24:56 | 0.70917 |  | 156 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 15.3564 | 0 | 3.5665 | 0 | 0.34569 | 0 | 0 | 19.2686
8005487437 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BKR66-319814112-319814112-Fider | 319814112 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:24:56 | 19.06.2025 9:38:37 | 0.22806 |  | 156 |  | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 5.0262 | 0 | 1.2177 | 0 | 0.11928 | 0 | 0 | 6.3632
8005487438 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB028-330935282-330935282-Fider | 330935282 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:33:12 | 19.06.2025 13:41:25 | 5.1369 | 1 | 28 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 4.3939 | 0 | 8.3625 | 16.3868 | 9.4807 | 0 | 0 | 38.6239
8005487447 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-H14-341010949-Fider | 341010949 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:51:43 | 19.06.2025 9:05:38 | 0.23194 | 3 | 830 | 1 | 46 |  | 169 |  | 2 | 17.2998 | 39.3446 | 4.7667 | 8.2995 | 0 | 32.7593 | 0 | 6.5938 | 109.0637
8005487452 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ696-TR1 P1 ANA ŞALTER-28323895-Çıkış | 28323895 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:10:56 | 19.06.2025 11:19:45 | 2.1469 |  | 92 |  | 1 |  | 9 |  |  | 0 | 35.6902 | 0 | 4.3665 | 0 | 4.7581 | 0 | 0 | 44.8147
8005487454 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BFF95-H4-234633967-Fider | 234633967 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:58:59 | 19.06.2025 9:07:49 | 0.14722 | 6 | 976 | 1 | 9 |  | 80 |  |  | 0.16485 | 20.7439 | 0.13385 | 0.10332 | 0 | 5.6791 | 0 | 0 | 26.8251
8005487459 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAC045-TR1 P1 B-331454868-Çıkış | 331454868 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:54:31 | 19.06.2025 10:12:03 | 1.2922 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4778 | 0 | 0 | 30.4778
8005487459 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | SHS270-TR1 ANA ŞALTER-238136269-Çıkış | 238136269 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:12:03 | 19.06.2025 11:38:27 | 1.44 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.132 | 0 | 0 | 37.132
8005487461 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BHV21-H3-238411913-Fider | 238411913 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:03:40 | 19.06.2025 11:13:09 | 2.1581 |  | 4605 | 2 | 138 | 3 | 440 |  |  | 0 | 1252.8239 | 17.5105 | 19.0928 | 150.3511 | 1400.2585 | 0 | 0 | 2840.0367
8005487462 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA497-H4-3186891-Fider | 3186891 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:03:46 | 19.06.2025 9:06:48 | 0.050556 |  | 214 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0.94174 | 0 | 0.0079032 | 0 | 0.017817 | 0 | 0 | 0.96746
8005487465 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TFG930-TR1 P1 ANA ŞALTER-316770205-Çıkış | 316770205 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:03:07 | 19.06.2025 11:42:40 | 1.6592 |  | 37 |  |  |  | 24 |  | 1 | 0 | 5.6462 | 0 | 0 | 0 | 18.2798 | 0 | 2.2247 | 26.1508
8005487470 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBF112-TR1 U-371016070-Çıkış | 371016070 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:54:58 | 19.06.2025 9:56:04 | 1.0183 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.056179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056179
8005487471 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BEF96-H5-342565746-Fider | 342565746 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:07:22 | 19.06.2025 9:16:24 | 0.15056 |  | 956 |  | 1 | 2 | 62 |  |  | 0 | 14.9151 | 0 | 0 | 0.58901 | 1.1105 | 0 | 0 | 16.6146
8005487476 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE217-H3-242216260-Fider | 242216260 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:09:57 | 19.06.2025 16:54:04 | 1.7353 |  | 104 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 64.5276 | 0 | 0 | 0 | 170.7594 | 0 | 0 | 235.287
8005487477 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP340- P1 ANA ŞALTER-328621362-Çıkış | 328621362 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:11:58 | 19.06.2025 11:41:10 | 0.48667 |  | 37 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 0.24333 | 0 | 0 | 3.0855
8005487478 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SHD937-TR1 D-234081221-Çıkış | 234081221 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:42:34 | 19.06.2025 10:27:06 | 0.74222 |  | 59 | [6 empty] | 0 | 6.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4165
8005487480 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA189-H23-307047009-Fider | 307047009 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:11:23 | 19.06.2025 9:16:11 | 0.08 |  | 2903 |  | 5 |  | 165 |  | 1 | 0 | 51.8956 | 0 | 0.7892 | 0 | 25.0842 | 0 | 5.2677 | 83.0367
8005487483 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS507- P1 ANA ŞALTER-314682623-Çıkış | 314682623 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:36:39 | 19.06.2025 11:20:23 | 0.72889 |  | 45 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 2.7622 | 0 | 0.034447 | 0 | 0.68787 | 0 | 0 | 3.4846
8005487486 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM390-TR1 P1 D-341003341-Çıkış | 341003341 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:45:11 | 19.06.2025 15:48:48 | 1.0603 |  | 42 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 7.7614 | 0 | 0 | 0 | 9.6628 | 0 | 0 | 17.4242
8005487488 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS944- P1 ANA ŞALTER-314489179-Çıkış | 314489179 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:42:35 | 19.06.2025 16:48:05 | 7.0917 |  | 158 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 138.8037 | 0 | 0 | 0 | 5.8941 | 0 | 0 | 144.6978
8005487492 | 1 | ANKARA | POLATLI | SFA212-TR1 C-208964857-Çıkış | 208964857 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:57:36 | 19.06.2025 10:04:02 | 0.10722 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 0.36534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36534
8005487494 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA838-4085659-4085659-Fider | 4085659 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:49:26 | 19.06.2025 10:15:23 | 1.4325 | 2 | 725 |  |  |  | 3 |  |  | 22.1198 | 146.9022 | 0 | 0 | 0 | 0.34666 | 0 | 0 | 169.3687
8005487494 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA838-4085659-4085659-Fider | 4085659 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:15:23 | 19.06.2025 10:26:34 | 0.18639 | 2 | 725 |  |  |  | 3 |  |  | 2.9643 | 19.5725 | 0 | 0 | 0 | 0.048824 | 0 | 0 | 22.5856
8005487496 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-240423454-240423454-Fider | 240423454 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:13:00 | 19.06.2025 11:20:40 | 2.1278 | 2 | 1108 |  | 20 |  | 95 |  |  | 49.6375 | 333.8694 | 0 | 54.2338 | 0 | 63.2458 | 0 | 0 | 500.9865
8005487496 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-H10-386737239-Fider | 386737239 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:20:40 | 19.06.2025 12:14:10 | 0.89167 | 4 | 1875 |  | 39 | 1 | 133 | 1 |  | 21.6362 | 231.7791 | 0 | 52.4648 | 37.8204 | 38.9387 | 2.3803 | 0 | 385.0194
8005487501 | 1 | ANKARA | BALA | TAT082-TR1 P1 C-308931811-Çıkış | 308931811 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:53:13 | 19.06.2025 11:49:04 | 0.93083 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.43071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43071
8005487503 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV184-TR1 P1 J-312442586-Çıkış | 312442586 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:53:31 | 19.06.2025 12:31:49 | 0.63833 |  | 118 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 16.6394 | 0 | 0 | 0 | 7.9834 | 0 | 0 | 24.6228
8005487504 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ653-TR1 P1 ANA ŞALTER-237548202-Çıkış | 237548202 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:14:29 | 19.06.2025 10:38:35 | 1.4017 |  | 122 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 24.1958 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 0 | 0 | 25.7469
8005487525 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA500-H3-321607255-Fider | 321607255 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:44:31 | 19.06.2025 10:10:39 | 0.43556 | 2 | 4914 |  | 3 | 4 | 191 |  |  | 0.33989 | 227.1742 | 0 | 0.06631 | 3.6245 | 20.0719 | 0 | 0 | 251.2767
8005487526 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC052-331494113-331494113-Fider | 331494113 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:20:02 | 19.06.2025 11:43:06 | 2.3844 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 486.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4747
8005487535 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGN083- P1 H-242207916-Çıkış | 242207916 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:59:18 | 19.06.2025 10:29:27 | 1.5025 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1769 | 0 | 89.2495 | 103.4265
8005487536 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-210032908-210032908-Fider | 210032908 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:49:19 | 19.06.2025 10:36:24 | 1.7847 | 1 | 39 | 1 | 3 |  | 34 | 1 |  | 3.4844 | 15.6289 | 0.017703 | 1.5927 | 0 | 39.6841 | 79.9993 | 0 | 140.4071
8005487536 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-210032908-210032908-Fider | 210032908 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:36:24 | 19.06.2025 11:00:57 | 0.40917 | 1 | 39 | 1 | 3 |  | 34 | 1 |  | 0.81908 | 3.6526 | 0.0043312 | 0.38967 | 0 | 9.7071 | 18.941 | 0 | 33.5138
8005487540 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFB264-TR1 ANA ŞALTER-311112207-Çıkış | 311112207 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:16:52 | 19.06.2025 11:35:38 | 2.3128 |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0.69327 | 0 | 0 | 0 | 19.5756 | 0 | 0 | 20.2689
8005487544 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHY59-306777543-306777543-Kofra | 306777543 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:30:23 | 19.06.2025 12:07:37 | 3.6206 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 5.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.686
8005487555 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H4-339925085-Fider | 339925085 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:35:07 | 19.06.2025 9:46:43 | 0.19333 |  | 2609 |  | 1 |  | 443 | 1 |  | 0 | 64.0717 | 0 | 0.038555 | 0 | 75.8861 | 25.4348 | 0 | 165.4311
8005487558 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB582-H3-313760010-Fider | 313760010 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:45:19 | 19.06.2025 12:20:41 | 2.5894 |  | 78 | [6 empty] | 0 | 51.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8707
8005487565 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA881-TR1 P1 B-305916881-Çıkış | 305916881 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:18:54 | 19.06.2025 9:52:39 | 0.5625 |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.597 | 0 | 0 | 0 | 0.68529 | 0 | 0 | 3.2822
8005487565 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA881-TR1 P1 ANA ŞALTER-305916887-Çıkış | 305916887 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:52:39 | 19.06.2025 10:20:00 | 0.45583 |  | 491 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 32.4388 | 0 | 0 | 0 | 15.014 | 0 | 0 | 47.4528
8005487571 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM225- P1 B-238917778-Çıkış | 238917778 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:32:22 | 19.06.2025 10:41:29 | 1.1519 |  | 68 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 10.0896 | 0 | 0 | 0 | 23.0394 | 0 | 0 | 33.129
8005487571 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM273-H3-318497496-Fider | 318497496 | Tesis veya iscilik Hatasi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:41:29 | 19.06.2025 10:47:57 | 0.10778 |  | 1564 |  |  | 6 | 133 | 1 | 2 | 0 | 26.7433 | 0 | 0 | 8.0099 | 23.1352 | 2.661 | 3.9256 | 64.4751
8005487578 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SDE629-TR1 B-209963273-Çıkış | 209963273 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:36:22 | 19.06.2025 14:28:33 | 4.8697 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 13.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2386
8005487581 | 1 | ANKARA | KALECİK | BFJ34-H1-330901009-Fider | 330901009 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:42:23 | 19.06.2025 9:53:12 | 0.18028 | 14 | 121 | 6 | 2 | 11 | 18 | 2 |  | 8.5088 | 5.8076 | 23.052 | 1.544 | 15.2154 | 3.6311 | 0.025319 | 0 | 57.7843
8005487586 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBG195-TR1 ANA ŞALTER-369015674-Çıkış | 369015674 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:14:52 | 19.06.2025 10:30:04 | 0.25333 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5189 | 0 | 0 | 1.5189
8005487591 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-1-312714223-Fider | 312714223 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:44:09 | 19.06.2025 9:52:10 | 0.13361 |  | 187 |  | 11 | 1 | 36 |  |  | 0 | 7.379 | 0 | 0.18351 | 0.13937 | 2.949 | 0 | 0 | 10.6509
8005487595 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDF076-TR1 ANA ŞALTER-219832453-Çıkış | 219832453 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:37:42 | 19.06.2025 10:59:22 | 1.3611 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.5389 | 0 | 0 | 0 | 4.9193e-05 | 0 | 0 | 5.539
8005487597 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM359-H3-245696430-Fider | 245696430 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:29:43 | 19.06.2025 16:14:08 | 6.7403 |  | 15 |  |  | 1 | 60 |  |  | 0 | 13.2898 | 0 | 0 | 209.9353 | 315.9682 | 0 | 0 | 539.1933
8005487602 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDP600-TR1 P1 E-369059548-Çıkış | 369059548 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:25:31 | 21.06.2025 14:53:54 | 0.47306 |  | 223 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.1474 | 0 | 0 | 0 | 0.10132 | 0 | 0 | 16.2487
8005487605 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H24-331874709-Fider | 331874709 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:49:52 | 19.06.2025 9:52:01 | 0.035833 | 1 | 11003 |  | 280 | 8 | 1125 |  | 2 | 0 | 64.0666 | 0 | 1.5853 | 16.9211 | 52.7874 | 0 | 376.6488 | 512.0092
8005487612 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH593-TR1 P1 B-334401424-Çıkış | 334401424 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:47:20 | 19.06.2025 10:08:12 | 0.34778 |  | 61 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.2098 | 0 | 0 | 0 | 0.0068578 | 0 | 0 | 2.2166
8005487612 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TAH593-TR1 P1 ANA ŞALTER-310545756-Çıkış | 310545756 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:08:12 | 19.06.2025 14:20:39 | 4.2075 |  | 113 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 47.5791 | 0 | 0 | 0 | 0.34439 | 0 | 0 | 47.9235
8005487613 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC703-TR1 P1 B-27769873-Çıkış | 27769873 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:59:00 | 19.06.2025 10:09:11 | 1.1697 |  | 26 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 7.3954 | 0 | 0.18126 | 0 | 7.272 | 0 | 0 | 14.8487
8005487613 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC703- P1 ANA ŞALTER-309449144-Çıkış | 309449144 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:09:11 | 19.06.2025 10:13:54 | 0.078611 |  | 51 |  | 4 |  | 26 |  |  | 0 | 0.83633 | 0 | 0.019738 | 0 | 0.64372 | 0 | 0 | 1.4998
8005487623 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BEL56-TR1 P1 G-337044484-Çıkış | 337044484 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:30:53 | 19.06.2025 16:54:32 | 3.3942 |  | 25 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 16.8353 | 0 | 0 | 0 | 32.8296 | 0 | 0 | 49.6649
8005487624 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB058-H4-26178002-Fider | 26178002 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:46:42 | 18.06.2025 10:33:39 | 0.7825 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.45044 | 0 | 0 | 0 | 44.045 | 0 | 0 | 44.4954
8005487624 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA367-23-742973-Fider | 742973 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 10:33:39 | 18.06.2025 10:37:42 | 0.0675 |  | 103 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0.38669 | 0 | 0 | 0 | 7.6931 | 0 | 0 | 8.0798
8005487633 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE68-H10-237516399-Fider | 237516399 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:01:06 | 19.06.2025 10:27:10 | 0.43444 | 18 | 449 | 85 | 60 | 14 | 37 |  |  | 16.641 | 19.9784 | 135.2402 | 42.6837 | 54.9135 | 11.902 | 0 | 0 | 281.3587
8005487634 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA198-H10-302052457-Fider | 302052457 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:39:25 | 23.06.2025 17:18:47 | 7.6561 | 6 | 425 |  | 17 | 7 | 40 |  | 1 | 27.9872 | 644.2476 | 0 | 59.8673 | 167.7744 | 320.1769 | 0 | 0 | 1220.0534
8005487635 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAV227-H3-307712096-Fider | 307712096 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:57:16 | 23.06.2025 17:08:07 | 7.1808 |  | 295 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 547.299 | 0 | 0 | 0 | 422.9371 | 0 | 0 | 970.2361
8005487638 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAN123-TR1 P1 C-318559851-Çıkış | 318559851 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:40:08 | 19.06.2025 13:39:08 | 2.9833 |  | 79 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 36.3963 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0 | 37.6058
8005487639 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY496-H3-302054812-Fider | 302054812 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:34:31 | 24.06.2025 14:55:56 | 5.3569 |  | 598 |  |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 627.8062 | 0 | 0 | 0 | 29.3489 | 0 | 0.57168 | 657.7268
8005487640 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV230-H3-307710229-Fider | 307710229 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:27:03 | 25.06.2025 16:45:17 | 7.3039 |  | 182 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 350.3896 | 0 | 0 | 0 | 7.262 | 0 | 0 | 357.6516
8005487641 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-H2-303875750-Fider | 303875750 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:23:11 | 25.06.2025 17:25:29 | 8.0383 | 5 | 15 | 11 | 7 | 10 | 6 |  | 1 | 68.9716 | 29.4941 | 3153.7817 | 97.929 | 928.6097 | 27.6499 | 0 | 173.0319 | 4479.4679
8005487643 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAB463-H2-246151375-Fider | 246151375 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:24:16 | 19.06.2025 11:26:48 | 3.0422 | 2 | 83 |  | 28 |  | 11 |  |  | 0.49363 | 42.7147 | 0 | 7.3157 | 0 | 38.4997 | 0 | 0 | 89.0238
8005487657 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFH386-H3-385771670-Fider | 385771670 | -Ekonomik Ömür - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:35:18 | 19.06.2025 18:09:01 | 8.5619 |  | 25 |  |  |  | 39 |  |  | 0 | 512.8629 | 0 | 0 | 0 | 1494.6725 | 0 | 0 | 2007.5354
8005487662 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB212-TR1 D-200037917-Çıkış | 200037917 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:49:45 | 19.06.2025 11:22:28 | 1.5453 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 6.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1273
8005487669 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-H6-328063083-Fider | 328063083 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:03:45 | 19.06.2025 11:30:19 | 1.4428 | 3 | 4 |  |  | 4 | 3 |  |  | 0.59812 | 1.5282 | 0 | 0 | 12.0665 | 14.5586 | 0 | 0 | 28.7514
8005487669 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK802-H1-220041593-Fider | 220041593 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:30:19 | 19.06.2025 12:04:57 | 0.57722 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.21531 | 0 | 0 | 2.0193 | 5.9779 | 0 | 0 | 8.2125
8005487669 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA870-H4-322015718-Fider | 322015718 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:04:57 | 19.06.2025 12:33:42 | 0.47917 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.17919 | 0 | 0 | 1.614 | 5.0166 | 0 | 0 | 6.8098
8005487669 | 4 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-H6-328063083-Fider | 328063083 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:33:42 | 19.06.2025 14:20:20 | 1.7772 | 3 | 4 |  |  | 4 | 3 |  |  | 0.71529 | 1.8971 | 0 | 0 | 14.916 | 18.9083 | 0 | 0 | 36.4367
8005487670 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA369-H3-241370713-Fider | 241370713 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:17:23 | 19.06.2025 10:27:56 | 0.17583 | 2 | 109 | 1 | 9 |  | 7 |  |  | 0 | 3.8267 | 0.12252 | 9.4618 | 0 | 0.58098 | 0 | 0 | 13.992
8005487672 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BHJ08-H6-245187819-Fider | 245187819 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:17:22 | 19.06.2025 10:26:48 | 0.15722 |  | 5211 |  | 1 |  | 139 |  | 1 | 0 | 164.576 | 0 | 0.024935 | 0 | 38.9134 | 0 | 4.96 | 208.4743
8005487674 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR877-TR1 P1 F-369060554-Çıkış | 369060554 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:11:08 | 19.06.2025 12:32:16 | 1.3522 |  | 66 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 16.9989 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 0 | 0 | 18.5531
8005487675 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TBJ190-TR1 P1 E-200916423-Çıkış | 200916423 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:55:07 | 19.06.2025 11:22:58 | 0.46417 |  | 158 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 15.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 17.1692
8005487682 | 1 | ANKARA | KALECİK | BFJ34-244097180-244097180-Fider | 244097180 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:08:46 | 19.06.2025 11:58:38 | 1.8311 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 | 4.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6024
8005487682 | 2 | ANKARA | KALECİK | BFJ34-244097180-244097180-Fider | 244097180 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:58:38 | 19.06.2025 14:42:13 | 2.7264 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 | 6.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8982
8005487686 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-331793245-331793245-Fider | 331793245 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:20:09 | 19.06.2025 12:27:27 | 4.1217 |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 164.2493 | 0 | 81.0409 | 0 | 0 | 0 | 245.2901
8005487686 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAB324-331793245-331793245-Fider | 331793245 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:27:27 | 19.06.2025 12:46:03 | 0.31 |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 13.3894 | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 0 | 19.4854
8005487687 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC659-TR1 P1 D-313012521-Çıkış | 313012521 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:38:21 | 20.06.2025 15:58:55 | 5.3428 |  | 44 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 26.3104 | 0 | 0 | 0 | 532.605 | 0 | 0 | 558.9153
8005487690 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA427-341360233-341360233-Fider | 341360233 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:16:26 | 19.06.2025 18:35:44 | 8.3217 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 0 | 0 | 0 | 5.646
8005487691 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHM92-H10-243048408-Fider | 243048408 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:24:18 | 23.06.2025 17:51:48 | 8.4583 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8737 | 0 | 0 | 0 | 298.8737
8005487692 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS899-H2-316779560-Fider | 316779560 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:12:50 | 23.06.2025 18:00:49 | 8.7997 |  | 36 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 42.3497 | 0 | 0 | 0 | 120.4023 | 0 | 0 | 162.7521
8005487693 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM308-TR1 P1 C-337018482-Çıkış | 337018482 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:02:53 | 23.06.2025 16:02:28 | 6.9931 |  | 108 | [6 empty] | 0 | 125.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1741
8005487694 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM308-TR1 P1 C-337018482-Çıkış | 337018482 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 8:58:50 | 25.06.2025 17:40:02 | 8.6867 |  | 108 | [6 empty] | 0 | 164.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6137
8005487695 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TEB087-TR2 P1 A-209294838-Çıkış | 209294838 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:20:43 | 19.06.2025 11:17:14 | 0.94194 |  | 13 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 14.2424 | 0 | 0.4194 | 0 | 0.10316 | 0 | 0 | 14.765
8005487695 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TEB087- P1 ANA ŞALTER-209295523-Çıkış | 209295523 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:17:14 | 19.06.2025 13:01:01 | 1.7297 |  | 79 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 83.8378 | 0 | 4.069 | 0 | 2.3193 | 0 | 0 | 90.2261
8005487697 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB831- P1 ANA ŞALTER-304261107-Çıkış | 304261107 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:58:07 | 19.06.2025 17:10:02 | 6.1986 |  | 74 |  | 3 |  | 33 |  |  | 0 | 97.2015 | 0 | 31.1649 | 0 | 155.651 | 0 | 0 | 284.0174
8005487708 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK368-TR1 P1 D-314474057-Çıkış | 314474057 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:59:19 | 19.06.2025 13:04:32 | 1.0869 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 2.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5553
8005487709 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH651- P1 ANA ŞALTER-28393142-Çıkış | 28393142 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:27:33 | 20.06.2025 12:59:38 | 0.53472 |  | 145 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 11.7257 | 0 | 0 | 0 | 8.615 | 0 | 0 | 20.3407
8005487711 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM170-H1-203494079-Fider | 203494079 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:26:22 | 19.06.2025 11:49:32 | 1.3861 |  | 413 |  |  | 4 | 43 |  | 1 | 0 | 104.5662 | 0 | 0 | 169.6565 | 83.4269 | 0 | 2.6469 | 360.2965
8005487716 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAH667-TR1 B-301828496-Çıkış | 301828496 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:00:00 | 19.06.2025 12:08:09 | 0.13583 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 0.12203 | 0 | 0 | 1.3372
8005487717 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB209-H1-4070664-Fider | 4070664 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:28:22 | 19.06.2025 11:04:45 | 0.60639 | 1 | 396 |  | 16 | 3 | 6 |  |  | 1.0701 | 33.5549 | 0 | 1.0174 | 4.2786 | 1.825 | 0 | 0 | 41.746
8005487725 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA557-232595440-232595440-Fider | 232595440 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:12:13 | 19.06.2025 12:19:37 | 2.1233 |  | 102 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.6762 | 0 | 0 | 0 | 0.0030257 | 0 | 0 | 21.6792
8005487725 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA557-232595440-232595440-Fider | 232595440 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:19:37 | 19.06.2025 12:35:03 | 0.25722 |  | 102 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.6365 | 0 | 0 | 0 | 0.00037565 | 0 | 0 | 2.6369
8005487732 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB412-H6-313790565-Fider | 313790565 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:17:34 | 19.06.2025 11:25:18 | 1.1289 | 3 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 229.983 | 0 | 2298.561 | 0 | 2528.9315
8005487732 | 2 | ANKARA | AKYURT | BAC198-H3-330951290-Fider | 330951290 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:25:18 | 19.06.2025 12:37:16 | 1.1994 | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 0.4181 | 0 | 0 | 0 | 6.9541 | 0 | 1788.7589 | 0 | 1796.131
8005487736 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAK956-TR1 P1 C-385825854-Çıkış | 385825854 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 21:46:01 | 18.06.2025 22:32:21 | 0.77222 |  | 248 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 27.3579 | 0 | 0 | 0 | 6.3106 | 0 | 0 | 33.6685
8005487742 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDR210-TR1 P1 B-203102289-Çıkış | 203102289 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:39:29 | 19.06.2025 12:12:18 | 0.54694 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.10197 | 0 | 0.80922 | 0 | 0.74089 | 0 | 0 | 1.6521
8005487745 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BHJ08-H5-309832623-Fider | 309832623 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:17:24 | 19.06.2025 10:25:04 | 0.12778 |  | 1572 |  |  | 3 | 152 |  |  | 0 | 45.1081 | 0 | 0 | 93.0511 | 54.1261 | 0 | 0 | 192.2853
8005487745 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TAS101-H1-312092130-Fider | 312092130 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:25:04 | 19.06.2025 11:36:25 | 1.1892 |  | 1039 |  |  | 1 | 85 |  |  | 0 | 285.5021 | 0 | 0 | 50.8159 | 233.4888 | 0 | 0 | 569.8068
8005487745 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BHJ08-H5-309832618-Fider | 309832618 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:36:25 | 19.06.2025 11:52:40 | 0.27083 |  | 1572 |  |  | 3 | 152 |  |  | 0 | 95.986 | 0 | 0 | 198.8567 | 119.0989 | 0 | 0 | 413.9416
8005487745 | 4 | ANKARA | GÖLBAŞI | TAS101-H1-312092130-Fider | 312092130 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:52:40 | 19.06.2025 12:32:00 | 0.65556 |  | 1039 |  |  | 1 | 85 |  |  | 0 | 158.0813 | 0 | 0 | 27.1413 | 132.4347 | 0 | 0 | 317.6573
8005487747 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BHF08-H8-227448516-Fider | 227448516 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:39:03 | 19.06.2025 10:40:07 | 0.017778 |  | 210 |  |  | 5 | 19 |  |  | 0 | 0.70439 | 0 | 0 | 1.0854 | 1.005 | 0 | 0 | 2.7948
8005487755 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TFF054-TR1 P1 D-242645393-Çıkış | 242645393 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:41:21 | 19.06.2025 12:17:35 | 0.60389 |  | 48 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 0.11863 | 0 | 0 | 3.5322
8005487760 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SDV386-TR1 E-312100737-Çıkış | 312100737 | -Ekonomik Ömür - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:08:28 | 19.06.2025 11:32:35 | 0.40194 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5886 | 0 | 0 | 2.5886
8005487764 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-244144289-244144289-Fider | 244144289 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:22:10 | 19.06.2025 14:08:43 | 3.7758 | 1 | 149 |  |  |  | 1 |  |  | 7.8952 | 53.0996 | 0 | 0 | 0 | 0.00016001 | 0 | 0 | 60.9949
8005487764 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-244144289-244144289-Fider | 244144289 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:08:43 | 19.06.2025 14:31:43 | 0.38333 | 1 | 149 |  |  |  | 1 |  |  | 0.77307 | 5.4111 | 0 | 0 | 0 | 1.6845e-05 | 0 | 0 | 6.1842
8005487765 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAA963-TR1 E-307300231-Çıkış | 307300231 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:19:23 | 19.06.2025 19:35:52 | 0.27472 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056081 | 0 | 0 | 0.056081
8005487768 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY972-TR1 P1 C-28748286-Çıkış | 28748286 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:28:31 | 19.06.2025 11:43:57 | 1.2572 |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.093613 | 0 | 0 | 6.7139
8005487776 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BEL03-H23-204610655-Fider | 204610655 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:49:49 | 19.06.2025 10:59:49 | 0.16667 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0863 | 0 | 0 | 0 | 15.0863
8005487790 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA989-329700098-329700098-Fider | 329700098 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:45:54 | 19.06.2025 12:55:31 | 2.1603 |  | 84 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 31.2324 | 0 | 0 | 0 | 0.2471 | 0 | 0 | 31.4794
8005487790 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA989-329700098-329700098-Fider | 329700098 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:55:31 | 19.06.2025 14:31:18 | 1.5964 |  | 84 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 23.1931 | 0 | 0 | 0 | 0.18865 | 0 | 0 | 23.3818
8005487792 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC497-H4-26177912-Fider | 26177912 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 15:55:59 | 18.06.2025 15:57:44 | 0.029167 |  | 1201 |  |  |  | 55 |  | 1 | 0 | 12.3627 | 0 | 0 | 0 | 2.8364 | 0 | 0 | 15.1991
8005487794 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SHV983-TR1 F-240025474-Çıkış | 240025474 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:52:01 | 19.06.2025 11:11:11 | 0.31944 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78215 | 0 | 0 | 0.78215
8005487795 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL931-TR1 ANA ŞALTER-312336578-Çıkış | 312336578 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 8:35:31 | 19.06.2025 11:36:12 | 3.0114 |  | 44 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.8937 | 0 | 0 | 0 | 16.9091 | 0 | 0 | 35.8029
8005487796 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD054-H3-301237818-Fider | 301237818 | -Sekonder - Sekonder Bağlantılar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:50:20 | 19.06.2025 13:30:00 | 0.66111 |  | 455 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 69.1586 | 0 | 0.09037 | 0 | 18.5738 | 0 | 0 | 87.8228
8005487797 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG806-236124631-236124631-Kofra | 236124631 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:12:07 | 20.06.2025 12:06:02 | 0.89861 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 2.7503e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7503e-05
8005487798 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBD784-TR1 I-314855277-Çıkış | 314855277 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:39:06 | 19.06.2025 12:24:03 | 0.74917 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4377
8005487801 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB08-H4-243007620-Fider | 243007620 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:53:49 | 19.06.2025 11:26:44 | 0.54861 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4617 | 0 | 2.4617
8005487803 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB585-TR1 P1 H-302024092-Çıkış | 302024092 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:24:21 | 20.06.2025 10:05:35 | 0.68722 |  | 226 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 31.2859 | 0 | 0 | 0 | 12.4121 | 0 | 0 | 43.698
8005487811 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TJJ869-TR1 P1 ANA ŞALTER-245010364-Çıkış | 245010364 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:10:43 | 19.06.2025 11:25:46 | 0.25083 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 0.44459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44459
8005487813 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS495-385532690-385532690-Kofra | 385532690 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:59:24 | 19.06.2025 12:17:40 | 1.3044 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005487813 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG002-TR1 P1 D-316156195-Çıkış | 316156195 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:17:40 | 19.06.2025 15:40:00 | 3.3722 |  | 16 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 4.7761 | 0 | 0 | 0 | 75.0276 | 0 | 0 | 79.8037
8005487816 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TEB026- P1 ANA ŞALTER-209165734-Çıkış | 209165734 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:52:44 | 19.06.2025 23:46:31 | 0.89639 |  | 69 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 6.0651 | 0 | 0.0041278 | 0 | 0.097972 | 0 | 0 | 6.1672
8005487818 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAA948-H3-4070069-Fider | 4070069 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:02:12 | 19.06.2025 12:25:52 | 1.3944 |  | 422 | 1 | 4 |  | 14 |  |  | 0 | 92.4626 | 1.7986 | 1.0092 | 0 | 6.428 | 0 | 0 | 101.6985
8005487825 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM476-TR1 P1 D-328663409-Çıkış | 328663409 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:26:26 | 19.06.2025 13:10:06 | 0.72778 |  | 147 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 14.9693 | 0 | 0 | 0 | 29.1389 | 0 | 0 | 44.1082
8005487826 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA425-H2-307615187-Fider | 307615187 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:02:57 | 24.06.2025 16:55:00 | 7.8675 |  | 1047 |  |  |  | 32 |  |  | 0 | 1297.998 | 0 | 0 | 0 | 337.107 | 0 | 0 | 1635.105
8005487828 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SFP566-TR1 A-219344268-Çıkış | 219344268 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:25:13 | 19.06.2025 12:13:29 | 1.8044 |  | 85 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 34.5823 | 0 | 0 | 0 | 4.5176 | 0 | 0 | 39.0999
8005487829 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBG632-TR1 P1 A-331617068-Çıkış | 331617068 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:28:28 | 19.06.2025 19:39:31 | 1.1842 |  | 88 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20.9572 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0 | 0 | 22.4207
8005487837 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ374- P1 ANA ŞALTER-307059287-Çıkış | 307059287 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:56:44 | 19.06.2025 19:35:57 | 0.65361 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0.0070011 | 0 | 0 | 5.889
8005487838 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | BHH32-305410537-305410537-Fider | 305410537 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:06:59 | 19.06.2025 15:15:19 | 4.1389 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 11.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3078
8005487838 | 2 | KASTAMONU | PINARBAŞI | BHH32-H1-234480053-Fider | 234480053 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:15:19 | 19.06.2025 15:46:47 | 0.52444 |  | 200 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 8.463 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 9.9999
8005487841 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG484-TR1 P1 C-342815234-Çıkış | 342815234 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:46:34 | 19.06.2025 14:44:17 | 2.9619 |  | 26 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 40.7626 | 0 | 0 | 0 | 5.3973 | 0 | 0 | 46.1599
8005487846 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC509-TR1 P1 G-302015072-Çıkış | 302015072 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 16:31:35 | 18.06.2025 17:45:00 | 1.2236 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 8.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9786
8005487850 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB985-TR1 P1 C-302233247-Çıkış | 302233247 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:21:45 | 19.06.2025 14:47:54 | 0.43583 |  | 96 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.6176 | 0 | 0 | 0 | 4.2149 | 0 | 0 | 11.8325
8005487851 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH629-TR1 P1 ANA ŞALTER-310548298-Çıkış | 310548298 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:54:41 | 19.06.2025 23:42:02 | 0.78917 |  | 96 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 7.2073 | 0 | 0 | 0 | 0.043822 | 0 | 0 | 7.2511
8005487852 | 1 | ANKARA | MAMAK | SBF733-TR1 G-202728486-Çıkış | 202728486 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:32:08 | 19.06.2025 12:43:46 | 2.1939 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 11.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1093
8005487863 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH634-TR1 P1 ANA ŞALTER-302532025-Çıkış | 302532025 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:44:34 | 19.06.2025 20:34:35 | 0.83361 |  | 115 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 11.3833 | 0 | 0 | 0 | 1.6478 | 0 | 0 | 13.0311
8005487870 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM852-TR1 P1 B-28772695-Çıkış | 28772695 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:10:16 | 19.06.2025 12:26:10 | 1.265 |  | 18 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1.6092 | 0 | 0.38673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996
8005487872 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC495-331581072-331581072-Fider | 331581072 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:21:50 | 19.06.2025 11:25:32 | 0.061667 | 10 |  | 11 | [5 empty] | 110.8208 | 0 | 19.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0322
8005487877 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFH521- P1 ANA ŞALTER-209477570-Çıkış | 209477570 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 9:25:32 | 22.06.2025 10:16:37 | 0.85139 |  | 20 |  | 15 |  | 12 |  |  | 0 | 1.9719 | 0 | 0.92488 | 0 | 0.49074 | 0 | 0 | 3.3875
8005487878 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC703-TR1 P1 B-27769873-Çıkış | 27769873 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:04:00 | 19.06.2025 13:31:11 | 1.4531 |  | 26 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 9.4498 | 0 | 0.2556 | 0 | 10.2013 | 0 | 0 | 19.9067
8005487884 | 1 | ANKARA | EVREN | TDR379-TR1 P1 F-203009506-Çıkış | 203009506 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:25:38 | 19.06.2025 13:44:21 | 1.3119 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 7.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3316
8005487889 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC502-H1-744426-Fider | 744426 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:22:31 | 24.06.2025 16:51:03 | 7.4756 |  | 287 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 610.6061 | 0 | 0 | 0 | 137.0961 | 0 | 0 | 747.7022
8005487894 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC680-TR1 P1 I-385477991-Çıkış | 385477991 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:54:00 | 19.06.2025 14:17:41 | 2.3947 |  | 327 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 144.3922 | 0 | 0 | 0 | 31.2891 | 0 | 0 | 175.6813
8005487896 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP505-TR1 P1 ANA ŞALTER-28513155-Çıkış | 28513155 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:24:22 | 19.06.2025 20:03:57 | 0.65972 |  | 204 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 14.0237 | 0 | 0 | 0 | 0.60906 | 0 | 0 | 14.6327
8005487910 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH33-H1-2194772-Fider | 2194772 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:25:37 | 19.06.2025 13:42:32 | 4.2819 |  | 91 |  | 23 |  | 9 |  |  | 0 | 68.5911 | 0 | 27.2893 | 0 | 49.8688 | 0 | 0 | 145.7492
8005487911 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD552-TR1 P1 B-304029695-Çıkış | 304029695 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:11:04 | 19.06.2025 13:59:17 | 3.8036 |  | 335 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 260.8119 | 0 | 0 | 0 | 3.8251 | 0 | 0 | 264.637
8005487912 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BHJ08-H6-245187819-Fider | 245187819 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:36:55 | 19.06.2025 11:39:43 | 0.046667 |  | 5211 |  | 1 |  | 139 |  | 1 | 0 | 49.0418 | 0 | 0.0078086 | 0 | 11.9908 | 0 | 1.5321 | 62.5724
8005487913 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH650-TR1 P1 ANA ŞALTER-310549359-Çıkış | 310549359 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:58:22 | 19.06.2025 21:37:41 | 0.65528 |  | 170 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 11.1032 | 0 | 0 | 0 | 0.74994 | 0 | 0 | 11.8531
8005487916 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG958-TR1 P1 ANA ŞALTER-27735945-Çıkış | 27735945 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:47:56 | 19.06.2025 13:19:10 | 1.5206 |  | 163 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 31.2316 | 0 | 0 | 0 | 29.5899 | 0 | 0 | 60.8215
8005487923 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ495- P1 ANA ŞALTER-319914153-Çıkış | 319914153 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:19:25 | 19.06.2025 23:11:31 | 0.86833 |  | 34 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 4.162 | 0 | 2.1509e-05 | 0 | 1.1718 | 0 | 0 | 5.3337
8005487927 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA812-TR1 P1 D-749134-Çıkış | 749134 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:19:48 | 19.06.2025 12:29:23 | 1.1597 |  | 59 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 14.2263 | 0 | 0 | 0 | 1.7122 | 0 | 0 | 15.9385
8005487927 | 2 | ANKARA | MAMAK | TAA812-H3-743892-Fider | 743892 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:29:23 | 19.06.2025 12:37:00 | 0.12694 |  | 288 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 7.2112 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 8.7972
8005487929 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB515-TR1 P1 I-303509517-Çıkış | 303509517 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 14:22:30 | 18.06.2025 15:15:00 | 0.875 |  | 3 |  |  |  | 19 |  | 1 | 0 | 0.15273 | 0 | 0 | 0 | 35.6691 | 0 | 14.1525 | 49.9743
8005487930 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BEF99-H2-209523564-Fider | 209523564 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 8:58:31 | 25.06.2025 16:20:00 | 7.3581 |  | 3957 |  |  |  | 144 |  | 7 | 0 | 5447.8539 | 0 | 0 | 0 | 1543.0752 | 0 | 776.0668 | 7766.9959
8005487931 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TJJ713-H3-245051499-Fider | 245051499 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:26:35 | 20.06.2025 10:14:50 | 0.80417 |  | 65 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 10.6799 | 0 | 0 | 0 | 140.5757 | 0 | 0 | 151.2557
8005487933 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS470-321451363-321451363-Kofra | 321451363 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:05:24 | 19.06.2025 13:34:12 | 2.48 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.56987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56987
8005487933 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAS470-TR1 P1 ANA ŞALTER-370027651-Çıkış | 370027651 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:34:12 | 19.06.2025 14:30:12 | 0.93333 |  | 97 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 8.7962 | 0 | 0 | 0 | 0.90953 | 0 | 0 | 9.7057
8005487938 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHF04-H13-237899849-Fider | 237899849 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:47:17 | 19.06.2025 11:58:58 | 0.19472 |  | 331 | 1 |  |  | 26 |  | 1 | 0 | 8.4739 | 2.6526 | 0 | 0 | 3.6972 | 0 | 2.3596 | 17.1834
8005487943 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA910-303164363-303164363-Fider | 303164363 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:46:10 | 19.06.2025 13:24:43 | 1.6425 |  | 27 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 5.9954 | 0 | 0.76546 | 0 | 3.9981 | 0 | 0 | 10.759
8005487943 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA910-303164363-303164363-Fider | 303164363 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:24:43 | 19.06.2025 14:47:53 | 1.3861 |  | 27 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 5.0722 | 0 | 0.66228 | 0 | 3.4512 | 0 | 0 | 9.1856
8005487944 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAB303-TR1 ANA ŞALTER-306704274-Çıkış | 306704274 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:38:45 | 20.06.2025 10:23:42 | 0.74917 | [5 empty] | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.669 | 0 | 0 | 6.669
8005487949 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAE692-TR1 D-312012053-Çıkış | 312012053 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:10:09 | 19.06.2025 15:36:17 | 4.4356 |  | 43 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 43.5784 | 0 | 0 | 0 | 29.5235 | 0 | 0 | 73.1019
8005487956 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BHJ08-H6-245187819-Fider | 245187819 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:52:40 | 19.06.2025 11:55:29 | 0.046944 |  | 2811 |  | 1 |  | 79 |  | 1 | 0 | 26.2395 | 0 | 0.0078551 | 0 | 7.928 | 0 | 1.5412 | 35.7165
8005487962 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SKB782-TR1 D-244136531-Çıkış | 244136531 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:51:42 | 19.06.2025 14:10:22 | 4.3111 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 25.3544 | 0 | 0 | 0 | 1.5012 | 0 | 0 | 26.8555
8005487970 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TEV132-TR1 P1 H-245348178-Çıkış | 245348178 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:56:41 | 19.06.2025 13:47:05 | 0.84 |  | 352 |  |  |  | 48 |  |  | 0 | 59.7098 | 0 | 0 | 0 | 51.0379 | 0 | 0 | 110.7477
8005487973 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BAA557-245939397-245939397-Fider | 245939397 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:21:19 | 24.06.2025 15:44:53 | 6.3928 |  | 79 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 84.1914 | 0 | 0 | 0 | 8.022 | 0 | 0 | 92.2135
8005487981 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH795-TR1 P1 ANA ŞALTER-307057596-Çıkış | 307057596 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:25:02 | 20.06.2025 19:58:31 | 0.55806 |  | 58 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.3949 | 0 | 0 | 0 | 0.033632 | 0 | 0 | 3.4285
8005487982 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-244713464-244713464-Fider | 244713464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:01:44 | 19.06.2025 14:37:35 | 2.5975 | 2 | 216 |  | 2 | 1 | 13 |  |  | 11.525 | 86.6388 | 0 | 7.9217 | 74.4538 | 14.9381 | 0 | 0 | 195.4775
8005487982 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-244713464-244713464-Fider | 244713464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:37:35 | 19.06.2025 14:48:52 | 0.18806 | 2 | 216 |  | 2 | 1 | 13 |  |  | 0.81829 | 6.2782 | 0 | 0.58223 | 5.6227 | 1.0993 | 0 | 0 | 14.4007
8005487984 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHY59-TR1 P1 B-308921822-Çıkış | 308921822 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:01:37 | 19.06.2025 16:00:59 | 0.98944 |  | 358 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 67.2474 | 0 | 0 | 0 | 15.3681 | 0 | 0 | 82.6155
8005487999 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAB052-244150260-244150260-Fider | 244150260 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:08:01 | 19.06.2025 14:26:50 | 2.3136 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1453 | 0 | 0 | 2.1453
8005488025 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAK146-TR1 P1 A-314311860-Çıkış | 314311860 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:46:00 | 19.06.2025 15:25:16 | 3.6544 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.9361 | 0 | 0 | 0 | 0.44211 | 0 | 0 | 9.3782
8005488025 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAK146-TR1 P1 ANA ŞALTER-314311867-Çıkış | 314311867 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:25:16 | 19.06.2025 15:39:36 | 0.23889 |  | 37 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.68354 | 0 | 0 | 0 | 0.028941 | 0 | 0 | 0.71248
8005488028 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-4-203346158-Fider | 203346158 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:19:56 | 19.06.2025 12:30:36 | 0.17778 |  | 607 |  | 1 |  | 84 |  |  | 0 | 14.4857 | 0 | 0.014753 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 24.4844
8005488032 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA984-H11-331506856-Fider | 331506856 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:19:55 | 19.06.2025 12:22:49 | 0.048333 |  | 17086 |  | 15 | 5 | 2044 |  | 2 | 0 | 116.2427 | 0 | 0.11542 | 46.4345 | 105.2219 | 0 | 2.1233 | 270.1378
8005488035 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF91-H20-234599443-Fider | 234599443 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:36:40 | 19.06.2025 12:58:18 | 0.36056 | 1 | 753 |  | 5 | 1 | 85 |  |  | 0 | 50.5138 | 0 | 0.058873 | 14.8036 | 24.9218 | 0 | 0 | 90.298
8005488048 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB291-TR1 P1 B-328048481-Çıkış | 328048481 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Hasarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:41:01 | 19.06.2025 15:08:57 | 0.46556 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3842
8005488072 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP81-H7-240392009-Fider | 240392009 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:36:18 | 19.06.2025 13:40:53 | 1.0764 | 2 | 81 |  |  |  | 9 |  |  | 6.3549 | 41.2725 | 0 | 0 | 0 | 5.9085 | 0 | 0 | 53.5359
8005488078 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA872-H4-246223337-Fider | 246223337 | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:39:54 | 19.06.2025 13:15:45 | 0.5975 | 188 | 46001 | 24 | 92 | 246 | 4625 | 38 | 16 | 141.0655 | 5657.0866 | 22.8504 | 24.7216 | 9375.0323 | 6469.7348 | 13315.2815 | 290.6239 | 35296.3966
8005488079 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SDM600-TR1 ANA ŞALTER-204478405-Çıkış | 204478405 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:32:58 | 19.06.2025 15:02:40 | 4.495 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 7.936 | 0 | 0 | 0 | 35.7395 | 0 | 0 | 43.6755
8005488082 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFN617-H3-245469867-Fider | 245469867 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:38:46 | 19.06.2025 12:59:59 | 0.35361 |  | 315 |  |  |  | 186 |  |  | 0 | 25.2679 | 0 | 0 | 0 | 184.7398 | 0 | 0 | 210.0076
8005488086 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAI327-TR1 D-312762565-Çıkış | 312762565 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:32:38 | 19.06.2025 13:09:02 | 0.60667 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.012053 | 0 | 0 | 0 | 1.2903 | 0 | 0 | 1.3024
8005488087 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BHF10-TR1 P1 ANA ŞALTER-323008615-Çıkış | 323008615 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:11:53 | 19.06.2025 15:00:55 | 0.81722 |  | 62 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.557 | 0 | 0 | 0 | 0.06073 | 0 | 0 | 5.6178
8005488109 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR630-TR1 P1 B-331840056-Çıkış | 331840056 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:13:58 | 19.06.2025 15:08:12 | 0.90389 |  | 114 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 18.1155 | 0 | 0 | 0 | 4.3249 | 0 | 0 | 22.4404
8005488121 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BHF08-H8-227448516-Fider | 227448516 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:53:23 | 19.06.2025 19:13:56 | 2.3425 |  | 252 |  |  |  | 59 |  | 2 | 0 | 87.6481 | 0 | 0 | 0 | 111.2459 | 0 | 41.5248 | 240.4189
8005488124 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAB525-TR1 A-307300543-Çıkış | 307300543 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:44:21 | 19.06.2025 19:03:00 | 6.3108 |  | 62 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 66.9278 | 0 | 0 | 0 | 19.9966 | 0 | 0 | 86.9243
8005488144 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGL215-TR1 P1 B-332165899-Çıkış | 332165899 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:31:57 | 19.06.2025 14:15:33 | 0.72667 |  | 36 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 4.296 | 0 | 0.24557 | 0 | 12.3876 | 0 | 0 | 16.9292
8005488148 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ646-TR1 P1 ANA ŞALTER-241595811-Çıkış | 241595811 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:59:21 | 19.06.2025 18:43:30 | 0.73583 |  | 43 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.6807 | 0 | 0.23015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9108
8005488157 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB721-TR1 P1 A-235972820-Çıkış | 235972820 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:39:22 | 19.06.2025 15:39:08 | 0.99611 |  | 68 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.7492 | 0 | 0 | 0 | 0.91396 | 0 | 0 | 1.6632
8005488161 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC008-H10-241158398-Fider | 241158398 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:08:37 | 19.06.2025 13:14:36 | 0.099722 | 6 | 3121 | 75 | 43 | 11 | 220 | 5 | 1 | 3.8964 | 56.4745 | 71.3523 | 17.1338 | 23.7149 | 29.7369 | 88.0953 | 1.1259 | 291.5299
8005488173 | 1 | ANKARA | BALA | TBD090-314877838-314877838-Kofra | 314877838 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:15:39 | 19.06.2025 14:16:42 | 1.0175 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005488173 | 2 | ANKARA | BALA | TBD090-TR1 P1 D-331629594-Çıkış | 331629594 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:16:42 | 19.06.2025 15:44:21 | 1.4608 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.4123 | 0 | 0 | 0 | 1.3574 | 0 | 0 | 5.7696
8005488176 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA812-TR1 P1 H-749132-Çıkış | 749132 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:41:25 | 19.06.2025 17:59:00 | 3.2931 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3406 | 0 | 0 | 17.3406
8005488184 | 1 | ANKARA | MAMAK | SGU616- H-244468861-Çıkış | 244468861 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:12:42 | 19.06.2025 16:05:38 | 2.8822 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 6.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5039
8005488185 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SHS116-TR1 C-239961053-Çıkış | 239961053 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:47:46 | 19.06.2025 15:21:42 | 0.56556 |  | 203 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 15.4285 | 0 | 0 | 0 | 7.6144 | 0 | 0 | 23.0429
8005488187 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SDV211-TR1 E-209616126-Çıkış | 209616126 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:33:15 | 19.06.2025 18:08:17 | 5.5839 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005488191 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TBJ358- P1 ANA ŞALTER-319969465-Çıkış | 319969465 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:08:41 | 19.06.2025 18:28:24 | 0.32861 |  | 74 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7725
8005488192 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-238677376-238677376-Fider | 238677376 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:49:00 | 19.06.2025 15:25:05 | 3.6014 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 2.7728
8005488192 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-238677376-238677376-Fider | 238677376 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:25:05 | 19.06.2025 19:36:21 | 4.1878 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5964 | 0 | 0 | 0 | 3.5964
8005488193 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI191-TR1 ANA ŞALTER-318929820-Çıkış | 318929820 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:18:25 | 19.06.2025 14:39:26 | 1.3503 |  | 134 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 22.1968 | 0 | 0 | 0 | 12.0372 | 0 | 0 | 34.234
8005488200 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFR879-TR1 P1 G-225624266-Çıkış | 225624266 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:05:21 | 19.06.2025 23:06:00 | 1.0108 |  | 107 | [6 empty] | 0 | 19.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9875
8005488204 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY382-TR1 P1 D-327719520-Çıkış | 327719520 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:41:44 | 19.06.2025 15:33:00 | 0.85444 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.1289 | 0 | 0 | 0 | 0.23932 | 0 | 0 | 4.3682
8005488205 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT374-TR1 P1 C-316796433-Çıkış | 316796433 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:12:00 | 19.06.2025 15:08:03 | 1.9342 |  | 47 | [6 empty] | 0 | 17.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4726
8005488206 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SDN463-TR1 E-329912677-Çıkış | 329912677 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:56:22 | 19.06.2025 14:17:58 | 2.36 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42854 | 0 | 0 | 0.42854
8005488206 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB567- P1 ANA ŞALTER-309836450-Çıkış | 309836450 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:17:58 | 19.06.2025 18:27:01 | 4.1508 |  | 5 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 111.446 | 0 | 0 | 114.1579
8005488224 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV652-TR1 P1 B-300812728-Çıkış | 300812728 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:50:51 | 21.06.2025 12:43:17 | 0.87389 |  | 130 | [6 empty] | 0 | 15.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7762
8005488229 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TEB087- P1 ANA ŞALTER-209295523-Çıkış | 209295523 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 2:32:55 | 20.06.2025 3:13:15 | 0.67222 |  | 79 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 27.531 | 0 | 0.64477 | 0 | 0.62053 | 0 | 0 | 28.7963
8005488237 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-243371534-243371534-Fider | 243371534 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:29:46 | 19.06.2025 14:27:14 | 2.9578 |  | 15 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 18.5341 | 0 | 0.52032 | 0 | 15.1847 | 0 | 0 | 34.2391
8005488237 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H3-244375313-Fider | 244375313 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:27:14 | 19.06.2025 14:40:39 | 0.22361 |  | 261 |  | 65 | 4 | 67 |  |  | 0 | 28.2918 | 0 | 9.5799 | 11.5961 | 23.1762 | 0 | 0 | 72.6441
8005488239 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU47-331409326-331409326-Fider | 331409326 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:28:07 | 19.06.2025 13:46:15 | 0.30222 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 17.3706 | 0 | 0 | 0 | 1.2637 | 0 | 18.6343
8005488239 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU47-H2-232749980-Fider | 232749980 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:46:15 | 19.06.2025 14:58:35 | 1.2056 |  |  | 56 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 685.3435 | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 0 | 690.8585
8005488242 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TEV104-TR1 P1 D-244983757-Çıkış | 244983757 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:23:26 | 20.06.2025 13:33:49 | 1.1731 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.20734 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 0 | 0 | 1.2719
8005488247 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGT551- P1 ANA ŞALTER-400111397-Çıkış | 400111397 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:33:22 | 19.06.2025 15:43:30 | 2.1689 |  | 50 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 28.8818 | 0 | 0 | 0 | 4.0758 | 0 | 0 | 32.9576
8005488259 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHY05-H20-237940132-Fider | 237940132 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:05:10 | 19.06.2025 14:06:11 | 0.016944 | 17 | 7654 | 2 | 87 | 11 | 749 | 1 | 1 | 0.71276 | 16.5967 | 0.32694 | 1.0147 | 4.1947 | 6.7838 | 0.5748 | 4.6577 | 34.8622
8005488269 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TGG682-241777924-241777924-Kofra | 241777924 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:33:55 | 19.06.2025 19:17:00 | 0.71806 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015488 | 0 | 0 | 0.015488
8005488273 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD238- P1 ANA ŞALTER-304234352-Çıkış | 304234352 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:08:32 | 19.06.2025 17:36:15 | 0.46194 |  | 61 |  | 10 |  | 18 |  |  | 0 | 14.4608 | 0 | 5.5934 | 0 | 6.0932 | 0 | 0 | 26.1474
8005488279 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAA922-H3-314758264-Fider | 314758264 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:00:21 | 19.06.2025 14:10:00 | 0.16083 |  | 372 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 5.0965 | 0 | 0 | 0 | 1.2185 | 0 | 0 | 6.315
8005488281 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TEV104-TR1 P1 E-244983758-Çıkış | 244983758 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:15:27 | 19.06.2025 18:15:35 | 1.0022 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.7075 | 0 | 0 | 0 | 4.7337 | 0 | 0 | 12.4413
8005488283 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA872-H1-246223338-Fider | 246223338 | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:41:50 | 19.06.2025 15:19:29 | 2.6275 |  | 79 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 50.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6319
8005488284 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H7-339924028-Fider | 339924028 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:02:07 | 19.06.2025 14:04:28 | 0.039167 | 2 | 12116 | 1 | 4 | 6 | 548 |  | 9 | 0 | 84.3478 | 0.68773 | 0.042334 | 3.4151 | 35.878 | 0 | 4.8244 | 129.1953
8005488290 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP81-302908910-302908910-Fider | 302908910 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:47:58 | 19.06.2025 15:09:52 | 1.365 | 2 | [7 empty] | 7.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9206
8005488290 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKP81-302908910-302908910-Fider | 302908910 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:09:52 | 19.06.2025 15:18:08 | 0.13778 | 2 | [7 empty] | 0.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8098
8005488310 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFJ429-TR5 P5 B-343441311-Çıkış | 343441311 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:05:18 | 19.06.2025 19:24:06 | 5.3133 |  | 38 |  |  |  | 93 |  | 1 | 0 | 1726.1785 | 0 | 0 | 0 | 817.1864 | 0 | 52.8244 | 2596.1893
8005488320 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TDT038-TR1 P1 C-242049064-Çıkış | 242049064 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:08:36 | 19.06.2025 15:02:08 | 0.89222 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2503 | 0 | 0 | 7.2503
8005488325 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BKD50-H6-241117611-Fider | 241117611 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:15:21 | 19.06.2025 14:28:32 | 0.21972 | 2 | 2215 |  | 41 | 2 | 166 | 1 |  | 0 | 52.6748 | 0 | 1.5101 | 1.2071 | 15.6208 | 8.5034 | 0 | 79.5162
8005488332 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ665-TR1 C-312058766-Çıkış | 312058766 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:29:28 | 19.06.2025 15:20:04 | 3.8433 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 35.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3564
8005488340 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB934-TR1 E-400230916-Çıkış | 400230916 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:41:58 | 20.06.2025 18:15:35 | 0.56028 |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.77013 | 0 | 0 | 0 | 0.30116 | 0 | 0 | 1.0713
8005488348 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD915-TR1 P1 G-348027065-Çıkış | 348027065 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:31:10 | 19.06.2025 15:13:01 | 3.6975 |  | 25 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 34.8686 | 0 | 0 | 0 | 9.4377 | 0 | 0 | 44.3063
8005488351 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA024- P1 ANA ŞALTER-319982910-Çıkış | 319982910 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:08:41 | 20.06.2025 17:39:49 | 0.51889 |  | 112 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 9.3592 | 0 | 0.025615 | 0 | 0.0016715 | 0 | 0 | 9.3865
8005488365 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAK836-TR1 P1 E-318109412-Çıkış | 318109412 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:12:01 | 19.06.2025 17:03:03 | 2.8506 |  | 110 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 40.2631 | 0 | 0 | 0 | 66.5688 | 0 | 0 | 106.832
8005488380 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM272-TR1 P1 C-385826656-Çıkış | 385826656 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:12:58 | 26.06.2025 15:50:51 | 6.6314 |  | 121 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 157.6542 | 0 | 0 | 0 | 66.1555 | 0 | 0 | 223.8097
8005488388 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAU118-TR1 P1 ANA ŞALTER-240285933-Çıkış | 240285933 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:15:07 | 19.06.2025 15:04:23 | 0.82111 |  | 32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.3624 | 0 | 4.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1265
8005488389 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA451-TR1 P1 D-755429-Çıkış | 755429 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:24:52 | 19.06.2025 17:39:24 | 0.24222 |  | 169 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.3105 | 0 | 0 | 0 | 0.98315 | 0 | 0 | 9.2937
8005488392 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB257-TR1 A-200037422-Çıkış | 200037422 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:13:58 | 19.06.2025 17:20:14 | 0.10444 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091595 | 0 | 0 | 0.091595
8005488393 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-331512549-331512549-Fider | 331512549 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 11:45:40 | 19.06.2025 15:27:42 | 3.7006 |  | 121 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 79.5367 | 0 | 0 | 0 | 6.8777 | 0 | 0 | 86.4143
8005488393 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-331512549-331512549-Fider | 331512549 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:27:42 | 19.06.2025 15:46:42 | 0.31667 |  | 121 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.8016 | 0 | 0 | 0 | 0.58939 | 0 | 0 | 7.391
8005488394 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN193-317723450-317723450-Kofra | 317723450 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:37:09 | 19.06.2025 15:33:58 | 0.94694 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074199 | 0 | 0 | 0.074199
8005488394 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN193-TR1 P1 E-318561598-Çıkış | 318561598 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:33:58 | 19.06.2025 16:52:01 | 1.3008 |  | 4 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8495 | 0 | 0 | 10.8495
8005488399 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY047-TR1 P1 ANA ŞALTER-328003934-Çıkış | 328003934 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:27:41 | 19.06.2025 15:48:47 | 0.35167 |  | 71 |  | 8 |  | 56 |  |  | 0 | 2.4156 | 0 | 2.586 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 10.8136
8005488400 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE888-TR1 P1 O-226116581-Çıkış | 226116581 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:36:54 | 19.06.2025 15:28:29 | 0.85972 |  | 63 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 8.5695 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 12.0815
8005488401 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD279-TR1 P1 B-304298262-Çıkış | 304298262 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:56:40 | 19.06.2025 15:08:19 | 2.1942 |  | 17 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 7.3081 | 0 | 0.28163 | 0 | 7.6837 | 0 | 0 | 15.2735
8005488403 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SDC627-242092381-242092381-Kofra | 242092381 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:50:00 | 19.06.2025 16:01:47 | 0.19639 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055101 | 0 | 0 | 0.055101
8005488414 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA460-H5-26185213-Fider | 26185213 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 8:53:44 | 22.06.2025 16:09:13 | 7.2581 | 3 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.373 | 57.221 | 0 | 627.4389 | 83.5383 | 602.4785 | 260.0111 | 1634.0607
8005488415 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BDV45-H14-209019901-Fider | 209019901 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:54:13 | 22.06.2025 16:27:21 | 6.5522 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.3853 | 0 | 0 | 0 | 174.3853
8005488417 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H3-4069529-Fider | 4069529 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:32:55 | 22.06.2025 15:55:57 | 6.3839 | 10 | 1 |  |  | 15 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.6167 | 0 | 941.1761 | 0 | 1458.7928
8005488421 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF152-H3-762853-Fider | 762853 | Tesis Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:44:51 | 22.06.2025 18:55:19 | 9.1744 |  | 476 |  |  |  | 46 |  |  | 0 | 862.6395 | 0 | 0 | 0 | 289.3388 | 0 | 0 | 1151.9784
8005488423 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF886-TR1 P1 D-331483854-Çıkış | 331483854 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:28:26 | 22.06.2025 17:33:01 | 8.0764 |  | 53 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 55.098 | 0 | 0 | 0 | 2.1193 | 0 | 0 | 57.2173
8005488425 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ781- P1 ANA ŞALTER-243996666-Çıkış | 243996666 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:15:05 | 22.06.2025 17:04:10 | 7.8181 |  | 19 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 20.4189 | 0 | 1.8299 | 0 | 5.051 | 0 | 0 | 27.2998
8005488426 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH17-315679558-315679558-Fider | 315679558 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:40:43 | 22.06.2025 18:24:05 | 8.7228 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.5872 | 0 | 0 | 0 | 0.056893 | 0 | 0 | 9.6441
8005488427 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB415-H5-313798487-Fider | 313798487 | Hizmet Alım Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:23:21 | 22.06.2025 18:38:46 | 9.2569 | 1 | 408 |  | 1 | 1 | 78 |  |  | 0.67671 | 637.4225 | 0 | 1.3767 | 703.4357 | 442.3526 | 0 | 0 | 1785.2642
8005488428 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BHV60-238681324-238681324-Fider | 238681324 | Hizmet Alım Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:24:24 | 22.06.2025 17:29:37 | 8.0869 | 2 | 263 |  | 1 |  | 29 |  |  | 502.3404 | 300.0896 | 0 | 20.5629 | 0 | 37.1537 | 0 | 0 | 860.1466
8005488429 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA151-309937570-309937570-Fider | 309937570 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 10:11:42 | 22.06.2025 17:47:11 | 7.5914 |  | 84 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 72.8159 | 0 | 6.0834 | 0 | 0.52269 | 0 | 0 | 79.422
8005488432 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-H3-3183022-Fider | 3183022 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:00:37 | 22.06.2025 16:36:39 | 7.6006 | 1 | 715 |  | 2 |  | 15 |  |  | 16.0161 | 496.6178 | 0 | 0.17725 | 0 | 24.0686 | 0 | 0 | 536.8798
8005488433 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHE61-H11-234769123-Fider | 234769123 | Hizmet Alım Çalışması - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:46:40 | 22.06.2025 14:50:24 | 5.0622 |  | 8 |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.8149 | 0 | 0 | 1.9893 | 185.1048 | 2.1204 | 90.4579 | 284.4874
8005488434 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH694- P1 ANA ŞALTER-310541011-Çıkış | 310541011 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 12:53:37 | 22.06.2025 17:39:08 | 4.7586 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 12.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5306
8005488435 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH693- P1 ANA ŞALTER-310541066-Çıkış | 310541066 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:01:59 | 22.06.2025 12:18:02 | 3.2675 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 8.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.983
8005488436 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA682-244649568-244649568-Fider | 244649568 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:00:47 | 22.06.2025 17:01:44 | 8.0158 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 27.0087 | 0 | 0 | 0 | 0.0024474 | 0 | 0 | 27.0111
8005488438 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA993-H5-202992161-Fider | 202992161 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 10:04:06 | 22.06.2025 18:59:16 | 8.9194 |  | 372 |  | 1 | 1 | 19 |  |  | 0 | 488.4011 | 0 | 1.7777 | 250.0024 | 23.3512 | 0 | 0 | 763.5325
8005488439 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BKD50-H2-241117434-Fider | 241117434 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:16:52 | 22.06.2025 18:00:38 | 8.7294 |  | 786 |  | 18 |  | 13 |  |  | 0 | 658.0675 | 0 | 37.6474 | 0 | 20.1396 | 0 | 0 | 715.8545
8005488440 | 1 | ANKARA | AKYURT | BAB432-H3-331002128-Fider | 331002128 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.06.2025 9:05:35 | 22.06.2025 13:43:26 | 4.6308 |  | 3 |  |  | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.6002 | 370.9701 | 206.8906 | 378.7218 | 1396.1826
8005488441 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TSF239-TR1 P1 G-242307363-Çıkış | 242307363 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 14:19:25 | 22.06.2025 15:28:25 | 1.15 |  | 4 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2201 | 0 | 0 | 13.2201
8005488442 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF787-TR1 P1 C-364032446-Çıkış | 364032446 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:26:01 | 22.06.2025 17:56:02 | 8.5003 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 46.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1474
8005488448 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BJE67-H12-237112543-Fider | 237112543 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:28:32 | 24.06.2025 17:01:08 | 7.5433 | 5 | 226 | 58 | 24 | 9 | 21 |  |  | 0.047973 | 367.6508 | 2370.1258 | 384.8204 | 926.4628 | 188.2179 | 0 | 0 | 4237.3257
8005488456 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SDP019-340592044-340592044-Kofra | 340592044 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:21:54 | 19.06.2025 15:15:56 | 0.90056 |  | 27 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.2813 | 0 | 0 | 0 | 0.21203 | 0 | 0 | 4.4934
8005488457 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH480-TR1 P1 D-331659170-Çıkış | 331659170 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:38:03 | 19.06.2025 17:10:34 | 0.54194 |  | 237 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 23.5245 | 0 | 0 | 0 | 1.8747 | 0 | 0 | 25.3992
8005488461 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL316-TR1 B-311128619-Çıkış | 311128619 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:18:09 | 19.06.2025 15:26:00 | 1.1308 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15942
8005488465 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BJC99-H2-236208290-Fider | 236208290 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:48:19 | 19.06.2025 15:08:27 | 0.33556 |  |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 48.9854 | 0 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 50.2382
8005488471 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC027-TR1 P1 G-328062927-Çıkış | 328062927 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:06:45 | 19.06.2025 17:26:01 | 1.3211 |  | 32 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 13.0285 | 0 | 0.85131 | 0 | 2.4497 | 0 | 0 | 16.3294
8005488474 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR645-2-328678444-Fider | 328678444 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:54:43 | 19.06.2025 15:19:21 | 0.41056 |  | 1471 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 96.2004 | 0 | 0 | 0 | 19.9883 | 0 | 0 | 116.1887
8005488475 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT806-TR1 P1 B-331320130-Çıkış | 331320130 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:48:51 | 22.06.2025 19:07:37 | 1.3128 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.983
8005488476 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-233195574-233195574-Fider | 233195574 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:39:32 | 19.06.2025 16:18:20 | 1.6467 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1012 | 0 | 20.8723 | 0 | 0 | 0 | 68.9735
8005488476 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAB324-233195574-233195574-Fider | 233195574 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:18:20 | 19.06.2025 16:30:39 | 0.20528 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 6.0595 | 0 | 2.4804 | 0 | 0 | 0 | 8.5399
8005488479 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG331-TR1 P1 ANA ŞALTER-315102185-Çıkış | 315102185 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:02:29 | 19.06.2025 22:48:28 | 0.76639 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843
8005488489 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SCS528-TR1 ANA ŞALTER-203467774-Çıkış | 203467774 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:12:42 | 19.06.2025 15:44:08 | 1.5239 |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.623 | 0 | 0 | 0 | 2.1432 | 0 | 0 | 4.7662
8005488523 | 1 | ANKARA | POLATLI | SFA212-TR1 H-208964862-Çıkış | 208964862 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:42:12 | 19.06.2025 18:00:10 | 0.29944 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1512 | 0 | 0 | 0 | 0.010843 | 0 | 0 | 1.162
8005488527 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG944-TR1 P1 B-342542736-Çıkış | 342542736 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:35:59 | 25.06.2025 17:04:39 | 7.4778 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.6679 | 0 | 0 | 0 | 0.45742 | 0 | 0 | 22.1253
8005488534 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG276-TR1 P1 ANA ŞALTER-239729160-Çıkış | 239729160 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:17:47 | 19.06.2025 19:58:27 | 0.67778 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 0 | 0.095347 | 0 | 0 | 1.3802
8005488536 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG944-TR1 P1 D-342542737-Çıkış | 342542737 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:38:25 | 25.06.2025 17:05:20 | 7.4486 |  | 121 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 154.125 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 155.2032
8005488544 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | TAH870-TR1 P1 ANA ŞALTER-28345446-Çıkış | 28345446 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:51:42 | 20.06.2025 12:22:32 | 0.51389 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 0.60547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60547
8005488545 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA835-240565607-240565607-Fider | 240565607 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:00:19 | 19.06.2025 15:44:38 | 0.73861 |  | 339 |  |  | 3 | 16 |  |  | 0 | 29.674 | 0 | 0 | 2.1211 | 5.0253 | 0 | 0 | 36.8204
8005488545 | 2 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H4-4070852-Fider | 4070852 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:44:38 | 19.06.2025 15:55:15 | 0.17694 | 1 | 1392 | 1 | 1 | 9 | 131 | 1 |  | 0.0077882 | 46.5058 | 0.15486 | 0.056713 | 1.7174 | 21.384 | 2.1294 | 0 | 71.956
8005488550 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SCL815-TR1 ANA ŞALTER-203823203-Çıkış | 203823203 | Asiri Yuk - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:42:42 | 19.06.2025 15:52:22 | 0.16111 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.75481 | 0 | 0 | 0 | 0.03084 | 0 | 0 | 0.78565
8005488553 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK662-TR1 P1 B-318128738-Çıkış | 318128738 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:00:31 | 19.06.2025 19:05:47 | 4.0878 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 33.5811 | 0 | 0 | 0 | 3.5393 | 0 | 0 | 37.1203
8005488558 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP674-TR1 P1 E-237992806-Çıkış | 237992806 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:05:59 | 19.06.2025 17:42:48 | 0.61361 |  | 249 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 24.0434 | 0 | 0 | 0 | 1.9467 | 0 | 0 | 25.9902
8005488560 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ914- P1 ANA ŞALTER-316614177-Çıkış | 316614177 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:52:27 | 20.06.2025 11:20:04 | 0.46028 |  | 256 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 13.0146 | 0 | 0.077595 | 0 | 0.18801 | 0 | 0 | 13.2802
8005488563 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH638- P1 ANA ŞALTER-314768451-Çıkış | 314768451 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:17:27 | 19.06.2025 18:45:48 | 3.4725 |  | 56 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 26.0141 | 0 | 0 | 0 | 1.7718 | 0 | 0 | 27.7859
8005488568 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TBA232- P1 ANA ŞALTER-314784590-Çıkış | 314784590 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 12:40:52 | 23.06.2025 14:26:06 | 1.7539 |  | 395 |  | 3 |  | 56 |  |  | 0 | 74.1311 | 0 | 10.598 | 0 | 81.795 | 0 | 0 | 166.524
8005488570 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SKM574-TR1 A-245414078-Çıkış | 245414078 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:15:56 | 19.06.2025 16:18:18 | 3.0394 |  | 69 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 6.0891 | 0 | 0 | 9.9871
8005488576 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK590-TR1 ANA ŞALTER-301133116-Çıkış | 301133116 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:21:20 | 19.06.2025 16:13:42 | 0.87278 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.6177 | 0 | 0 | 0 | 3.1908 | 0 | 0 | 5.8085
8005488580 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF143-TR1 P1 F-312748139-Çıkış | 312748139 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:08:43 | 19.06.2025 16:52:02 | 0.72194 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.79369 | 0 | 0 | 0 | 66.2059 | 0 | 0 | 66.9995
8005488581 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFK939-TR1 P1 I-400385758-Çıkış | 400385758 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:41:12 | 19.06.2025 22:34:27 | 0.8875 |  | 14 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 1.6969 | 0 | 0.16293 | 0 | 0.61121 | 0 | 0 | 2.471
8005488590 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFN617-H3-245469867-Fider | 245469867 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:28:32 | 19.06.2025 15:35:18 | 0.11278 |  | 315 |  |  |  | 186 |  |  | 0 | 8.0648 | 0 | 0 | 0 | 59.8632 | 0 | 0 | 67.9281
8005488594 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | THU725-TR1 P1 ANA ŞALTER-242360100-Çıkış | 242360100 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:40:26 | 19.06.2025 23:21:13 | 0.67972 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.86456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86456
8005488596 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H7-339924028-Fider | 339924028 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:33:09 | 19.06.2025 15:39:43 | 0.10944 |  | 12078 | 1 | 4 | 4 | 548 |  | 9 | 0 | 234.3666 | 1.9509 | 0.12009 | 7.4368 | 98.751 | 0 | 13.0899 | 355.7152
8005488596 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BEF99-H4-209523565-Fider | 209523565 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:39:43 | 19.06.2025 15:47:00 | 0.12139 |  | 537 | 1 | 2 | 2 | 42 |  |  | 0 | 10.5575 | 2.1638 | 0.1099 | 5.8805 | 6.2265 | 0 | 0 | 24.9382
8005488597 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SCY225-TR1 ANA ŞALTER-203712888-Çıkış | 203712888 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:30:14 | 19.06.2025 17:54:47 | 2.4092 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.9789 | 0 | 0 | 0 | 0.21523 | 0 | 0 | 10.1941
8005488609 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TGN949-TR1 P1 A-234717623-Çıkış | 234717623 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:44:34 | 19.06.2025 18:36:03 | 0.85806 |  | 48 | [6 empty] | 0 | 4.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7118
8005488610 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-H6-233958062-Fider | 233958062 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:23:05 | 19.06.2025 16:07:12 | 0.73528 | 1 | 3576 | 1 | 4 |  | 213 |  |  | 0.017067 | 419.4184 | 13.2341 | 4.3468 | 0 | 46.3005 | 0 | 0 | 483.3168
8005488614 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT746-TR1 P1 D-331225612-Çıkış | 331225612 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:16:59 | 19.06.2025 17:53:38 | 0.61083 |  | 82 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 6.7376 | 0 | 0.084075 | 0 | 0.033487 | 0 | 0 | 6.8551
8005488616 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE946-TR1 P1 ANA ŞALTER-337092502-Çıkış | 337092502 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:37:31 | 19.06.2025 18:40:10 | 2.0442 |  | 457 |  | 2 |  | 25 |  |  | 0 | 174.9599 | 0 | 0.31672 | 0 | 53.2522 | 0 | 0 | 228.5289
8005488619 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 A-316794591-Çıkış | 316794591 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:11:19 | 19.06.2025 17:23:50 | 3.2086 |  | 56 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.8883 | 0 | 0 | 0 | 0.89759 | 0 | 0 | 23.7859
8005488619 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT360-TR1 P1 ANA ŞALTER-316794588-Çıkış | 316794588 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:23:50 | 19.06.2025 18:36:22 | 1.2089 |  | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.174 | 0 | 0 | 0 | 0.31394 | 0 | 0 | 13.488
8005488625 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG084-TR1 P1 A-316157034-Çıkış | 316157034 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:24:12 | 26.06.2025 16:44:48 | 7.3433 |  | 90 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 119.4882 | 0 | 0 | 0 | 14.3785 | 0 | 0 | 133.8667
8005488663 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC318-TR1 P1 B-304284910-Çıkış | 304284910 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:52:14 | 19.06.2025 17:18:07 | 1.4314 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.9316 | 0 | 0 | 0 | 1.6023 | 0 | 0 | 14.5339
8005488665 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ363-TR1 C-308542215-Çıkış | 308542215 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:04:59 | 19.06.2025 19:53:05 | 0.80167 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 3.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8902
8005488665 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC962-H3-301243260-Fider | 301243260 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:53:05 | 19.06.2025 21:59:00 | 2.0986 |  | 337 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 176.3827 | 0 | 0 | 0 | 1.6863 | 0 | 0 | 178.069
8005488668 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H15-307046104-Fider | 307046104 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:35:48 | 19.06.2025 17:57:36 | 0.36333 | 4 | 120 |  |  | 1 | 101 | 3 | 5 | 0 | 0.13778 | 0 | 0 | 14.5065 | 80.7983 | 68.6113 | 51.072 | 215.1258
8005488682 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHN19-H1-401141318-Fider | 401141318 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:54:11 | 19.06.2025 20:10:06 | 4.2653 | 6 | 80 | 7 | 8 | 9 | 17 | 2 |  | 10.5478 | 96.2887 | 117.2699 | 49.7468 | 99.2531 | 40.3525 | 214.3339 | 0 | 627.7929
8005488710 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD279-TR1 P1 B-304298262-Çıkış | 304298262 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:58:43 | 19.06.2025 17:34:04 | 1.5892 |  | 17 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 5.4225 | 0 | 0.21579 | 0 | 5.5151 | 0 | 0 | 11.1534
8005488711 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA487-TR1 P1 A-301713235-Çıkış | 301713235 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:01:17 | 19.06.2025 19:10:56 | 0.16083 |  | 113 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.1733 | 0 | 0 | 0 | 0.74746 | 0 | 0 | 3.9208
8005488714 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD899-TR1 P1 ANA ŞALTER-243815834-Çıkış | 243815834 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:18:51 | 19.06.2025 19:09:05 | 0.83722 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.4073 | 0 | 0 | 0 | 0.13267 | 0 | 0 | 9.54
8005488719 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAF204-312305750-312305750-Kofra | 312305750 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:30:47 | 19.06.2025 22:17:08 | 6.7725 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 17.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.649
8005488720 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BHJ68-H3-234780450-Fider | 234780450 | Agac ve Dis Etkenler - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:48:01 | 19.06.2025 19:19:30 | 1.5247 |  | 139 | 1 | 4 | 1 | 8 |  |  | 0 | 33.1167 | 0.5664 | 4.5361 | 1.0563 | 1.5558 | 0 | 0 | 40.8313
8005488721 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BEG81-H4-240214170-Fider | 240214170 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2025 9:50:22 | 22.06.2025 10:42:19 | 0.86583 | 1 | 981 |  | 2 |  | 65 |  |  | 3.2293 | 139.0812 | 0 | 0.017912 | 0 | 9.6607 | 0 | 0 | 151.9891
8005488725 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA887-H5-309477966-Fider | 309477966 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:03:19 | 19.06.2025 16:15:15 | 0.19889 |  | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0.039842 | 0 | 0 | 1.7623
8005488734 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-320408145-320408145-Fider | 320408145 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:59:50 | 19.06.2025 19:10:22 | 3.1756 |  | 111 |  |  | 1 | 16 |  |  | 0 | 68.6193 | 0 | 0 | 24.7055 | 24.7796 | 0 | 0 | 118.1044
8005488734 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA618-320408145-320408145-Fider | 320408145 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:10:22 | 19.06.2025 19:25:57 | 0.25972 |  | 111 |  |  | 1 | 16 |  |  | 0 | 5.9433 | 0 | 0 | 0.94394 | 1.8927 | 0 | 0 | 8.7799
8005488735 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAL525-316523424-316523424-Fider | 316523424 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:52:17 | 19.06.2025 18:25:21 | 2.5511 |  | 211 |  | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 57.8112 | 0 | 0.08159 | 0 | 7.1254 | 0 | 0 | 65.0182
8005488736 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SKA522-TR1 ANA ŞALTER-240878734-Çıkış | 240878734 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:58:48 | 19.06.2025 22:42:29 | 5.7281 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 26.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6338
8005488740 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA466-316047138-316047138-Fider | 316047138 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:54:55 | 19.06.2025 21:21:48 | 5.4481 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 8.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2961
8005488744 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBD172-TR1 P1 B-28225509-Çıkış | 28225509 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:49:29 | 19.06.2025 19:38:37 | 0.81889 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.3419 | 0 | 0 | 0 | 0.14368 | 0 | 0 | 6.4856
8005488748 | 1 | ANKARA | HAYMANA | THU579-TR1 P1 H-241277281-Çıkış | 241277281 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:48:02 | 19.06.2025 20:27:30 | 0.65778 |  | 82 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.7064 | 0 | 0 | 0 | 0.024399 | 0 | 0 | 9.7308
8005488749 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ181-TR1 P1 ANA ŞALTER-28454928-Çıkış | 28454928 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:53:06 | 19.06.2025 18:16:02 | 2.3822 |  | 137 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 37.8487 | 0 | 0 | 0 | 3.4109 | 0 | 0 | 41.2596
8005488751 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS331- P1 ANA ŞALTER-331774369-Çıkış | 331774369 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:35:50 | 19.06.2025 18:17:46 | 1.6989 |  | 320 |  | 1 |  | 41 |  |  | 0 | 96.3184 | 0 | 0.19857 | 0 | 21.4657 | 0 | 0 | 117.9827
8005488754 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SFR663-TR1 ANA ŞALTER-227538554-Çıkış | 227538554 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:31:37 | 19.06.2025 19:03:48 | 3.5364 |  | 127 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 70.5635 | 0 | 0 | 0 | 153.9588 | 0 | 0 | 224.5223
8005488770 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC328- P1 ANA ŞALTER-304285918-Çıkış | 304285918 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:56:24 | 19.06.2025 18:29:05 | 0.54472 |  | 687 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 67.3766 | 0 | 0 | 0 | 25.158 | 0 | 0 | 92.5345
8005488772 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SKF387-242965562-242965562-Kofra | 242965562 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:51:23 | 19.06.2025 16:47:50 | 1.9408 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 7.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0007
8005488780 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBD900-TR1 C-368006025-Çıkış | 368006025 | Elektrik Kaçağı - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 13:09:56 | 19.06.2025 16:52:11 | 3.7042 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68215 | 0 | 0 | 0.68215
8005488781 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF352-TR1 P1 ANA ŞALTER-312723612-Çıkış | 312723612 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 15:20:36 | 22.06.2025 15:56:19 | 0.59528 |  | 1127 |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 94.5119 | 0 | 0 | 0 | 15.3148 | 0 | 0 | 109.8267
8005488783 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA404-H5-300923310-Fider | 300923310 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:03:42 | 19.06.2025 17:22:53 | 3.3197 |  | 187 |  | 7 | 2 | 44 |  |  | 0 | 130.5527 | 0 | 0.9891 | 14.6338 | 19.0814 | 0 | 0 | 165.257
8005488784 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SJV662-TR1 ANA ŞALTER-239858102-Çıkış | 239858102 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:14:19 | 20.06.2025 9:47:05 | 0.54611 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5548 | 0 | 0 | 1.5548
8005488787 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | SBB849-TR1 ANA ŞALTER-313754303-Çıkış | 313754303 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:35:01 | 19.06.2025 17:35:41 | 1.0111 |  | 57 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.0481 | 0 | 0 | 0 | 2.2599 | 0 | 0 | 11.308
8005488792 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB562-TR1 P1 G-244804248-Çıkış | 244804248 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:16:51 | 19.06.2025 18:57:04 | 0.67028 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.24691 | 0 | 0 | 0 | 0.085297 | 0 | 0 | 0.3322
8005488793 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBE337- P1 ANA ŞALTER-330972152-Çıkış | 330972152 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:13:40 | 19.06.2025 18:35:37 | 2.3658 |  | 43 |  |  |  | 51 |  |  | 0 | 18.8414 | 0 | 0 | 0 | 39.5479 | 0 | 0 | 58.3893
8005488803 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAP823-TR1 ANA ŞALTER-308474115-Çıkış | 308474115 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 10:56:15 | 19.06.2025 17:28:29 | 6.5372 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 47.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2871
8005488804 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA416-TR1 P1 C-328020169-Çıkış | 328020169 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:17:37 | 19.06.2025 18:50:10 | 2.5425 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 2.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9554
8005488805 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH18-H4-234457316-Fider | 234457316 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:32:21 | 25.06.2025 16:34:45 | 7.04 |  | 172 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 119.9011 | 0 | 0 | 17.1145 | 0.034257 | 0 | 0 | 137.0498
8005488812 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BKD50-H2-241117434-Fider | 241117434 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:02:57 | 19.06.2025 19:37:19 | 0.57278 |  | 786 |  | 18 |  | 13 |  |  | 0 | 50.4929 | 0 | 2.5124 | 0 | 1.5482 | 0 | 0 | 54.5535
8005488813 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | SAS223-TR1 ANA ŞALTER-314754503-Çıkış | 314754503 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:50:50 | 19.06.2025 19:00:43 | 0.16472 |  | 53 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 0.021212 | 0 | 0 | 1.2195
8005488818 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA189-H23-307047009-Fider | 307047009 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:32:21 | 19.06.2025 16:46:59 | 0.24389 |  | 2903 |  | 5 |  | 165 |  | 1 | 0 | 157.767 | 0 | 2.8908 | 0 | 84.8836 | 0 | 15.6259 | 261.1672
8005488821 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC134-TR1 P1 C-331399256-Çıkış | 331399256 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:33:05 | 19.06.2025 18:18:42 | 1.7603 |  | 59 | [6 empty] | 0 | 17.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7796
8005488825 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG851- P1 ANA ŞALTER-239144691-Çıkış | 239144691 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:06:33 | 19.06.2025 19:46:32 | 0.66639 |  | 29 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.523 | 0 | 0 | 0 | 0.10951 | 0 | 0 | 5.6325
8005488828 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | TGH415- P1 ANA ŞALTER-234058494-Çıkış | 234058494 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:12:06 | 19.06.2025 18:57:38 | 0.75889 |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.097584 | 0 | 0 | 3.1013
8005488829 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAE573-TR1 P1 E-303899311-Çıkış | 303899311 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:30:42 | 19.06.2025 17:17:49 | 1.7853 |  | 82 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 30.5453 | 0 | 0 | 0 | 26.2227 | 0 | 0 | 56.7681
8005488829 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TAE573-H3-303899317-Fider | 303899317 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:17:49 | 19.06.2025 17:57:22 | 0.65917 |  | 1171 |  |  |  | 70 |  |  | 0 | 178.2554 | 0 | 0 | 0 | 48.6065 | 0 | 0 | 226.8618
8005488843 | 1 | BARTIN | ULUS | TGS410-TR1 P1 D-237688228-Çıkış | 237688228 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:27:25 | 19.06.2025 17:25:00 | 0.95972 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0.0062076 | 0 | 0 | 2.8672
8005488846 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG042-H3-26183216-Fider | 26183216 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:42:21 | 19.06.2025 17:04:29 | 0.36889 |  | 1221 |  |  |  | 133 |  |  | 0 | 47.572 | 0 | 0 | 0 | 41.6865 | 0 | 0 | 89.2585
8005488848 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH18-H4-234457316-Fider | 234457316 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:32:52 | 26.06.2025 16:30:55 | 6.9675 |  | 172 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 116.232 | 0 | 0 | 15.9713 | 0.032604 | 0 | 0 | 132.2359
8005488871 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA447-H11-343410010-Fider | 343410010 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:30:40 | 19.06.2025 17:30:11 | 0.99194 | 4 | 2288 | 1 | 18 | 8 | 137 | 4 |  | 2.1508 | 256.6696 | 0.64269 | 2.0106 | 93.8794 | 43.019 | 138.7715 | 0 | 537.1437
8005488871 | 2 | KASTAMONU | DADAY | BCY39-H1-204100120-Fider | 204100120 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:30:11 | 19.06.2025 18:37:00 | 1.1136 | 3 | 1096 |  | 2 | 1 | 56 | 4 |  | 2.0042 | 126.9326 | 0 | 0.37278 | 73.1723 | 11.4155 | 141.2678 | 0 | 355.1652
8005488882 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE888-H3-310313550-Fider | 310313550 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:39:37 | 19.06.2025 18:11:24 | 0.52972 |  | 875 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 102.1187 | 0 | 0 | 0 | 17.976 | 0 | 0 | 120.0947
8005488889 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA147-TR1 P1 C-315167083-Çıkış | 315167083 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:55:49 | 19.06.2025 18:26:09 | 1.5056 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 9.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2188
8005488895 | 1 | ANKARA | BALA | BAB368-H2-364016967-Fider | 364016967 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:02:44 | 19.06.2025 17:03:52 | 0.018889 | 2 | 33 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | 0.059774 | 0.031575 | 0 | 1.485e-07 | 0.99336 | 1.9776 | 0 | 0 | 3.0623
8005488898 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TJJ417-TR1 P1 ANA ŞALTER-244562217-Çıkış | 244562217 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:31:09 | 19.06.2025 22:10:45 | 0.66 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 0 | 0.85236 | 0 | 0 | 3.1094
8005488899 | 1 | ANKARA | BALA | THV796-TR1 P1 D-242887099-Çıkış | 242887099 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:03:03 | 20.06.2025 11:42:13 | 0.65278 |  | 16 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 1.5115 | 0 | 0.032845 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 3.4904
8005488901 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H1-312714317-Fider | 312714317 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:06:39 | 19.06.2025 17:15:24 | 0.14583 |  | 191 |  | 11 | 1 | 36 |  |  | 0 | 9.1228 | 0 | 0.30404 | 0.30167 | 2.9669 | 0 | 0 | 12.6954
8005488906 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA497-H4-3187423-Fider | 3187423 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:05:22 | 19.06.2025 17:24:00 | 0.31056 |  | 111 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 3.523 | 0 | 0.069425 | 0 | 0.12104 | 0 | 0 | 3.7135
8005488914 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA881-TR1 P1 ANA ŞALTER-305916887-Çıkış | 305916887 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:28:39 | 19.06.2025 19:46:39 | 0.3 |  | 491 |  |  |  | 37 |  |  | 0 | 26.2195 | 0 | 0 | 0 | 4.8062 | 0 | 0 | 31.0258
8005488915 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV698-TR1 P1 K-340604569-Çıkış | 340604569 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:08:32 | 19.06.2025 20:33:21 | 4.4136 |  | 73 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 59.0518 | 0 | 0 | 0 | 25.7676 | 0 | 0 | 84.8194
8005488920 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE937- P1 ANA ŞALTER-331504043-Çıkış | 331504043 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:59:48 | 19.06.2025 21:13:17 | 1.2247 |  | 602 |  | 1 |  | 28 |  |  | 0 | 113.042 | 0 | 0.047686 | 0 | 14.7198 | 0 | 0 | 127.8095
8005488921 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH971-TR1 N-303525887-Çıkış | 303525887 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:11:50 | 19.06.2025 19:10:18 | 1.9744 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633
8005488924 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA434-H5-314317425-Fider | 314317425 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:18:39 | 19.06.2025 17:32:03 | 0.22333 |  | 1688 |  | 6 | 8 | 323 | 1 | 1 | 0 | 59.9291 | 0 | 0.23492 | 7.058 | 44.3651 | 1.3615 | 7.8836 | 120.8321
8005488925 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS958-TR1 P1 B-319081094-Çıkış | 319081094 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:43:37 | 20.06.2025 18:29:06 | 0.75806 |  | 25 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.0798 | 0 | 0 | 0 | 0.80157 | 0 | 0 | 3.8814
8005488932 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB011-386932220-386932220-Fider | 386932220 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:28:04 | 19.06.2025 18:09:48 | 3.6956 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 6.8027 | 0 | 0 | 0 | 7.8591
8005488933 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY885-TR1 P1 ANA ŞALTER-304226265-Çıkış | 304226265 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:48:05 | 19.06.2025 19:28:40 | 2.6764 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 8.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9944
8005488946 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC867- P1 G-307510713-Çıkış | 307510713 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:22:08 | 19.06.2025 19:50:33 | 3.4736 |  | 4 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 2.0256 | 0 | 7.6619 | 0 | 139.6708 | 0 | 0 | 149.3583
8005488958 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA034-H11-303874808-Fider | 303874808 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:32:37 | 19.06.2025 17:42:17 | 0.16111 | 2 | 87 | 1 | 8 | 8 | 34 |  |  | 0.26233 | 2.4774 | 0.049544 | 3.8633 | 27.8728 | 16.0756 | 0 | 0 | 50.6009
8005488967 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY918-TR1 P1 C-313366712-Çıkış | 313366712 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:52:25 | 19.06.2025 18:38:51 | 0.77389 |  | 342 | [6 empty] | 0 | 36.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5268
8005488970 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-H2-235093668-Fider | 235093668 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:37:16 | 19.06.2025 17:42:39 | 0.089722 | 1 | 295 | 1 | 31 | 4 | 259 |  |  | 0.33552 | 4.9397 | 0.2381 | 2.4067 | 9.2616 | 7.651 | 0 | 0 | 24.8325
8005488971 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH966-TR1 P1 D-329608338-Çıkış | 329608338 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:37:01 | 19.06.2025 18:43:02 | 1.1003 |  | 69 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 10.8198 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | 0 | 11.802
8005488971 | 2 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH966-TR1 P1 ANA ŞALTER-28477921-Çıkış | 28477921 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:43:02 | 19.06.2025 19:38:09 | 0.91861 |  | 229 |  | 1 |  | 62 |  |  | 0 | 37.4543 | 0 | 6.7213e-05 | 0 | 57.7046 | 0 | 0 | 95.159
8005488982 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SJM313-TR1 G-242847796-Çıkış | 242847796 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:35:46 | 19.06.2025 18:52:20 | 4.2761 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 16.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.322
8005488997 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT320-H5-2194569-Fider | 2194569 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:46:03 | 19.06.2025 18:57:51 | 1.1967 |  | 175 |  | 14 | 1 | 29 | 2 |  | 0 | 42.5168 | 0 | 8.7128 | 2.7182 | 26.8096 | 21.2131 | 0 | 101.9705
8005489010 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAB119- P1 ANA ŞALTER-328028243-Çıkış | 328028243 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:32:34 | 25.06.2025 17:00:58 | 7.4733 |  | 25 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 29.5187 | 0 | 0 | 0 | 28.0668 | 0 | 0 | 57.5855
8005489013 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM077-TR1 P1 A-385822844-Çıkış | 385822844 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:50:31 | 19.06.2025 18:31:34 | 0.68417 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2723
8005489013 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM077-TR1 P1 ANA ŞALTER-28657987-Çıkış | 28657987 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:31:34 | 19.06.2025 18:35:00 | 0.057222 |  | 62 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.55814 | 0 | 0 | 0 | 0.0027904 | 0 | 0 | 0.56093
8005489031 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | SHH500-TR1 C-235303011-Çıkış | 235303011 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:12:56 | 19.06.2025 20:02:51 | 1.8319 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.37068 | 0 | 0 | 0 | 9.9275 | 0 | 0 | 10.2982
8005489036 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | BAB467-331117742-331117742-Fider | 331117742 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:11:25 | 19.06.2025 19:22:28 | 1.1842 |  | 178 |  | 5 |  | 8 |  |  | 0 | 36.5061 | 0 | 1.7948 | 0 | 3.8615 | 0 | 0 | 42.1623
8005489038 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-H16-329725215-Fider | 329725215 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:03:17 | 19.06.2025 18:22:13 | 0.31556 | 11 | 3572 | 3 | 86 | 4 | 298 | 1 |  | 16.9888 | 243.4715 | 11.3318 | 3.131 | 2.6436 | 29.9206 | 8.3121 | 0 | 315.7993
8005489045 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU885- P1 ANA ŞALTER-232883739-Çıkış | 232883739 | -Yangın (Şebeke Harici) - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:14:42 | 19.06.2025 20:52:15 | 2.6258 |  | 474 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 133.8679 | 0 | 0 | 0 | 39.4871 | 0 | 0 | 173.3551
8005489050 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB710-TR1 P1 D-307019256-Çıkış | 307019256 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:52:49 | 19.06.2025 23:28:41 | 5.5978 |  | 65 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 53.436 | 0 | 0 | 0 | 41.8641 | 0 | 0 | 95.3
8005489053 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA905-H7-3182811-Fider | 3182811 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:09:15 | 19.06.2025 20:35:00 | 2.4292 | 3 | 6413 | 2 | 26 | 3 | 1275 | 1 | 1 | 0 | 2072.3743 | 153.6117 | 104.1556 | 435.2635 | 1476.5804 | 418.8321 | 2.7399 | 4663.5575
8005489058 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC008-TR1 P1 D-328060711-Çıkış | 328060711 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:56:13 | 19.06.2025 19:45:39 | 0.82389 |  | 19 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 5.0872 | 0 | 0 | 0 | 3.5421 | 0 | 0 | 8.6293
8005489061 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC318-TR1 P1 B-304284910-Çıkış | 304284910 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:55:15 | 19.06.2025 20:02:31 | 2.1211 |  | 58 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.4523 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 23.5233
8005489061 | 2 | ANKARA | PURSAKLAR | BHE43-245835461-245835461-Fider | 245835461 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:02:31 | 19.06.2025 20:43:00 | 0.67472 |  | 126 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 17.6109 | 0 | 0 | 0 | 0.70113 | 0 | 0 | 18.312
8005489065 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ374-TR1 P1 B-307059364-Çıkış | 307059364 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:38:18 | 19.06.2025 16:48:47 | 0.17472 |  | 46 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.0457 | 0 | 0 | 0 | 0.0050626 | 0 | 0 | 1.0508
8005489065 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ374- P1 ANA ŞALTER-307059287-Çıkış | 307059287 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:48:47 | 19.06.2025 17:29:20 | 0.67583 |  | 72 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.0948 | 0 | 0 | 0 | 0.012554 | 0 | 0 | 6.1073
8005489069 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD279-TR1 P1 B-304298262-Çıkış | 304298262 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:18:19 | 19.06.2025 18:53:34 | 0.5875 |  | 17 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 2.1724 | 0 | 0.081818 | 0 | 1.9705 | 0 | 0 | 4.2247
8005489073 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN452- P1 D-318431997-Çıkış | 318431997 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:19:33 | 19.06.2025 19:54:40 | 1.5853 |  | 73 |  | 1 |  | 35 |  |  | 0 | 19.7884 | 0 | 0.00011691 | 0 | 6.7571 | 0 | 0 | 26.5456
8005489078 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BAC046-400383825-400383825-Fider | 400383825 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:23:53 | 19.06.2025 19:50:45 | 1.4478 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  | 0 | 0.077074 | 0 | 1.2805 | 0 | 0.070383 | 0 | 0 | 1.428
8005489078 | 2 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BAC046-4-331226526-Fider | 331226526 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:50:45 | 20.06.2025 0:40:08 | 4.8231 |  | 48 | 1 | 5 | 4 | 13 |  |  | 0 | 61.4897 | 2.6469 | 4.0795 | 116.9083 | 26.2623 | 0 | 0 | 211.3866
8005489081 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAL525-H2-314331394-Fider | 314331394 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:26:47 | 19.06.2025 19:11:44 | 0.74917 |  | 536 |  | 1 | 3 | 21 |  |  | 0 | 33.8208 | 0 | 0.030327 | 9.0661 | 4.7658 | 0 | 0 | 47.683
8005489084 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHV80-H4-241123670-Fider | 241123670 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:26:38 | 19.06.2025 18:38:12 | 0.19278 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 2.3364
8005489085 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA034-H11-303874808-Fider | 303874808 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:27:50 | 19.06.2025 18:51:54 | 0.40111 | 2 | 87 | 1 | 8 | 8 | 34 |  |  | 0.65368 | 6.0645 | 0.12008 | 9.3637 | 60.343 | 36.623 | 0 | 0 | 113.1679
8005489089 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA992-TR3 P1 E-400201514-Çıkış | 400201514 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:31:05 | 19.06.2025 20:07:58 | 1.6147 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.4889 | 0 | 0 | 0 | 4.6882e-05 | 0 | 0 | 7.4889
8005489094 | 1 | ANKARA | KALECİK | BFJ34-H1-330901009-Fider | 330901009 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:37:06 | 19.06.2025 18:49:46 | 0.21111 | 14 | 121 | 6 | 2 | 11 | 18 | 2 |  | 10.0834 | 7.1502 | 27.411 | 2.5052 | 5.5476 | 4.5078 | 1.3349 | 0 | 58.5402
8005489096 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-4-203346158-Fider | 203346158 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:37:30 | 19.06.2025 18:49:57 | 0.2075 |  | 607 |  | 1 |  | 84 |  |  | 0 | 17.198 | 0 | 0.01677 | 0 | 8.504 | 0 | 0 | 25.7187
8005489097 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHS44-243363177-243363177-Fider | 243363177 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:32:12 | 19.06.2025 19:35:09 | 1.0492 | 4 | [7 empty] | 450.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.5963
8005489097 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BHS44-H7-243216528-Fider | 243216528 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:35:09 | 19.06.2025 19:54:31 | 0.32278 | 31 | 793 | 15 | 25 | 12 | 46 | 2 |  | 144.2838 | 43.5469 | 111.4267 | 3.4655 | 28.0153 | 9.8979 | 58.6672 | 0 | 399.3033
8005489100 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-4085074-4085074-Fider | 4085074 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:04:09 | 19.06.2025 19:11:34 | 1.1236 | 2 | 563 | 1 | 17 | 2 | 13 | 2 |  | 0.66118 | 77.3756 | 20.7943 | 3.5466 | 26.4522 | 7.6846 | 175.1176 | 0 | 311.632
8005489100 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-H3-328228620-Fider | 328228620 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:11:34 | 19.06.2025 19:31:08 | 0.32611 | 9 | 996 | 5 | 40 | 3 | 39 | 2 |  | 0.19937 | 41.8404 | 8.1512 | 2.7089 | 7.5069 | 39.1571 | 43.5767 | 0 | 143.1406
8005489110 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHS55-H2-237680590-Fider | 237680590 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:39:09 | 19.06.2025 20:47:18 | 2.1358 | 6 | 5957 |  | 30 | 12 | 320 | 3 | 1 | 10.4471 | 1576.8495 | 0 | 12.6018 | 176.6526 | 216.9081 | 844.1881 | 9.8283 | 2847.4755
8005489113 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK234-239950410-239950410-Fider | 239950410 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:44:19 | 19.06.2025 19:32:55 | 0.81 |  | 61 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.0323 | 0 | 0 | 0 | 8.2313 | 0 | 0 | 13.2636
8005489113 | 2 | ÇANKIRI | ORTA | TAK234-239950410-239950410-Fider | 239950410 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:32:55 | 19.06.2025 19:54:39 | 0.36222 |  | 61 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 3.6058 | 0 | 0 | 5.8699
8005489116 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | TAK485-H4-4069636-Fider | 4069636 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:46:17 | 19.06.2025 18:55:28 | 0.15306 |  | 423 |  | 6 |  | 10 |  |  | 0 | 6.9879 | 0 | 0.089178 | 0 | 0.21237 | 0 | 0 | 7.2894
8005489121 | 1 | ANKARA | KALECİK | THN296- P1 ANA ŞALTER-239076319-Çıkış | 239076319 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:14:14 | 19.06.2025 21:04:12 | 0.83278 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007
8005489123 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BAA653-1-318577128-Fider | 318577128 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:52:39 | 19.06.2025 19:31:42 | 0.65083 | 3 | 727 |  | 1 | 3 | 206 | 1 |  | 0.11194 | 94.7644 | 0 | 0.082434 | 11.5902 | 55.8933 | 0.22626 | 0 | 162.6685
8005489124 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA896-304655331-304655331-Fider | 304655331 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:30:57 | 19.06.2025 21:42:25 | 6.1911 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 33.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0758
8005489127 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ801-TR1 P1 ANA ŞALTER-316136869-Çıkış | 316136869 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:51:49 | 19.06.2025 19:45:17 | 0.89111 |  | 52 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 7.5713 | 0 | 0.20281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7741
8005489139 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLC31-H3-241510590-Fider | 241510590 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:59:28 | 19.06.2025 19:06:28 | 0.11667 | 1 | 1000 |  | 4 | 1 | 143 |  |  | 0 | 18.3103 | 0 | 0.032414 | 0.36475 | 4.3682 | 0 | 0 | 23.0756
8005489140 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHE77-H5-203886296-Fider | 203886296 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:59:46 | 19.06.2025 19:14:30 | 0.24556 |  | 671 |  | 30 | 2 | 75 | 1 |  | 0 | 20.4453 | 0 | 2.0693 | 1.2576 | 6.018 | 4.4277 | 0 | 34.2179
8005489141 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS46-240588576-240588576-Fider | 240588576 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:06:55 | 19.06.2025 19:52:32 | 1.7603 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2.8793 | 0 | 0.16816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0475
8005489141 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS46-240588576-240588576-Fider | 240588576 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:52:32 | 19.06.2025 20:05:30 | 0.21611 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.36017 | 0 | 0.019265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37944
8005489143 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BCY39-H1-204100120-Fider | 204100120 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:00:08 | 19.06.2025 19:07:00 | 0.11444 | 3 | 1096 |  | 2 | 1 | 56 | 4 |  | 0.21581 | 13.1953 | 0 | 0.035421 | 6.6256 | 1.0581 | 9.7147 | 0 | 30.8449
8005489145 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD12-H4-209084011-Fider | 209084011 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:02:37 | 19.06.2025 19:05:38 | 0.050278 | 4 | 856 |  | 1 | 1 | 51 |  |  | 0.43144 | 7.7271 | 0 | 0.015013 | 1.7362 | 2.333 | 0 | 0 | 12.2427
8005489149 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG349- P1 ANA ŞALTER-316102624-Çıkış | 316102624 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:13:13 | 19.06.2025 22:56:15 | 0.71722 |  | 40 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 3.1124 | 0 | 0 | 0 | 3.7182 | 0 | 0 | 6.8306
8005489150 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SJC783-TR1 C-239297627-Çıkış | 239297627 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:00:48 | 19.06.2025 21:33:04 | 0.53778 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4713 | 0 | 0 | 0 | 0.0052118 | 0 | 0 | 1.4765
8005489167 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHV84-H4-244905626-Fider | 244905626 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:13:54 | 19.06.2025 19:59:46 | 0.76444 |  | 633 |  | 8 | 6 | 45 | 1 |  | 0 | 78.3297 | 0 | 1.1476 | 91.7227 | 11.0418 | 77.749 | 0 | 259.9908
8005489170 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA267-H4-4076432-Fider | 4076432 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:16:41 | 19.06.2025 19:19:08 | 0.040833 | 4 | 614 | 5 | 5 | 1 | 46 | 1 |  | 1.0658 | 5.0037 | 1.1767 | 0.086371 | 0 | 1.878 | 0.30836 | 0 | 9.5191
8005489173 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB373-H3-318624217-Fider | 318624217 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:17:26 | 19.06.2025 19:28:59 | 0.1925 | 44 | 646 | 466 | 10 | 27 | 72 | 1 | 1 | 0 | 30.5128 | 678.2921 | 3.8057 | 14.4802 | 3.8443 | 21.59 | 7.9138 | 760.4389
8005489175 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-241535715-241535715-Fider | 241535715 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:00:38 | 19.06.2025 20:50:36 | 2.8328 |  | 42 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 26.5281 | 0 | 1.9739 | 0 | 3.4582 | 0 | 0 | 31.9602
8005489178 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBE235-TR1 P1 E-243153523-Çıkış | 243153523 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:19:55 | 19.06.2025 21:26:38 | 3.1119 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 25.224 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 26.7573
8005489191 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-244713464-244713464-Fider | 244713464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:15:16 | 19.06.2025 21:32:04 | 2.28 | 2 | 259 |  | 2 | 1 | 14 |  |  | 10.3061 | 98.7749 | 0 | 4.9006 | 45.8791 | 11.1734 | 0 | 0 | 171.0342
8005489191 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-244713464-244713464-Fider | 244713464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:32:04 | 19.06.2025 21:47:13 | 0.2525 | 2 | 259 |  | 2 | 1 | 14 |  |  | 1.1639 | 10.959 | 0 | 0.5112 | 4.9062 | 1.1133 | 0 | 0 | 18.6536
8005489194 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHV11-204632653-204632653-Fider | 204632653 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:25:44 | 19.06.2025 19:50:23 | 0.41083 |  | 41 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 3.787 | 0 | 14.7218 | 0 | 0.24266 | 0 | 0 | 18.7514
8005489194 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BHV11-204632653-204632653-Fider | 204632653 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:50:23 | 19.06.2025 20:07:33 | 0.28611 |  | 41 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 2.6625 | 0 | 9.8834 | 0 | 0.16523 | 0 | 0 | 12.7112
8005489198 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFM34-H1-242835623-Fider | 242835623 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:27:43 | 19.06.2025 19:57:48 | 0.50139 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005489218 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SKL574-TR1 D-245116771-Çıkış | 245116771 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 14:20:35 | 19.06.2025 20:13:03 | 5.8744 |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 50.8528 | 0 | 0 | 0 | 52.8747 | 0 | 0 | 103.7275
8005489219 | 1 | KASTAMONU | SEYDİLER | BAA505-H3-312771634-Fider | 312771634 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:41:00 | 19.06.2025 19:51:17 | 0.17139 |  | 152 |  |  | 2 | 39 |  |  | 0 | 4.593 | 0 | 0 | 0.19517 | 17.1906 | 0 | 0 | 21.9788
8005489229 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT199-TR1 P1 B-331398548-Çıkış | 331398548 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:34:47 | 19.06.2025 20:37:01 | 1.0372 |  | 50 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 10.6652 | 0 | 1.1678 | 0 | 0.020149 | 0 | 0 | 11.8532
8005489229 | 2 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT199- P1 ANA ŞALTER-331398583-Çıkış | 331398583 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:37:01 | 19.06.2025 21:23:33 | 0.77556 |  | 67 |  | 9 |  | 1 |  |  | 0 | 10.2138 | 0 | 1.1322 | 0 | 0.013947 | 0 | 0 | 11.3599
8005489243 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB601-TR1 P1 E-328053847-Çıkış | 328053847 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:13:38 | 20.06.2025 10:55:38 | 0.7 |  | 11 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0.17154 | 0 | 0 | 1.6196
8005489245 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV30-H2-242523691-Fider | 242523691 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:48:05 | 19.06.2025 20:04:11 | 0.26833 | 3 | 77 | 83 |  | 4 | 2 | 1 |  | 0 | 4.7098 | 83.4888 | 0 | 0.31529 | 0.20183 | 4.4379 | 0 | 93.1536
8005489246 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAA163-TR1 P1 ANA ŞALTER-301210650-Çıkış | 301210650 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:11:07 | 20.06.2025 9:38:37 | 0.45833 |  | 305 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 22.9642 | 0 | 0 | 0 | 0.51145 | 0 | 0 | 23.4757
8005489255 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA845-H12-302208301-Fider | 302208301 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:51:25 | 19.06.2025 19:52:36 | 0.019722 | 1 | 7274 |  | 1 | 2 | 782 |  | 2 | 0 | 21.7343 | 0 | 0.1498 | 4.4921 | 24.1188 | 0 | 0.81658 | 51.3115
8005489259 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ645-TR1 P1 ANA ŞALTER-241437588-Çıkış | 241437588 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:19:58 | 19.06.2025 22:56:41 | 0.61194 |  | 41 | [6 empty] | 0 | 2.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3005
8005489261 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFD439- P1 ANA ŞALTER-209040717-Çıkış | 209040717 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:50:17 | 19.06.2025 23:31:13 | 0.68222 |  | 19 |  | 3 |  | 27 |  |  | 0 | 1.6151 | 0 | 0.077008 | 0 | 2.3252 | 0 | 0 | 4.0173
8005489262 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TBC872- P1 E-328075589-Çıkış | 328075589 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:33:33 | 19.06.2025 21:21:05 | 1.7922 |  | 15 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.7186 | 0 | 0 | 0 | 3.9441 | 0 | 0 | 9.6627
8005489263 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC500-H3-302270176-Fider | 302270176 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:56:06 | 19.06.2025 20:03:36 | 0.125 | 3 |  | 69 |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 72.9996 | 0 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 75.179
8005489267 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAN075-__-386734821-Fider | 386734821 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:53:56 | 19.06.2025 20:53:09 | 0.98694 |  | 212 |  | 59 |  | 61 |  |  | 0 | 37.4139 | 0 | 16.8875 | 0 | 14.9527 | 0 | 0 | 69.2541
8005489267 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK873-H4-5495216-Fider | 5495216 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:53:09 | 19.06.2025 21:37:16 | 0.73528 |  | 520 | 1 | 99 | 1 | 120 |  |  | 0 | 70.8989 | 12.5433 | 15.3696 | 58.46 | 26.0697 | 0 | 0 | 183.3416
8005489268 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGV512-TR1 P1 F-385353403-Çıkış | 385353403 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:09:11 | 19.06.2025 22:53:52 | 0.74472 |  | 14 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 1.2885 | 0 | 0 | 0 | 2.1254 | 0 | 0 | 3.4138
8005489274 | 1 | ANKARA | AKYURT | TJJ572-TR1 P1 ANA ŞALTER-244748725-Çıkış | 244748725 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 2:05:19 | 20.06.2025 2:33:09 | 0.46389 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.22619 | 0 | 0 | 0 | 0.26604 | 0 | 0 | 0.49224
8005489276 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN770-319140838-319140838-Fider | 319140838 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:49:51 | 19.06.2025 21:02:18 | 1.2075 |  | 373 |  | 2 |  | 19 |  |  | 0 | 107.5627 | 0 | 4.28 | 0 | 12.6865 | 0 | 0 | 124.5292
8005489276 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN770-H2-318456825-Fider | 318456825 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:02:18 | 19.06.2025 21:27:31 | 0.42028 |  | 2183 | 1 | 4 | 2 | 665 |  | 1 | 0 | 144.535 | 4.5286 | 1.4326 | 4.3547 | 81.0357 | 0 | 11.4147 | 247.3013
8005489277 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR832-TR1 P1 G-337040756-Çıkış | 337040756 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:38:52 | 19.06.2025 20:28:36 | 0.82889 |  | 2 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2156 | 0 | 0 | 6.2156
8005489283 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA612-341480140-341480140-Fider | 341480140 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:08:14 | 19.06.2025 20:45:15 | 0.61694 | 2 | 148 |  | 8 |  | 18 |  |  | 52.8453 | 19.9842 | 0 | 0.75846 | 0 | 14.6195 | 0 | 0 | 88.2076
8005489283 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB077-H14-341010949-Fider | 341010949 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:45:15 | 19.06.2025 21:20:16 | 0.58361 | 3 | 830 | 1 | 46 |  | 169 |  | 2 | 51.6995 | 113.9335 | 0.53603 | 22.6788 | 0 | 55.2928 | 0 | 4.4399 | 248.5806
8005489284 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB373-H3-318624217-Fider | 318624217 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:08:21 | 19.06.2025 20:19:22 | 0.18361 | 62 | 646 | 466 | 10 | 27 | 72 | 1 | 1 | 0 | 29.736 | 594.0233 | 3.3329 | 13.6851 | 3.4814 | 19.3025 | 7.2221 | 670.7833
8005489286 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA487-H3-3183076-Fider | 3183076 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:08:42 | 19.06.2025 20:22:37 | 0.23194 | 3 | 515 | 1 | 7 | 4 | 32 |  |  | 0.74813 | 17.1938 | 5.9478 | 1.9972 | 8.858 | 1.2813 | 0 | 0 | 36.0263
8005489287 | 1 | ANKARA | AKYURT | TJK455-TR1 P1 ANA ŞALTER-245966509-Çıkış | 245966509 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:47:04 | 19.06.2025 23:26:47 | 0.66194 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.42834 | 0 | 0 | 0 | 0.55238 | 0 | 0 | 0.98071
8005489297 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFP096-306197589-306197589-Fider | 306197589 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:44:17 | 19.06.2025 21:51:00 | 5.1119 | 2 | 13 | 1 |  | 5 | 3 |  |  | 8.9643 | 15.1784 | 1.1037 | 0 | 310.8616 | 39.4419 | 0 | 0 | 375.5499
8005489303 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H2-303888192-Fider | 303888192 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:16:10 | 19.06.2025 20:17:59 | 0.030278 | 41 | 10294 | 1 | 17 | 34 | 362 | 4 | 5 | 5.1926 | 44.6877 | 0.026425 | 0.072373 | 7.757 | 8.6981 | 2.5997 | 0 | 69.0338
8005489304 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAB321-309019638-309019638-Fider | 309019638 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:04:37 | 19.06.2025 22:25:52 | 3.3542 | 9 |  |  |  | 5 |  |  |  | 19.4779 | 0 | 0 | 0 | 22.6927 | 0 | 0 | 0 | 42.1706
8005489310 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC075-245521341-245521341-Fider | 245521341 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:19:50 | 19.06.2025 21:14:25 | 0.90972 | 1 | 94 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0.34874 | 15.2981 | 0.3681 | 1.483 | 0.068754 | 0.56739 | 0 | 0 | 18.1341
8005489310 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC075-H3-385373602-Fider | 385373602 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:14:25 | 19.06.2025 21:27:41 | 0.22111 | 8 | 367 | 1 | 11 | 3 | 15 |  |  | 0.2211 | 14.9293 | 0.086854 | 0.61773 | 7.6789 | 0.7221 | 0 | 0 | 24.256
8005489315 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TFK752-TR1 P1 ANA ŞALTER-225566027-Çıkış | 225566027 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:50:08 | 20.06.2025 9:53:10 | 1.0506 |  | 74 |  | 7 |  | 4 |  |  | 0 | 7.7179 | 0 | 0.83967 | 0 | 0.37347 | 0 | 0 | 8.9311
8005489320 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB196-310722952-310722952-Fider | 310722952 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:18:24 | 19.06.2025 22:24:48 | 2.1067 |  | 339 |  | 22 |  | 23 |  |  | 0 | 69.749 | 0 | 9.7986 | 0 | 9.6948 | 0 | 0 | 89.2424
8005489320 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB196-310722952-310722952-Fider | 310722952 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:24:48 | 19.06.2025 22:46:01 | 0.35361 |  | 339 |  | 22 |  | 23 |  |  | 0 | 9.8053 | 0 | 1.1883 | 0 | 1.6371 | 0 | 0 | 12.6307
8005489324 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SCT159-TR1 ANA ŞALTER-203386340-Çıkış | 203386340 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 16:15:18 | 19.06.2025 21:29:23 | 5.2347 |  | 38 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 44.9685 | 0 | 0 | 0 | 45.8393 | 0 | 0 | 90.8078
8005489327 | 1 | ANKARA | AKYURT | SDJ406-TR1 G-300468817-Çıkış | 300468817 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:09:41 | 19.06.2025 21:01:43 | 0.86722 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.62035 | 0 | 0 | 0 | 0.065695 | 0 | 0 | 0.68604
8005489333 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLF84-242088686-242088686-Fider | 242088686 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:25:04 | 19.06.2025 21:45:06 | 1.3339 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 5.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1581
8005489333 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BLF84-242088686-242088686-Fider | 242088686 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:45:06 | 19.06.2025 21:58:00 | 0.215 |  | 37 | [6 empty] | 0 | 0.82895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82895
8005489371 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA683-328668754-328668754-Fider | 328668754 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:06:30 | 19.06.2025 22:20:51 | 2.2392 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5289 | 0 | 0 | 0 | 22.5289
8005489371 | 2 | KARABÜK | YENİCE | BAA683-328668754-328668754-Fider | 328668754 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:20:51 | 19.06.2025 22:42:24 | 0.35917 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4106 | 0 | 0 | 0 | 3.4106
8005489372 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCT471-TR1 ANA ŞALTER-203252383-Çıkış | 203252383 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:12:30 | 19.06.2025 21:32:42 | 0.33667 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.2277 | 0 | 0 | 0 | 0.082901 | 0 | 0 | 2.3106
8005489377 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TDR089-TR1 P1 B-385838715-Çıkış | 385838715 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:52:43 | 19.06.2025 21:40:21 | 0.79389 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 8.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2648
8005489381 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-300940545-300940545-Fider | 300940545 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:54:54 | 19.06.2025 22:01:42 | 1.1133 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 13.7852 | 0 | 0 | 13.9154
8005489381 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-300940545-300940545-Fider | 300940545 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:01:42 | 19.06.2025 22:19:56 | 0.30389 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.041198 | 0 | 0 | 0 | 3.9631 | 0 | 0 | 4.0043
8005489384 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD555-TR1 P1 C-365008673-Çıkış | 365008673 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:49:37 | 19.06.2025 23:29:59 | 2.6728 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 5.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0844
8005489397 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA168-246277602-246277602-Fider | 246277602 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:36:40 | 19.06.2025 22:42:44 | 4.1011 |  | 1 |  | 1 | 7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.6727 | 163.2015 | 79.5036 | 0 | 0 | 248.3778
8005489397 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA168-H4-305929021-Fider | 305929021 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:42:44 | 19.06.2025 23:02:07 | 0.32306 | 6 | 3 |  | 1 | 9 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.78597 | 14.562 | 6.8884 | 21.7367 | 0 | 43.9731
8005489404 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV328-TR1 P1 B-28304521-Çıkış | 28304521 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 18:39:47 | 19.06.2025 19:41:47 | 1.0333 |  | 112 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 38.1046 | 0 | 0 | 0 | 6.7143 | 0 | 0 | 44.8189
8005489411 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | THV290- P1 ANA ŞALTER-344004255-Çıkış | 344004255 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:40:45 | 19.06.2025 22:01:42 | 1.3492 |  | 98 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 23.859 | 0 | 0.48172 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 28.9487
8005489417 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM562-TR1 P1 D-337024478-Çıkış | 337024478 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:33:54 | 19.06.2025 22:07:54 | 0.56667 |  | 68 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.6243 | 0 | 0 | 0 | 1.1713 | 0 | 0 | 6.7956
8005489425 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP730-TR1 P1 B-337080491-Çıkış | 337080491 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:05:29 | 19.06.2025 20:44:21 | 0.64778 |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.0668 | 0 | 0 | 0 | 0.0009499 | 0 | 0 | 7.0678
8005489426 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY047-TR1 P1 C-328003942-Çıkış | 328003942 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 15:48:48 | 19.06.2025 22:57:11 | 7.1397 |  | 13 |  | 5 |  | 18 |  |  | 0 | 8.6482 | 0 | 46.8189 | 0 | 49.4155 | 0 | 0 | 104.8826
8005489437 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFM721-305529215-305529215-Kofra | 305529215 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:53:51 | 19.06.2025 22:35:04 | 0.68694 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 2.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2776
8005489437 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TFM721-TR1 P1 D-305527384-Çıkış | 305527384 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:35:04 | 20.06.2025 0:18:56 | 1.7311 |  | 242 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 62.2931 | 0 | 0 | 0 | 20.5128 | 0 | 0 | 82.8059
8005489439 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA502-H2-233284834-Fider | 233284834 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:19:45 | 19.06.2025 21:59:17 | 0.65889 |  | 644 |  |  | 3 | 14 |  |  | 0 | 43.9489 | 0 | 0 | 9.6195 | 4.1086 | 0 | 0 | 57.677
8005489441 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE776-TR1 ANA ŞALTER-306729004-Çıkış | 306729004 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:20:03 | 19.06.2025 22:21:01 | 1.0161 |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0.33737 | 0 | 0 | 0 | 5.9196 | 0 | 0 | 6.257
8005489445 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT367-TR1 P1 E-316795563-Çıkış | 316795563 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:16:32 | 19.06.2025 22:49:30 | 1.5494 |  | 25 | [6 empty] | 0 | 5.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8439
8005489447 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF247-378009867-378009867-Kofra | 378009867 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:17:38 | 19.06.2025 22:17:49 | 1.0031 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.86538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86538
8005489447 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF247-TR1 P1 C-330978306-Çıkış | 330978306 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:17:49 | 19.06.2025 23:00:18 | 0.70806 |  | 33 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.221 | 0 | 0 | 0 | 0.63446 | 0 | 0 | 4.8555
8005489448 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD12-H5-209084013-Fider | 209084013 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:25:56 | 19.06.2025 21:27:27 | 0.025278 | 3 | 34 | 2 |  | 4 | 1 |  |  | 4.0088e-05 | 0.12061 | 0.15231 | 0 | 0.21514 | 0 | 0 | 0 | 0.48811
8005489449 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAU118-TR1 P1 ANA ŞALTER-240285933-Çıkış | 240285933 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:15:19 | 19.06.2025 22:54:47 | 1.6578 |  | 32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 16.2095 | 0 | 2.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5955
8005489460 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-1-400820343-Fider | 400820343 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 23:35:37 | 20.06.2025 1:19:26 | 1.7303 |  | 90 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 24.035 | 0 | 0 | 0 | 7.258 | 0 | 0 | 31.293
8005489463 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN775-TR1 P1 ANA ŞALTER-318456349-Çıkış | 318456349 | Agac ve Dis Etkenler - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:25:16 | 21.06.2025 11:37:26 | 0.20278 |  | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0.0057809 | 0 | 0 | 1.8669
8005489465 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA832-234627909-234627909-Fider | 234627909 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:44:17 | 19.06.2025 22:16:00 | 1.5286 |  | 1 | 23 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0.5844 | 183.1941 | 0 | 64.9684 | 0 | 0 | 0 | 248.7469
8005489471 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TJJ426-TR1 P1 Ana Şalter-245550305-Çıkış | 245550305 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:52:05 | 20.06.2025 11:27:45 | 0.59444 |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.40386 | 0 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 1.4572
8005489474 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY233-H2-232932707-Fider | 232932707 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:37:27 | 19.06.2025 19:39:27 | 0.033333 |  | 225 |  |  | 3 | 24 |  |  | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | 1.8624 | 2.0692 | 0 | 0 | 4.9644
8005489487 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS188-H2-309821559-Fider | 309821559 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:42:56 | 19.06.2025 21:56:14 | 0.22167 | 3 | 63 | 6 | 30 | 7 | 24 | 2 |  | 102.5377 | 1.8549 | 40.6305 | 12.9705 | 40.7919 | 25.3465 | 69.5687 | 0 | 293.7007
8005489492 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS646- P1 ANA ŞALTER-319083611-Çıkış | 319083611 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:44:52 | 21.06.2025 20:38:15 | 0.88972 |  | 145 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.5555 | 0 | 0 | 0 | 0.58118 | 0 | 0 | 23.1367
8005489498 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ240- P1 ANA ŞALTER-319947393-Çıkış | 319947393 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:47:48 | 19.06.2025 22:14:54 | 0.45167 |  | 76 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.19011 | 0 | 0 | 4.3575
8005489510 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY932-TR1 P1 D-307627784-Çıkış | 307627784 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:14:26 | 20.06.2025 9:50:15 | 0.59694 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.23112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23112
8005489512 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SDF350-TR1 D-209545549-Çıkış | 209545549 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:49:06 | 19.06.2025 22:17:23 | 0.47139 |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.3841 | 0 | 0 | 0 | 0.38602 | 0 | 0 | 2.7701
8005489514 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC318- P1 ANA ŞALTER-304284930-Çıkış | 304284930 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:58:19 | 19.06.2025 23:11:55 | 0.22667 |  | 126 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.5589 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0 | 0 | 4.7904
8005489515 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ564- P1 ANA ŞALTER-319912309-Çıkış | 319912309 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:32:01 | 19.06.2025 23:07:11 | 0.58611 |  | 40 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 3.6422 | 0 | 0.5015 | 0 | 0.3255 | 0 | 0 | 4.4692
8005489516 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD10-H1-209325865-Fider | 209325865 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 17:46:19 | 19.06.2025 22:25:16 | 4.6492 | 1 | 24 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1.526 | 52.3883 | 0 | 0 | 29.0222 | 3.6674 | 9449.9715 | 0 | 9536.5755
8005489517 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC332-TR1 P1 E-304286459-Çıkış | 304286459 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:57:36 | 19.06.2025 22:24:02 | 0.44056 |  | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.6874 | 0 | 0 | 0 | 0.049476 | 0 | 0 | 5.7369
8005489518 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ562-TR1 P1 ANA ŞALTER-28445502-Çıkış | 28445502 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 0:02:00 | 20.06.2025 0:21:26 | 0.32389 |  | 82 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.6421 | 0 | 0 | 0 | 0.067812 | 0 | 0 | 1.7099
8005489523 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS943- P1 ANA ŞALTER-28661609-Çıkış | 28661609 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:59:29 | 20.06.2025 21:21:30 | 1.3669 |  | 242 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 53.8181 | 0 | 0 | 0 | 50.4769 | 0 | 0 | 104.2951
8005489533 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ139- P1 ANA ŞALTER-318925974-Çıkış | 318925974 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:52:30 | 20.06.2025 9:38:17 | 0.76306 |  | 128 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 14.1235 | 0 | 0 | 0 | 0.44505 | 0 | 0 | 14.5686
8005489537 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE389-TR1 D-329919897-Çıkış | 329919897 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 23:08:47 | 19.06.2025 23:18:10 | 0.15639 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.066828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066828
8005489540 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | THS803-TR1 P1 E-240438510-Çıkış | 240438510 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:56:18 | 19.06.2025 23:24:28 | 0.46944 |  | 227 |  |  |  | 31 |  | 1 | 0 | 11.6545 | 0 | 0 | 0 | 3.7859 | 0 | 5.7203 | 21.1607
8005489547 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA832-H3-327730442-Fider | 327730442 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:16:11 | 19.06.2025 22:37:10 | 0.34972 |  | 94 | 23 |  | 4 | 4 |  |  | 0 | 6.5192 | 35.5413 | 0 | 13.3192 | 0.9178 | 0 | 0 | 56.2975
8005489554 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA848-TR1 A-312389789-Çıkış | 312389789 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:02:43 | 19.06.2025 23:31:39 | 4.4822 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 30.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7832
8005489561 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBA786-TR1 E-314843960-Çıkış | 314843960 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 19:40:54 | 19.06.2025 23:22:43 | 3.6969 |  | 71 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 92.4064 | 0 | 0 | 0 | 2.8721 | 0 | 0 | 95.2785
8005489575 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-H4-319923778-Fider | 319923778 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:33:46 | 19.06.2025 22:46:02 | 0.20444 | 2 | 760 | 6 | 30 | 3 | 50 |  |  | 0 | 21.7521 | 4.7831 | 4.1524 | 6.5129 | 0.99303 | 0 | 0 | 38.1936
8005489583 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-H3-234609461-Fider | 234609461 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:36:44 | 19.06.2025 22:48:28 | 0.19556 | 3 | 756 |  | 2 | 2 | 34 |  |  | 0.89933 | 19.0127 | 0 | 0.25475 | 3.9736 | 3.0258 | 0 | 0 | 27.1662
8005489593 | 1 | KASTAMONU | CİDE | SAP023-TR1 B-319047079-Çıkış | 319047079 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:40:18 | 19.06.2025 23:10:00 | 0.495 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.16418 | 0 | 0 | 0 | 0.42849 | 0 | 0 | 0.59267
8005489602 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ834-TR1 P1 A-316137663-Çıkış | 316137663 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:45:17 | 19.06.2025 23:29:32 | 0.7375 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 1.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3257
8005489619 | 1 | ANKARA | BALA | BHR60-H6-400993817-Fider | 400993817 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 0:00:50 | 20.06.2025 1:32:35 | 1.5292 | 7 | 915 |  | 1 | 5 | 34 |  |  | 1.341 | 171.5509 | 0 | 0.0023537 | 110.2908 | 11.1319 | 0 | 0 | 294.3169
8005489620 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ363-TR1 C-308542215-Çıkış | 308542215 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:59:25 | 20.06.2025 0:32:38 | 1.5536 |  | 23 | [6 empty] | 0 | 5.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7504
8005489623 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-239341346-239341346-Fider | 239341346 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 20:35:52 | 19.06.2025 23:37:07 | 3.0208 |  | 41 |  | 13 |  | 90 |  |  | 0 | 21.0015 | 0 | 15.5923 | 0 | 57.0851 | 0 | 0 | 93.679
8005489629 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | SAM352-TR1 E-317424333-Çıkış | 317424333 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:57:07 | 19.06.2025 23:22:06 | 0.41639 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 0 | 0 | 1.9586
8005489629 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | TAK953-TR1 P1 E-318006617-Çıkış | 318006617 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 23:22:06 | 19.06.2025 23:36:29 | 0.23972 |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | 0 | 1.1131
8005489651 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA392-TR1 A-312385146-Çıkış | 312385146 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2025 21:26:20 | 20.06.2025 0:42:44 | 3.2733 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.012 | 0 | 0 | 0 | 0.065986 | 0 | 0 | 12.078
8005489652 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA168-H4-305929021-Fider | 305929021 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 23:21:03 | 20.06.2025 1:42:41 | 2.3606 | 6 | 3 |  | 1 | 9 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1802 | 95.5793 | 42.7688 | 140.3718 | 0 | 283.9001
8005489660 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB028-350061566-350061566-Fider | 350061566 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 23:11:07 | 20.06.2025 2:04:17 | 2.8861 |  | 136 |  |  | 2 | 5 |  | 1 | 0 | 53.488 | 0 | 0 | 4.716 | 1.2469 | 0 | 1.731 | 61.1819
8005489660 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BAB028-350061566-350061566-Fider | 350061566 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 2:04:17 | 20.06.2025 2:13:39 | 0.15611 |  | 136 |  |  | 2 | 5 |  | 1 | 0 | 2.7253 | 0 | 0 | 0.23852 | 0.062348 | 0 | 0.09112 | 3.1173
8005489701 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-244713464-244713464-Fider | 244713464 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:59:55 | 20.06.2025 3:55:14 | 4.9219 | 2 | 173 |  | 2 | 1 | 11 |  |  | 19.5116 | 112.8258 | 0 | 5.6177 | 74.1887 | 10.8279 | 0 | 0 | 222.9716
8005489701 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-H3-234609461-Fider | 234609461 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 3:55:14 | 20.06.2025 6:14:52 | 2.3272 | 3 | 756 |  | 2 | 2 | 34 |  |  | 9.1571 | 185.7697 | 0 | 2.6811 | 37.7711 | 26.655 | 0 | 0 | 262.034
8005489734 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCT471-TR1 ANA ŞALTER-203252383-Çıkış | 203252383 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:53:40 | 20.06.2025 1:26:34 | 2.5483 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.2271 | 0 | 0 | 0 | 0.046099 | 0 | 0 | 13.2732
8005489735 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA997-H3-307800935-Fider | 307800935 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 23:43:58 | 20.06.2025 2:34:14 | 2.8378 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5785 | 0 | 0 | 0 | 150.5785
8005489737 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA345-H23-307042325-Fider | 307042325 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 0:09:35 | 20.06.2025 0:11:41 | 0.035 | 57 | 7279 | 5 | 79 | 67 | 1050 | 10 | 10 | 5.9396 | 34.1392 | 0.058265 | 1.5809 | 31.2993 | 18.4301 | 16.2681 | 8.3575 | 116.073
8005489740 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SKB782-TR1 D-244136531-Çıkış | 244136531 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 0:10:51 | 20.06.2025 2:29:07 | 2.3044 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.2223 | 0 | 0 | 0 | 0.28924 | 0 | 0 | 11.5115
8005489765 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG002-H3-316156087-Fider | 316156087 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:07:12 | 20.06.2025 5:37:42 | 0.50833 |  | 225 |  |  |  | 131 |  | 1 | 0 | 8.9523 | 0 | 0 | 0 | 54.3997 | 0 | 0.023058 | 63.3751
8005489768 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBE219-H1-302258100-Fider | 302258100 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 0:26:07 | 20.06.2025 0:28:02 | 0.031944 |  | 13888 |  |  |  | 1204 |  | 1 | 0 | 55.7658 | 0 | 0 | 0 | 25.5078 | 0 | 0.006676 | 81.2803
8005489771 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB306-H3-304261615-Fider | 304261615 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 0:09:01 | 20.06.2025 0:57:51 | 0.81389 | 15 | 2957 | 1 | 78 | 23 | 1311 | 1 | 2 | 62.8402 | 358.5345 | 8.0483 | 61.6905 | 55.4715 | 229.1159 | 29.0532 | 13.7336 | 818.4878
8005489771 | 2 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB306-233856198-233856198-Fider | 233856198 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 0:57:51 | 20.06.2025 1:31:25 | 0.55944 | 1 | 206 |  | 2 |  | 26 |  |  | 0.0042019 | 18.9171 | 0 | 0.15934 | 0 | 3.0426 | 0 | 0 | 22.1232
8005489777 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA307-H4-242757968-Fider | 242757968 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 9:59:57 | 19.06.2025 12:10:41 | 2.1789 | 2 | 228 | 1 | 1 | 3 | 12 |  |  | 0 | 56.2819 | 10.4993 | 0.37939 | 15.4047 | 3.2016 | 0 | 0 | 85.7668
8005489779 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC756-232172771-232172771-Kofra | 232172771 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 22:39:48 | 20.06.2025 1:14:34 | 2.5794 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.11182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11182
8005489779 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC756- P1 ANA ŞALTER-328071481-Çıkış | 328071481 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 1:14:34 | 20.06.2025 2:02:02 | 0.79111 |  | 79 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 10.8789 | 0 | 0.011945 | 0 | 0.43649 | 0 | 0 | 11.3273
8005489780 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAU766-TR1 B-304456237-Çıkış | 304456237 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 1:27:30 | 20.06.2025 1:46:21 | 0.31417 |  | 5 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 0.25875 | 0 | 0 | 0 | 3.4536 | 0 | 0 | 3.7123
8005489788 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BEL56-H3-241845776-Fider | 241845776 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 0:50:10 | 20.06.2025 1:31:30 | 0.68889 |  | 940 |  | 170 |  | 138 |  |  | 0 | 85.6379 | 0 | 4.7051 | 0 | 129.5399 | 0 | 0 | 219.8829
8005489789 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB196-310722952-310722952-Fider | 310722952 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 0:34:27 | 20.06.2025 2:50:50 | 2.2731 |  | 339 |  | 22 |  | 23 |  |  | 0 | 56.897 | 0 | 6.583 | 0 | 8.3743 | 0 | 0 | 71.8543
8005489789 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB196-310722952-310722952-Fider | 310722952 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 2:50:50 | 20.06.2025 3:22:20 | 0.525 |  | 339 |  | 22 |  | 23 |  |  | 0 | 12.4766 | 0 | 1.4677 | 0 | 1.8581 | 0 | 0 | 15.8024
8005489790 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BFG10-H3-227451295-Fider | 227451295 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 3:18:17 | 20.06.2025 3:22:12 | 0.065278 |  | 1681 |  |  | 6 | 313 | 1 | 5 | 0 | 12.2721 | 0 | 0 | 2.1718 | 10.2259 | 0.68699 | 0.1321 | 25.489
8005489840 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE776-TR1 AS-306728928-Çıkış | 306728928 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 0:30:29 | 20.06.2025 3:35:02 | 3.0758 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.32876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32876
8005489847 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGF055- P1 C-231999533-Çıkış | 231999533 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 2:11:54 | 20.06.2025 3:15:46 | 1.0644 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.2815 | 0 | 0 | 0 | 0.020537 | 0 | 0 | 1.302
8005489858 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SJC783-TR1 C-239297627-Çıkış | 239297627 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 2:24:56 | 20.06.2025 5:51:29 | 3.4425 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.6269 | 0 | 0 | 0 | 0.036075 | 0 | 0 | 6.663
8005489865 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA142-1-743708-Fider | 743708 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 2:31:29 | 20.06.2025 2:34:20 | 0.0475 |  | 1119 |  | 1 | 1 | 116 |  |  | 0 | 7.5241 | 0 | 6.3148e-05 | 0.38924 | 3.5858 | 0 | 0 | 11.4993
8005489869 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA142-28-343471862-Fider | 343471862 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 1:42:26 | 20.06.2025 6:17:00 | 4.5761 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2072 | 0 | 0 | 12.2072
8005489885 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG020-H3-312757670-Fider | 312757670 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 3:54:46 | 20.06.2025 4:15:43 | 0.34917 |  | 284 |  |  |  | 18 |  | 1 | 0 | 13.218 | 0 | 0 | 0 | 6.7191 | 0 | 1.6942 | 21.6314
8005489893 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | BHH15-H2-234688222-Fider | 234688222 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 3:58:49 | 20.06.2025 4:16:21 | 0.29222 |  | 2232 |  | 1 |  | 67 |  |  | 0 | 43.6479 | 0 | 0.003932 | 0 | 1.7377 | 0 | 0 | 45.3895
8005489895 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC114-245853661-245853661-Fider | 245853661 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:12:20 | 20.06.2025 5:40:23 | 0.4675 |  | 471 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 26.359 | 0 | 0 | 0 | 3.6239 | 0 | 0 | 29.983
8005489899 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BEL45-H4-219826774-Fider | 219826774 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 4:15:39 | 20.06.2025 4:27:13 | 0.19278 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005489901 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB194-239132131-239132131-Fider | 239132131 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 4:14:32 | 20.06.2025 9:30:01 | 5.2581 |  | 62 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 22.7366 | 0 | 0 | 3.2438 | 1.4756 | 0 | 0 | 27.456
8005489901 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BAB194-239132131-239132131-Fider | 239132131 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:30:01 | 20.06.2025 9:42:14 | 0.20361 |  | 62 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0.22687 | 0.070148 | 0 | 0 | 1.3411
8005489903 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAE007-H2-305926117-Fider | 305926117 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:37:21 | 20.06.2025 5:40:00 | 0.044167 |  | 1071 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.9678 | 0 | 0 | 0 | 0.087671 | 0 | 0 | 6.0555
8005489906 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BEL45-H4-219826774-Fider | 219826774 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 4:45:21 | 20.06.2025 5:00:10 | 0.24694 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005489908 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SAC059-TR1 C-309003732-Çıkış | 309003732 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:44:07 | 20.06.2025 6:57:23 | 1.2211 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 5.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2613
8005489910 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB501-TR1 P1 C-303510986-Çıkış | 303510986 | -Yangın (Şebeke Harici) - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:09:35 | 20.06.2025 9:09:28 | 3.9981 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4051
8005489911 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK873-H4-241014480-Fider | 241014480 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 4:55:59 | 20.06.2025 9:24:20 | 4.4725 |  | 473 | 1 | 92 | 1 | 110 |  |  | 0 | 279.5171 | 63.899 | 71.6707 | 114.415 | 116.2845 | 0 | 0 | 645.7864
8005489914 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | TAH193-H2-3182830-Fider | 3182830 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:00:53 | 20.06.2025 5:12:13 | 0.18889 |  | 91 |  |  | 1 | 8 |  |  | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0.15608 | 0 | 0 | 3.4861
8005489920 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC634-H2-307626565-Fider | 307626565 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:49:53 | 20.06.2025 6:41:57 | 0.86778 |  | 79 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 13.1015 | 0 | 0 | 0 | 0.00013783 | 0 | 0 | 13.1017
8005489931 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAE007-H2-305926117-Fider | 305926117 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:30:51 | 20.06.2025 5:32:00 | 0.019167 |  | 1071 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.5898 | 0 | 0 | 0 | 0.038046 | 0 | 0 | 2.6279
8005489932 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-232723506-232723506-Fider | 232723506 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:31:46 | 20.06.2025 5:32:55 | 0.019167 | 2 | 146 | 1 |  | 2 | 9 |  |  | 0.036746 | 0.59095 | 0.018867 | 0 | 1.5285 | 0.13873 | 0 | 0 | 2.3138
8005489934 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJA99-H11-245378487-Fider | 245378487 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:37:13 | 20.06.2025 6:50:50 | 1.2269 | 1 | 201 | 2 | 5 | 2 | 51 |  |  | 4.2797 | 54.5888 | 16.1415 | 2.2029 | 0.089909 | 11.7167 | 0 | 0 | 89.0195
8005489937 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BAA291-H5-241929670-Fider | 241929670 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:48:37 | 20.06.2025 5:54:02 | 0.090278 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.23085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23085
8005489945 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHV04-H3-237099630-Fider | 237099630 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:54:55 | 20.06.2025 6:22:25 | 0.45833 |  | 137 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 7.3874 | 0 | 0 | 0 | 0.15927 | 0 | 0 | 7.5467
8005489950 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA729-H1-303507762-Fider | 303507762 | Tesis veya iscilik Hatasi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 4:11:07 | 20.06.2025 6:41:02 | 2.4986 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5854 | 63.7094 | 0 | 0 | 176.2947
8005489953 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA434-H6-314317356-Fider | 314317356 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:12:12 | 20.06.2025 6:23:40 | 0.19111 |  | 185 |  | 1 |  | 18 |  |  | 0 | 5.6152 | 0 | 0.52177 | 0 | 0.50483 | 0 | 0 | 6.6418
8005489960 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB011-H3-227409274-Fider | 227409274 | Asiri Yuk - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:22:33 | 20.06.2025 6:23:44 | 0.019722 | 27 | 564 | 1 | 11 | 32 | 106 | 1 |  | 0.38391 | 1.5935 | 1.5125e-06 | 0.075384 | 2.6599 | 0.45967 | 0.34431 | 0 | 5.5167
8005489961 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA490-243038069-243038069-Fider | 243038069 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:51:56 | 20.06.2025 6:42:40 | 0.84556 |  | 77 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.5046 | 0 | 0 | 0 | 0.16242 | 0 | 0 | 12.667
8005489961 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAA490-243038069-243038069-Fider | 243038069 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:42:40 | 20.06.2025 7:01:35 | 0.31528 |  | 77 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.8651 | 0 | 0 | 0 | 0.049729 | 0 | 0 | 4.9148
8005489966 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA142-1-743708-Fider | 743708 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:33:25 | 20.06.2025 6:39:45 | 0.10556 |  | 1119 |  | 1 | 1 | 116 |  |  | 0 | 17.0561 | 0 | 0.0010852 | 0.90825 | 7.6283 | 0 | 0 | 25.5937
8005489967 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SJA444-TR1 D-238461318-Çıkış | 238461318 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:33:50 | 20.06.2025 11:00:28 | 4.4439 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 16.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7174
8005489971 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV30-H1-240153562-Fider | 240153562 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:36:35 | 20.06.2025 6:50:43 | 0.23556 | 6 | 178 | 44 |  | 4 | 8 |  |  | 0.72262 | 6.1115 | 9.4031 | 0 | 0.39438 | 0.27745 | 0 | 0 | 16.909
8005489972 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE488-TR1 P1 C-308122425-Çıkış | 308122425 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:36:05 | 20.06.2025 9:50:15 | 3.2361 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.561 | 0 | 0 | 126.561
8005489972 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE488-H3-308122280-Fider | 308122280 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:50:15 | 20.06.2025 10:05:29 | 0.25389 |  | 782 |  |  |  | 89 |  |  | 0 | 37.8864 | 0 | 0 | 0 | 93.3423 | 0 | 0 | 131.2287
8005489976 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA466-H12-3183121-Fider | 3183121 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:45:24 | 20.06.2025 8:54:41 | 2.1547 | 10 | 6635 | 2 | 66 | 30 | 526 | 8 | 8 | 0 | 1461.0442 | 15.2053 | 18.6582 | 1054.3096 | 546.3699 | 1215.3159 | 889.1701 | 5200.0733
8005489977 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA466-H14-314324441-Fider | 314324441 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:45:30 | 20.06.2025 6:47:04 | 0.026111 |  | 14223 |  | 60 | 9 | 2885 | 2 | 8 | 0 | 36.9329 | 0 | 0.36633 | 7.3524 | 23.2957 | 0.47588 | 0.73079 | 69.154
8005489980 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDV480-H3-214913181-Fider | 214913181 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:48:26 | 20.06.2025 7:25:47 | 0.6225 |  | 207 | [6 empty] | 0 | 31.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9154
8005489982 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR222- P1 ANA ŞALTER-314481112-Çıkış | 314481112 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:43:11 | 20.06.2025 11:49:25 | 1.1039 |  | 60 |  | 18 |  | 2 |  |  | 0 | 10.5207 | 0 | 2.3495 | 0 | 0.024443 | 0 | 0 | 12.8946
8005489983 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA681-H4-328665677-Fider | 328665677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:55:50 | 20.06.2025 6:58:32 | 0.045 | 4 | 7211 |  | 96 | 2 | 807 | 2 | 6 | 0 | 38.398 | 0 | 0.63638 | 0.74211 | 15.037 | 3.4283 | 2.1072 | 60.3489
8005489995 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS849- P1 ANA ŞALTER-370011001-Çıkış | 370011001 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:13:11 | 20.06.2025 12:52:51 | 3.6611 |  | 105 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 49.3588 | 0 | 0.83301 | 0 | 0.86397 | 0 | 0 | 51.0558
8005489996 | 1 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BFJ50-4085455-4085455-Fider | 4085455 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:27:47 | 20.06.2025 10:06:29 | 4.645 |  | 196 | 2 | 10 | 2 | 5 |  |  | 0 | 83.8585 | 26.3671 | 15.9849 | 4.1413 | 7.8361 | 0 | 0 | 138.188
8005489996 | 2 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | BFJ50-4085455-4085455-Fider | 4085455 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:06:29 | 20.06.2025 10:24:09 | 0.29444 |  | 196 | 2 | 10 | 2 | 5 |  |  | 0 | 6.0017 | 2.042 | 1.2552 | 0.35701 | 0.7083 | 0 | 0 | 10.3642
8005489997 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BHJ33-H1-4070661-Fider | 4070661 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:10:34 | 20.06.2025 7:12:37 | 0.034167 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.014777 | 0 | 0 | 0.78519 | 0 | 0 | 0 | 0.79996
8005490001 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | BAA434-H7-314317355-Fider | 314317355 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:16:27 | 20.06.2025 7:26:50 | 0.17306 |  | 1111 |  | 4 |  | 65 | 1 |  | 0 | 18.0416 | 0 | 0.058675 | 0 | 2.2136 | 18.572 | 0 | 38.886
8005490002 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-H16-329725215-Fider | 329725215 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:13:51 | 20.06.2025 7:27:53 | 0.23389 | 11 | 3572 | 3 | 86 | 4 | 298 | 1 |  | 12.4953 | 145.4498 | 5.8353 | 1.1112 | 1.65 | 12.8435 | 0.42515 | 0 | 179.8103
8005490003 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-305780821-305780821-Fider | 305780821 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:13:02 | 20.06.2025 16:27:05 | 9.2342 |  | 165 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 211.5571 | 0 | 2.919 | 0 | 22.3198 | 0 | 0 | 236.7959
8005490003 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BLF82-305780821-305780821-Fider | 305780821 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:27:05 | 20.06.2025 16:48:09 | 0.35111 |  | 165 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 7.7603 | 0 | 0.11626 | 0 | 0.87107 | 0 | 0 | 8.7476
8005490004 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BAA267-H1-4069972-Fider | 4069972 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:23:27 | 20.06.2025 7:40:15 | 0.28 | 8 | 854 |  | 31 | 8 | 59 |  |  | 0 | 31.1079 | 0 | 3.9085 | 0.16829 | 6.5074 | 0 | 0 | 41.692
8005490005 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H18-339923891-Fider | 339923891 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:57:26 | 20.06.2025 9:02:07 | 0.078056 | 2 | 1498 | 5 | 46 | 17 | 272 | 1 | 1 | 0.08913 | 24.9758 | 2.4855 | 1.7831 | 30.8754 | 9.4028 | 0.22921 | 3.6283 | 73.4692
8005490006 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY28-H5-204358334-Fider | 204358334 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:24:50 | 20.06.2025 7:32:50 | 0.13333 | 6 | 15683 | 6 | 51 | 29 | 1562 | 4 | 3 | 0.28275 | 323.6464 | 3.5303 | 2.5489 | 63.9845 | 189.2979 | 5.3167 | 21.0829 | 609.6904
8005490006 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H18-339923892-Fider | 339923892 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:32:50 | 20.06.2025 8:48:00 | 1.2528 | 2 | 1498 | 5 | 46 | 17 | 272 | 1 | 1 | 1.3875 | 384.49 | 36.3193 | 26.0545 | 421.0452 | 127.0192 | 2.7647 | 46.2219 | 1045.3023
8005490012 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA424-234363218-234363218-Fider | 234363218 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:22:54 | 20.06.2025 9:23:34 | 2.0111 |  | 35 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 9.4179 | 0 | 0.26291 | 0 | 1.4525 | 0 | 0 | 11.1333
8005490012 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA424-234363218-234363218-Fider | 234363218 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:23:34 | 20.06.2025 9:39:57 | 0.27306 |  | 35 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 1.3423 | 0 | 0.040048 | 0 | 0.24352 | 0 | 0 | 1.6259
8005490014 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH26-H3-234501394-Fider | 234501394 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:28:18 | 20.06.2025 7:30:08 | 0.030556 |  | 310 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 0.89484 | 0 | 0 | 0 | 0.077493 | 0 | 0 | 0.97233
8005490017 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA650-385804976-385804976-Fider | 385804976 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:23:45 | 20.06.2025 9:21:55 | 1.9694 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 8.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1432
8005490018 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB492-H3-316469203-Fider | 316469203 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:34:06 | 20.06.2025 8:16:59 | 0.71472 | 3 | 235 |  | 1 | 3 | 38 |  |  | 0.17957 | 19.8593 | 0 | 0.17766 | 7.6092 | 12.677 | 0 | 0 | 40.5027
8005490019 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHN51-H5-307714843-Fider | 307714843 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:35:02 | 20.06.2025 8:00:29 | 0.42417 |  | 316 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 24.8938 | 0 | 0 | 0 | 2.4914 | 0 | 0 | 27.3852
8005490027 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H3-315301429-Fider | 315301429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:44:25 | 20.06.2025 7:56:56 | 0.20861 | 3 | 877 |  | 8 | 2 | 142 | 1 |  | 0.0852 | 33.8195 | 0 | 0.19252 | 0.85088 | 2.9093 | 0 | 0 | 37.8574
8005490030 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BKR80-305775323-305775323-Fider | 305775323 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:43:14 | 20.06.2025 8:59:07 | 1.2647 | 1 | 122 |  |  |  | 7 |  |  | 0.27254 | 22.6537 | 0 | 0 | 0 | 0.073788 | 0 | 0 | 23
8005490030 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BKR80-305775323-305775323-Fider | 305775323 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:59:07 | 20.06.2025 9:07:03 | 0.13222 | 1 | 122 |  |  |  | 7 |  |  | 0.029141 | 2.4773 | 0 | 0 | 0 | 0.0095202 | 0 | 0 | 2.5159
8005490032 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAA531-H9-4070483-Fider | 4070483 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:48:38 | 20.06.2025 7:58:00 | 0.15611 | 2 | 879 |  | 5 |  | 18 |  |  | 0.07083 | 14.2288 | 0 | 0.10676 | 0 | 2.1234 | 0 | 0 | 16.5298
8005490034 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI541-TR1 ANA ŞALTER-315138149-Çıkış | 315138149 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:47:42 | 20.06.2025 8:59:31 | 1.1969 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0717 | 0 | 0 | 2.0717
8005490058 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-315431652-315431652-Fider | 315431652 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:50:26 | 20.06.2025 8:48:02 | 0.96 | 1 | 493 | 7 | 5 |  | 52 |  |  | 0 | 97.5679 | 74.2968 | 4.5286 | 0 | 7.9352 | 0 | 0 | 184.3285
8005490058 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-H3-26186309-Fider | 26186309 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:48:02 | 20.06.2025 9:06:57 | 0.31528 | 1 | 631 | 8 | 7 |  | 70 |  |  | 0 | 41.9751 | 26.8239 | 1.9827 | 0 | 3.6429 | 0 | 0 | 74.4247
8005490070 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TEV132-TR1 P1 C-245348194-Çıkış | 245348194 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:20:50 | 20.06.2025 10:18:56 | 0.96833 |  | 80 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 14.2035 | 0 | 0 | 0 | 1.4015 | 0 | 0 | 15.605
8005490072 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE736- P1 ANA ŞALTER-370039374-Çıkış | 370039374 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:07:15 | 20.06.2025 10:59:22 | 1.8686 |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.7982 | 0 | 0 | 0 | 0.036543 | 0 | 0 | 8.8347
8005490077 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB509-TR2 P1 H-308108456-Çıkış | 308108456 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:44:02 | 20.06.2025 9:07:25 | 3.3897 | [5 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5991 | 0 | 0 | 7.5991
8005490079 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BAC254-H3-400101834-Fider | 400101834 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:33:08 | 20.06.2025 9:50:12 | 4.2844 |  | 220 |  |  | 4 | 5 |  |  | 0 | 138.7754 | 0 | 0 | 749.6859 | 3.8649 | 0 | 0 | 892.3262
8005490084 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ275- P1 ANA ŞALTER-310534186-Çıkış | 310534186 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:02:36 | 20.06.2025 12:10:49 | 3.1369 |  | 65 | [6 empty] | 0 | 26.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7047
8005490103 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ375-TR1 P1 ANA ŞALTER-307059175-Çıkış | 307059175 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:09:03 | 20.06.2025 12:43:57 | 2.5817 |  | 51 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 22.4672 | 0 | 0 | 0 | 19.1404 | 0 | 0 | 41.6076
8005490104 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB710-TR1 P1 D-307019256-Çıkış | 307019256 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 5:53:11 | 20.06.2025 9:02:16 | 3.1514 |  | 65 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 26.2284 | 0 | 0 | 0 | 35.4071 | 0 | 0 | 61.6355
8005490105 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-376055628-376055628-Fider | 376055628 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:19:24 | 20.06.2025 12:25:33 | 4.1025 |  | 126 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 81.516 | 0 | 1.7691 | 0 | 5.8132 | 0 | 0 | 89.0983
8005490113 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-H11-235093684-Fider | 235093684 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:05:14 | 20.06.2025 8:20:17 | 0.25083 | 1 | 23 | 1 | 17 | 3 | 12 |  |  | 0.057006 | 1.132 | 0.53337 | 2.8419 | 1.9899 | 0.85491 | 0 | 0 | 7.4091
8005490117 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV66-H11-203502479-Fider | 203502479 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:57:15 | 20.06.2025 17:13:43 | 8.2744 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7286 | 0 | 0 | 0 | 359.7286
8005490125 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BHJ69-203225969-203225969-Fider | 203225969 | Bakim Ihtiyaci - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:59:32 | 20.06.2025 10:16:02 | 1.275 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2026
8005490127 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAU118-TR1 P1 B-240285931-Çıkış | 240285931 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:07:18 | 20.06.2025 10:58:19 | 1.8503 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 7.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8152
8005490130 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA887-H4-309477947-Fider | 309477947 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:07:58 | 20.06.2025 8:17:39 | 0.16139 | 2 | 216 | 13 | 4 | 11 | 21 |  |  | 0.9784 | 5.5102 | 21.5746 | 1.1321 | 4.9719 | 0.5338 | 0 | 0 | 34.701
8005490133 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BFF97-318313488-318313488-Fider | 318313488 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:07:25 | 20.06.2025 9:36:20 | 1.4819 | 1 | 426 |  |  |  | 11 |  |  | 0.40949 | 62.9389 | 0 | 0 | 0 | 5.5931 | 0 | 0 | 68.9415
8005490133 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BFF97-H2-234285237-Fider | 234285237 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:36:20 | 20.06.2025 10:05:03 | 0.47861 | 2 | 1668 |  | 7 | 4 | 77 | 1 |  | 0.85086 | 82.9286 | 0 | 0.24829 | 23.7709 | 7.9035 | 35.7879 | 0 | 151.49
8005490136 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDG128-TR1 P1 G-386742731-Çıkış | 386742731 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:14:13 | 20.06.2025 10:16:57 | 1.0456 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1004
8005490145 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-27428753-27428753-Fider | 27428753 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:58:36 | 20.06.2025 9:29:54 | 1.5217 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.4034 | 0 | 0 | 0 | 0.27231 | 0 | 0 | 4.6757
8005490145 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-27428753-27428753-Fider | 27428753 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:29:54 | 20.06.2025 9:41:28 | 0.19278 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 0.038793 | 0 | 0 | 0.60935
8005490145 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-27428753-27428753-Fider | 27428753 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:41:28 | 20.06.2025 13:25:17 | 3.7303 |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.3117 | 0 | 0 | 0 | 0.82745 | 0 | 0 | 12.1391
8005490146 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL117-TR1 E-308435928-Çıkış | 308435928 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:38:13 | 20.06.2025 15:07:01 | 0.48 |  | 23 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.018 | 0 | 0 | 0 | 0.52977 | 0 | 0 | 20.5477
8005490148 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH463-TR1 P1 ANA ŞALTER-316311306-Çıkış | 316311306 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:44:23 | 20.06.2025 12:25:49 | 2.6906 |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.0715 | 0 | 0 | 0 | 0.61051 | 0 | 0 | 14.682
8005490165 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP372-TR1 P1 D-28473645-Çıkış | 28473645 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:25:55 | 23.06.2025 17:13:33 | 7.7939 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 78.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0164
8005490180 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN909-TR1 B-307929880-Çıkış | 307929880 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:17:43 | 20.06.2025 9:42:18 | 0.40972 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9766 | 0 | 0 | 0 | 0.30553 | 0 | 0 | 2.2821
8005490184 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SAM538-TR1 ANA ŞALTER-317348318-Çıkış | 317348318 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:04:29 | 20.06.2025 11:00:35 | 2.935 |  | 8 |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0.075877 | 0 | 0 | 0 | 93.903 | 0 | 0 | 93.9789
8005490184 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | SAM538-317348356-317348356-Kofra | 317348356 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:00:35 | 20.06.2025 12:44:03 | 1.7244 |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2434 | 0 | 0 | 16.2434
8005490198 | 1 | ANKARA | AKYURT | BHN72-H3-304292360-Fider | 304292360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:25:18 | 20.06.2025 8:50:11 | 0.41472 |  | 459 |  | 4 | 1 | 32 |  |  | 0 | 43.4286 | 0 | 0.079874 | 0.77055 | 6.4696 | 0 | 0 | 50.7486
8005490199 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAL931-TR1 D-312336579-Çıkış | 312336579 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:23:27 | 20.06.2025 9:49:41 | 1.4372 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 2.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1349
8005490202 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TJK545-TR1 P1 ANA ŞALTER-318544928-Çıkış | 318544928 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:43:30 | 20.06.2025 13:02:07 | 1.3103 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 4.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4778
8005490208 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | SAS949-TR1 ANA ŞALTER-314743794-Çıkış | 314743794 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:06:06 | 20.06.2025 9:33:55 | 0.46361 |  | 25 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.76273 | 0 | 0 | 0 | 4.8029 | 0 | 0 | 5.5656
8005490218 | 1 | KASTAMONU | CİDE | SAP040-TR1 ANA ŞALTER-319047370-Çıkış | 319047370 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:24:07 | 20.06.2025 9:11:03 | 0.78222 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5589 | 0 | 0 | 10.5589
8005490229 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H11-4070847-Fider | 4070847 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:31:36 | 20.06.2025 10:42:52 | 2.1878 | 21 | 5553 |  | 11 | 13 | 61 | 2 | 4 | 204.4611 | 1431.4071 | 0 | 1.7744 | 429.035 | 185.7723 | 371.6134 | 0 | 2624.0633
8005490241 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS989-TR1 P1 C-314493940-Çıkış | 314493940 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:57:55 | 20.06.2025 10:31:41 | 1.5628 |  | 82 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 11.6468 | 0 | 0 | 0 | 7.9861 | 0 | 0 | 19.6329
8005490245 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAC024-TR1 P1 ANA ŞALTER-307810943-Çıkış | 307810943 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:46:10 | 20.06.2025 11:18:54 | 0.54556 |  | 240 |  | 9 |  | 13 |  |  | 0 | 22.0779 | 0 | 0.6181 | 0 | 2.1557 | 0 | 0 | 24.8517
8005490252 | 1 | BARTIN | ULUS | TJJ396- P1 Ana Şalter-245728598-Çıkış | 245728598 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:21:08 | 20.06.2025 11:31:15 | 2.1686 |  | 147 |  | 8 |  | 17 |  |  | 0 | 40.3975 | 0 | 1.4743 | 0 | 8.1259 | 0 | 0 | 49.9977
8005490256 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ622-TR1 P1 B-28324756-Çıkış | 28324756 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:41:06 | 20.06.2025 11:30:42 | 2.8267 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 4.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9837
8005490256 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ622-TR1 P1 ANA ŞALTER-28324750-Çıkış | 28324750 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:30:42 | 20.06.2025 11:33:17 | 0.043056 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10827
8005490257 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA871-H12-201798730-Fider | 201798730 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:42:34 | 20.06.2025 8:46:30 | 0.065556 | 41 | 1338 | 9 | 5 | 19 | 106 |  |  | 2.7435 | 13.3879 | 7.4119 | 0.1418 | 11.086 | 13.632 | 0 | 0 | 48.4031
8005490265 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAG950-239409252-239409252-Fider | 239409252 | Asiri Yuk - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:45:52 | 20.06.2025 8:55:30 | 0.16056 |  | 293 |  | 1 |  | 24 |  |  | 0 | 5.8501 | 0 | 0.032321 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 7.1259
8005490267 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TAB520-TR1 P1 C-200091685-Çıkış | 200091685 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:33:22 | 20.06.2025 11:16:57 | 0.72639 |  | 48 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.4851 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 7.5051
8005490269 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BEM34-H2-234773921-Fider | 234773921 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:29:12 | 20.06.2025 9:40:32 | 1.1889 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005490299 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA134-H2-242446643-Fider | 242446643 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:59:13 | 20.06.2025 9:56:00 | 0.94639 |  | 8789 |  |  | 2 | 375 |  |  | 0 | 1889.3385 | 0 | 0 | 52.7961 | 1033.9665 | 0 | 0 | 2976.1011
8005490308 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK868-TR1 P1 C-27756697-Çıkış | 27756697 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:51:05 | 20.06.2025 12:45:40 | 0.90972 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.1053 | 0 | 0 | 0 | 0.05385 | 0 | 0 | 3.1592
8005490310 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAV250-TR1 P1 K-307708515-Çıkış | 307708515 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:42:41 | 20.06.2025 10:22:02 | 1.6558 |  | 107 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 40.6347 | 0 | 0 | 0 | 2.0036 | 0 | 0 | 42.6383
8005490310 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAV250-H3-307708386-Fider | 307708386 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:22:02 | 20.06.2025 11:38:07 | 1.2681 |  | 681 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 211.9511 | 0 | 0 | 0 | 4.4824 | 0 | 0 | 216.4335
8005490311 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU542-TR1 P1 C-310559605-Çıkış | 310559605 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:00:56 | 20.06.2025 11:38:14 | 2.6217 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.2071 | 0 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0115
8005490313 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-320446181-320446181-Fider | 320446181 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:57:49 | 20.06.2025 10:56:04 | 1.9708 |  | 109 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 34.6711 | 0 | 0 | 0 | 1.7025 | 0 | 0 | 36.3736
8005490313 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-320446181-320446181-Fider | 320446181 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:56:04 | 20.06.2025 11:05:44 | 0.16111 |  | 109 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.8918 | 0 | 0 | 0 | 0.14825 | 0 | 0 | 3.0401
8005490313 | 3 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-H3-209078018-Fider | 209078018 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:05:44 | 20.06.2025 11:14:44 | 0.15 |  | 558 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 13.4312 | 0 | 0.047689 | 0 | 0.49712 | 0 | 0 | 13.9761
8005490314 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA105-TR1 B-306501866-Çıkış | 306501866 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:58:49 | 20.06.2025 11:20:38 | 2.3636 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 9.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9297
8005490318 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BKS21-H5-239766993-Fider | 239766993 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:05:39 | 20.06.2025 9:14:27 | 0.14667 |  | 11 |  |  | 3 | 14 | 2 |  | 0 | 0.21673 | 0 | 0 | 8.1898 | 16.2689 | 52.0269 | 0 | 76.7024
8005490324 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBB943-TR1 ANA ŞALTER-312081458-Çıkış | 312081458 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:23:42 | 20.06.2025 14:51:58 | 0.47111 |  | 105 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 9.7011 | 0 | 0 | 0 | 0.041423 | 0 | 0 | 9.7425
8005490326 | 1 | ANKARA | MAMAK | SGH781-TR1 C-203595632-Çıkış | 203595632 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:28:33 | 20.06.2025 10:40:47 | 0.20389 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 0.99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99996
8005490327 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-237012468-237012468-Fider | 237012468 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:51:47 | 20.06.2025 10:02:06 | 1.1719 | 1 | 218 |  |  |  | 2 |  |  | 18.3249 | 31.1706 | 0 | 0 | 0 | 0.13719 | 0 | 0 | 49.6326
8005490327 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | BFE80-237012468-237012468-Fider | 237012468 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:02:06 | 20.06.2025 10:20:20 | 0.30389 | 1 | 218 |  |  |  | 2 |  |  | 4.8064 | 8.2213 | 0 | 0 | 0 | 0.038971 | 0 | 0 | 13.0666
8005490330 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFH538-H1-301004057-Fider | 301004057 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:11:19 | 20.06.2025 9:22:43 | 0.19 |  | 2082 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 77.9879 | 0 | 0 | 0 | 16.3147 | 0 | 0 | 94.3026
8005490331 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHV51-331248552-331248552-Fider | 331248552 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:33:10 | 20.06.2025 11:07:15 | 2.5681 | 2 | 138 | 1 | 3 | 6 | 8 |  |  | 690.4677 | 53.0592 | 1.5559 | 4.8995 | 18.9668 | 4.5828 | 0 | 0 | 773.532
8005490331 | 2 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BHV51-331248305-331248305-Fider | 331248305 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:07:15 | 20.06.2025 11:17:06 | 0.16417 |  | 51 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.9575 | 0 | 0.15615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137
8005490332 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-331722149-331722149-Fider | 331722149 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:11:55 | 24.06.2025 17:44:14 | 7.5386 |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 4831.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.2598
8005490336 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV308-TR1 P1 D-307714426-Çıkış | 307714426 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:56:10 | 22.06.2025 15:29:57 | 0.56306 |  | 32 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.9947 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 | 0 | 0 | 9.117
8005490338 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI191-TR1 ANA ŞALTER-318929803-Çıkış | 318929803 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:12:08 | 20.06.2025 10:40:16 | 1.4689 |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 2.4311 | 0 | 0 | 12.0978
8005490347 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TGF055- P1 C-231999533-Çıkış | 231999533 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:08:11 | 20.06.2025 10:49:00 | 1.6803 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.6171 | 0 | 0 | 0 | 0.011903 | 0 | 0 | 3.629
8005490349 | 1 | BARTIN | AMASRA | BEL50-5498175-5498175-Fider | 5498175 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:10:40 | 20.06.2025 11:33:29 | 2.3803 |  | 48 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 13.8352 | 0 | 0 | 0 | 16.3958 | 0 | 0 | 30.231
8005490349 | 2 | BARTIN | AMASRA | BEL50-5498175-5498175-Fider | 5498175 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:33:29 | 20.06.2025 11:56:35 | 0.385 |  | 48 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 2.7953 | 0 | 0 | 5.0794
8005490351 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV21-401132003-401132003-Fider | 401132003 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:18:32 | 20.06.2025 11:46:50 | 2.4717 |  | 66 |  |  |  | 13 |  | 1 | 0 | 23.303 | 0 | 0 | 0 | 15.7512 | 0 | 0 | 39.0542
8005490351 | 2 | ANKARA | POLATLI | BJV21-401132003-401132003-Fider | 401132003 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:46:50 | 20.06.2025 12:13:25 | 0.44306 |  | 66 |  |  |  | 13 |  | 1 | 0 | 4.2408 | 0 | 0 | 0 | 2.9623 | 0 | 0 | 7.2031
8005490355 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFB264-TR1 ANA ŞALTER-311112207-Çıkış | 311112207 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:37:11 | 20.06.2025 12:22:01 | 3.7472 |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 31.4633 | 0 | 0 | 32.6073
8005490359 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TFH567- P1 ANA ŞALTER-209794274-Çıkış | 209794274 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:01:26 | 20.06.2025 20:09:37 | 1.1364 |  | 53 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.0034 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0 | 0 | 8.4823
8005490361 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA364-TR1 P1 ANA ŞALTER-238508530-Çıkış | 238508530 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:41:15 | 24.06.2025 18:27:03 | 8.7633 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 30.0111 | 0 | 0 | 0 | 8.5731 | 0 | 0 | 38.5842
8005490371 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA370-TR1 P1 ANA ŞALTER-238527208-Çıkış | 238527208 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:32:18 | 26.06.2025 16:44:47 | 7.2081 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 35.3772 | 0 | 0 | 0 | 6.4195 | 0 | 0 | 41.7967
8005490372 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA370-TR1 P1 ANA ŞALTER-238527208-Çıkış | 238527208 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 9:32:41 | 27.06.2025 13:49:35 | 4.2817 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 21.4938 | 0 | 0 | 0 | 3.7746 | 0 | 0 | 25.2684
8005490376 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BHS17-243654127-243654127-Fider | 243654127 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:01:22 | 20.06.2025 9:08:22 | 0.11667 |  | 95 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 1.5542 | 6.4275 | 0 | 0 | 0.060043 | 0 | 0 | 8.0417
8005490380 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TFK936-TR1 P1 C-219374168-Çıkış | 219374168 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:57:51 | 20.06.2025 11:55:34 | 0.96194 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9941 | 0 | 0 | 0 | 0.64686 | 0 | 0 | 2.641
8005490385 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TBJ151-TR1 P1 ANA ŞALTER-330753076-Çıkış | 330753076 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:41:27 | 20.06.2025 13:51:15 | 2.1633 |  | 66 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 35.2926 | 0 | 6.3542 | 0 | 2.2439 | 0 | 0 | 43.8907
8005490388 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | SCD480-TR1 C-243762670-Çıkış | 243762670 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 6:03:29 | 20.06.2025 9:55:31 | 3.8672 |  | 157 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 87.1954 | 0 | 0 | 0 | 7.7456 | 0 | 0 | 94.941
8005490401 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBD566-235174969-235174969-Fider | 235174969 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:31:41 | 25.06.2025 17:22:13 | 7.8422 | 2 | 2 | 43 | 7 | 3 |  |  |  | 0 | 2.0777 | 877.3485 | 262.3194 | 78.6499 | 0 | 0 | 0 | 1220.3955
8005490402 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV662-TR1 P1 B-327702337-Çıkış | 327702337 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:51:16 | 21.06.2025 11:19:04 | 0.46333 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 2.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0646
8005490413 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN542-TR1 D-313216435-Çıkış | 313216435 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:33:31 | 20.06.2025 17:58:08 | 0.41028 |  | 57 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.5974 | 0 | 0 | 0 | 0.092514 | 0 | 0 | 4.69
8005490415 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH079-TR1 P1 B-400138283-Çıkış | 400138283 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:37:01 | 20.06.2025 9:54:00 | 0.28306 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 0.65057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65057
8005490415 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH079-TR1 P1 ANA ŞALTER-316118590-Çıkış | 316118590 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:54:00 | 20.06.2025 12:06:27 | 2.2075 |  | 44 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 13.98 | 0 | 0.0072442 | 0 | 0.67175 | 0 | 0 | 14.659
8005490417 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-400392826-400392826-Fider | 400392826 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:35:48 | 20.06.2025 10:22:44 | 0.78222 |  | 20 |  | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 1.1952 | 0 | 6.0222 | 0.73491 | 16.7261 | 0 | 0 | 24.6784
8005490417 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-400392826-400392826-Fider | 400392826 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:22:44 | 20.06.2025 10:31:45 | 0.15028 |  | 20 |  | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.23124 | 0 | 1.1806 | 0.14411 | 3.3373 | 0 | 0 | 4.8932
8005490421 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR447- P1 ANA ŞALTER-305421582-Çıkış | 305421582 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:19:34 | 21.06.2025 0:07:50 | 0.80444 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0.035309 | 0 | 0 | 2.9883
8005490423 | 1 | ANKARA | POLATLI | SFA212-TR1 H-208964862-Çıkış | 208964862 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:36:01 | 20.06.2025 10:23:04 | 0.78417 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.7118 | 0 | 0 | 0 | 0.1453 | 0 | 0 | 2.8571
8005490439 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-241659732-241659732-Fider | 241659732 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:38:53 | 20.06.2025 10:52:18 | 2.2236 |  | 15 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 30.0165 | 0 | 0 | 90.0469 | 1.699 | 0 | 0 | 121.7625
8005490439 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-241659732-241659732-Fider | 241659732 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:52:18 | 20.06.2025 11:03:58 | 0.19444 |  | 15 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 2.6789 | 0 | 0 | 8.2305 | 0.16129 | 0 | 0 | 11.0706
8005490443 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TJK006-TR1 P1 B-245971608-Çıkış | 245971608 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:41:25 | 20.06.2025 9:54:14 | 0.21361 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2618 | 0 | 0 | 4.2618
8005490443 | 2 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BAB068-H13-337022349-Fider | 337022349 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:54:14 | 20.06.2025 10:21:56 | 0.46167 |  | 276 | 1 |  | 1 | 59 |  | 1 | 0 | 33.1733 | 8.3195 | 0 | 6.4647 | 70.15 | 0 | 60.3349 | 178.4425
8005490443 | 3 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TJK006-TR1 P1 B-245971608-Çıkış | 245971608 | Asiri Yuk - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:21:56 | 20.06.2025 15:03:28 | 4.6922 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7741 | 0 | 0 | 105.7741
8005490455 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFK930-H4-219953127-Fider | 219953127 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:44:26 | 20.06.2025 9:58:17 | 0.23083 | 1 | 573 |  | 182 | 1 | 21 |  |  | 0 | 27.9064 | 0 | 8.3118 | 7.9713 | 3.7813 | 0 | 0 | 47.9708
8005490474 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV17-243233735-243233735-Fider | 243233735 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:30:17 | 26.06.2025 17:08:11 | 7.6317 |  | 90 | 2 |  | 2 | 16 |  |  | 0 | 100.5793 | 143.8993 | 0 | 43.8223 | 68.7414 | 0 | 0 | 357.0422
8005490477 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR727-TR1 P1 C-337030010-Çıkış | 337030010 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:46:59 | 20.06.2025 10:17:12 | 0.50361 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6549
8005490483 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TDS949-TR1 P1 ANA ŞALTER-335168949-Çıkış | 335168949 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:28:58 | 21.06.2025 21:38:41 | 1.1619 |  | 84 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.3156 | 0 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | 0 | 12.3825
8005490485 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TGM516-H1-237793696-Fider | 237793696 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:52:04 | 20.06.2025 10:22:12 | 0.50222 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4169 | 0 | 0 | 0 | 10.4169
8005490486 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD932-TR1 P1 F-364020679-Çıkış | 364020679 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:34:01 | 20.06.2025 11:35:59 | 1.0328 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4756
8005490489 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TDY101- P1 ANA ŞALTER-203959595-Çıkış | 203959595 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:34:07 | 20.06.2025 11:11:54 | 0.62972 |  | 41 |  | 1 |  | 16 |  |  | 0 | 9.6802 | 0 | 0.12772 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 12.137
8005490501 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA424-215071334-215071334-Fider | 215071334 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:48:23 | 20.06.2025 10:33:14 | 0.7475 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.53713 | 0 | 0.11292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65005
8005490501 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA424-215071334-215071334-Fider | 215071334 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:33:14 | 20.06.2025 10:51:48 | 0.30944 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.22315 | 0 | 0.047219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27037
8005490503 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCT471-TR1 ANA ŞALTER-203252383-Çıkış | 203252383 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:35:22 | 20.06.2025 10:16:13 | 0.68083 |  | 35 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 4.3752 | 0 | 0 | 0 | 0.13998 | 0 | 0 | 4.5152
8005490503 | 2 | ANKARA | MAMAK | SCT471-TR1 A-203252379-Çıkış | 203252379 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:16:13 | 20.06.2025 10:58:35 | 0.70611 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005490506 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-225947991-225947991-Fider | 225947991 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:08:41 | 20.06.2025 11:28:56 | 3.3375 |  | 143 |  | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 68.4336 | 0 | 0.17743 | 27.3336 | 3.3169 | 0 | 0 | 99.2615
8005490506 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-225947991-225947991-Fider | 225947991 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:28:56 | 20.06.2025 11:47:24 | 0.30778 |  | 143 |  | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 6.5245 | 0 | 0.017499 | 2.6687 | 0.34207 | 0 | 0 | 9.5528
8005490506 | 3 | ANKARA | BALA | BAB366-H8-240405708-Fider | 240405708 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:47:24 | 20.06.2025 11:50:11 | 0.046389 | 8 | 1257 | 2 | 5 | 9 | 87 |  |  | 1.7643 | 8.9323 | 4.6591 | 0.026343 | 4.4184 | 11.2148 | 0 | 0 | 31.0153
8005490511 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA667-TR1 C-303203038-Çıkış | 303203038 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:21:20 | 20.06.2025 10:34:02 | 0.21167 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.42669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42669
8005490511 | 2 | ANKARA | MAMAK | SAA667-TR1 ANA ŞALTER-303203044-Çıkış | 303203044 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:34:02 | 20.06.2025 12:49:34 | 2.2589 |  | 59 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 24.8383 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 27.7716
8005490515 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAB711-400989092-400989092-Fider | 400989092 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:27:18 | 20.06.2025 12:58:00 | 4.5117 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4962 | 0 | 0 | 0 | 69.4962
8005490523 | 1 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BHB78-331288877-331288877-Fider | 331288877 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:02:19 | 20.06.2025 11:27:33 | 1.4206 |  | 19 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3.9981 | 0 | 0 | 8.447 | 0 | 0 | 0 | 12.4451
8005490523 | 2 | KIRIKKALE | ÇELEBİ | BHB78-331288877-331288877-Fider | 331288877 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:27:33 | 20.06.2025 11:44:03 | 0.275 |  | 19 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.78486 | 0 | 0 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 2.429
8005490525 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TFG205-TR1 P1 C-385281877-Çıkış | 385281877 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:35:35 | 20.06.2025 11:29:34 | 0.89972 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 | 0.54331 | 0 | 0 | 4.5344
8005490529 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | THT744-H3-244189025-Fider | 244189025 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:29:22 | 20.06.2025 10:51:55 | 0.37583 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1963 | 0 | 0 | 6.1963
8005490530 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-H2-241093647-Fider | 241093647 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:07:32 | 20.06.2025 10:13:45 | 0.10361 | 1 | 568 | 17 | 5 | 3 | 24 |  | 2 | 0 | 10.9349 | 8.6128 | 2.3319 | 1.1809 | 1.1758 | 0 | 0 | 24.2363
8005490531 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903637-Fider | 203903637 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:08:03 | 20.06.2025 10:19:40 | 0.19361 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 7.6234 | 0 | 0 | 0.50497 | 0.16208 | 0 | 0 | 8.2905
8005490536 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN72-H4-227481612-Fider | 227481612 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:08:44 | 20.06.2025 10:15:25 | 0.11139 | 1 | 1811 |  | 23 | 3 | 273 |  | 1 | 0 | 43.8402 | 0 | 0.30329 | 28.9368 | 9.4857 | 0 | 0.21269 | 82.7787
8005490537 | 1 | ANKARA | AKYURT | BHN66-H6-313783701-Fider | 313783701 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:09:40 | 20.06.2025 10:18:06 | 0.14056 | 3 | 4 |  |  | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4345 | 7.2008 | 282.0133 | 31.3425 | 322.9911
8005490539 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SKN073-TR1 B-245169591-Çıkış | 245169591 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:05:20 | 20.06.2025 11:06:09 | 1.0136 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33788 | 0 | 0 | 0.33788
8005490540 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ484-TR1 J-306441828-Çıkış | 306441828 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:53:21 | 20.06.2025 11:01:34 | 0.13694 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 1.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113
8005490543 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK400-TR1 P1 B-314472528-Çıkış | 314472528 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:06:21 | 20.06.2025 11:50:09 | 1.73 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.6363 | 0 | 0 | 0 | 0.0013666 | 0 | 0 | 16.6377
8005490543 | 2 | ÇANKIRI | ORTA | TAK400-TR1 P1 ANA ŞALTER-314472467-Çıkış | 314472467 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:50:09 | 20.06.2025 13:08:44 | 1.3097 |  | 152 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 30.2882 | 0 | 0 | 0 | 0.78778 | 0 | 0 | 31.076
8005490546 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-303147315-303147315-Fider | 303147315 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:10:39 | 20.06.2025 12:07:51 | 1.9533 |  | 181 |  | 14 |  | 12 |  |  | 0 | 69.4353 | 0 | 5.2471 | 0 | 5.4593 | 0 | 0 | 80.1416
8005490546 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA486-303147315-303147315-Fider | 303147315 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:07:51 | 20.06.2025 12:17:34 | 0.16194 |  | 181 |  | 14 |  | 12 |  |  | 0 | 5.7769 | 0 | 0.45495 | 0 | 0.46223 | 0 | 0 | 6.6941
8005490549 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA468-316522585-316522585-Fider | 316522585 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:10:03 | 20.06.2025 13:40:33 | 3.5083 |  | 71 | [6 empty] | 0 | 19.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1929
8005490549 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | BAA468-316522585-316522585-Fider | 316522585 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:40:33 | 20.06.2025 13:48:04 | 0.12528 |  | 71 | [6 empty] | 0 | 0.68811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68811
8005490554 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE590-H3-302213699-Fider | 302213699 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:15:39 | 20.06.2025 10:42:46 | 0.45194 | 3 | 515 |  | 26 |  | 120 |  |  | 0 | 38.9544 | 0 | 3.742 | 0 | 27.6457 | 0 | 0 | 70.3421
8005490560 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC005-401000631-401000631-Fider | 401000631 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:31:12 | 20.06.2025 12:04:06 | 2.5483 | 4 | 4 | [6 empty] | 432.9159 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.3242
8005490560 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC005-H5-331191180-Fider | 331191180 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:04:06 | 20.06.2025 12:20:39 | 0.27583 | 28 | 1238 | 9 | 7 | 3 | 60 |  |  | 61.0118 | 53.738 | 19.8625 | 13.672 | 0.077095 | 12.6255 | 0 | 0 | 160.9868
8005490562 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC287-TR1 P1 ANA ŞALTER-28223753-Çıkış | 28223753 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:13:59 | 20.06.2025 11:41:40 | 0.46139 |  | 385 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 27.774 | 0 | 0 | 0 | 1.5249 | 0 | 0 | 29.299
8005490567 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM334-328190697-328190697-Kofra | 328190697 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:17:12 | 20.06.2025 11:07:20 | 0.83556 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.80065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80065
8005490567 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM334-TR1 P1 F-337017977-Çıkış | 337017977 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:07:20 | 20.06.2025 12:04:58 | 0.96056 |  | 162 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 15.747 | 0 | 0 | 0 | 1.9593 | 0 | 0 | 17.7063
8005490576 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGJ314-TR1 P1 A-203410130-Çıkış | 203410130 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:18:43 | 20.06.2025 14:02:03 | 5.7222 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 24.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6507
8005490580 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | THY067-H3-242818720-Fider | 242818720 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:21:46 | 20.06.2025 11:41:48 | 0.33389 |  | 11 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9614 | 0 | 0 | 7.9614
8005490588 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-3193728-3193728-Fider | 3193728 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:21:46 | 20.06.2025 13:49:36 | 3.4639 |  | 75 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 61.1278 | 0 | 11.7328 | 0 | 23.7923 | 0 | 0 | 96.653
8005490588 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA402-3193728-3193728-Fider | 3193728 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:49:36 | 20.06.2025 14:01:24 | 0.19667 |  | 75 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 3.4774 | 0 | 0.67762 | 0 | 1.3871 | 0 | 0 | 5.5421
8005490589 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY130-TR1 P1 ANA ŞALTER-312471373-Çıkış | 312471373 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:48:33 | 20.06.2025 13:10:09 | 1.36 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1515 | 0 | 0 | 1.1515
8005490592 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH693-TR1 P1 I-331627832-Çıkış | 331627832 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:54:48 | 20.06.2025 11:27:42 | 1.5483 |  | 88 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 29.1809 | 0 | 0 | 0 | 2.0351 | 0 | 0 | 31.2159
8005490603 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB404-300955138-300955138-Fider | 300955138 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:22:58 | 20.06.2025 11:51:11 | 1.4703 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.96959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96959
8005490606 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BHH20-245857015-245857015-Fider | 245857015 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:20:14 | 20.06.2025 12:18:09 | 1.9653 |  | 229 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 81.0431 | 0 | 0.02912 | 0 | 0.44426 | 0 | 0 | 81.5165
8005490606 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BHH20-245857015-245857015-Fider | 245857015 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:18:09 | 20.06.2025 12:27:02 | 0.14806 |  | 229 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 6.1193 | 0 | 0.0022818 | 0 | 0.034058 | 0 | 0 | 6.1556
8005490619 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH421-TR1 P1 ANA ŞALTER-245709211-Çıkış | 245709211 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:13:59 | 20.06.2025 19:14:39 | 1.0111 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.7651 | 0 | 0 | 0 | 0.59956 | 0 | 0 | 5.3646
8005490620 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAY025- P1 ANA ŞALTER-328002624-Çıkış | 328002624 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:33:47 | 20.06.2025 12:31:35 | 0.96333 |  | 107 |  | 14 |  | 39 |  |  | 0 | 13.0499 | 0 | 6.7386 | 0 | 22.3871 | 0 | 0 | 42.1757
8005490624 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE646-TR1 P1 B-331327980-Çıkış | 331327980 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:31:51 | 20.06.2025 18:02:09 | 7.505 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 7.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5289
8005490636 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TGT570- P1 ANA ŞALTER-237074422-Çıkış | 237074422 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:04:36 | 20.06.2025 12:32:11 | 0.45972 |  | 79 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.7159 | 0 | 0 | 0 | 0.0042738 | 0 | 0 | 2.7201
8005490637 | 1 | ANKARA | MAMAK | SBF768- ANA ŞALTER-202731272-Çıkış | 202731272 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:20:35 | 20.06.2025 11:28:53 | 1.1383 |  | 113 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 32.2853 | 0 | 0 | 0 | 15.3677 | 0 | 0 | 47.653
8005490646 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB563-H4-309835782-Fider | 309835782 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:36:09 | 20.06.2025 10:38:00 | 0.030833 |  | 589 |  | 5 | 4 | 66 |  | 1 | 0 | 3.8928 | 0 | 0.012942 | 1.6605 | 0.59041 | 0 | 0 | 6.1566
8005490648 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG390-TR1 P1 E-331458624-Çıkış | 331458624 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:04:58 | 20.06.2025 12:39:08 | 0.56944 |  | 16 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.0882 | 0 | 0.12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2082
8005490652 | 1 | ANKARA | POLATLI | SBJ903-TR1 ANA ŞALTER-308585617-Çıkış | 308585617 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:32:44 | 20.06.2025 14:40:32 | 0.13 |  | 35 |  |  |  | 44 |  | 1 | 0 | 0.34401 | 0 | 0 | 0 | 3.1945 | 0 | 1.0716 | 4.6101
8005490654 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ217-TR1 P1 ANA ŞALTER-318926080-Çıkış | 318926080 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:21:44 | 20.06.2025 16:50:36 | 3.4811 |  | 199 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 132.7654 | 0 | 0 | 0 | 3.5484 | 0 | 0 | 136.3138
8005490656 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE590-214688141-214688141-Fider | 214688141 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:07:36 | 20.06.2025 11:09:17 | 0.028056 | 3 | 133 |  | 15 |  | 56 |  |  | 0 | 0.57031 | 0 | 0.10662 | 0 | 0.38699 | 0 | 0 | 1.0639
8005490656 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAE603-H1-302215498-Fider | 302215498 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:09:17 | 20.06.2025 11:24:29 | 0.25333 | 3 | 958 |  | 28 | 1 | 206 |  |  | 0 | 47.655 | 0 | 4.2706 | 0.021433 | 38.226 | 0 | 0 | 90.1731
8005490657 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA619-TR1 E-312377607-Çıkış | 312377607 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 20:32:53 | 22.06.2025 21:01:16 | 0.47306 |  | 65 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.5637 | 0 | 0 | 0 | 0.0077529 | 0 | 0 | 4.5714
8005490663 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP583-H4-328628095-Fider | 328628095 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:49:10 | 20.06.2025 11:49:54 | 1.0122 | 5 | 2080 | 1 | 2 | 1 | 120 |  | 1 | 8.2004 | 290.0028 | 4.6027 | 0.15451 | 455.2556 | 42.823 | 0 | 0.033996 | 801.073
8005490664 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAA622-H7-330984955-Fider | 330984955 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:50:04 | 20.06.2025 11:40:19 | 0.8375 |  | 663 |  | 4 | 1 | 110 |  |  | 0 | 70.5357 | 0 | 0.53939 | 11.288 | 73.4097 | 0 | 0 | 155.7728
8005490668 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SJA444-TR1 D-238461318-Çıkış | 238461318 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:53:25 | 20.06.2025 15:04:02 | 2.1769 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 8.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8024
8005490672 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | THA677-H1-241930469-Fider | 241930469 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:53:36 | 20.06.2025 11:33:38 | 0.66722 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7871 | 0 | 0 | 0 | 9.7871
8005490677 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG151-TR1 P1 ANA ŞALTER-28340809-Çıkış | 28340809 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:21:34 | 20.06.2025 12:03:29 | 0.69861 |  | 41 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 7.92
8005490678 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA497-H8-3191095-Fider | 3191095 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:55:44 | 20.06.2025 13:02:40 | 2.1156 |  | 4701 |  | 7 | 3 | 409 | 1 |  | 0 | 1140.2734 | 0 | 0.69086 | 88.4178 | 1362.5061 | 0.59127 | 0 | 2592.4794
8005490681 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD491-TR1 P1 E-313797608-Çıkış | 313797608 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:20:31 | 20.06.2025 12:49:06 | 0.47639 |  | 44 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 4.838 | 0 | 0 | 0 | 6.1806 | 0 | 0 | 11.0186
8005490684 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB385-306955878-306955878-Fider | 306955878 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:45:14 | 20.06.2025 14:11:52 | 3.4439 |  | 299 | 1 |  | 5 | 27 |  |  | 0 | 194.5329 | 25.7251 | 0 | 61.9787 | 45.7136 | 0 | 0 | 327.9504
8005490684 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB385-H1-234530344-Fider | 234530344 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:11:52 | 20.06.2025 14:23:43 | 0.1975 | 9 | 573 | 9 | 4 | 26 | 66 | 2 |  | 8.599 | 20.7876 | 5.5196 | 0.6886 | 39.5488 | 8.1161 | 2.4838 | 0 | 85.7436
8005490686 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE087-TR1 P1 D-302252056-Çıkış | 302252056 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:31:25 | 20.06.2025 12:58:29 | 0.45111 |  | 18 | [6 empty] | 0 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7022
8005490691 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP639- P1 ANA ŞALTER-328641455-Çıkış | 328641455 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:58:17 | 21.06.2025 3:50:42 | 0.87361 |  | 941 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 104.101 | 0 | 0 | 0 | 54.8633 | 0 | 0 | 158.9643
8005490693 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP533- P1 ANA ŞALTER-328608679-Çıkış | 328608679 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:54:11 | 20.06.2025 17:33:16 | 2.6514 |  | 75 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.8165 | 0 | 0 | 0 | 0.77426 | 0 | 0 | 29.5908
8005490695 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL449-TR1 P1 J-307608598-Çıkış | 307608598 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:00:56 | 20.06.2025 13:43:18 | 2.7061 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 5.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4822
8005490695 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL449-H3-307608462-Fider | 307608462 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:43:18 | 20.06.2025 20:25:53 | 6.7097 |  | 609 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 797.3147 | 0 | 0 | 0 | 53.4482 | 0 | 0 | 850.7628
8005490704 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE843- P1 ANA ŞALTER-343015546-Çıkış | 343015546 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:32:18 | 20.06.2025 14:25:41 | 1.8897 |  | 86 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 20.8632 | 0 | 0.0032201 | 0 | 6.4653 | 0 | 0 | 27.3317
8005490707 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB927-242431416-242431416-Kofra | 242431416 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:08:40 | 20.06.2025 11:31:16 | 0.37667 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27127 | 0 | 0 | 0.27127
8005490707 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB927-TR1 P1 G-240900796-Çıkış | 240900796 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:31:16 | 20.06.2025 12:58:41 | 1.4569 |  | 52 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 7.7101 | 0 | 0 | 0 | 39.8088 | 0 | 0 | 47.5189
8005490717 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-4085446-4085446-Fider | 4085446 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:10:46 | 20.06.2025 13:23:14 | 2.2078 |  | 48 | 1 |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.6616 | 13.7861 | 0 | 0 | 6.1444 | 0 | 0 | 30.5922
8005490717 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHS17-H3-234665493-Fider | 234665493 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:23:14 | 20.06.2025 13:40:10 | 0.28222 | 2 | 1551 | 4 | 33 | 6 | 52 | 3 |  | 0 | 65.4879 | 2.6862 | 2.2265 | 9.783 | 22.8329 | 165.611 | 0 | 268.6273
8005490718 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ336-TR1 P1 ANA ŞALTER-321606452-Çıkış | 321606452 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:03:37 | 20.06.2025 12:41:52 | 1.6375 |  | 78 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8288
8005490721 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM824- P1 ANA ŞALTER-238199008-Çıkış | 238199008 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:07:17 | 20.06.2025 21:43:15 | 0.59944 |  | 89 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 7.9627 | 0 | 0 | 0 | 0.12724 | 0 | 0 | 8.09
8005490727 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS855- P1 ANA ŞALTER-370011941-Çıkış | 370011941 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:28:28 | 20.06.2025 14:22:04 | 0.89333 |  | 67 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 4.2031 | 0 | 0.30512 | 0 | 0.039166 | 0 | 0 | 4.5474
8005490729 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI191-TR1 ANA ŞALTER-318929820-Çıkış | 318929820 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:13:50 | 20.06.2025 11:40:48 | 0.44944 |  | 134 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 7.5704 | 0 | 0 | 0 | 3.8871 | 0 | 0 | 11.4576
8005490732 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV568-307526501-307526501-Fider | 307526501 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 7:16:14 | 20.06.2025 12:02:56 | 4.7783 |  | 9 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 22.6998 | 0 | 8.1182 | 0 | 13.6629 | 0 | 0 | 44.4808
8005490732 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TAV568-307526501-307526501-Fider | 307526501 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:02:56 | 20.06.2025 12:30:09 | 0.45361 |  | 9 |  | 3 |  | 5 |  |  | 0 | 2.2446 | 0 | 0.87763 | 0 | 1.5294 | 0 | 0 | 4.6516
8005490733 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ835-H1-314334971-Fider | 314334971 | - Arıza manevrası - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2025 9:16:16 | 18.06.2025 9:35:00 | 0.31222 |  | 625 |  | 14 | 2 | 23 | 1 |  | 0 | 25.0609 | 0 | 1.1452 | 1.1984 | 2.2343 | 24.9461 | 0 | 54.5849
8005490734 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BKT85-H6-240381983-Fider | 240381983 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:19:52 | 20.06.2025 11:44:32 | 0.41111 | 16 | 1655 | 53 | 5 | 14 | 118 | 1 |  | 6.3069 | 195.5742 | 632.0419 | 3.0674 | 57.5514 | 183.7542 | 0.012405 | 0 | 1078.3084
8005490734 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BKT85-H6-240381983-Fider | 240381983 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:44:32 | 20.06.2025 11:47:17 | 0.045833 | 16 | 1655 | 53 | 5 | 14 | 118 | 1 |  | 0.70314 | 21.8039 | 70.4641 | 0.34197 | 6.4162 | 20.4861 | 0.0013829 | 0 | 120.2168
8005490750 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-H4-4069710-Fider | 4069710 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:14:49 | 20.06.2025 11:26:09 | 0.18889 | 19 | 493 | 41 | 58 | 9 | 32 | 1 | 1 | 1.5461 | 19.8691 | 45.7839 | 25.5468 | 9.4794 | 6.9557 | 30.5358 | 463.6491 | 603.3659
8005490752 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC329-TR1 P1 C-304286027-Çıkış | 304286027 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:27:50 | 20.06.2025 15:11:09 | 0.72194 |  | 406 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 48.9054 | 0 | 0 | 0 | 2.1781 | 0 | 0 | 51.0835
8005490758 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | SBE208-TR1 ANA ŞALTER-318763363-Çıkış | 318763363 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:25:50 | 20.06.2025 19:34:30 | 8.1444 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 2.5513
8005490760 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAB119-TR1 P1 C-328028250-Çıkış | 328028250 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 8:52:39 | 20.06.2025 12:12:59 | 3.3389 |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.8145 | 0 | 0 | 0 | 3.6768 | 0 | 0 | 10.4914
8005490767 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD554-TR1 P1 C-245670135-Çıkış | 245670135 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:12:55 | 20.06.2025 16:12:21 | 0.99056 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.1997 | 0 | 0 | 0 | 3.0482e-05 | 0 | 0 | 5.1997
8005490781 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ610-TR1 P1 ANA ŞALTER-241597055-Çıkış | 241597055 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:56:51 | 20.06.2025 18:42:43 | 0.76444 |  | 51 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.5222 | 0 | 0 | 0 | 0.16159 | 0 | 0 | 3.6838
8005490788 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKS54-H3-240532437-Fider | 240532437 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:29:38 | 20.06.2025 14:29:42 | 3.0011 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 30.1502 | 0.081155 | 23.2397 | 0 | 147.3006 | 0 | 0 | 0 | 200.7716
8005490790 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAA124-TR1 ANA ŞALTER-306501829-Çıkış | 306501829 | Tesis veya iscilik Hatasi - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:38:44 | 20.06.2025 12:26:38 | 0.79833 |  | 61 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.8735 | 0 | 0 | 0 | 0.66351 | 0 | 0 | 9.537
8005490795 | 1 | ANKARA | MAMAK | SGP227-TR1 F-225656235-Çıkış | 225656235 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:08:15 | 20.06.2025 12:50:02 | 0.69639 |  | 41 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.7191 | 0 | 0 | 0 | 0.74232 | 0 | 0 | 7.4614
8005490806 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN544- P1 ANA ŞALTER-318445240-Çıkış | 318445240 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:46:31 | 20.06.2025 14:30:39 | 2.7356 |  | 58 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 30.8985 | 0 | 0 | 0 | 0.34781 | 0 | 0 | 31.2463
8005490809 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA838-TR1 P1 B-310501294-Çıkış | 310501294 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:32:04 | 20.06.2025 13:13:20 | 0.68778 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0144
8005490821 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | THU891-239231490-239231490-Kofra | 239231490 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:55:56 | 21.06.2025 10:37:58 | 0.70056 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.0005096 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.10451
8005490823 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-304696551-304696551-Fider | 304696551 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:32:40 | 20.06.2025 12:29:37 | 2.9492 | 8 | 44 |  |  | 2 | 7 |  |  | 1.0967 | 26.9805 | 0 | 0 | 2.6501 | 34.8045 | 0 | 0 | 65.5318
8005490823 | 2 | ANKARA | BALA | BAB366-304696551-304696551-Fider | 304696551 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:29:37 | 20.06.2025 13:50:13 | 1.3433 | 8 | 44 |  |  | 2 | 7 |  |  | 0.49151 | 12.4034 | 0 | 0 | 1.1915 | 16.6091 | 0 | 0 | 30.6955
8005490827 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAA588-TR1 D-303607300-Çıkış | 303607300 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:30:23 | 20.06.2025 15:32:34 | 4.0364 | [5 empty] | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5331 | 0 | 0 | 24.5331
8005490829 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA715-H4-310315066-Fider | 310315066 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:56:30 | 20.06.2025 14:07:00 | 2.175 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7127 | 0 | 0 | 0 | 26.7127
8005490834 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS689-TR1 P1 ANA ŞALTER-319089949-Çıkış | 319089949 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:51:41 | 21.06.2025 0:27:46 | 0.60139 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 2.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0754
8005490838 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB927-TR1 P1 E-364000152-Çıkış | 364000152 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:31:10 | 20.06.2025 15:11:58 | 0.68 |  | 39 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.3846 | 0 | 0 | 0 | 3.1601 | 0 | 0 | 7.5447
8005490844 | 1 | ÇANKIRI | KORGUN | BHJ26-4088312-4088312-Fider | 4088312 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:58:51 | 20.06.2025 15:16:33 | 3.295 |  | 176 |  | 1 | 1 | 10 |  |  | 0 | 32.7659 | 0 | 0.24724 | 31.749 | 12.6006 | 0 | 0 | 77.3627
8005490844 | 2 | ÇANKIRI | KORGUN | BHJ26-4088312-4088312-Fider | 4088312 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:16:33 | 20.06.2025 15:42:00 | 0.42417 |  | 176 |  | 1 | 1 | 10 |  |  | 0 | 4.1457 | 0 | 0.031658 | 4.0976 | 1.6022 | 0 | 0 | 9.8773
8005490845 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BAB068-245972060-245972060-Fider | 245972060 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:32:19 | 20.06.2025 14:12:30 | 1.6697 |  | 12 |  |  |  | 10 |  | 1 | 0 | 19.7408 | 0 | 0 | 0 | 150.9297 | 0 | 189.8121 | 360.4826
8005490849 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB406-310154802-310154802-Fider | 310154802 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:49:58 | 20.06.2025 12:39:03 | 1.8181 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6322 | 1.622 | 0 | 0 | 15.2542
8005490849 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB406-310154802-310154802-Fider | 310154802 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:39:03 | 20.06.2025 13:16:09 | 0.61833 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5489 | 0.56063 | 0 | 0 | 5.1095
8005490864 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BEP35-H2-328699269-Fider | 328699269 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:59:26 | 20.06.2025 12:47:01 | 0.79306 |  | 238 |  | 4 |  | 24 |  |  | 0 | 22.9078 | 0 | 0.53198 | 0 | 15.0912 | 0 | 0 | 38.531
8005490871 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SFL109-TR1 ANA ŞALTER-215152809-Çıkış | 215152809 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 9:25:05 | 22.06.2025 9:53:12 | 0.46861 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005490896 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT654-TR1 P1 B-331390296-Çıkış | 331390296 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:02:39 | 20.06.2025 14:02:33 | 1.9983 |  | 28 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0176
8005490896 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT654- P1 ANA ŞALTER-331390331-Çıkış | 331390331 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:02:33 | 20.06.2025 14:55:03 | 0.875 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976
8005490916 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | THT268-TR1 P1 B-240490866-Çıkış | 240490866 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:26:40 | 20.06.2025 14:30:12 | 2.0589 |  | 56 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 17.9223 | 0 | 0 | 0 | 2.7374 | 0 | 0 | 20.6597
8005490919 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | SBL512-TR1 D-317762354-Çıkış | 317762354 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:43:38 | 20.06.2025 14:49:11 | 1.0925 |  | 9 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2576 | 0 | 0 | 6.2576
8005490924 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SBL918-TR1 C-336068420-Çıkış | 336068420 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:17:03 | 20.06.2025 18:07:34 | 0.84194 |  | 165 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 23.7739 | 0 | 0 | 0 | 3.0337 | 0 | 0 | 26.8076
8005490938 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ217-TR1 ANA ŞALTER-313720333-Çıkış | 313720333 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:04:40 | 20.06.2025 14:04:56 | 1.0044 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 6.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9116
8005490939 | 1 | ÇANKIRI | ATKARACALAR | TAU452-H1-4084478-Fider | 4084478 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:39:22 | 20.06.2025 13:14:53 | 0.59194 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18327 | 0 | 51.3036 | 51.4869
8005490942 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TJD539-H1-246237965-Fider | 246237965 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 10:42:55 | 20.06.2025 10:51:08 | 0.13694 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4813 | 0 | 13.4813
8005490947 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAS538-TR1 P1 C-314484422-Çıkış | 314484422 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:44:41 | 20.06.2025 13:10:16 | 0.42639 |  | 43 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 2.8135 | 0 | 0.0077998 | 0 | 0.25685 | 0 | 0 | 3.0782
8005490947 | 2 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAS538-TR1 P1 ANA ŞALTER-314484393-Çıkış | 314484393 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:10:16 | 20.06.2025 14:35:00 | 1.4122 |  | 87 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 19.4454 | 0 | 0.025697 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 20.8771
8005490952 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TJJ472-361005274-361005274-Kofra | 361005274 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:32:12 | 20.06.2025 13:37:52 | 2.0944 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75451 | 0 | 0 | 0.75451
8005490952 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TJJ472-TR1 P1 A-245046447-Çıkış | 245046447 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:37:52 | 20.06.2025 14:53:13 | 1.2558 |  | 65 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 10.8944 | 0 | 0 | 0 | 0.56468 | 0 | 0 | 11.4591
8005490953 | 1 | KASTAMONU | AĞLI | BAA513-315750345-315750345-Fider | 315750345 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:41:50 | 20.06.2025 15:34:13 | 2.8731 |  | 41 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 28.9312 | 0 | 0.93933 | 0 | 4.3658 | 0 | 0 | 34.2363
8005490956 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ224-302520560-302520560-Kofra | 302520560 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:50:46 | 20.06.2025 16:57:09 | 4.1064 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.57412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57412
8005490956 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ224- P1 ANA ŞALTER-319954026-Çıkış | 319954026 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:57:09 | 20.06.2025 19:10:09 | 2.2167 |  | 169 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 48.02 | 0 | 0 | 0 | 0.36241 | 0 | 0 | 48.3825
8005490958 | 1 | BARTIN | ULUS | SBH209-TR1 C-370043265-Çıkış | 370043265 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:52:22 | 20.06.2025 13:09:05 | 0.27861 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.029885 | 0 | 0 | 0 | 0.25705 | 0 | 0 | 0.28693
8005490959 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BGD12-H4-209084011-Fider | 209084011 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:53:14 | 20.06.2025 12:54:37 | 0.023056 | 4 | 909 |  | 1 | 1 | 51 |  |  | 0.23966 | 3.7636 | 0 | 0.0079171 | 0.92564 | 1.1751 | 0 | 0 | 6.112
8005490965 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TFG206-TR1 P1 D-385360157-Çıkış | 385360157 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:37:41 | 20.06.2025 14:35:05 | 2.9567 |  | 67 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 27.7087 | 0 | 0 | 0 | 0.68726 | 0 | 0 | 28.396
8005490971 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BAC032-226065535-226065535-Fider | 226065535 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:38:20 | 20.06.2025 14:32:06 | 2.8961 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9339 | 0 | 0 | 13.9339
8005490972 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHV01-242799811-242799811-Fider | 242799811 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:27:14 | 20.06.2025 15:02:31 | 2.5881 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.008277 | 0 | 0 | 0 | 0.20664 | 0 | 0 | 0.21492
8005490982 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-380026810-380026810-Fider | 380026810 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:02:57 | 20.06.2025 15:17:36 | 2.2442 | 1 | 78 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 26.4586 | 0 | 0 | 0 | 0.10563 | 0 | 0 | 26.5642
8005490982 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAA614-380026810-380026810-Fider | 380026810 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:17:36 | 20.06.2025 15:30:00 | 0.20667 | 1 | 78 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.3988 | 0 | 0 | 0 | 0.0095376 | 0 | 0 | 2.4084
8005490986 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-H8-240405706-Fider | 240405706 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:10:31 | 20.06.2025 13:19:32 | 0.15028 | 8 | 1257 | 2 | 5 | 9 | 87 |  |  | 5.4782 | 28.8493 | 15.5601 | 0.087979 | 14.0656 | 37.306 | 0 | 0 | 101.3472
8005490987 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H24-242011098-Fider | 242011098 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:06:41 | 20.06.2025 14:46:21 | 1.6611 | 2 | 440 |  | 2 | 7 | 450 | 2 | 4 | 0 | 88.034 | 0 | 5.7324 | 443.0152 | 1786.1009 | 6931.6476 | 107.4357 | 9361.9658
8005490988 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ448-H3-3186378-Fider | 3186378 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:11:40 | 20.06.2025 13:23:31 | 0.1975 | 2 | 491 | 2 | 17 | 1 | 37 | 1 |  | 0 | 16.4837 | 12.3295 | 8.2955 | 0.19199 | 3.1144 | 5.1909 | 0 | 45.606
8005490989 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHN51-H5-307714848-Fider | 307714848 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:16:20 | 20.06.2025 13:48:47 | 0.54083 |  | 316 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 36.4677 | 0 | 0 | 0 | 5.6581 | 0 | 0 | 42.1258
8005490989 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TAV313- P1 ANA ŞALTER-307714810-Çıkış | 307714810 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:48:47 | 20.06.2025 14:26:12 | 0.62361 |  | 316 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 41.7719 | 0 | 0 | 0 | 6.5877 | 0 | 0 | 48.3596
8005490990 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB382-363029417-363029417-Fider | 363029417 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:49:25 | 20.06.2025 14:50:40 | 2.0208 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5034 | 0 | 0 | 0 | 16.5034
8005490990 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BAB382-363029417-363029417-Fider | 363029417 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:50:40 | 20.06.2025 15:00:58 | 0.17167 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 1.4365
8005490991 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ777- P1 ANA ŞALTER-316135441-Çıkış | 316135441 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:18:04 | 20.06.2025 21:52:16 | 0.57 |  | 44 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 3.3004 | 0 | 0.14097 | 0 | 0.065643 | 0 | 0 | 3.5071
8005490995 | 1 | ANKARA | POLATLI | TJH939-TR1 ANA ŞALTER-244139580-Çıkış | 244139580 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:16:52 | 20.06.2025 22:59:32 | 0.71111 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.57519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57519
8005490996 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY190-TR1 P1 ANA ŞALTER-28326065-Çıkış | 28326065 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:39:22 | 20.06.2025 14:38:14 | 0.98111 |  | 125 |  | 2 |  | 12 |  |  | 0 | 44.0822 | 0 | 1.5427 | 0 | 6.8129 | 0 | 0 | 52.4377
8005491000 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV637- P1 F-234082174-Çıkış | 234082174 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:32:14 | 20.06.2025 14:30:28 | 1.9706 |  | 165 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 72.0205 | 0 | 0 | 0 | 46.0917 | 0 | 0 | 118.1122
8005491003 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE923-TR1 P1 C-331502040-Çıkış | 331502040 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:50:44 | 20.06.2025 16:56:10 | 3.0906 |  | 61 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 31.6235 | 0 | 0 | 0 | 71.386 | 0 | 0 | 103.0096
8005491012 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-232323380-232323380-Fider | 232323380 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:29:01 | 20.06.2025 15:02:17 | 3.5544 | 2 |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 1.8394 | 0 | 41.4911 | 0 | 399.2463 | 0 | 0 | 0 | 442.5768
8005491012 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFE79-232323380-232323380-Fider | 232323380 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:02:17 | 20.06.2025 15:17:49 | 0.25889 | 2 |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 0.13293 | 0 | 3.0172 | 0 | 29.094 | 0 | 0 | 0 | 32.2441
8005491014 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH308-TR1 P1 E-316452202-Çıkış | 316452202 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:23:43 | 20.06.2025 17:03:43 | 3.6667 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 6.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0641
8005491016 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA817-310005448-310005448-Fider | 310005448 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:18:32 | 20.06.2025 15:12:56 | 1.9067 |  | 42 |  | 15 |  | 41 |  |  | 0 | 18.495 | 0 | 12.2885 | 0 | 26.9735 | 0 | 0 | 57.757
8005491016 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA817-H3-302221062-Fider | 302221062 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:12:56 | 20.06.2025 15:32:47 | 0.33083 |  | 163 |  | 20 | 1 | 59 |  |  | 0 | 8.8749 | 0 | 2.4433 | 0.095174 | 7.3263 | 0 | 0 | 18.7397
8005491018 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | SBH496-TR1 ANA ŞALTER-318970847-Çıkış | 318970847 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:38:15 | 20.06.2025 17:24:54 | 0.7775 |  | 81 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 12.1345 | 0 | 0 | 0 | 4.0733 | 0 | 0 | 16.2079
8005491019 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TFJ699-TR1 P1 H-219506304-Çıkış | 219506304 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:05:45 | 20.06.2025 14:55:43 | 5.8328 |  | 60 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 64.7641 | 0 | 0 | 0 | 8.9824 | 0 | 0 | 73.7464
8005491020 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY696- P1 F-244759248-Çıkış | 244759248 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:48:37 | 20.06.2025 14:45:13 | 1.9433 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 4.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136
8005491024 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H1-312714317-Fider | 312714317 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:32:01 | 20.06.2025 13:44:02 | 0.20028 |  | 185 |  | 11 |  | 34 |  |  | 0 | 12.1125 | 0 | 0.33492 | 0 | 5.0526 | 0 | 0 | 17.5
8005491028 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SGG037-TR1 ANA ŞALTER-343535786-Çıkış | 343535786 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:44:34 | 20.06.2025 15:00:11 | 0.26028 |  | 60 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.7554 | 0 | 0 | 0 | 0.32476 | 0 | 0 | 2.0801
8005491032 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | TDS953- P1 ANA ŞALTER-203711322-Çıkış | 203711322 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:33:22 | 20.06.2025 14:36:29 | 1.0519 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0946 | 0 | 0 | 0 | 0.099392 | 0 | 0 | 4.194
8005491037 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-330813137-330813137-Fider | 330813137 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:35:42 | 20.06.2025 14:34:34 | 0.98111 |  | 468 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 52.3279 | 0 | 0.85266 | 0 | 0.81888 | 0 | 0 | 53.9994
8005491037 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-330813137-330813137-Fider | 330813137 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:34:34 | 20.06.2025 14:44:50 | 0.17111 |  | 468 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 | 9.0906 | 0 | 0.14838 | 0 | 0.14363 | 0 | 0 | 9.3826
8005491039 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TJJ193-TR1 P1 A-244195051-Çıkış | 244195051 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:03:46 | 20.06.2025 15:09:20 | 4.0928 |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 12.9325 | 0 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4808
8005491048 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU851- P1 ANA ŞALTER-302544567-Çıkış | 302544567 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:40:17 | 20.06.2025 15:31:35 | 0.855 |  | 170 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 19.5328 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 0 | 0 | 37.4629
8005491055 | 1 | ANKARA | MAMAK | SBF766- C-202730369-Çıkış | 202730369 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:39:52 | 20.06.2025 15:48:54 | 2.1506 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.4495 | 0 | 0 | 0 | 17.588 | 0 | 0 | 32.0376
8005491057 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA197-386954457-386954457-Fider | 386954457 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:20:59 | 20.06.2025 17:03:18 | 1.7053 |  | 134 | 1 |  |  | 9 |  |  | 0 | 31.2686 | 1.0216 | 0 | 0 | 2.0494 | 0 | 0 | 34.3396
8005491065 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP163- P1 ANA ŞALTER-204358040-Çıkış | 204358040 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:43:55 | 21.06.2025 13:00:33 | 1.2772 |  | 17 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 3.5881
8005491067 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDR531-TR1 P1 B-312818885-Çıkış | 312818885 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:36:48 | 20.06.2025 15:48:40 | 2.1978 |  | 774 |  |  |  | 91 |  |  | 0 | 318.4924 | 0 | 0 | 0 | 102.8327 | 0 | 0 | 421.3251
8005491068 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | SCL815-TR1 ANA ŞALTER-203823203-Çıkış | 203823203 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:12:59 | 21.06.2025 16:11:05 | 0.96833 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.0357 | 0 | 0 | 0 | 0.14431 | 0 | 0 | 4.18
8005491071 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TBH101- P1 ANA ŞALTER-327718459-Çıkış | 327718459 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:27:18 | 20.06.2025 22:10:38 | 0.72222 |  | 116 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.1194 | 0 | 0 | 0 | 0.77649 | 0 | 0 | 9.8959
8005491080 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD887-TR1 P1 A-313325147-Çıkış | 313325147 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:24:34 | 20.06.2025 15:32:05 | 0.12528 |  | 1373 |  |  |  | 90 |  |  | 0 | 26.6935 | 0 | 0 | 0 | 21.9126 | 0 | 0 | 48.606
8005491090 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHN78-TR1 P1 I-304270658-Çıkış | 304270658 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:38:09 | 20.06.2025 21:10:32 | 0.53972 |  | 93 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.4121 | 0 | 0 | 0 | 3.4433 | 0 | 0 | 12.8554
8005491095 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BEN85-309942418-309942418-Fider | 309942418 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:28:10 | 26.06.2025 17:08:27 | 7.6714 |  | 42 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 0 | 104.3345 | 123.7437 | 0 | 0 | 4.1169 | 0 | 0 | 232.1952
8005491096 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TFK714-TR1 P1 ANA ŞALTER-219848816-Çıkış | 219848816 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:25:32 | 20.06.2025 15:02:30 | 0.61611 |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.9384 | 0 | 0 | 0 | 0.00023912 | 0 | 0 | 3.9387
8005491098 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR754-TR1 P1 C-337033290-Çıkış | 337033290 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:52:23 | 20.06.2025 18:43:50 | 4.8575 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 5.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8452
8005491099 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAP913-TR1 P1 ANA ŞALTER-333860081-Çıkış | 333860081 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:20:59 | 20.06.2025 18:59:25 | 0.64056 |  | 127 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 7.1664 | 0 | 0.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7861
8005491100 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA958-H2-318003351-Fider | 318003351 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:05:54 | 20.06.2025 15:00:12 | 0.905 | 2 | 1717 |  | 1 | 1 | 47 |  |  | 0.32097 | 171.366 | 0 | 0.018288 | 0.34149 | 9.9644 | 0 | 0 | 182.0111
8005491104 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN993- P1 ANA ŞALTER-328634702-Çıkış | 328634702 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:18:56 | 20.06.2025 16:22:15 | 2.0553 |  | 673 |  |  |  | 54 |  |  | 0 | 194.0247 | 0 | 0 | 0 | 55.7533 | 0 | 0 | 249.778
8005491106 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TAF980-329914498-329914498-Kofra | 329914498 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:33:47 | 20.06.2025 14:15:47 | 1.7 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4098 | 0 | 0 | 2.4098
8005491106 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TAF980-TR1 P1 B-312450480-Çıkış | 312450480 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:15:47 | 20.06.2025 15:03:04 | 0.78806 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.35978 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0 | 1.4937
8005491122 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF234-H3-308116887-Fider | 308116887 | Abonelikten Bağlama - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 19:18:14 | 23.06.2025 19:51:00 | 0.54611 |  | 235 |  |  |  | 94 |  |  | 0 | 63.9001 | 0 | 0 | 0 | 104.9279 | 0 | 0 | 168.8281
8005491126 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC009-H12-331310670-Fider | 331310670 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:40:30 | 20.06.2025 13:55:31 | 0.25028 | 1 | 1555 |  | 2 |  | 38 |  |  | 3.7644 | 57.142 | 0 | 2.3918 | 0 | 92.7332 | 0 | 0 | 156.0314
8005491126 | 2 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF630-H2-331310217-Fider | 331310217 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:55:31 | 20.06.2025 14:31:57 | 0.60722 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0.54546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54546
8005491129 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ298-TR1 P1 ANA ŞALTER-28408842-Çıkış | 28408842 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:02:18 | 20.06.2025 16:56:07 | 1.8969 |  | 29 | [6 empty] | 0 | 4.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1707
8005491131 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN581-TR1 P1 C-318130275-Çıkış | 318130275 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:14:47 | 20.06.2025 19:07:09 | 0.87278 |  | 81 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 13.3497 | 0 | 0 | 0 | 0.15516 | 0 | 0 | 13.5049
8005491142 | 1 | ANKARA | HAYMANA | SBF465-TR1 E-346031393-Çıkış | 346031393 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:58:29 | 20.06.2025 15:37:18 | 0.64694 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.22396 | 0 | 0 | 0 | 0.58476 | 0 | 0 | 0.80872
8005491144 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903637-Fider | 203903637 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:07:19 | 20.06.2025 14:22:22 | 0.25083 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 9.9581 | 0 | 0 | 0.67616 | 0.2267 | 0 | 0 | 10.861
8005491146 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH968-TR1 P1 C-316428630-Çıkış | 316428630 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:08:43 | 20.06.2025 14:20:15 | 0.19222 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 0.25937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25937
8005491146 | 2 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH968-TR1 P1 ANA ŞALTER-316428624-Çıkış | 316428624 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:20:15 | 20.06.2025 15:49:58 | 1.4953 |  | 51 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 10.2692 | 0 | 0.66828 | 0 | 1.3492 | 0 | 0 | 12.2867
8005491147 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | SBL512-TR1 C-317762355-Çıkış | 317762355 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:07:04 | 20.06.2025 16:00:55 | 1.8975 |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0192 | 0 | 0 | 19.0192
8005491150 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TFK646-TR1 P1 ANA ŞALTER-219566353-Çıkış | 219566353 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:51:39 | 20.06.2025 18:33:34 | 0.69861 |  | 63 |  | 3 |  | 15 |  |  | 0 | 17.9062 | 0 | 1.759 | 0 | 2.7084 | 0 | 0 | 22.3736
8005491152 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAD264- P1 ANA ŞALTER-327727196-Çıkış | 327727196 | Bakim Ihtiyaci - İletkenlerin Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2025 9:29:39 | 27.06.2025 16:53:44 | 7.4014 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9395
8005491160 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BCY35-H4-204634159-Fider | 204634159 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:15:20 | 20.06.2025 14:29:33 | 0.23694 | 5 | 2614 |  | 4 | 15 | 165 | 1 |  | 1.6164 | 79.6593 | 0 | 0.15097 | 54.2919 | 8.4176 | 39.6553 | 0 | 183.7914
8005491164 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TGH819-TR1 P1 B-301709677-Çıkış | 301709677 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:05:00 | 20.06.2025 15:45:11 | 0.66972 |  | 97 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.3256 | 0 | 0 | 0 | 7.4992 | 0 | 0 | 17.8248
8005491168 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BEN38-H1-226287034-Fider | 226287034 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:05:20 | 20.06.2025 14:49:11 | 0.73083 | 28 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30727 | 0 | 0 | 0 | 0.30727
8005491176 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H1-312714317-Fider | 312714317 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:22:30 | 20.06.2025 14:29:06 | 0.11 |  | 258 |  | 20 |  | 48 |  |  | 0 | 8.6027 | 0 | 0.53524 | 0 | 4.5598 | 0 | 0 | 13.6977
8005491177 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAF472-TR1 P1 D-304022996-Çıkış | 304022996 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:01:20 | 20.06.2025 18:20:05 | 4.3125 |  | 292 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 228.6889 | 0 | 0 | 0 | 54.442 | 0 | 0 | 283.1308
8005491179 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH038-TR1 P1 A-238250528-Çıkış | 238250528 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:21:17 | 20.06.2025 15:32:06 | 1.1803 |  | 39 | [6 empty] | 0 | 3.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8326
8005491187 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU305-244807923-244807923-Fider | 244807923 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:25:24 | 20.06.2025 15:20:05 | 0.91139 | 1 | 381 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0.002877 | 33.1008 | 0 | 0 | 1.4464 | 0.015219 | 0 | 0 | 34.5653
8005491187 | 2 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU305-244807923-244807923-Fider | 244807923 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:20:05 | 20.06.2025 15:51:42 | 0.52694 | 1 | 381 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0.0016926 | 18.9771 | 0 | 0 | 0.8161 | 0.008636 | 0 | 0 | 19.8036
8005491193 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBB764-TR1 ANA ŞALTER-306793929-Çıkış | 306793929 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 14:20:54 | 23.06.2025 14:27:04 | 0.10278 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.20943 | 0 | 0 | 1.4195
8005491195 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAP821-__-385758741-Fider | 385758741 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:18:28 | 20.06.2025 17:34:33 | 3.2681 |  | 453 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 104.2513 | 0 | 0 | 0 | 75.947 | 0 | 0 | 180.1984
8005491195 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAP821-__-385758741-Fider | 385758741 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:34:33 | 20.06.2025 17:49:31 | 0.24944 |  | 453 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 9.5525 | 0 | 0 | 0 | 5.8222 | 0 | 0 | 15.3747
8005491198 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN058-TR1 P1 ANA ŞALTER-318532011-Çıkış | 318532011 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:17:49 | 20.06.2025 18:10:09 | 0.87222 |  | 82 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 7.3196 | 0 | 0.036522 | 0 | 0.14027 | 0 | 0 | 7.4964
8005491199 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA746-H10-246238851-Fider | 246238851 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:32:14 | 20.06.2025 14:34:44 | 0.041667 |  | 2529 |  |  |  | 179 |  |  | 0 | 23.7619 | 0 | 0 | 0 | 16.7574 | 0 | 0 | 40.5193
8005491200 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | SBF728-TR1 ANA ŞALTER-214956184-Çıkış | 214956184 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:53:29 | 20.06.2025 17:03:28 | 0.16639 |  | 59 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 1.2557 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | 0 | 4.1823
8005491202 | 1 | ANKARA | AKYURT | TGK023-TR1 P1 C-233848493-Çıkış | 233848493 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:26:43 | 20.06.2025 16:09:21 | 0.71056 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25175
8005491204 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB016-H4-26156443-Fider | 26156443 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:32:52 | 20.06.2025 14:34:30 | 0.027222 | 2 |  |  |  | 13 | 1 |  |  | 0.0059776 | 0 | 0 | 0 | 9.2727 | 0.025311 | 0 | 0 | 9.304
8005491205 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBD490-TR1 B-314839952-Çıkış | 314839952 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:32:43 | 20.06.2025 15:33:21 | 4.0106 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0283
8005491210 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA695-312383728-312383728-Kofra | 312383728 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:05:05 | 20.06.2025 15:14:08 | 6.1508 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 31.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3353
8005491211 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA791-H10-300813525-Fider | 300813525 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:22:34 | 24.06.2025 16:58:26 | 7.5978 | 1 | 388 | 1 | 9 | 5 | 26 | 1 |  | 0 | 653.4493 | 114.1764 | 138.6645 | 2164.0865 | 330.0751 | 1104.8135 | 0 | 4505.2653
8005491214 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H25-339924081-Fider | 339924081 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:09:46 | 20.06.2025 9:11:59 | 0.036944 | 6 | 15683 | 6 | 51 | 29 | 1562 | 4 | 3 | 0.085288 | 99.9957 | 1.2457 | 0.89942 | 27.8404 | 81.9029 | 3.6513 | 11.4701 | 227.0907
8005491221 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA790-H8-300813256-Fider | 300813256 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 9:26:24 | 26.06.2025 16:52:30 | 7.435 | 8 | 37 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5 |  | 96.8972 | 35.4987 | 0 | 24.063 | 840.2565 | 794.2206 | 2089.7634 | 0 | 3880.6994
8005491222 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAV250-H3-307708386-Fider | 307708386 | Bakim Ihtiyaci - Bina Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2025 10:00:18 | 26.06.2025 17:00:00 | 6.995 |  | 681 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1146.9978 | 0 | 0 | 0 | 25.2756 | 0 | 0 | 1172.2734
8005491225 | 1 | BARTIN | ULUS | BJF15-H8-237595585-Fider | 237595585 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 6:02:16 | 19.06.2025 6:50:00 | 0.79556 | 2 | 1656 |  | 34 | 2 | 89 |  |  | 5.3369 | 131.4608 | 0 | 1.2735 | 1.8123 | 10.5377 | 0 | 0 | 150.4212
8005491236 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAA652-TR1 P1 H-302029554-Çıkış | 302029554 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 21:17:02 | 22.06.2025 21:39:05 | 0.3675 |  | 290 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 18.9695 | 0 | 0 | 0 | 0.48983 | 0 | 0 | 19.4593
8005491238 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-400892685-400892685-Fider | 400892685 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:40:18 | 20.06.2025 16:59:10 | 2.3144 | 1 | 32 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.8755 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 15.6175
8005491238 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-400892685-400892685-Fider | 400892685 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:59:10 | 20.06.2025 17:08:27 | 0.15472 | 1 | 32 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.87606 | 0 | 0 | 0 | 0.22985 | 0 | 0 | 1.1059
8005491247 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH561-TR1 P1 D-237998976-Çıkış | 237998976 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:41:44 | 20.06.2025 16:39:59 | 1.9708 |  | 17 | [6 empty] | 0 | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.764
8005491255 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDR877-TR1 P1 H-369060548-Çıkış | 369060548 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:07:26 | 21.06.2025 9:38:04 | 0.51056 |  | 71 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 5.7747 | 0 | 0 | 0 | 1.9101 | 0 | 0 | 7.6848
8005491258 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ047-TR1 P1 ANA ŞALTER-232984321-Çıkış | 232984321 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 9:06:23 | 25.06.2025 9:44:07 | 0.62889 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.2405 | 0 | 0 | 0 | 0.00056333 | 0 | 0 | 2.241
8005491259 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBJ383-TR1 P1 F-309469042-Çıkış | 309469042 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:34:34 | 20.06.2025 20:14:13 | 0.66083 |  | 11 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.93316 | 0 | 0 | 0 | 0.36498 | 0 | 0 | 1.2981
8005491293 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BKR64-319117287-319117287-Fider | 319117287 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:55:51 | 20.06.2025 15:35:39 | 0.66333 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0.050252 | 0 | 0 | 8.2202
8005491293 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | BKR64-319117287-319117287-Fider | 319117287 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:35:39 | 20.06.2025 15:50:50 | 0.25306 |  | 103 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.1124 | 0 | 0 | 0 | 0.019111 | 0 | 0 | 3.1315
8005491309 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H4-331303429-Fider | 331303429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:03:40 | 20.06.2025 15:09:49 | 0.1025 | 11 | 2664 |  | 89 | 14 | 214 |  |  | 0.026895 | 35.9465 | 0 | 5.5305 | 19.3002 | 24.1721 | 0 | 0 | 84.9761
8005491326 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLD28-4085365-4085365-Fider | 4085365 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği ve İzolatörlerinin Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:40:41 | 23.06.2025 17:04:45 | 7.4011 |  | 85 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 69.0007 | 181.1104 | 0.6555 | 0 | 0.47268 | 0 | 0 | 251.2392
8005491327 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BAA541-220037279-220037279-Fider | 220037279 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:35:26 | 24.06.2025 16:46:59 | 7.1925 |  | 127 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 116.6997 | 0 | 1.2842 | 0 | 1.6509 | 0 | 0 | 119.6348
8005491328 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BLD37-H5-245002166-Fider | 245002166 | Bakim Ihtiyaci - Trafo Direği Temel Bakımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:36:38 | 25.06.2025 16:57:46 | 7.3522 |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 10.4909 | 0 | 112.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1861
8005491330 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH652-TR1 P1 ANA ŞALTER-28378712-Çıkış | 28378712 | Bakim Ihtiyaci - Direkler ve Konsollarının Bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:34:11 | 24.06.2025 16:29:16 | 6.9181 |  | 164 |  | 1 |  | 14 |  |  | 0 | 131.253 | 0 | 0.90665 | 0 | 31.5798 | 0 | 0 | 163.7395
8005491332 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAA531-4089030-4089030-Fider | 4089030 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:50:34 | 23.06.2025 14:51:20 | 5.0128 |  | 90 | [6 empty] | 0 | 53.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1476
8005491334 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP829-TR1 P1 F-400307352-Çıkış | 400307352 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 8:59:55 | 23.06.2025 18:13:14 | 9.2219 |  | 93 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 94.4893 | 0 | 0 | 0 | 63.969 | 0 | 0 | 158.4582
8005491335 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP829-TR1 P1 F-400307352-Çıkış | 400307352 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 8:59:06 | 24.06.2025 18:35:23 | 9.6047 |  | 93 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 103.5432 | 0 | 0 | 0 | 70.6939 | 0 | 0 | 174.2371
8005491336 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA580-H4-200535122-Fider | 200535122 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 14:16:53 | 24.06.2025 19:07:03 | 4.8361 |  | 329 |  |  | 2 | 18 |  | 1 | 0 | 266.7419 | 0 | 0 | 195.8967 | 241.8762 | 0 | 35.4073 | 739.9221
8005491337 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-310706397-310706397-Fider | 310706397 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:38:42 | 23.06.2025 17:46:31 | 8.1303 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 27.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2797
8005491338 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ821-H4-314338429-Fider | 314338429 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:19:53 | 23.06.2025 17:44:34 | 8.4114 |  | 452 |  | 10 |  | 13 |  |  | 0 | 416.4334 | 0 | 11.9305 | 0 | 11.933 | 0 | 0 | 440.297
8005491341 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BDF096-H14-209716311-Fider | 209716311 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 2:05:43 | 23.06.2025 6:40:00 | 4.5714 |  | 661 |  |  |  | 713 |  |  | 0 | 267.6815 | 0 | 0 | 0 | 2194.4723 | 0 | 0 | 2462.1538
8005491342 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAN836-H2-337007796-Fider | 337007796 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 2:16:44 | 24.06.2025 5:54:53 | 3.6358 | 49 | 2868 |  |  | 87 | 790 | 1 |  | 0.16009 | 1404.2388 | 0 | 0 | 2551.548 | 1886.8548 | 27.0896 | 0 | 5869.8912
8005491345 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-H5-219583951-Fider | 219583951 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 8:49:10 | 24.06.2025 18:20:36 | 9.5239 | 2 | 1147 | 1 | 26 |  | 81 |  |  | 104.2537 | 2393.2432 | 5.1028 | 16.2526 | 0 | 272.0926 | 0 | 0 | 2790.9448
8005491346 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE950-TR1 P1 ANA ŞALTER-329535273-Çıkış | 329535273 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 8:39:57 | 23.06.2025 18:01:49 | 9.3644 |  | 62 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 135.3262 | 0 | 0 | 0 | 0.28681 | 0 | 0 | 135.613
8005491347 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BKR64-319209858-319209858-Fider | 319209858 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:00:42 | 23.06.2025 18:12:02 | 8.1889 |  | 100 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 101.4088 | 0 | 0 | 0 | 0.73459 | 0 | 0 | 102.1434
8005491348 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BKR64-319209858-319209858-Fider | 319209858 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:55:51 | 24.06.2025 18:06:15 | 8.1733 |  | 100 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 105.6422 | 0 | 0 | 0 | 0.77096 | 0 | 0 | 106.4132
8005491349 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH16-H2-234974192-Fider | 234974192 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:54:02 | 23.06.2025 18:23:03 | 8.4836 |  | 140 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 125.4802 | 0 | 0 | 0 | 2.4345 | 0 | 0 | 127.9147
8005491350 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH16-H2-234974192-Fider | 234974192 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:41:11 | 24.06.2025 18:37:40 | 8.9414 |  | 140 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 138.2453 | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 0 | 0 | 140.9246
8005491350 | 2 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH18-H3-243971665-Fider | 243971665 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 18:37:40 | 24.06.2025 21:31:42 | 2.9006 |  | 660 |  |  | 3 | 20 |  |  | 0 | 188.8817 | 0 | 0 | 15.7003 | 15.9138 | 0 | 0 | 220.4958
8005491351 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BHH16-H2-234974192-Fider | 234974192 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:35:25 | 25.06.2025 18:05:25 | 8.5 |  | 140 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 131.7978 | 0 | 0 | 0 | 2.5768 | 0 | 0 | 134.3747
8005491352 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA307-310110666-310110666-Fider | 310110666 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:35:42 | 23.06.2025 18:14:49 | 8.6519 | 2 | 123 | 2 | 1 |  | 6 |  |  | 19.8944 | 152.0188 | 144.7188 | 0.75276 | 0 | 38.9847 | 0 | 0 | 356.3695
8005491354 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BHH20-320454740-320454740-Fider | 320454740 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:36:34 | 24.06.2025 14:23:29 | 4.7819 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 35.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2562
8005491356 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | BAA517-316174149-316174149-Fider | 316174149 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:16:51 | 23.06.2025 16:35:21 | 7.3083 | 1 | 454 |  | 1 |  | 10 |  |  | 15.3642 | 344.9496 | 0 | 0.17399 | 0 | 26.097 | 0 | 0 | 386.5847
8005491357 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-245470095-245470095-Fider | 245470095 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:04:05 | 24.06.2025 17:21:07 | 8.2839 |  | 31 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 51.3602 | 0 | 0.64395 | 0.044248 | 54.6634 | 0 | 0 | 106.7118
8005491358 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH697-TR1 P1 ANA ŞALTER-238251527-Çıkış | 238251527 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:14:32 | 24.06.2025 12:59:01 | 3.7414 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.8599 | 0 | 0 | 0 | 0.30845 | 0 | 0 | 23.1684
8005491359 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH702-TR1 P1 ANA ŞALTER-238001959-Çıkış | 238001959 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 13:09:25 | 24.06.2025 15:36:55 | 2.4583 |  | 49 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 11.8119 | 0 | 0 | 0 | 0.096466 | 0 | 0 | 11.9084
8005491360 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH703- P1 ANA ŞALTER-314453752-Çıkış | 314453752 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 15:59:19 | 24.06.2025 17:56:33 | 1.9539 |  | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 13.4717 | 0 | 0 | 0 | 0.62659 | 0 | 0 | 14.0983
8005491361 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS403-TR1 P1 ANA ŞALTER-305431176-Çıkış | 305431176 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:46:05 | 23.06.2025 17:56:59 | 8.1817 |  | 129 |  | 1 |  | 33 |  |  | 0 | 137.5469 | 0 | 12.1555 | 0 | 55.4353 | 0 | 0 | 205.1377
8005491364 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAR234-TR1 P1 ANA ŞALTER-314496091-Çıkış | 314496091 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 8:45:10 | 23.06.2025 17:30:17 | 8.7519 |  | 153 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 260.9468 | 0 | 0 | 0 | 14.6545 | 0 | 0 | 275.6014
8005491365 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDF091-237751444-237751444-Fider | 237751444 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:45:37 | 25.06.2025 17:36:05 | 7.8411 |  | 298 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 458.3639 | 0 | 36.6004 | 0 | 17.4709 | 0 | 0 | 512.4353
8005491367 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM272-TR1 P1 E-385826658-Çıkış | 385826658 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:56:42 | 23.06.2025 17:13:07 | 7.2736 |  | 138 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 132.6678 | 0 | 0 | 0 | 13.5449 | 0 | 0 | 146.2127
8005491368 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM272-TR1 P1 E-385826658-Çıkış | 385826658 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:00:18 | 24.06.2025 16:52:03 | 6.8625 |  | 138 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 130.251 | 0 | 0 | 0 | 13.3961 | 0 | 0 | 143.6471
8005491369 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BKR73-H6-243113347-Fider | 243113347 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:37:57 | 23.06.2025 12:28:35 | 2.8439 |  | 61 |  | 2 |  | 9 |  |  | 0 | 27.3676 | 0 | 0.58448 | 0 | 5.9685 | 0 | 0 | 33.9206
8005491370 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAS551-TR1 P1 ANA ŞALTER-316781279-Çıkış | 316781279 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 8:57:48 | 23.06.2025 12:30:10 | 3.5394 |  | 507 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 290.6025 | 0 | 0 | 0 | 94.1717 | 0 | 0 | 384.7741
8005491371 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-233403007-233403007-Fider | 233403007 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:45:32 | 23.06.2025 17:45:27 | 7.9986 |  | 232 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 309.521 | 0 | 0 | 0 | 12.8203 | 0 | 0 | 322.3414
8005491372 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-H3-233958059-Fider | 233958059 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:49:19 | 24.06.2025 17:20:00 | 7.5114 |  | 94 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 114.4317 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 115.6896
8005491373 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC013-H3-331482827-Fider | 331482827 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:35:18 | 24.06.2025 17:50:56 | 8.2606 |  | 87 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 92.2969 | 0 | 0 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | 99.8949
8005491375 | 1 | KASTAMONU | CİDE | THE868-TR1 P1 ANA ŞALTER-238007220-Çıkış | 238007220 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:19:29 | 25.06.2025 13:11:35 | 3.8683 |  | 107 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 41.4852 | 0 | 0 | 0 | 0.017961 | 0 | 0 | 41.5032
8005491376 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC742-TR1 P1 E-312816708-Çıkış | 312816708 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:30:06 | 23.06.2025 12:41:12 | 3.185 |  | 738 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 465.5531 | 0 | 0 | 0 | 76.7997 | 0 | 0 | 542.3528
8005491378 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH705-TR1 P1 ANA ŞALTER-238559449-Çıkış | 238559449 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 14:03:09 | 25.06.2025 17:43:35 | 3.6739 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 15.3935 | 0 | 0 | 0 | 3.4378 | 0 | 0 | 18.8313
8005491380 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TGV679-H3-240293895-Fider | 240293895 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 13:25:54 | 25.06.2025 17:11:24 | 3.7583 |  | 63 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 55.419 | 0 | 0 | 0 | 20.7594 | 0 | 0 | 76.1784
8005491382 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BHN12- P1 ANA ŞALTER-337049031-Çıkış | 337049031 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 8:57:33 | 24.06.2025 11:15:58 | 2.3069 |  | 552 |  |  |  | 44 |  |  | 0 | 142.3824 | 0 | 0 | 0 | 66.6783 | 0 | 0 | 209.0607
8005491383 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BLD00-304640639-304640639-Fider | 304640639 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:52:10 | 25.06.2025 14:38:12 | 4.7672 | 1 | 199 | 1 | 2 |  | 16 |  |  | 48.7237 | 131.429 | 64.7337 | 7.8847 | 0 | 10.5666 | 0 | 0 | 263.3378
8005491385 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH357-TR-A__-3183889-Fider | 3183889 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 8:59:24 | 24.06.2025 15:40:33 | 6.6858 |  | 66 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 47.565 | 0 | 0 | 0 | 73.2464 | 0 | 0 | 120.8114
8005491386 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA599-H1-5487907-Fider | 5487907 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:59:54 | 23.06.2025 18:24:36 | 8.4117 |  | 236 |  | 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 198.4343 | 0 | 0 | 0.0065197 | 55.6967 | 0 | 0 | 254.1376
8005491387 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAE527-TR1 P1 C-209270029-Çıkış | 209270029 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 10:21:13 | 23.06.2025 11:14:12 | 0.88306 |  | 114 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 26.1936 | 0 | 0 | 0 | 7.6933 | 0 | 0 | 33.8869
8005491388 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TEB589-TR1 P1 B-209712348-Çıkış | 209712348 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 13:55:44 | 23.06.2025 14:33:32 | 0.63 |  | 76 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.5683 | 0 | 0 | 0 | 0.26233 | 0 | 0 | 11.8307
8005491389 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAK945-TR1 P1 D-400201876-Çıkış | 400201876 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 13:59:51 | 23.06.2025 16:32:08 | 2.5381 |  | 31 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 14.2709 | 0 | 0 | 0 | 0.12926 | 0 | 0 | 14.4002
8005491390 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BKD53-300993593-300993593-Fider | 300993593 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:54:00 | 23.06.2025 10:48:15 | 0.90417 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 2.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0288
8005491391 | 1 | KASTAMONU | ABANA | TAH365-H1-233050447-Fider | 233050447 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 8:56:33 | 23.06.2025 12:59:27 | 4.0483 | [5 empty] | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8811 | 1.3916 | 0 | 18.2727
8005491392 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BHH31-3-233563536-Fider | 233563536 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:39:13 | 23.06.2025 12:29:21 | 2.8356 |  | 599 |  | 3 | 1 | 45 |  |  | 0 | 273.0696 | 0 | 4.8488 | 5.0243 | 43.0705 | 0 | 0 | 326.0132
8005491393 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BAA514-400715997-400715997-Fider | 400715997 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:01:31 | 24.06.2025 17:40:31 | 7.65 |  | 138 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 74.8481 | 0 | 0 | 0 | 10.6619 | 0 | 0 | 85.51
8005491394 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BAA514-400715997-400715997-Fider | 400715997 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:44:21 | 23.06.2025 18:06:12 | 8.3642 |  | 138 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 78.3941 | 0 | 0 | 0 | 11.0377 | 0 | 0 | 89.4318
8005491395 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-320446181-320446181-Fider | 320446181 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:50:14 | 23.06.2025 18:53:36 | 9.0561 |  | 140 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 193.4728 | 0 | 0 | 0 | 12.866 | 0 | 0 | 206.3388
8005491396 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA467-400897495-400897495-Fider | 400897495 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:03:58 | 23.06.2025 12:49:56 | 3.7661 | 1 | [7 empty] | 19.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.426
8005491400 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BEG97-H2-241601154-Fider | 241601154 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:27:47 | 25.06.2025 15:16:32 | 5.8125 |  | 1293 |  |  | 1 | 460 |  |  | 0 | 821.2505 | 0 | 0 | 163.6588 | 2110.9218 | 0 | 0 | 3095.8311
8005491401 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BJT28-H3-245289899-Fider | 245289899 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:05:22 | 23.06.2025 12:36:16 | 3.515 |  | 45 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 23.649 | 0 | 0 | 0 | 0.80587 | 0 | 0 | 24.4548
8005491402 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-310706397-310706397-Fider | 310706397 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:35:09 | 25.06.2025 17:37:22 | 8.0369 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 28.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2456
8005491403 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-310706397-310706397-Fider | 310706397 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:44:31 | 24.06.2025 17:37:22 | 7.8808 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 27.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6086
8005491405 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA903-H4-308131962-Fider | 308131962 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:57:23 | 23.06.2025 17:53:40 | 7.9381 |  | 220 |  |  | 1 | 10 |  |  | 0 | 141.4414 | 0 | 0 | 19.2739 | 7.8555 | 0 | 0 | 168.5708
8005491407 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH332- P1 ANA ŞALTER-385854091-Çıkış | 385854091 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:29:27 | 24.06.2025 17:12:44 | 7.7214 |  | 59 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 50.7772 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 52.6193
8005491408 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC489-400801636-400801636-Fider | 400801636 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:38:20 | 25.06.2025 18:20:48 | 8.7078 |  | 96 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 153.2774 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 156.0474
8005491409 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM411-TR1 P1 C-400200979-Çıkış | 400200979 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:05:47 | 25.06.2025 17:02:15 | 7.9411 |  | 79 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 89.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6095
8005491410 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H4-233589704-Fider | 233589704 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:32:39 | 24.06.2025 17:43:55 | 8.1878 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 61.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5497
8005491411 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TGS105-TR1 P1 E-385829419-Çıkış | 385829419 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 14:03:45 | 25.06.2025 16:31:11 | 2.4572 |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 0 | 2.2871
8005491413 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF787-TR1 P1 A-364032504-Çıkış | 364032504 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:28:28 | 23.06.2025 18:29:09 | 9.0114 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 68.6043 | 0 | 0 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | 70.1814
8005491414 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA962-H2-318450793-Fider | 318450793 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 8:58:30 | 24.06.2025 17:44:37 | 8.7686 |  | 950 |  | 1 |  | 385 |  |  | 0 | 1189.8186 | 0 | 0.33803 | 0 | 1844.0932 | 0 | 0 | 3034.2499
8005491415 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF068-H3-246009336-Fider | 246009336 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 13:48:04 | 24.06.2025 15:52:00 | 2.0656 |  | 675 |  |  |  | 28 |  |  | 0 | 270.4457 | 0 | 0 | 0 | 36.6976 | 0 | 0 | 307.1433
8005491416 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BCY24-H13-238839988-Fider | 238839988 | Hizmet Alım Çalışması - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 14:44:26 | 23.06.2025 15:13:01 | 0.47639 |  | 945 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 103.4105 | 0 | 0 | 0 | 1.5957 | 0 | 0 | 105.0062
8005491417 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BHE87-H2-26185381-Fider | 26185381 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:14:56 | 24.06.2025 17:17:10 | 8.0372 |  | 185 |  | 5 |  | 6 |  |  | 0 | 178.4868 | 0 | 3.1775 | 0 | 14.379 | 0 | 0 | 196.0433
8005491418 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:14:20 | 23.06.2025 17:08:35 | 7.9042 |  | 67 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 0 | 76.7005 | 0 | 0 | 858.2269 | 3.3221 | 36.1466 | 0 | 974.3961
8005491419 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BFF96-H4-233589704-Fider | 233589704 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:35:56 | 25.06.2025 17:53:18 | 8.2894 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 62.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6229
8005491420 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ782-H4-400896035-Fider | 400896035 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:18:07 | 25.06.2025 16:57:29 | 7.6561 |  | 39 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 45.0112 | 0 | 0 | 0 | 100.8308 | 0 | 0 | 145.842
8005491421 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BEH22-H2-243844540-Fider | 243844540 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:26:14 | 25.06.2025 17:32:37 | 8.1064 | 7 | 126 | 4 | 3 | 6 | 23 | 3 |  | 28.1269 | 193.2342 | 989.3212 | 1.215 | 107.0122 | 58.6916 | 3216.3213 | 0 | 4593.9225
8005491423 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM704-319123700-319123700-Fider | 319123700 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:46:34 | 23.06.2025 18:50:18 | 9.0622 |  | 202 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 171.3128 | 0 | 0 | 0 | 2.9157 | 0 | 0 | 174.2285
8005491424 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BEL26-318398442-318398442-Fider | 318398442 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 23.06.2025 11:11:23 | 23.06.2025 16:40:19 | 5.4822 |  | 68 |  |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 58.896 | 0 | 0 | 1621.1812 | 2.0359 | 0 | 0 | 1682.1131
8005491425 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-H3-26183357-Fider | 26183357 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 8:55:17 | 25.06.2025 17:21:45 | 8.4411 |  | 67 |  |  | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 86.0136 | 0 | 0 | 25.9657 | 3.7745 | 40.3081 | 0 | 156.0618
8005491426 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC540-H3-239169515-Fider | 239169515 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:18:32 | 23.06.2025 11:35:42 | 2.2861 |  | 641 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 282.0396 | 0 | 0 | 0 | 85.1487 | 0 | 0 | 367.1883
8005491427 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BEH22-H2-243844540-Fider | 243844540 | Hizmet Alım Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:19:17 | 23.06.2025 18:28:49 | 9.1589 | 7 | 126 | 4 | 3 | 6 | 23 | 3 |  | 31.6234 | 208.8912 | 1277.1995 | 1.2776 | 114.0014 | 64.7438 | 3209.842 | 0 | 4907.5788
8005491428 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAB880-H3-243834004-Fider | 243834004 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 13:30:29 | 23.06.2025 15:57:14 | 2.4458 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 22.5202 | 0 | 0 | 0 | 70.1833 | 0 | 0 | 92.7036
8005491429 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY983-TR1 P1 C-304216531-Çıkış | 304216531 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:30:43 | 23.06.2025 15:26:08 | 5.9236 |  | 24 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 7.7224 | 0 | 0 | 0 | 32.037 | 0 | 0 | 39.7595
8005491430 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA252-302912524-302912524-Fider | 302912524 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:14:08 | 24.06.2025 15:29:54 | 6.2628 |  | 126 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 84.985 | 0 | 0 | 15.7966 | 0 | 0 | 0 | 100.7816
8005491431 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TFF894--745349-Fider | 745349 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:22:37 | 24.06.2025 12:36:39 | 3.2339 |  | 947 |  |  |  | 66 |  |  | 0 | 597.0893 | 0 | 0 | 0 | 312.4463 | 0 | 0 | 909.5356
8005491432 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | SCV969-TR1 ANA ŞALTER-214991761-Çıkış | 214991761 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:22:25 | 25.06.2025 17:29:11 | 7.1128 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 8.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5862
8005491433 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TEB579-TR1 P1 ANA ŞALTER-209949974-Çıkış | 209949974 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:57:06 | 24.06.2025 15:18:04 | 4.3494 |  | 84 | [6 empty] | 0 | 47.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8954
8005491434 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN104-TR1 P1 ANA ŞALTER-318544213-Çıkış | 318544213 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:33:38 | 24.06.2025 17:31:20 | 7.9617 |  | 41 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 41.0556 | 0 | 0 | 0 | 9.308 | 0 | 0 | 50.3636
8005491436 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TFK965-H3-225592416-Fider | 225592416 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:25:47 | 23.06.2025 12:20:02 | 2.9042 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1032 | 0 | 258.8276 | 0 | 425.9309
8005491437 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TDV555-H2-214988919-Fider | 214988919 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:10:27 | 25.06.2025 18:52:31 | 9.7011 | 2 | 123 |  | 1 | 3 | 19 | 1 |  | 0 | 186.5591 | 0 | 0 | 272.0583 | 215.3376 | 852.6802 | 0 | 1526.6352
8005491437 | 2 | ZONGULDAK | KOZLU | TDV555-H2-214988919-Fider | 214988919 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 18:52:31 | 25.06.2025 19:41:46 | 0.82083 | 2 | 123 |  | 1 | 3 | 19 | 1 |  | 0 | 15.9133 | 0 | 0 | 19.0323 | 18.2064 | 0.90295 | 0 | 54.055
8005491438 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TDV558-H2-241375547-Fider | 241375547 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:31:25 | 25.06.2025 18:37:11 | 9.0961 |  | 242 |  |  | 1 | 7 |  |  | 0 | 261.6673 | 0 | 0 | 0.026331 | 31.0536 | 0 | 0 | 292.7473
8005491439 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BAA572-H1-318413665-Fider | 318413665 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:11:25 | 24.06.2025 13:07:54 | 3.9414 |  | 121 |  | 1 |  | 49 |  |  | 0 | 48.3906 | 0 | 1.1212 | 0 | 112.3904 | 0 | 0 | 161.9021
8005491440 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-308886075-308886075-Fider | 308886075 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:32:51 | 23.06.2025 17:32:50 | 7.9997 |  | 134 |  | 3 |  | 39 |  |  | 0 | 166.611 | 0 | 5.5333 | 0 | 29.3924 | 0 | 0 | 201.5367
8005491441 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD064-H3-301228017-Fider | 301228017 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:42:02 | 25.06.2025 14:46:00 | 5.0661 |  | 471 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 698.3544 | 0 | 0 | 0 | 63.1235 | 0 | 0 | 761.4779
8005491442 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BAA572-H3-318413663-Fider | 318413663 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 14:09:32 | 24.06.2025 17:49:32 | 3.6667 |  | 49 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 27.951 | 0 | 0 | 0 | 12.367 | 0 | 0 | 40.318
8005491443 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM990-TR1 P1 ANA ŞALTER-318527554-Çıkış | 318527554 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:04:44 | 25.06.2025 12:26:34 | 3.3639 |  | 24 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 8.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0192
8005491444 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV145-H1-4070504-Fider | 4070504 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:15:41 | 23.06.2025 17:40:05 | 8.4067 |  | 328 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 572.1924 | 0 | 0 | 0 | 0.033221 | 0 | 0 | 572.2256
8005491445 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA590-319710455-319710455-Fider | 319710455 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 13:55:46 | 25.06.2025 17:35:07 | 3.6558 |  | 66 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.5063 | 0 | 0 | 0 | 0.060578 | 0 | 0 | 20.5669
8005491446 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF973-TR1 P1 E-371035900-Çıkış | 371035900 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 9:29:15 | 23.06.2025 18:02:07 | 8.5478 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 35.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4132
8005491447 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAK923-TR1 P1 ANA ŞALTER-318137524-Çıkış | 318137524 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:57:53 | 24.06.2025 17:39:34 | 7.6947 |  | 94 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 141.8417 | 0 | 4.1016 | 0 | 9.3288 | 0 | 0 | 155.2721
8005491448 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE744- P1 ANA ŞALTER-370040420-Çıkış | 370040420 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 8:48:35 | 24.06.2025 16:54:53 | 8.105 |  | 100 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 108.5137 | 0 | 6.7093 | 0 | 0.42661 | 0 | 0 | 115.6496
8005491449 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BAA576-318373024-318373024-Fider | 318373024 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:37:56 | 25.06.2025 18:14:57 | 8.6169 |  | 333 |  | 2 |  | 18 |  |  | 0 | 542.3117 | 0 | 4.7621 | 0 | 25.3613 | 0 | 0 | 572.435
8005491451 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC72-H3-242631594-Fider | 242631594 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:23:43 | 24.06.2025 17:50:16 | 8.4425 | 1 | 221 |  | 2 | 2 | 10 |  |  | 11.5448 | 260.9996 | 0 | 4.5825 | 384.095 | 28.267 | 0 | 0 | 689.4889
8005491452 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BHV21-310084311-310084311-Fider | 310084311 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 8:55:19 | 24.06.2025 14:57:06 | 6.0297 |  | 748 |  | 18 | 1 | 18 |  |  | 0 | 498.6768 | 0 | 6.0074 | 8.2613 | 19.9559 | 0 | 0 | 532.9013
8005491454 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE744- P1 ANA ŞALTER-370040420-Çıkış | 370040420 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 8:51:29 | 25.06.2025 16:54:24 | 8.0486 |  | 100 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 107.942 | 0 | 7.0148 | 0 | 0.42622 | 0 | 0 | 115.3831
8005491455 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BDF096-H2-209716450-Fider | 209716450 | SCADA Planlı Kesinti - Scada Altyapı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 4:01:13 | 24.06.2025 4:29:00 | 0.46306 | 1 | 20109 |  | 6 | 9 | 917 | 4 | 2 | 0 | 1349.5896 | 0 | 0.10093 | 55.7826 | 290.2884 | 363.6627 | 3.5932 | 2063.0173
8005491456 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD686-TR1 P1 D-310302943-Çıkış | 310302943 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:23:01 | 25.06.2025 10:29:51 | 1.1139 |  | 239 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 50.0747 | 0 | 0 | 0 | 14.6493 | 0 | 0 | 64.724
8005491457 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TAD366-TR1 P1 E-302034193-Çıkış | 302034193 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 11:40:29 | 25.06.2025 12:25:24 | 0.74861 |  | 85 | [6 empty] | 0 | 13.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5389
8005491458 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC536-TR1 P1 C-28271469-Çıkış | 28271469 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:35:30 | 24.06.2025 18:22:09 | 8.7775 |  | 115 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 216.3123 | 0 | 0.075812 | 0 | 14.1447 | 0 | 0 | 230.5328
8005491459 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BLD32-315732066-315732066-Fider | 315732066 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:41:37 | 24.06.2025 18:20:53 | 8.6544 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.2537 | 0 | 0 | 0 | 0.8243 | 0 | 0 | 32.078
8005491460 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA716-H4-4078218-Fider | 4078218 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 23.06.2025 9:58:06 | 23.06.2025 18:24:31 | 8.4403 | 3 | 638 | 4 | 19 | 9 | 61 |  | 1 | 2.1591 | 672.8028 | 370.7631 | 14.2277 | 1394.241 | 101.5906 | 0 | 0 | 2555.7842
8005491461 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC536-TR1 P1 D-309445886-Çıkış | 309445886 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:29:39 | 25.06.2025 18:09:09 | 8.6583 |  | 38 | [6 empty] | 0 | 71.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7096
8005491462 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA716-H4-4078218-Fider | 4078218 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - TEİAŞ - Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.06.2025 9:27:21 | 24.06.2025 18:23:02 | 8.9281 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.8716 | 0 | 0 | 0 | 1435.8716
8005491463 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB824- P1 ANA ŞALTER-304260639-Çıkış | 304260639 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:17:26 | 24.06.2025 17:28:34 | 8.1856 |  | 103 |  |  |  | 7 |  | 1 | 0 | 179.9605 | 0 | 0 | 0 | 20.5786 | 0 | 0 | 200.5391
8005491464 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE852-H3-303832209-Fider | 303832209 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:28:51 | 24.06.2025 14:51:00 | 5.3692 |  | 219 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 489.5556 | 0 | 0 | 0 | 13.0725 | 0 | 0 | 502.6282
8005491465 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG110-H1-307609077-Fider | 307609077 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2025 15:34:02 | 23.06.2025 17:10:52 | 1.6139 |  | 337 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 72.1549 | 0 | 0 | 0 | 99.3145 | 0 | 0 | 171.4695
8005491467 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BLD32-315732066-315732066-Fider | 315732066 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:30:14 | 25.06.2025 18:09:51 | 8.6603 |  | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 31.24 | 0 | 0 | 0 | 0.82824 | 0 | 0 | 32.0682
8005491470 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM211-TR1 P1 D-385829385-Çıkış | 385829385 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:32:54 | 25.06.2025 12:16:18 | 1.7233 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5761 | 0 | 0 | 5.5761
8005491473 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR725-H1-337029847-Fider | 337029847 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 8:51:56 | 25.06.2025 17:09:55 | 8.2997 |  | 371 |  |  | 1 | 9 |  |  | 0 | 442.1749 | 0 | 0 | 372.6265 | 42.7685 | 0 | 0 | 857.5699
8005491474 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAF111-H3-744992-Fider | 744992 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 13:28:35 | 25.06.2025 18:09:46 | 4.6864 |  | 233 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 234.2785 | 0 | 0 | 0 | 49.2522 | 0 | 0 | 283.5307
8005491475 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | TFN505-TR1 P1 ANA ŞALTER-240731321-Çıkış | 240731321 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.06.2025 9:30:08 | 24.06.2025 13:22:58 | 3.8806 |  | 42 |  | 4 |  | 5 |  |  | 0 | 33.2793 | 0 | 15.1158 | 0 | 11.5103 | 0 | 0 | 59.9054
8005491476 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA028-TR1 P1 G-309404168-Çıkış | 309404168 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:03:22 | 25.06.2025 12:00:12 | 2.9472 |  | 49 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 20.7418 | 0 | 0 | 0 | 51.1313 | 0 | 0 | 71.8731
8005491477 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BHE73-H5-234560141-Fider | 234560141 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:07:59 | 25.06.2025 17:24:18 | 8.2719 | 3 | 462 | 1 | 10 | 1 | 30 | 1 | 1 | 225.8352 | 833.0951 | 204.9184 | 10.3985 | 18.3349 | 108.9304 | 57.79 | 5947.0988 | 7406.4011
8005491478 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP323- P1 ANA ŞALTER-328619612-Çıkış | 328619612 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 10:14:30 | 24.06.2025 17:13:15 | 6.9792 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 33.6842 | 0 | 0 | 0 | 15.619 | 0 | 0 | 49.3032
8005491480 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ381-TR1 P1 ANA ŞALTER-321419460-Çıkış | 321419460 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:02:59 | 24.06.2025 17:15:58 | 8.2164 |  | 126 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 134.025 | 0 | 0 | 0 | 1.3116 | 0 | 0 | 135.3367
8005491481 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ381-TR1 P1 ANA ŞALTER-321419460-Çıkış | 321419460 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:08:57 | 25.06.2025 17:29:30 | 8.3425 |  | 126 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 136.7069 | 0 | 0 | 0 | 1.3486 | 0 | 0 | 138.0555
8005491483 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA682-244649568-244649568-Fider | 244649568 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:00:41 | 24.06.2025 17:44:32 | 8.7308 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 34.0141 | 0 | 0 | 0 | 0.0057803 | 0 | 0 | 34.0199
8005491484 | 1 | ANKARA | BALA | BHH11-304697929-304697929-Fider | 304697929 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:29:25 | 25.06.2025 15:44:48 | 6.2564 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.1236 | 0 | 0 | 0 | 431.1236
8005491485 | 1 | ANKARA | BALA | BAB366-304698236-304698236-Fider | 304698236 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:33:52 | 24.06.2025 17:10:56 | 7.6178 | 1 | 161 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 117.4138 | 189.2776 | 1.6719 | 0 | 88.246 | 26.442 | 0 | 0 | 423.0514
8005491486 | 1 | KARABÜK | YENİCE | BAA682-244649568-244649568-Fider | 244649568 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:00:43 | 25.06.2025 17:36:45 | 8.6006 |  | 51 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 33.5668 | 0 | 0 | 0 | 0.0054191 | 0 | 0 | 33.5722
8005491487 | 1 | BARTIN | ULUS | BHH24-H3-233437366-Fider | 233437366 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 8:49:16 | 25.06.2025 17:54:58 | 9.095 |  | 591 |  | 8 |  | 15 |  |  | 0 | 866.6417 | 0 | 7.9394 | 0 | 22.8564 | 0 | 0 | 897.4375
8005491488 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | BAB177-386948556-386948556-Fider | 386948556 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:35:11 | 25.06.2025 10:28:47 | 0.89333 | 1 | 40 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 7.5702 | 16.8094 | 3.1095 | 0 | 30.7759 | 0.11807 | 0 | 0 | 58.3831
8005491489 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC016-238638143-238638143-Fider | 238638143 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2025 9:57:01 | 25.06.2025 13:32:15 | 3.5872 |  |  | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 619.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.514
8005491490 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV00-323814273-323814273-Fider | 323814273 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:22:21 | 24.06.2025 17:52:54 | 8.5092 |  | 78 | 1 |  | 1 | 10 |  |  | 0 | 111.3376 | 10.9353 | 0 | 381.717 | 12.8385 | 0 | 0 | 516.8284
8005491491 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS495- P1 ANA ŞALTER-370031307-Çıkış | 370031307 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 8:38:02 | 25.06.2025 17:02:30 | 8.4078 |  | 130 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 237.831 | 0 | 0.042672 | 0 | 17.4416 | 0 | 0 | 255.3152
8005491492 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-308886077-308886077-Fider | 308886077 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:17:53 | 25.06.2025 17:26:44 | 8.1475 |  | 134 |  | 3 |  | 39 |  |  | 0 | 177.7016 | 0 | 6.0918 | 0 | 31.5032 | 0 | 0 | 215.2966
8005491493 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ652-TR1 P1 ANA ŞALTER-314739763-Çıkış | 314739763 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:30:10 | 25.06.2025 17:24:20 | 7.9028 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 79.1615 | 0 | 0 | 0 | 9.8397 | 0 | 0 | 89.0012
8005491494 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA716-H4-4078218-Fider | 4078218 | 3. Şahıs Planlı Kesinti - 3. Şahıs | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2025 9:01:41 | 25.06.2025 17:33:52 | 8.5364 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.4643 | 0 | 0 | 0 | 1491.4643
8005491495 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM974-TR1 P1 ANA ŞALTER-318529361-Çıkış | 318529361 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:14:43 | 25.06.2025 18:21:25 | 9.1117 |  | 79 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 72.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3075
8005491496 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF973-TR1 P1 D-371035901-Çıkış | 371035901 | Hizmet Alım Çalışması - AG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:26:08 | 25.06.2025 17:44:10 | 8.3006 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 46.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9619
8005491497 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA197-308850514-308850514-Fider | 308850514 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:59:52 | 25.06.2025 18:39:47 | 8.6653 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2774
8005491499 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM993-TR1 P1 ANA ŞALTER-318531291-Çıkış | 318531291 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 10:49:14 | 25.06.2025 18:46:46 | 7.9589 |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 49.493 | 0 | 0 | 0 | 0.07571 | 0 | 0 | 49.5687
8005491500 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB582-H3-313760010-Fider | 313760010 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2025 9:02:25 | 24.06.2025 12:41:37 | 3.6533 |  | 106 |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 112.1926 | 0 | 0 | 0 | 15.217 | 0 | 0 | 127.4096
8005491501 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKU29-243233633-243233633-Fider | 243233633 | Arıza Kaynaklı Planlı Kesinti - Arıza Kaynaklı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:08:37 | 25.06.2025 16:01:17 | 6.8778 |  | 154 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 0 | 201.8262 | 0 | 0.0869 | 11.5923 | 0.82398 | 0 | 0 | 214.3293
8005491502 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV147-H1-238402762-Fider | 238402762 | Hizmet Alım Çalışması - YG-hizmet alım çalışmaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:03:25 | 25.06.2025 16:48:50 | 7.7569 |  | 379 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 526.5051 | 0 | 0 | 0 | 16.9504 | 0 | 0 | 543.4555
8005491503 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDR226-TR1 P1 B-203230783-Çıkış | 203230783 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:37:29 | 20.06.2025 16:07:35 | 0.50167 |  | 16 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 4.6419 | 0 | 0 | 0 | 2.3738 | 0 | 0 | 7.0157
8005491504 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | BAB182-H4-328235309-Fider | 328235309 | Tesis Çalışması - Tesis | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2025 9:40:07 | 25.06.2025 18:22:17 | 8.7028 |  | 1219 |  | 3 |  | 44 |  |  | 0 | 1343.4891 | 0 | 1.8309 | 0 | 154.6508 | 0 | 0 | 1499.9707
8005491508 | 1 | ANKARA | AKYURT | TGP363-300466572-300466572-Kofra | 300466572 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:37:57 | 20.06.2025 15:30:49 | 0.88111 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.29297 | 0 | 0 | 0 | 0.13741 | 0 | 0 | 0.43038
8005491508 | 2 | ANKARA | AKYURT | TGP363-TR1 P1 ANA ŞALTER-235034615-Çıkış | 235034615 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:30:49 | 20.06.2025 17:10:47 | 1.6661 |  | 27 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.7727 | 0 | 0 | 0 | 1.0018 | 0 | 0 | 11.7745
8005491509 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU864- P1 ANA ŞALTER-302545102-Çıkış | 302545102 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:13:15 | 20.06.2025 16:57:55 | 1.7444 |  | 8 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 2.6456 | 0 | 2.4683 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 7.0306
8005491512 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA476-H3-26186309-Fider | 26186309 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:16:13 | 20.06.2025 15:25:26 | 0.15361 |  | 599 | 8 | 7 |  | 67 |  |  | 0 | 20.1793 | 15.1475 | 1.1196 | 0 | 2.0452 | 0 | 0 | 38.4916
8005491517 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG151-TR1 P1 ANA ŞALTER-28340809-Çıkış | 28340809 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:22:16 | 20.06.2025 20:50:04 | 0.46333 |  | 41 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 3.8468 | 0 | 0 | 0 | 0.90603 | 0 | 0 | 4.7528
8005491523 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA674-H4-337073137-Fider | 337073137 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:20:37 | 20.06.2025 15:31:00 | 0.17306 | 9 | 1295 |  | 28 | 1 | 83 | 1 |  | 10.8637 | 51.439 | 0 | 0.58864 | 14.6129 | 8.3913 | 7.2559 | 0 | 93.1514
8005491525 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TBJ327-TR1 P1 ANA ŞALTER-334819613-Çıkış | 334819613 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:18:03 | 20.06.2025 17:05:04 | 3.7836 |  | 25 |  | 3 |  | 7 |  |  | 0 | 34.6117 | 0 | 33.1006 | 0 | 72.6859 | 0 | 0 | 140.3982
8005491527 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TBJ190-TR1 P1 H-200916438-Çıkış | 200916438 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:46:43 | 20.06.2025 17:14:58 | 1.4708 |  | 96 | [6 empty] | 0 | 23.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7321
8005491529 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-316190921-316190921-Fider | 316190921 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:17:39 | 20.06.2025 18:11:14 | 2.8931 |  | 250 |  |  | 1 | 10 |  |  | 0 | 71.9584 | 0 | 0 | 6.886 | 1.6502 | 0 | 0 | 80.4946
8005491529 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903639-Fider | 203903639 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:11:14 | 20.06.2025 18:26:12 | 0.24944 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 9.9177 | 0 | 0 | 0.49943 | 0.17238 | 0 | 0 | 10.5896
8005491533 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-376051654-376051654-Fider | 376051654 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:08:50 | 20.06.2025 19:44:09 | 4.5886 |  | 267 | 7 |  |  | 15 |  |  | 0 | 232.0335 | 174.2494 | 0 | 0 | 26.8059 | 0 | 0 | 433.0888
8005491533 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BEH53-376051654-376051654-Fider | 376051654 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:44:09 | 20.06.2025 19:52:22 | 0.13694 |  | 267 | 7 |  |  | 15 |  |  | 0 | 6.6975 | 4.6255 | 0 | 0 | 0.72136 | 0 | 0 | 12.0444
8005491537 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD203-TR1 P1 G-304291446-Çıkış | 304291446 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2025 18:14:37 | 28.06.2025 18:46:06 | 0.52472 |  | 84 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 5.7083 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 6.6463
8005491549 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB020- P1 ANA ŞALTER-331330051-Çıkış | 331330051 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:11:30 | 21.06.2025 3:08:10 | 0.94444 |  | 35 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 5.0153 | 0 | 7.2743e-06 | 0 | 1.4643 | 0 | 0 | 6.4796
8005491554 | 1 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | TAK161-H3-3182892-Fider | 3182892 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:37:12 | 20.06.2025 15:47:51 | 0.1775 |  | 116 |  | 1 | 5 | 41 | 1 |  | 0 | 3.6961 | 0 | 0.057827 | 6.1153 | 11.4737 | 1.0289 | 0 | 22.3718
8005491560 | 1 | ANKARA | AKYURT | TGL232-H4-225411038-Fider | 225411038 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:39:06 | 20.06.2025 16:40:14 | 1.0189 | 2 |  |  |  | 3 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7441 | 0 | 0 | 0.60106 | 168.3451
8005491566 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SKC972-TR1 F-245683698-Çıkış | 245683698 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 11:34:19 | 20.06.2025 16:41:48 | 5.1247 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2159 | 0 | 0 | 7.2159
8005491570 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | SCY225-TR1 ANA ŞALTER-203712888-Çıkış | 203712888 | Veri Düzeltme/Güncelleme - Bildirim Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 15:10:28 | 23.06.2025 15:45:57 | 0.59139 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0.053628 | 0 | 0 | 2.3664
8005491585 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAH765-TR1 P1 ANA ŞALTER-28373401-Çıkış | 28373401 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:19:01 | 20.06.2025 17:53:04 | 0.5675 |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0703 | 0 | 0 | 0 | 0.0043485 | 0 | 0 | 4.0747
8005491599 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TDR198- P1 ANA ŞALTER-203107904-Çıkış | 203107904 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:48:24 | 20.06.2025 20:14:51 | 5.4408 |  | 29 |  | 1 |  | 41 |  |  | 0 | 21.5826 | 0 | 1.6906 | 0 | 20.2229 | 0 | 0 | 43.4961
8005491601 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV170-H2-312444719-Fider | 312444719 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2025 9:46:18 | 30.06.2025 11:40:58 | 1.9111 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4495 | 0 | 0 | 223.4495
8005491602 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BEH75-308888980-308888980-Fider | 308888980 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:51:14 | 20.06.2025 18:46:56 | 3.9283 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 22.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9597
8005491638 | 1 | KASTAMONU | DADAY | TAH460-TR1 P1 C-311850085-Çıkış | 311850085 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:23:46 | 20.06.2025 21:14:35 | 0.84694 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 0.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7393
8005491641 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR995-TR1 P1 E-328696352-Çıkış | 328696352 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:26:18 | 20.06.2025 16:42:26 | 0.26889 |  | 308 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 11.3558 | 0 | 0 | 0 | 1.6393 | 0 | 0 | 12.9952
8005491641 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | TAR995- P1 ANA ŞALTER-328696308-Çıkış | 328696308 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:42:26 | 20.06.2025 17:26:00 | 0.72611 |  | 577 |  | 1 |  | 36 |  |  | 0 | 55.5792 | 0 | 0.35391 | 0 | 14.2296 | 0 | 0 | 70.1627
8005491646 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-H2-385353339-Fider | 385353339 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:03:07 | 20.06.2025 16:04:19 | 0.02 | 5 | 4 | 119 | 1 | 3 |  |  |  | 0.024341 | 0 | 61.2202 | 0.33709 | 0.30331 | 0 | 0 | 0 | 61.8849
8005491647 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI541-TR1 ANA ŞALTER-315138149-Çıkış | 315138149 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:04:37 | 20.06.2025 17:58:47 | 1.9028 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5488 | 0 | 0 | 3.5488
8005491654 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDF091-237751444-237751444-Fider | 237751444 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:01:20 | 20.06.2025 16:47:54 | 0.77611 |  | 298 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 42.6111 | 0 | 3.7747 | 0 | 1.5353 | 0 | 0 | 47.9211
8005491654 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDF091-237751444-237751444-Fider | 237751444 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:47:54 | 20.06.2025 21:59:41 | 5.1964 |  | 298 |  | 1 |  | 15 |  |  | 0 | 305.5704 | 0 | 18.9159 | 0 | 12.7499 | 0 | 0 | 337.2362
8005491659 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC985-TR1 P1 C-364014928-Çıkış | 364014928 | Olumsuz Hava Sartlari - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:26:45 | 20.06.2025 20:58:32 | 0.52972 |  | 34 | [6 empty] | 0 | 2.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0757
8005491660 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SCL808-TR1 ANA ŞALTER-204519388-Çıkış | 204519388 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:56:58 | 20.06.2025 18:06:39 | 0.16139 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.68701 | 0 | 0 | 0 | 2.4096 | 0 | 0 | 3.0967
8005491673 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TAU549-TR1 P1 A-310561494-Çıkış | 310561494 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:09:26 | 20.06.2025 17:09:16 | 0.99722 |  | 49 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.4565 | 0 | 0 | 0 | 0.099517 | 0 | 0 | 4.556
8005491677 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H2-315301428-Fider | 315301428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:11:13 | 20.06.2025 16:22:27 | 0.18722 | 7 | 2093 | 3 | 41 | 8 | 344 | 1 |  | 2.0527 | 90.5916 | 7.2157 | 5.5148 | 2.7465 | 30.9037 | 0 | 0 | 139.0249
8005491682 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-H20-4069720-Fider | 4069720 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:13:16 | 20.06.2025 16:52:50 | 0.65944 | 1 | 2456 |  | 8 | 1 | 139 | 1 | 1 | 0 | 229.993 | 0 | 5.2283 | 1.5109 | 145.5775 | 41.7342 | 16.1795 | 440.2234
8005491683 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TAS209-H10-328039447-Fider | 328039447 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:13:44 | 20.06.2025 20:55:02 | 4.6883 | 3 | 331 | 1 |  | 3 | 21 | 2 | 2 | 0 | 252.8307 | 0.022466 | 0 | 533.6186 | 87.4593 | 2655.7483 | 306.831 | 3836.5103
8005491684 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHS22-H7-237011705-Fider | 237011705 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:13:23 | 20.06.2025 16:24:14 | 0.18083 |  | 2288 |  |  |  | 68 |  | 1 | 0 | 71.0936 | 0 | 0 | 0 | 19.5894 | 0 | 1.1973 | 91.8804
8005491686 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM932- P1 ANA ŞALTER-318515928-Çıkış | 318515928 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:52:30 | 21.06.2025 15:25:19 | 0.54694 |  | 73 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 4.7174 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 0 | 6.9866
8005491691 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU019- P1 C-307627527-Çıkış | 307627527 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:27:11 | 20.06.2025 17:38:54 | 3.1953 |  | 111 | [6 empty] | 0 | 31.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8746
8005491693 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042- P1 ANA ŞALTER-331653652-Çıkış | 331653652 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:15:09 | 20.06.2025 17:45:27 | 1.505 |  | 10 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 6.0388 | 0 | 2.9504e-05 | 0 | 28.0676 | 0 | 0 | 34.1064
8005491696 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | SHC187-TR1 A-343572691-Çıkış | 343572691 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:37:03 | 20.06.2025 19:01:12 | 2.4025 |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 0.1752 | 0 | 0 | 0 | 5.8706 | 0 | 0 | 6.0458
8005491713 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BCY47-3-203355996-Fider | 203355996 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:44:02 | 20.06.2025 19:27:41 | 0.7275 |  | 6 |  | 1 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.59342 | 0 | 6.2469 | 109.0527 | 1.8103 | 0 | 0 | 117.7034
8005491722 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA444-H5-316518295-Fider | 316518295 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:07:50 | 20.06.2025 16:20:09 | 0.20528 |  | 290 |  | 5 | 1 | 12 |  |  | 0 | 8.9664 | 0 | 0.16793 | 0.7084 | 0.70648 | 0 | 0 | 10.5492
8005491723 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SAU099-TR1 ANA ŞALTER-308567394-Çıkış | 308567394 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:07:33 | 20.06.2025 22:15:07 | 0.12611 |  | 27 |  |  |  | 25 |  |  | 0 | 0.36671 | 0 | 0 | 0 | 0.83837 | 0 | 0 | 1.2051
8005491728 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-4-400820341-Fider | 400820341 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:09:31 | 20.06.2025 16:47:11 | 1.6278 |  | 2776 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 875.08 | 0 | 0 | 0 | 188.7343 | 0 | 0 | 1063.8144
8005491728 | 2 | ANKARA | PURSAKLAR | BEJ18-3-400820527-Fider | 400820527 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:47:11 | 20.06.2025 17:09:44 | 0.37583 |  | 898 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 79.0719 | 0 | 0 | 0 | 8.815 | 0 | 0 | 87.887
8005491729 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS087-TR1 P1 D-362013840-Çıkış | 362013840 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:14:37 | 20.06.2025 17:09:21 | 0.91222 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2647
8005491729 | 2 | KARABÜK | OVACIK | TAS087- P1 ANA ŞALTER-362013833-Çıkış | 362013833 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:09:21 | 20.06.2025 17:10:48 | 0.024167 |  | 17 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.087361 | 0 | 0.009553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096914
8005491735 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM168-TR1 P1 I-317463979-Çıkış | 317463979 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:34:57 | 20.06.2025 20:28:31 | 0.89278 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.49228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49228
8005491741 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFK16-400350241-400350241-Fider | 400350241 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:47:32 | 20.06.2025 19:18:42 | 5.5194 |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 27.4573 | 0 | 0.020178 | 0 | 0 | 0 | 27.4775
8005491741 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BFK16-400350241-400350241-Fider | 400350241 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:18:42 | 20.06.2025 19:40:01 | 0.35528 |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8291
8005491744 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA814-237918008-237918008-Fider | 237918008 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:32:14 | 20.06.2025 17:54:11 | 2.3658 |  | 155 |  | 5 |  | 18 |  |  | 0 | 49.8807 | 0 | 4.1682 | 0 | 15.6998 | 0 | 0 | 69.7486
8005491744 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA814-237918008-237918008-Fider | 237918008 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:54:11 | 20.06.2025 18:39:05 | 0.74833 |  | 155 |  | 5 |  | 18 |  |  | 0 | 15.4295 | 0 | 1.1337 | 0 | 4.9816 | 0 | 0 | 21.5448
8005491753 | 1 | KASTAMONU | DADAY | BAA444-H5-316518295-Fider | 316518295 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:27:04 | 20.06.2025 17:38:47 | 1.1953 |  | 290 |  | 5 | 1 | 12 |  |  | 0 | 54.6999 | 0 | 1.1437 | 3.2788 | 3.7631 | 0 | 0 | 62.8856
8005491754 | 1 | ANKARA | BALA | TBC971- P1 ANA ŞALTER-364013983-Çıkış | 364013983 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 14:55:17 | 20.06.2025 17:27:17 | 2.5333 |  | 78 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 23.1201 | 0 | 0 | 0 | 2.9368 | 0 | 0 | 26.0569
8005491761 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BHE59-H21-232791638-Fider | 232791638 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:29:09 | 20.06.2025 18:18:52 | 1.8286 |  | 270 |  | 67 |  | 17 |  |  | 0 | 83.3198 | 0 | 59.4321 | 0 | 91.9714 | 0 | 0 | 234.7233
8005491768 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TBER16-TR1 P1 D-342532421-Çıkış | 342532421 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 10:06:14 | 22.06.2025 10:38:53 | 0.54417 |  | 71 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | 0 | 0.68157 | 0 | 0 | 5.5991
8005491770 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BAA699-H1-238125624-Fider | 238125624 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:30:40 | 20.06.2025 16:42:12 | 0.19222 | 1 | 3025 |  | 15 | 6 | 91 |  |  | 2.9289 | 67.0542 | 0 | 2.3197 | 1.219 | 5.0854 | 0 | 0 | 78.6072
8005491773 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TBJ192-TR1 P1 B-201499311-Çıkış | 201499311 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:10:09 | 20.06.2025 18:22:05 | 1.1989 |  | 185 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 45.4503 | 0 | 0 | 0 | 19.3664 | 0 | 0 | 64.8167
8005491780 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAL052-__-386703580-Fider | 386703580 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:07:22 | 20.06.2025 18:15:44 | 2.1394 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7022 | 0 | 0 | 0 | 33.7022
8005491783 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGH132-TR1 P1 A-232636504-Çıkış | 232636504 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:40:23 | 21.06.2025 11:22:32 | 0.7025 |  | 10 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 0.62505 | 0 | 0.17196 | 0 | 0.58473 | 0 | 0 | 1.3817
8005491785 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H2-315301428-Fider | 315301428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:36:29 | 20.06.2025 16:55:08 | 0.31083 | 7 | 2093 | 3 | 41 | 8 | 344 | 1 |  | 3.4079 | 150.4036 | 11.9798 | 9.1558 | 4.5598 | 51.3074 | 0 | 0 | 230.8144
8005491788 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BHN13-H2-337048506-Fider | 337048506 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:33:25 | 20.06.2025 18:10:51 | 1.6239 |  | 2558 |  | 1 | 1 | 94 |  |  | 0 | 560.2947 | 0 | 0.14257 | 201.1512 | 113.1457 | 0 | 0 | 874.7342
8005491792 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD646- P1 ANA ŞALTER-330902897-Çıkış | 330902897 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:32:38 | 20.06.2025 20:37:48 | 2.0861 |  | 71 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 66.477 | 0 | 0.063699 | 0 | 13.9245 | 0 | 0 | 80.4652
8005491802 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA286-H18-219354322-Fider | 219354322 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 9:29:36 | 20.06.2025 9:37:48 | 0.13667 | 11 | 2936 |  |  | 2 | 147 |  |  | 0.37905 | 74.115 | 0 | 0 | 25.7196 | 44.2301 | 0 | 0 | 144.4437
8005491804 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC137-H1-331620365-Fider | 331620365 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:41:33 | 20.06.2025 17:06:24 | 0.41417 |  | 863 |  | 17 |  | 121 |  |  | 0 | 68.0269 | 0 | 1.0358 | 0 | 102.9523 | 0 | 0 | 172.0149
8005491823 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU817-TR1 P1 B-315170503-Çıkış | 315170503 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:44:37 | 20.06.2025 17:47:13 | 1.0433 |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.27541 | 0 | 0 | 0 | 15.0725 | 0 | 0 | 15.3479
8005491824 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFH538-H1-301004057-Fider | 301004057 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:46:26 | 20.06.2025 16:51:40 | 0.087222 |  | 2082 |  |  |  | 65 |  |  | 0 | 34.589 | 0 | 0 | 0 | 7.9768 | 0 | 0 | 42.5657
8005491827 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TGT470-H3-385900654-Fider | 385900654 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:49:45 | 20.06.2025 19:56:00 | 0.10417 |  | 420 |  | 7 |  | 210 |  | 11 | 0 | 81.0894 | 0 | 0.085726 | 0 | 895.3264 | 0 | 414.949 | 1391.4505
8005491828 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | THH928- P1 ANA ŞALTER-243626343-Çıkış | 243626343 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:03:41 | 21.06.2025 20:55:57 | 3.8711 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 16.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9508
8005491848 | 1 | BARTIN | AMASRA | BKC35-385015814-385015814-Fider | 385015814 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:46:18 | 20.06.2025 18:18:02 | 1.5289 |  | 345 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 95.4687 | 0 | 0 | 0 | 8.8823 | 0 | 0 | 104.3511
8005491848 | 2 | BARTIN | AMASRA | BKC35-385015814-385015814-Fider | 385015814 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:18:02 | 20.06.2025 19:54:20 | 1.605 |  | 345 |  |  |  | 23 |  |  | 0 | 99.6504 | 0 | 0 | 0 | 8.5573 | 0 | 0 | 108.2077
8005491855 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-H6-331653575-Fider | 331653575 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:51:42 | 20.06.2025 17:32:06 | 0.67333 | 1 | 831 |  | 247 | 4 | 54 |  |  | 0 | 121.466 | 0 | 40.878 | 33.5853 | 90.3197 | 0 | 0 | 286.249
8005491862 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC72-244062999-244062999-Fider | 244062999 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:47:40 | 20.06.2025 18:08:30 | 1.3472 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 8.1185 | 0 | 0 | 0 | 0.34005 | 0 | 0 | 8.4586
8005491862 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC72-244062999-244062999-Fider | 244062999 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:08:30 | 20.06.2025 18:18:29 | 0.16639 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.96405 | 0 | 0 | 0 | 0.041588 | 0 | 0 | 1.0056
8005491869 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF711-H3-309487261-Fider | 309487261 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:53:54 | 20.06.2025 17:07:03 | 0.21917 | 58 | 3881 | 74 | 45 | 27 | 172 |  | 4 | 24.0617 | 134.8956 | 112.0478 | 69.1563 | 23.5433 | 51.7676 | 0 | 85.6708 | 501.1431
8005491875 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI193-TR1 ANA ŞALTER-318929697-Çıkış | 318929697 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:55:35 | 20.06.2025 17:59:31 | 1.0656 |  | 245 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 30.688 | 0 | 0 | 0 | 12.8817 | 0 | 0 | 43.5696
8005491881 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU305-305750005-305750005-Fider | 305750005 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:53:20 | 20.06.2025 18:52:57 | 1.9936 |  | 84 | [6 empty] | 0 | 21.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2709
8005491881 | 2 | ÇANKIRI | ILGAZ | TAU305-401037757-401037757-Fider | 401037757 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:52:57 | 20.06.2025 19:20:34 | 0.46028 | 1 | 381 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0.0010977 | 21.1285 | 0 | 0 | 0.64825 | 0.0065457 | 0 | 0 | 21.7844
8005491892 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAY728-TR1 A-312550701-Çıkış | 312550701 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:08:25 | 20.06.2025 18:03:10 | 2.9125 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 9.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9507
8005491894 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388167-Fider | 232388167 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:04:23 | 20.06.2025 17:05:50 | 0.024167 | 15 | 1047 | 37 | 4 | 12 | 89 | 1 |  | 0.322 | 7.6047 | 10.1001 | 0.20389 | 3.1861 | 10.9285 | 0.022698 | 0 | 32.368
8005491899 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH186-TR1 B-304516259-Çıkış | 304516259 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:37:18 | 20.06.2025 19:56:58 | 3.3278 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 9.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8698
8005491907 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H3-364016732-Fider | 364016732 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:05:57 | 20.06.2025 17:08:45 | 0.046667 |  | 1285 | 2 | 16 | 6 | 75 | 1 |  | 0 | 10.1758 | 0.96131 | 0.3571 | 1.157 | 1.7233 | 0.34555 | 0 | 14.7202
8005491923 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TBA447- P1 A-328030023-Çıkış | 328030023 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:20:08 | 20.06.2025 18:49:13 | 3.4847 |  | 18 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 11.8032 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2891
8005491930 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-243371534-243371534-Fider | 243371534 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:39:42 | 20.06.2025 18:10:13 | 1.5086 |  | 15 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 9.5637 | 0 | 0.33474 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 15.4835
8005491930 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB778-H3-244375313-Fider | 244375313 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:10:13 | 20.06.2025 18:26:46 | 0.27583 |  | 301 |  | 72 | 4 | 82 |  |  | 0 | 36.2836 | 0 | 12.9659 | 12.7691 | 36.9549 | 0 | 0 | 98.9734
8005491937 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ973-TR1 P1 C-241166840-Çıkış | 241166840 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:00:28 | 20.06.2025 18:49:06 | 1.8106 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 3.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4844
8005491944 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN426-TR1 E-305522103-Çıkış | 305522103 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:36:00 | 20.06.2025 17:46:49 | 2.1803 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.2336 | 0 | 0 | 0 | 2.6896 | 0 | 0 | 9.9232
8005491944 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN426-TR1 F-305522098-Çıkış | 305522098 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:46:49 | 20.06.2025 20:20:49 | 2.5667 |  | 71 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 43.0833 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 46.4663
8005491946 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE888-H3-310313550-Fider | 310313550 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:00:40 | 20.06.2025 18:43:19 | 0.71083 |  | 875 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 130.3695 | 0 | 0 | 0 | 21.8423 | 0 | 0 | 152.2118
8005491951 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHV08-385374659-385374659-Fider | 385374659 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:03:37 | 20.06.2025 18:07:56 | 1.0719 |  | 131 | 1 | 11 | 1 | 17 |  |  | 0 | 26.4832 | 13.0592 | 3.9031 | 0.50015 | 10.1192 | 0 | 0 | 54.0648
8005491951 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BHV08-H1-343535022-Fider | 343535022 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:07:56 | 20.06.2025 18:22:30 | 0.24278 |  | 131 | 1 | 11 | 1 | 17 |  |  | 0 | 5.8493 | 2.8024 | 0.83757 | 0.1003 | 2.1212 | 0 | 0 | 11.7108
8005491958 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BLD16-H3-243301350-Fider | 243301350 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:02:00 | 20.06.2025 18:19:29 | 0.29139 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 1.3004
8005491960 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA872-H4-246223337-Fider | 246223337 | TEİAŞ - TEİAŞ Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:16:42 | 20.06.2025 17:37:40 | 0.34944 | 188 | 46590 | 24 | 92 | 246 | 4654 | 38 | 16 | 80.8509 | 3690.5527 | 12.9529 | 19.7956 | 4622.3851 | 3587.0037 | 4441.0733 | 163.2466 | 16617.8608
8005491961 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-H3-209078018-Fider | 209078018 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:14:25 | 20.06.2025 16:17:56 | 0.058611 |  | 558 |  | 1 |  | 23 |  |  | 0 | 4.8987 | 0 | 0.018834 | 0 | 0.18515 | 0 | 0 | 5.1027
8005491962 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV65-H3-203502377-Fider | 203502377 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:10:59 | 20.06.2025 17:13:00 | 0.033611 | 9 | 5430 | 2 | 63 | 9 | 589 | 1 | 1 | 0.50448 | 23.0767 | 0.68393 | 1.9932 | 5.7702 | 8.4512 | 0.54117 | 15.3936 | 56.4143
8005491971 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC286-242154414-242154414-Kofra | 242154414 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 10:59:59 | 25.06.2025 11:38:13 | 0.63722 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.1408 | 0 | 0 | 0 | 0.78494 | 0 | 0 | 0.92574
8005491975 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-H3-328063069-Fider | 328063069 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:25:42 | 20.06.2025 18:07:53 | 0.70306 | 13 | 643 | 2 | 6 | 6 | 33 |  |  | 10.686 | 81.728 | 3.9048 | 1.0076 | 34.1033 | 21.2858 | 0 | 0 | 152.7155
8005491978 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA286-H18-760528-Fider | 760528 | -Ekonomik Ömür - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 13:03:16 | 20.06.2025 13:08:44 | 0.091111 | 11 | 2936 |  |  | 2 | 147 |  |  | 0.25104 | 50.9874 | 0 | 0 | 17.6801 | 33.8333 | 0 | 0 | 102.7518
8005491995 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBF793-TR1 P1 B-364032891-Çıkış | 364032891 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:26:54 | 20.06.2025 19:27:38 | 2.0122 |  | 69 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 27.3093 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 0 | 0 | 29.6901
8005492001 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA771-H55-200726085-Fider | 200726085 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:37:18 | 20.06.2025 19:50:42 | 2.2233 | 24 | 7036 |  | 9 | 11 | 613 |  |  | 157.4142 | 5053.5636 | 0 | 11.4763 | 2113.4487 | 2579.3415 | 0 | 0 | 9915.2444
8005492014 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BAB312-232775215-232775215-Fider | 232775215 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:50:43 | 20.06.2025 19:07:53 | 3.2861 |  | 32 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 7.3215 | 0 | 0 | 0.53768 | 5.0663 | 0 | 0 | 12.9254
8005492014 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BAB312-232775215-232775215-Fider | 232775215 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:07:53 | 20.06.2025 19:20:52 | 0.21639 |  | 32 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.47435 | 0 | 0 | 0.030593 | 0.30758 | 0 | 0 | 0.81252
8005492022 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD872-TR1 P1 C-328088542-Çıkış | 328088542 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:37:55 | 20.06.2025 18:57:46 | 1.3308 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.5102 | 0 | 0 | 0 | 1.6303 | 0 | 0 | 8.1405
8005492030 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBF532-TR1 P1 C-309484177-Çıkış | 309484177 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:54:22 | 20.06.2025 20:20:05 | 1.4286 |  | 68 | [6 empty] | 0 | 16.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.853
8005492042 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH080-TR1 P1 D-316118738-Çıkış | 316118738 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:48:59 | 20.06.2025 18:17:07 | 0.46889 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 1.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2493
8005492048 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TDV266-TR1 P1 B-208820569-Çıkış | 208820569 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 15:49:32 | 20.06.2025 19:09:59 | 3.3408 | [5 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6216 | 0 | 302.7694 | 331.391
8005492053 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD394-TR1 P1 ANA ŞALTER-307022257-Çıkış | 307022257 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:08:35 | 20.06.2025 19:51:45 | 0.71944 |  | 37 |  | 15 |  | 48 |  |  | 0 | 12.3343 | 0 | 8.7105 | 0 | 25.0925 | 0 | 0 | 46.1374
8005492054 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | SBF833-TR1 D-331346253-Çıkış | 331346253 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:24:12 | 20.06.2025 19:07:48 | 0.72667 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.9689 | 0 | 0 | 0 | 0.17074 | 0 | 0 | 3.1396
8005492056 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB400-27-328078432-Fider | 328078432 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:38:50 | 20.06.2025 18:35:40 | 0.94722 | 7 | 923 |  | 3 | 1 | 160 |  | 1 | 3.8981 | 476.7908 | 0 | 2.8172 | 72.9085 | 130.3122 | 0 | 1.834 | 688.5608
8005492056 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB400-27-328078432-Fider | 328078432 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:35:40 | 20.06.2025 18:44:29 | 0.14694 | 7 | 923 |  | 3 | 1 | 160 |  | 1 | 0.59352 | 73.1754 | 0 | 0.42698 | 10.7211 | 19.5475 | 0 | 0.23036 | 104.6948
8005492056 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB400-27-328078432-Fider | 328078432 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:44:29 | 20.06.2025 19:04:52 | 0.33972 | 7 | 923 |  | 3 | 1 | 160 |  | 1 | 1.398 | 169.2718 | 0 | 0.98228 | 24.4714 | 44.5535 | 0 | 0.51739 | 241.1944
8005492056 | 4 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB400-27-328078432-Fider | 328078432 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:04:52 | 20.06.2025 19:14:09 | 0.15472 | 7 | 923 |  | 3 | 1 | 160 |  | 1 | 0.67422 | 77.2338 | 0 | 0.44031 | 10.688 | 19.3642 | 0 | 0.21361 | 108.6142
8005492057 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU019- P1 C-307627527-Çıkış | 307627527 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:57:00 | 20.06.2025 19:30:40 | 1.5611 |  | 111 | [6 empty] | 0 | 14.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6961
8005492061 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE387-TR1 P1 I-233216481-Çıkış | 233216481 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:01:37 | 21.06.2025 13:59:23 | 0.96278 |  | 125 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 13.7277 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 | 0 | 15.2616
8005492069 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BEL22-H4-386737801-Fider | 386737801 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:02:57 | 20.06.2025 18:07:14 | 0.071389 | 6 | 2221 | 1 | 2 |  | 178 |  |  | 0.92692 | 24.6441 | 0.52828 | 0.0097611 | 0 | 2.7361 | 0 | 0 | 28.8451
8005492075 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BDG001-225618926-225618926-Fider | 225618926 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:59:05 | 20.06.2025 21:04:50 | 3.0958 |  | 16 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 6.4069 | 0 | 0.5331 | 0 | 0.82623 | 0 | 0 | 7.7662
8005492075 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BDG001-225618926-225618926-Fider | 225618926 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:04:50 | 20.06.2025 21:23:11 | 0.30583 |  | 16 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.65013 | 0 | 0.046131 | 0 | 0.070144 | 0 | 0 | 0.76641
8005492076 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB323-H3-364024435-Fider | 364024435 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:07:15 | 20.06.2025 18:18:07 | 0.18111 | 27 | 340 | 30 | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0.24974 | 15.4691 | 38.8142 | 4.3724 | 11.2079 | 1.2757 | 182.564 | 0 | 253.9531
8005492079 | 1 | ANKARA | MAMAK | SBF765- D-202730408-Çıkış | 202730408 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:34:15 | 20.06.2025 19:10:03 | 1.5967 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 10.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.451
8005492080 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SDJ035-TR1 N-302765192-Çıkış | 302765192 | Bakim Ihtiyaci - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:38:12 | 20.06.2025 20:03:52 | 0.42778 |  | 43 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 3.1804 | 0 | 0 | 0 | 14.1903 | 0 | 0 | 17.3707
8005492085 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SGC771-TR1 D-225617173-Çıkış | 225617173 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:02:03 | 20.06.2025 19:51:26 | 1.8231 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 7.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9111
8005492089 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFB264-TR1 ANA ŞALTER-311112207-Çıkış | 311112207 | Bakim Ihtiyaci - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:12:25 | 20.06.2025 21:37:31 | 3.4183 |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 21.5086 | 0 | 0 | 22.6358
8005492091 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKR86-H3-243880509-Fider | 243880509 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:14:39 | 20.06.2025 18:41:45 | 0.45167 | 5 | 62 | 5 | 4 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8.4804 | 4.3847 | 1.7422 | 30.288 | 31.764 | 11.9221 | 64.4732 | 153.0545
8005492094 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS471-H2-236582577-Fider | 236582577 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:15:58 | 20.06.2025 18:27:13 | 0.1875 |  | 2175 |  | 6 |  | 328 |  |  | 0 | 47.7499 | 0 | 0.13683 | 0 | 12.7871 | 0 | 0 | 60.6738
8005492097 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAG842- P1 ANA ŞALTER-333995340-Çıkış | 333995340 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:10:21 | 20.06.2025 18:43:04 | 0.54528 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.5858 | 0 | 0 | 0 | 0.49045 | 0 | 0 | 3.0762
8005492098 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM208-TR1 P1 F-318495375-Çıkış | 318495375 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:29:47 | 20.06.2025 23:00:55 | 0.51889 |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.8468 | 0 | 0 | 0 | 6.2584 | 0 | 0 | 9.1052
8005492105 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB400-H7-328078397-Fider | 328078397 | - Arıza manevrası - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:59:14 | 20.06.2025 18:07:19 | 0.13472 | 10 | 1294 |  | 7 | 11 | 362 |  |  | 1.0212 | 78.4462 | 0 | 1.4297 | 62.873 | 48.9919 | 0 | 0 | 192.7619
8005492106 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TGP261-TR1 P1 ANA ŞALTER-237158717-Çıkış | 237158717 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:13:31 | 20.06.2025 22:23:17 | 4.1628 |  | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 28.4139 | 0 | 0 | 0 | 17.068 | 0 | 0 | 45.4819
8005492108 | 1 | ANKARA | BALA | TBD345- P1 ANA ŞALTER-328077800-Çıkış | 328077800 | Olumsuz Hava Sartlari - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:58:32 | 20.06.2025 20:25:49 | 0.45472 |  | 135 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 9.3515 | 0 | 0 | 0 | 0.51774 | 0 | 0 | 9.8692
8005492109 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TFL376-242309378-242309378-Fider | 242309378 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:02:16 | 20.06.2025 19:20:08 | 0.29778 |  | 149 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 4.625 | 0 | 0.73131 | 0 | 0.002089 | 0 | 0 | 5.3584
8005492116 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BLF97-243018983-243018983-Fider | 243018983 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:23:38 | 20.06.2025 19:43:26 | 1.33 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.742
8005492118 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | SFR926-TR1 ANA ŞALTER-215017521-Çıkış | 215017521 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 12:36:29 | 20.06.2025 19:46:21 | 7.1644 |  | 48 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 69.6823 | 0 | 0 | 0 | 167.469 | 0 | 0 | 237.1514
8005492120 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI191-TR1 ANA ŞALTER-318929803-Çıkış | 318929803 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:26:09 | 20.06.2025 19:04:02 | 0.63139 |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.1658 | 0 | 0 | 0 | 0.96608 | 0 | 0 | 5.1319
8005492121 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BAC012-H1-331481666-Fider | 331481666 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:29:29 | 20.06.2025 18:39:18 | 0.16361 | 16 | 1490 | 38 | 5 | 14 | 112 | 1 |  | 2.1699 | 62.279 | 64.3945 | 1.4287 | 18.942 | 70.1695 | 0.095825 | 0 | 219.4794
8005492122 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-H2-241093647-Fider | 241093647 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:29:22 | 20.06.2025 18:38:27 | 0.15139 | 1 | 568 | 17 | 5 | 3 | 24 |  | 2 | 0 | 14.9917 | 12.5643 | 3.9253 | 1.1932 | 1.5934 | 0 | 0 | 34.2679
8005492123 | 1 | BARTIN | AMASRA | SBH025-TR1 B-319095726-Çıkış | 319095726 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:25:55 | 20.06.2025 20:33:08 | 2.1203 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 4.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2101
8005492124 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TBJ190-TR1 P1 K-200916419-Çıkış | 200916419 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:13:23 | 20.06.2025 20:01:31 | 0.80222 |  | 407 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 78.3691 | 0 | 0 | 0 | 10.7978 | 0 | 0 | 89.1669
8005492125 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY258-TR1 P1 C-225513840-Çıkış | 225513840 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:27:52 | 20.06.2025 19:18:59 | 0.85194 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.54331 | 0 | 0 | 0 | 0.47702 | 0 | 0 | 1.0203
8005492130 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TAK341-TR1 P1 D-310564478-Çıkış | 310564478 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:28:53 | 20.06.2025 21:18:33 | 2.8278 |  | 166 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 58.0131 | 0 | 0 | 0 | 9.3243 | 0 | 0 | 67.3374
8005492131 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI541-TR1 ANA ŞALTER-315138149-Çıkış | 315138149 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:24:50 | 20.06.2025 19:24:13 | 0.98972 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 1.2976
8005492135 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | SHU465-TR1 F-240793152-Çıkış | 240793152 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:35:56 | 20.06.2025 22:07:14 | 3.5217 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5553
8005492136 | 1 | ANKARA | POLATLI | BFK22-H4-342943829-Fider | 342943829 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:38:48 | 20.06.2025 18:49:41 | 0.18139 | 1 | 164 | 12 | 3 | 2 | 13 | 1 |  | 0 | 4.0329 | 14.8617 | 1.5082 | 1.6261 | 0.41719 | 21.2322 | 0 | 43.6783
8005492158 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BKS22-H13-240278841-Fider | 240278841 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:45:53 | 20.06.2025 18:57:41 | 0.19667 | 1 | 1500 |  | 15 | 9 | 259 | 3 |  | 0 | 40.4561 | 0 | 0.21301 | 16.5282 | 32.3333 | 10.0538 | 0 | 99.5844
8005492160 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFM34-H1-242835623-Fider | 242835623 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:46:50 | 20.06.2025 19:12:28 | 0.42722 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005492167 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA377- P1 ANA ŞALTER-302502251-Çıkış | 302502251 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:30:21 | 20.06.2025 20:44:03 | 1.2283 |  | 142 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 28.2915 | 0 | 0.25141 | 0 | 1.1214 | 0 | 0 | 29.6643
8005492170 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDF091-320444106-320444106-Fider | 320444106 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:40:32 | 20.06.2025 22:21:15 | 3.6786 |  | 238 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 132.7389 | 0 | 0 | 0 | 4.9409 | 0 | 0 | 137.6798
8005492170 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDF091-320444106-320444106-Fider | 320444106 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:21:15 | 20.06.2025 22:37:14 | 0.26639 |  | 238 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 8.1222 | 0 | 0 | 0 | 0.32963 | 0 | 0 | 8.4518
8005492178 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB360-H6-327734375-Fider | 327734375 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:50:43 | 20.06.2025 18:53:30 | 0.046389 | 52 | 1713 | 285 | 41 | 45 | 125 |  |  | 1.909 | 11.1345 | 140.9652 | 5.5676 | 10.1998 | 2.885 | 0 | 0 | 172.6611
8005492183 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-H2-241093647-Fider | 241093647 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:54:38 | 20.06.2025 18:57:53 | 0.054167 | 1 | 568 | 17 | 5 | 3 | 24 |  | 2 | 0 | 5.364 | 4.4955 | 1.4045 | 0.42691 | 0.57012 | 0 | 0 | 12.261
8005492187 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA193-H5-769368-Fider | 769368 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:14:33 | 20.06.2025 16:59:00 | 0.74083 | 1 | 2928 |  |  | 2 | 100 |  |  | 0 | 456.505 | 0 | 0 | 561.3461 | 177.429 | 0 | 0 | 1195.2801
8005492187 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAD112-H1-762099-Fider | 762099 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 16:59:00 | 20.06.2025 17:26:00 | 0.45 | 1 | 811 |  |  | 2 | 8 |  |  | 0 | 100.6623 | 0 | 0 | 272.7304 | 5.4317 | 0 | 0 | 378.8244
8005492188 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | SBA426-TR1 G-331697107-Çıkış | 331697107 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:05:16 | 20.06.2025 19:17:03 | 1.1964 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.18798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18798
8005492189 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBE389-TR1 ANA ŞALTER-329919896-Çıkış | 329919896 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:30:45 | 20.06.2025 19:38:41 | 0.13222 |  | 96 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 4.286 | 0 | 0.058436 | 0 | 7.6218 | 0 | 0 | 11.9663
8005492192 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | BJU36-H3-232388167-Fider | 232388167 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:00:42 | 20.06.2025 19:01:45 | 0.0175 | 15 | 1047 | 37 | 4 | 12 | 89 | 1 |  | 0.23943 | 5.3645 | 6.7372 | 0.136 | 1.9035 | 6.8196 | 0.0085754 | 0 | 21.2088
8005492193 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP609-H1-341001251-Fider | 341001251 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:00:20 | 20.06.2025 19:29:56 | 0.49333 |  | 457 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 47.1593 | 0 | 0 | 36.1536 | 0.9516 | 0 | 0 | 84.2645
8005492198 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAJ688-TR1 B-302743919-Çıkış | 302743919 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 17:01:38 | 20.06.2025 17:30:00 | 0.47278 |  | 36 | [6 empty] | 0 | 7.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.164
8005492200 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BEL37-316009136-316009136-Fider | 316009136 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:21:51 | 20.06.2025 20:22:41 | 1.0139 |  | 37 |  | 18 |  | 8 |  |  | 0 | 12.724 | 0 | 26.5814 | 0 | 4.1181 | 0 | 0 | 43.4236
8005492203 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB056-TR1 P1 D-328685479-Çıkış | 328685479 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:08:35 | 20.06.2025 19:25:14 | 0.2775 |  | 69 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.7868 | 0 | 0 | 0 | 0.6045 | 0 | 0 | 3.3913
8005492209 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BLF84-244151346-244151346-Fider | 244151346 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:03:12 | 20.06.2025 22:06:54 | 3.0617 |  | 114 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 34.1508 | 0 | 0.11348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2643
8005492209 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BLF84-244151346-244151346-Fider | 244151346 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:06:54 | 20.06.2025 22:29:26 | 0.37556 |  | 114 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.5471 | 0 | 0.010002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5571
8005492210 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD273-TR1 P1 B-302217557-Çıkış | 302217557 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:32:51 | 20.06.2025 19:28:25 | 0.92611 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1178 | 0 | 0 | 105.1178
8005492221 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS390-TR1 P1 C-337078749-Çıkış | 337078749 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:10:06 | 20.06.2025 20:07:28 | 0.95611 |  | 25 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 3.6135 | 0 | 0 | 0 | 4.4277 | 0 | 0 | 8.0413
8005492221 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAS390- P1 ANA ŞALTER-337078744-Çıkış | 337078744 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:07:28 | 20.06.2025 20:15:33 | 0.13472 |  | 113 |  | 1 |  | 69 |  |  | 0 | 5.1647 | 0 | 0.006593 | 0 | 4.3371 | 0 | 0 | 9.5084
8005492227 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH33-H3-232398934-Fider | 232398934 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:15:17 | 20.06.2025 19:49:04 | 0.56306 |  | 615 |  | 7 | 2 | 44 |  |  | 0 | 53.26 | 0 | 0.81159 | 0.32746 | 24.1577 | 0 | 0 | 78.5568
8005492232 | 1 | KASTAMONU | KÜRE | BCY35-H4-204634159-Fider | 204634159 | -Yangın (Şebeke Harici) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:45:08 | 20.06.2025 20:10:09 | 0.41694 | 5 | 2610 |  | 4 | 15 | 164 | 1 |  | 3.26 | 135.4112 | 0 | 0.25077 | 43.1608 | 12.1287 | 11.1389 | 0 | 205.3503
8005492232 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | TAL442- P1 ANA ŞALTER-308134427-Çıkış | 308134427 | -Yangın (Şebeke Harici) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:10:09 | 20.06.2025 21:10:53 | 1.0122 |  | 35 | [6 empty] | 0 | 4.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1381
8005492246 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA467-401121057-401121057-Fider | 401121057 | Bakim Ihtiyaci - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:26:15 | 20.06.2025 19:35:56 | 0.16139 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.018678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018678
8005492247 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAU817-TR1 P1 C-315170502-Çıkış | 315170502 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:25:19 | 20.06.2025 19:51:45 | 0.44056 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.15612 | 0 | 0.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75092
8005492248 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BKS46-H2-240581489-Fider | 240581489 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:27:54 | 20.06.2025 20:34:38 | 1.1122 | 3 | 395 |  | 2 |  | 8 |  |  | 9.6391 | 72.0885 | 0 | 0.10021 | 0 | 1.4322 | 0 | 0 | 83.2601
8005492266 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC72-337473088-337473088-Fider | 337473088 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:40:11 | 20.06.2025 21:15:27 | 1.5878 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.32865 | 0 | 0 | 0 | 0.054663 | 0 | 0 | 0.38331
8005492266 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC72-337473088-337473088-Fider | 337473088 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:15:27 | 20.06.2025 21:27:53 | 0.20722 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.043532 | 0 | 0 | 0 | 0.0064704 | 0 | 0 | 0.050002
8005492267 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAR009-TR1 P1 D-337065638-Çıkış | 337065638 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:37:23 | 20.06.2025 20:44:05 | 1.1117 |  | 35 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 6.717 | 0 | 0.034781 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 8.232
8005492269 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT191-TR1 P1 E-331181361-Çıkış | 331181361 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:32:48 | 20.06.2025 20:17:19 | 0.74194 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20631
8005492269 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT191- P1 ANA ŞALTER-331181321-Çıkış | 331181321 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:17:19 | 20.06.2025 20:29:21 | 0.20056 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.83252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83252
8005492270 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHY05-H1-237940134-Fider | 237940134 | - Arıza manevrası - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:41:25 | 20.06.2025 19:44:15 | 0.047222 | 26 | 10899 | 2 | 71 | 7 | 1082 | 1 | 1 | 2.1072 | 85.4994 | 0.41997 | 2.2409 | 8.0826 | 15.2195 | 5.1119 | 0.0082794 | 118.6898
8005492276 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | TAH118-H3-385505283-Fider | 385505283 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:47:20 | 20.06.2025 20:47:04 | 0.99556 |  | 590 |  |  | 1 | 5 |  |  | 0 | 37.8195 | 0 | 0 | 1.7793 | 3.5962 | 0 | 0 | 43.195
8005492280 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAR154-TR1 B-304129713-Çıkış | 304129713 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:36:29 | 20.06.2025 20:37:35 | 2.0183 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 6.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4219
8005492283 | 1 | KASTAMONU | ABANA | SAI191-TR1 ANA ŞALTER-318929803-Çıkış | 318929803 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:47:34 | 20.06.2025 22:25:56 | 2.6394 |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 17.1285 | 0 | 0 | 0 | 3.7011 | 0 | 0 | 20.8296
8005492288 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG158-314302349-314302349-Fider | 314302349 | - Arıza manevrası - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2025 12:03:26 | 19.06.2025 12:31:00 | 0.45944 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.012 | 0 | 0 | 0 | 9.012
8005492289 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA477-H2-3183009-Fider | 3183009 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:53:30 | 20.06.2025 20:35:47 | 0.70472 | 2 | 346 | 9 | 19 | 4 | 64 |  |  | 0 | 57.6519 | 39.4189 | 25.0795 | 49.1045 | 20.1143 | 0 | 0 | 191.369
8005492292 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY685-TR1 P1 ANA ŞALTER-303876692-Çıkış | 303876692 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:46:50 | 20.06.2025 20:38:39 | 0.86361 |  | 88 | [6 empty] | 0 | 6.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6256
8005492293 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB323-380090029-380090029-Fider | 380090029 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:54:05 | 20.06.2025 22:01:01 | 3.1156 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 |  |  |  | 1.7847 | 1.1793 | 424.2685 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 433.4174
8005492293 | 2 | ANKARA | POLATLI | BAB323-H3-364024435-Fider | 364024435 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:01:01 | 20.06.2025 22:17:45 | 0.27889 | 27 | 340 | 30 | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0.22825 | 19.7858 | 52.6397 | 5.8306 | 18.0889 | 1.5426 | 192.7427 | 0 | 290.8585
8005492299 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD279-TR1 P1 ANA ŞALTER-304298282-Çıkış | 304298282 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:34:14 | 20.06.2025 22:40:03 | 3.0969 |  | 20 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 14.121 | 0 | 1.7421 | 0 | 11.3937 | 0 | 0 | 27.2568
8005492302 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-305632891-305632891-Fider | 305632891 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:44:16 | 20.06.2025 23:31:22 | 3.785 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.3256 | 0 | 0 | 0 | 330.3256
8005492302 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA902-305632891-305632891-Fider | 305632891 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:31:22 | 20.06.2025 23:51:16 | 0.33167 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6112 | 0 | 0 | 0 | 29.6112
8005492305 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB590-TR1 P1 C-302029867-Çıkış | 302029867 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:08:40 | 20.06.2025 22:34:25 | 1.4292 |  | 25 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 9.3979 | 0 | 1.0207 | 0 | 0.73604 | 0 | 0 | 11.1547
8005492323 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SCY767-TR1 D-203288620-Çıkış | 203288620 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:08:17 | 20.06.2025 20:56:57 | 0.81111 |  | 52 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.9679 | 0 | 0 | 0 | 22.871 | 0 | 0 | 31.8389
8005492324 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHV31-H3-238188014-Fider | 238188014 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:06:04 | 20.06.2025 20:08:37 | 0.0425 |  |  | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 29.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9739
8005492335 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV833-TR1 P1 J-303873670-Çıkış | 303873670 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:20:50 | 21.06.2025 0:07:34 | 0.77889 |  | 175 | [6 empty] | 0 | 27.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2639
8005492338 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BFL17-H4-245620532-Fider | 245620532 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:10:33 | 20.06.2025 21:05:45 | 0.92 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3954 | 0 | 124.3954
8005492344 | 1 | ANKARA | EVREN | TDT068-400412831-400412831-Fider | 400412831 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:32:47 | 20.06.2025 21:26:03 | 1.8878 |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 662.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.3541
8005492344 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BAA256-H2-303875750-Fider | 303875750 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:26:03 | 20.06.2025 21:59:49 | 0.56278 | 5 | 15 | 11 | 7 | 10 | 6 |  | 1 | 3.8563 | 2.16 | 209.4168 | 6.6764 | 47.6216 | 1.7818 | 0 | 3.934 | 275.4469
8005492349 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC512-TR1 P1 ANA ŞALTER-27704917-Çıkış | 27704917 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:51:32 | 20.06.2025 21:55:00 | 3.0578 |  | 102 | [6 empty] | 0 | 182.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0441
8005492349 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TAC512-H3-233042921-Fider | 233042921 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:55:00 | 20.06.2025 22:46:33 | 0.85917 |  | 102 | [6 empty] | 0 | 54.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6409
8005492353 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFP979-TR1 P1 C-214952020-Çıkış | 214952020 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:54:01 | 20.06.2025 23:41:06 | 0.78472 |  | 17 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 10.3581 | 0 | 0 | 0 | 7.0161 | 0 | 0 | 17.3742
8005492367 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB306-232616628-232616628-Fider | 232616628 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:25:17 | 20.06.2025 21:47:29 | 1.37 |  | 104 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.1101 | 0 | 0 | 0 | 1.2857 | 0 | 0 | 13.3958
8005492369 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TJJ733-H3-245156616-Fider | 245156616 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:22:50 | 22.06.2025 0:00:01 | 3.6197 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1509 | 0 | 0 | 34.1509
8005492373 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC287-TR1 P1 ANA ŞALTER-28223753-Çıkış | 28223753 | - Besleme Rejimi - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:14:01 | 20.06.2025 22:40:31 | 0.44167 |  | 385 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 22.6519 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 0 | 23.9294
8005492377 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA144-4-200062028-Fider | 200062028 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:30:32 | 20.06.2025 20:33:06 | 0.042778 |  | 53 |  |  |  | 128 |  | 4 | 0 | 0.14623 | 0 | 0 | 0 | 2.7165 | 0 | 4.2622 | 7.1249
8005492379 | 1 | BARTIN | KURUCAŞİLE | TAS990-TR1 P1 ANA ŞALTER-314494122-Çıkış | 314494122 | Bakim Ihtiyaci - Modem Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:48:57 | 20.06.2025 22:59:28 | 0.17528 |  | 139 |  |  |  | 53 |  |  | 0 | 2.0645 | 0 | 0 | 0 | 1.5955 | 0 | 0 | 3.66
8005492392 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TFS021-TR1 P1 C-400897633-Çıkış | 400897633 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:34:19 | 20.06.2025 23:12:53 | 2.6428 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 2.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2644
8005492394 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV179-H2-312443416-Fider | 312443416 | - Besleme Rejimi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:30:00 | 20.06.2025 21:09:54 | 1.665 |  | 745 |  |  |  | 96 |  |  | 0 | 347.0139 | 0 | 0 | 0 | 331.9776 | 0 | 0 | 678.9915
8005492396 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB084-TR1 P1 ANA ŞALTER-331336931-Çıkış | 331336931 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:28:12 | 20.06.2025 22:18:58 | 1.8461 |  | 22 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 13.3169 | 0 | 0.015655 | 0 | 3.9998 | 0 | 0 | 17.3323
8005492397 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TFF590-TR1 P1 ANA ŞALTER-209130032-Çıkış | 209130032 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:38:56 | 21.06.2025 10:54:28 | 1.2589 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 3.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0835
8005492400 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BJA87-243045398-243045398-Fider | 243045398 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:32:48 | 20.06.2025 23:57:31 | 3.4119 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 12.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7233
8005492403 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-244713464-244713464-Fider | 244713464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:18:20 | 20.06.2025 21:49:39 | 1.5219 | 2 | 259 |  | 2 | 1 | 14 |  |  | 6.4978 | 63.5316 | 0 | 3.1624 | 28.5248 | 6.8942 | 0 | 0 | 108.6108
8005492403 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BHH45-244713464-244713464-Fider | 244713464 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:49:39 | 20.06.2025 22:03:01 | 0.22278 | 2 | 259 |  | 2 | 1 | 14 |  |  | 0.96391 | 9.0497 | 0 | 0.41074 | 4.0223 | 0.96779 | 0 | 0 | 15.4145
8005492407 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT298-TR1 P1 C-331187480-Çıkış | 331187480 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:38:00 | 20.06.2025 21:20:45 | 0.7125 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 1.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048
8005492407 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT298- P1 ANA ŞALTER-331187477-Çıkış | 331187477 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:20:45 | 20.06.2025 21:25:30 | 0.079167 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.24003 | 0 | 0 | 0 | 0.11502 | 0 | 0 | 0.35504
8005492409 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC845- P1 G-312805994-Çıkış | 312805994 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:21:35 | 20.06.2025 21:04:51 | 1.7211 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 0.9011 | 4.5408
8005492422 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHY72-TR1 P1 I-27676202-Çıkış | 27676202 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 22:29:10 | 22.06.2025 23:14:05 | 0.74861 |  | 187 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 21.1041 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 0 | 23.5155
8005492425 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAN251-TR1 E-312023995-Çıkış | 312023995 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 19:13:12 | 20.06.2025 22:00:56 | 2.7956 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 4.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1728
8005492427 | 1 | ANKARA | POLATLI | TDY229-TR1 P1 G-204118019-Çıkış | 204118019 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:15:51 | 21.06.2025 11:01:42 | 0.76417 |  | 60 |  | 2 |  | 16 |  |  | 0 | 9.1452 | 0 | 0.18716 | 0 | 1.2505 | 0 | 0 | 10.5829
8005492430 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD019-TR1 P1 B-313783487-Çıkış | 313783487 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:13:21 | 20.06.2025 22:42:16 | 0.48194 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.49004 | 0 | 0 | 0 | 0.65529 | 0 | 0 | 1.1453
8005492431 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BAA364-H16-307046105-Fider | 307046105 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:53:50 | 20.06.2025 22:45:00 | 1.8528 |  | 80 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 31.0705 | 0 | 0 | 27.5837 | 11.5149 | 0 | 0 | 70.169
8005492438 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ484-TR1 J-306441828-Çıkış | 306441828 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:55:28 | 20.06.2025 23:11:17 | 2.2636 |  | 54 | [6 empty] | 0 | 24.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7762
8005492441 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAB612- P1 ANA ŞALTER-309411398-Çıkış | 309411398 | -Sekonder Dışındaki İşler - Sekonder Dışındaki İşler | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 14:24:57 | 24.06.2025 15:14:20 | 0.82306 |  | 169 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 23.5974 | 0 | 0 | 0 | 5.182 | 0 | 0 | 28.7794
8005492449 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA897-304662553-304662553-Fider | 304662553 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 20:58:07 | 20.06.2025 22:29:47 | 1.5278 |  | 76 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 14.3978 | 0 | 1.7574 | 0 | 7.2668 | 0 | 0 | 23.422
8005492449 | 2 | ANKARA | NALLIHAN | BAA897-304662553-304662553-Fider | 304662553 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:29:47 | 20.06.2025 22:42:19 | 0.20889 |  | 76 |  | 2 |  | 11 |  |  | 0 | 1.809 | 0 | 0.22923 | 0 | 0.99415 | 0 | 0 | 3.0324
8005492459 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT599-TR1 P1 ANA ŞALTER-331448117-Çıkış | 331448117 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:03:47 | 21.06.2025 10:01:44 | 0.96583 |  | 102 |  | 3 |  | 6 |  |  | 0 | 13.9402 | 0 | 3.8835 | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 18.9851
8005492473 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGL296- P1 ANA ŞALTER-303892617-Çıkış | 303892617 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2025 20:39:48 | 25.06.2025 21:47:22 | 1.1261 |  | 11 |  | 9 |  | 6 |  |  | 0 | 5.4309 | 0 | 4.1149 | 0 | 2.7272 | 0 | 0 | 12.273
8005492487 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG122-TR1 P1 B-385530313-Çıkış | 385530313 | Bakim Ihtiyaci - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:55:32 | 20.06.2025 23:47:27 | 0.86528 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.909
8005492489 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFH522- P1 ANA ŞALTER-224475618-Çıkış | 224475618 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:21:18 | 21.06.2025 18:49:56 | 0.47722 |  | 52 |  | 5 |  | 27 |  |  | 0 | 3.6343 | 0 | 0.10861 | 0 | 1.6181 | 0 | 0 | 5.3611
8005492502 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | SBE177-TR1 ANA ŞALTER-328121398-Çıkış | 328121398 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:15:03 | 21.06.2025 21:35:20 | 0.33806 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.14962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14962
8005492503 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ252-H2-316702214-Fider | 316702214 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:15:46 | 20.06.2025 21:54:00 | 0.63722 |  | 530 |  | 1 | 2 | 103 | 1 |  | 0 | 49.3522 | 0 | 0.0077416 | 18.8695 | 63.4453 | 10.7565 | 0 | 142.4312
8005492503 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | BHM61-H9-316703163-Fider | 316703163 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:54:00 | 20.06.2025 22:05:00 | 0.18333 |  | 394 |  | 1 |  | 33 |  |  | 0 | 8.5647 | 0 | 0.0016176 | 0 | 3.4471 | 0 | 0 | 12.0135
8005492506 | 1 | KARABÜK | OVACIK | TAS022-TR1 P1 C-302551780-Çıkış | 302551780 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:15:35 | 20.06.2025 23:34:06 | 2.3086 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9753
8005492517 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM507-TR1 P1 D-317456738-Çıkış | 317456738 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:17:43 | 20.06.2025 23:04:33 | 1.7806 |  | 62 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 18.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4473
8005492518 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAJ443-TR1 D-313215664-Çıkış | 313215664 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:23:50 | 21.06.2025 2:34:01 | 0.16972 |  | 9 | [6 empty] | 0 | 0.18983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18983
8005492520 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA870-401006164-401006164-Fider | 401006164 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:31:24 | 20.06.2025 22:38:43 | 0.12194 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.021637 | 0 | 0 | 0.095926 | 1.7808 | 0 | 0 | 1.8984
8005492524 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BHV52-241758689-241758689-Fider | 241758689 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:25:10 | 20.06.2025 22:15:48 | 0.84389 |  | 164 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.1955 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 12.8525
8005492524 | 2 | KASTAMONU | ARAÇ | BHV52-241758689-241758689-Fider | 241758689 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:15:48 | 20.06.2025 22:27:50 | 0.20056 |  | 164 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.4901 | 0 | 0 | 0 | 0.19198 | 0 | 0 | 2.6821
8005492524 | 3 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H16-385503997-Fider | 385503997 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:27:50 | 20.06.2025 22:42:10 | 0.23889 | 6 | 2527 |  | 1 | 2 | 68 |  |  | 0.51704 | 37.4085 | 0 | 0.0011692 | 0.95551 | 6.1101 | 0 | 0 | 44.9924
8005492527 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ838-TR1 P1 E-332564417-Çıkış | 332564417 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:18:35 | 20.06.2025 22:34:00 | 1.2569 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.89957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89957
8005492554 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH467-TR1 P1 D-331657625-Çıkış | 331657625 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:26:35 | 20.06.2025 21:34:11 | 0.12667 |  | 130 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.1616 | 0 | 0 | 0 | 0.21369 | 0 | 0 | 3.3753
8005492554 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH467- P1 ANA ŞALTER-331657690-Çıkış | 331657690 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:34:11 | 20.06.2025 23:10:14 | 1.6008 |  | 233 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 61.7416 | 0 | 0 | 0 | 41.5885 | 0 | 0 | 103.3301
8005492558 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP516-TR1 P1 ANA ŞALTER-28465923-Çıkış | 28465923 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:31:06 | 20.06.2025 22:51:03 | 1.3325 |  | 120 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 15.9677 | 0 | 0.0096822 | 0 | 6.3017 | 0 | 0 | 22.2791
8005492558 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP516-TR1 P1 D-28465925-Çıkış | 28465925 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:51:03 | 20.06.2025 23:16:36 | 0.42583 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0.14539 | 0 | 0 | 1.6279
8005492565 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA031-H24-307046605-Fider | 307046605 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:44:21 | 20.06.2025 22:36:02 | 0.86139 |  | 1760 |  |  |  | 11 |  | 2 | 0 | 321.6177 | 0 | 0 | 0 | 9.0724 | 0 | 0.0761 | 330.7662
8005492567 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFL029- P1 ANA ŞALTER-242645273-Çıkış | 242645273 | Bakim Ihtiyaci - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:13:23 | 20.06.2025 22:56:45 | 0.72278 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 1.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851
8005492594 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA908-307443829-307443829-Fider | 307443829 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:54:15 | 21.06.2025 0:33:50 | 2.6597 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.8653 | 0 | 0 | 0 | 0.0010277 | 0 | 0 | 7.8663
8005492594 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | BHV09-H1-386960089-Fider | 386960089 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 0:33:50 | 21.06.2025 0:59:16 | 0.42389 | 1 | 1816 |  |  | 2 | 66 |  |  | 0.06245 | 61.767 | 0 | 0 | 1.3061 | 3.2071 | 0 | 0 | 66.3427
8005492614 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB739-H4-307015114-Fider | 307015114 | Bakim Ihtiyaci - Ayırıcı Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:28:53 | 20.06.2025 23:55:31 | 1.4439 |  | 5 |  |  |  | 30 |  | 4 | 0 | 1.2177 | 0 | 0 | 0 | 43.6933 | 0 | 1.5208 | 46.4318
8005492616 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDG209-TR1__-236504456-Fider | 236504456 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:39:52 | 21.06.2025 0:10:47 | 2.5153 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 10.9389 | 0 | 0 | 0 | 0.0051164 | 0 | 0 | 10.944
8005492616 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BDG001-H2-204559973-Fider | 204559973 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 0:10:47 | 21.06.2025 0:27:21 | 0.27611 | 1 | 454 |  | 5 |  | 19 |  | 1 | 0 | 13.1443 | 0 | 0.084752 | 0 | 0.32216 | 0 | 1.3569 | 14.9081
8005492617 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFL049-TR1 P1 E-303005684-Çıkış | 303005684 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:59:09 | 21.06.2025 12:08:12 | 1.1508 |  | 35 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.9645 | 0 | 0 | 0 | 5.1623 | 0 | 0 | 10.1268
8005492629 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM507-TR1 P1 E-317456739-Çıkış | 317456739 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:43:33 | 20.06.2025 22:56:22 | 0.21361 |  | 41 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.69528 | 0 | 0 | 1.6978
8005492639 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SAD480-TR1 E-313003739-Çıkış | 313003739 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:38:17 | 20.06.2025 23:39:13 | 2.0156 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 10.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5251
8005492643 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TDS198-TR1 P1 G-304020321-Çıkış | 304020321 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:06:00 | 21.06.2025 0:33:26 | 2.4572 |  | 78 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 34.3157 | 0 | 0 | 0 | 10.5908 | 0 | 0 | 44.9065
8005492656 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | THT825-H3-243227235-Fider | 243227235 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:39:32 | 20.06.2025 23:51:27 | 1.1986 |  | 93 |  |  | 2 | 7 | 3 |  | 0 | 16.087 | 0 | 0 | 141.0117 | 1.2287 | 289.6051 | 0 | 447.9325
8005492662 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD269-TR1 P1 D-304297690-Çıkış | 304297690 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:26:15 | 20.06.2025 23:10:04 | 1.7303 |  | 98 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 28.9716 | 0 | 0 | 0 | 1.3669 | 0 | 0 | 30.3385
8005492666 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGT104-TR1 P1 B-237071339-Çıkış | 237071339 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:59:04 | 20.06.2025 23:29:30 | 1.5072 |  | 14 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 3.2486 | 0 | 1.1587e-06 | 0 | 0.0758 | 0 | 0 | 3.3244
8005492673 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY31-386706905-386706905-Fider | 386706905 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:21:10 | 20.06.2025 23:40:18 | 1.3189 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 0.45278
8005492681 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH286-H2-314761324-Fider | 314761324 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 22:51:13 | 20.06.2025 23:43:00 | 0.86306 |  | 1092 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 84.4451 | 0 | 0 | 0 | 3.1119 | 0 | 0 | 87.557
8005492699 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLC60-H5-243453285-Fider | 243453285 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 18:40:51 | 20.06.2025 18:43:27 | 0.043333 | 5 | 1668 | 5 | 74 | 6 | 43 |  |  | 0.059895 | 8.2053 | 1.5835 | 0.93042 | 1.9604 | 2.4258 | 0 | 0 | 15.1652
8005492742 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA746-H3-303857426-Fider | 303857426 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:19:34 | 20.06.2025 23:32:46 | 0.22 | 78 | 1235 | 10 | 11 | 62 | 178 | 5 | 3 | 31.6722 | 52.4869 | 2.6193 | 0.54022 | 663.114 | 298.851 | 1183.4221 | 14.5692 | 2247.2748
8005492742 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA746-H3-303857426-Fider | 303857426 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:32:46 | 20.06.2025 23:50:42 | 0.29889 | 78 | 1235 | 10 | 11 | 62 | 178 | 5 | 3 | 43.0294 | 71.3079 | 3.5585 | 0.73394 | 900.8973 | 406.0147 | 1607.7805 | 19.7935 | 3053.1158
8005492747 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ838-TR1 P1 E-332564417-Çıkış | 332564417 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 0:04:21 | 21.06.2025 0:53:46 | 0.82361 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.51271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51271
8005492764 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BCP50-H2-203889427-Fider | 203889427 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:29:11 | 21.06.2025 0:20:09 | 0.84944 | 1 | 802 |  |  | 3 | 40 |  |  | 0 | 304.9933 | 0 | 0 | 349.4688 | 126.1836 | 0 | 0 | 780.6457
8005492770 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TBA034- P1 ANA ŞALTER-319982385-Çıkış | 319982385 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 0:19:30 | 21.06.2025 1:01:24 | 0.69833 |  | 45 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 7.9673 | 0 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1601
8005492773 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | TAY532-TR1 P1 B-328016977-Çıkış | 328016977 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 17:56:42 | 22.06.2025 18:52:22 | 0.92778 |  | 184 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 34.2149 | 0 | 0 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 36.8692
8005492802 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAB284-TR1 P1 B-300625562-Çıkış | 300625562 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:45:33 | 21.06.2025 0:15:39 | 0.50167 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6955 | 0 | 0 | 4.6955
8005492802 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TAB284-H1-300625572-Fider | 300625572 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 0:15:39 | 21.06.2025 1:24:03 | 1.14 |  | 227 |  |  |  | 177 |  |  | 0 | 24.3239 | 0 | 0 | 0 | 103.827 | 0 | 0 | 128.1509
8005492804 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB016-H6-242070815-Fider | 242070815 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:29:15 | 21.06.2025 0:34:56 | 1.0947 |  | 236 |  |  | 1 | 33 |  |  | 0 | 67.414 | 0 | 0 | 9.799 | 6.4974 | 0 | 0 | 83.7103
8005492811 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BCP50-H8-203889798-Fider | 203889798 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:36:21 | 21.06.2025 0:25:55 | 0.82611 | 3 | 1298 |  |  | 4 | 24 |  |  | 0.36252 | 353.5618 | 0 | 0 | 30.5637 | 34.2486 | 0 | 0 | 418.7365
8005492811 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BCP50-H8-203889798-Fider | 203889798 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 0:25:55 | 21.06.2025 0:53:02 | 0.45194 | 3 | 1298 |  |  | 4 | 24 |  |  | 0.18621 | 188.8895 | 0 | 0 | 16.2067 | 17.7944 | 0 | 0 | 223.0769
8005492813 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG890-TR1 P1 C-331683547-Çıkış | 331683547 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 23:08:50 | 21.06.2025 1:54:43 | 2.7647 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 13.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3335
8005492814 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ199- P1 ANA ŞALTER-28427378-Çıkış | 28427378 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 17:47:57 | 23.06.2025 18:52:31 | 1.0761 |  | 40 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 0.052789 | 0 | 0 | 2.7248
8005492820 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H12-232400940-Fider | 232400940 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 1:18:29 | 21.06.2025 1:24:20 | 0.0975 | 23 | 10058 | 3 | 442 | 26 | 740 | 7 | 6 | 1.8389 | 95.8263 | 0.98525 | 5.9636 | 13.9417 | 21.96 | 9.9338 | 3.2036 | 153.6532
8005492820 | 2 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H12-232400940-Fider | 232400940 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 1:24:20 | 21.06.2025 2:02:00 | 0.62778 | 23 | 10058 | 3 | 442 | 26 | 740 | 7 | 6 | 11.7969 | 616.5362 | 6.3309 | 38.3199 | 89.6785 | 141.1719 | 63.7963 | 20.5918 | 988.2223
8005492824 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TDG128-TR1 P1 I-386742724-Çıkış | 386742724 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 0:04:10 | 21.06.2025 1:07:16 | 1.0517 |  | 198 | [6 empty] | 0 | 28.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9239
8005492828 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TAA060-TR1 P1 A-309407266-Çıkış | 309407266 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:06:00 | 21.06.2025 17:26:16 | 7.3378 |  | 62 |  | 3 |  | 10 |  |  | 0 | 63.0936 | 0 | 14.3586 | 0 | 39.9298 | 0 | 0 | 117.3819
8005492854 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H2-232400890-Fider | 232400890 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 0:22:06 | 21.06.2025 0:24:18 | 0.036667 | 10 | 27837 |  | 299 | 9 | 1284 | 1 | 5 | 0 | 132.3558 | 0 | 0.84169 | 32.6509 | 57.0041 | 76.9377 | 0.55181 | 300.342
8005492869 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA155-41-200113696-Fider | 200113696 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 1:38:06 | 21.06.2025 2:38:23 | 1.0047 |  | 1590 |  | 2 |  | 67 |  |  | 0 | 197.9076 | 0 | 0.043107 | 0 | 49.9962 | 0 | 0 | 247.9469
8005492878 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | THN447-TR1 P1 B-242905726-Çıkış | 242905726 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 0:28:26 | 21.06.2025 2:19:25 | 1.8497 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.6461 | 0 | 0 | 0 | 0.22696 | 0 | 0 | 3.873
8005492878 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | THN447-TR1 P1 ANA ŞALTER-242905728-Çıkış | 242905728 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:19:25 | 21.06.2025 3:24:40 | 1.0875 |  | 25 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 3.3472 | 0 | 0.0010954 | 0 | 0.38491 | 0 | 0 | 3.7333
8005492879 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB500-H3-331306980-Fider | 331306980 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 0:30:44 | 21.06.2025 0:44:02 | 0.22167 | 1 | 484 |  |  | 5 | 35 | 3 |  | 0 | 8.988 | 0 | 0 | 2.2515 | 6.8803 | 4.327 | 0 | 22.4469
8005492881 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TDP690-TR1 P1 J-401060888-Çıkış | 401060888 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:45:57 | 21.06.2025 3:19:50 | 0.56472 |  | 44 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 3.6491 | 0 | 0 | 0 | 16.4091 | 0 | 0 | 20.0582
8005492887 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBB563-311500680-311500680-Fider | 311500680 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:13:13 | 21.06.2025 1:52:10 | 4.6492 |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 5.6053 | 0 | 0 | 182.375 | 0 | 0 | 0 | 187.9803
8005492888 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB387-H6-328063083-Fider | 328063083 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 1:08:01 | 21.06.2025 1:12:25 | 0.073333 | 3 | 4 |  |  | 4 | 3 |  |  | 0.0331 | 0.068745 | 0 | 0 | 0.35036 | 0.83007 | 0 | 0 | 1.2823
8005492907 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC036-H1-225426551-Fider | 225426551 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 1:03:46 | 21.06.2025 1:31:35 | 0.46361 | 1 | 604 |  |  | 2 | 23 |  |  | 0 | 103.1508 | 0 | 0 | 160.6189 | 7.382 | 0 | 0 | 271.1517
8005492907 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC036-H1-225426551-Fider | 225426551 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 1:31:35 | 21.06.2025 1:42:16 | 0.17806 | 1 | 604 |  |  | 2 | 23 |  |  | 0 | 39.6163 | 0 | 0 | 61.6877 | 2.8351 | 0 | 0 | 104.1392
8005492907 | 3 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC036-H1-225426551-Fider | 225426551 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 1:42:16 | 21.06.2025 1:56:29 | 0.23694 | 1 | 604 |  |  | 2 | 23 |  |  | 0 | 52.7188 | 0 | 0 | 82.0898 | 3.7728 | 0 | 0 | 138.5814
8005492907 | 4 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC036-H1-225426551-Fider | 225426551 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 1:56:29 | 21.06.2025 2:02:43 | 0.10389 | 1 | 604 |  |  | 2 | 23 |  |  | 0 | 22.9717 | 0 | 0 | 35.7004 | 1.6328 | 0 | 0 | 60.3049
8005492907 | 5 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC036-H1-225426551-Fider | 225426551 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:02:43 | 21.06.2025 3:10:53 | 1.1361 | 1 | 604 |  |  | 2 | 23 |  |  | 0 | 248.2215 | 0 | 0 | 385.487 | 17.5034 | 0 | 0 | 651.212
8005492912 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM245-H3-328646465-Fider | 328646465 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:03:04 | 21.06.2025 2:11:58 | 0.14833 |  | 3537 |  |  | 2 | 185 |  |  | 0 | 70.1003 | 0 | 0 | 2.3771 | 19.1126 | 0 | 0 | 91.59
8005492913 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV569-TR1 P1 I-303868053-Çıkış | 303868053 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 1:39:53 | 21.06.2025 2:17:17 | 0.62333 |  | 398 |  |  |  | 11 |  |  | 0 | 39.6682 | 0 | 0 | 0 | 5.2828 | 0 | 0 | 44.9511
8005492924 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE910-H7-774843-Fider | 774843 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:38:50 | 21.06.2025 3:46:26 | 1.1267 |  | 6 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 3.7321 | 0 | 0 | 0 | 147.9207 | 0 | 0 | 151.6529
8005492925 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA743-H20-2210584-Fider | 2210584 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 1:32:32 | 21.06.2025 1:33:41 | 0.019167 | 12 | 9027 |  | 3 | 16 | 656 | 1 |  | 0.032938 | 43.4856 | 0 | 0.014947 | 11.2968 | 16.6916 | 8.8483 | 0 | 80.3701
8005492939 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H3-339925076-Fider | 339925076 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:03:55 | 21.06.2025 4:08:00 | 2.0681 | 3 | 6056 | 2 | 29 | 14 | 399 |  |  | 30.5244 | 1178.7191 | 19.7217 | 30.5366 | 29.5481 | 214.9102 | 0 | 0 | 1503.9602
8005492941 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BCY42-H5-385504174-Fider | 385504174 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:05:05 | 21.06.2025 2:15:35 | 0.175 | 1 | 329 | 1 | 3 | 1 | 19 |  | 1 | 0.19459 | 6.6683 | 0.12186 | 0.31162 | 0.15338 | 34.3864 | 0 | 0.242 | 42.0782
8005492947 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA642- P1 ANA ŞALTER-304005663-Çıkış | 304005663 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:30:46 | 21.06.2025 2:46:02 | 0.25444 |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44756 | 0 | 0 | 0.44756
8005492978 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD631-H3-236442518-Fider | 236442518 | -Ekonomik Ömür - Trafo Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 2:57:43 | 21.06.2025 3:16:51 | 0.31889 |  | 2135 |  |  |  | 115 |  |  | 0 | 100.5473 | 0 | 0 | 0 | 46.8413 | 0 | 0 | 147.3886
8005493009 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAO850-TR1 ANA ŞALTER-313138336-Çıkış | 313138336 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 3:42:27 | 21.06.2025 3:50:35 | 0.13556 |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.24144 | 0 | 0 | 0 | 0.069112 | 0 | 0 | 0.31055
8005493015 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKP82-H5-240404724-Fider | 240404724 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 0:45:15 | 21.06.2025 3:38:43 | 2.8911 |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 6.2981 | 0 | 0 | 4.067 | 0 | 0 | 0 | 10.3651
8005493020 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD419-H3-748767-Fider | 748767 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 3:31:12 | 21.06.2025 3:38:34 | 0.12278 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6015 | 0 | 0 | 2.6015
8005493020 | 2 | ANKARA | ALTINDAĞ | BEK59-H23-243129331-Fider | 243129331 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 3:38:34 | 21.06.2025 3:42:42 | 0.068889 |  | 2250 |  |  |  | 225 |  |  | 0 | 23.4046 | 0 | 0 | 0 | 39.379 | 0 | 0 | 62.7835
8005493020 | 3 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD419-H3-748767-Fider | 748767 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 3:42:42 | 21.06.2025 4:33:00 | 0.83833 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7706 | 0 | 0 | 17.7706
8005493027 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB472-H2-331183198-Fider | 331183198 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 3:39:45 | 21.06.2025 3:50:59 | 0.18722 | 5 | 557 | 1 | 35 | 3 | 154 |  |  | 0 | 12.0754 | 0.0012465 | 3.3556 | 0.96295 | 17.283 | 0 | 0 | 33.6782
8005493033 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-H3-364016696-Fider | 364016696 | -Ekonomik Ömür - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 3:57:37 | 21.06.2025 3:58:41 | 0.017778 |  | 1285 | 2 | 16 | 6 | 75 | 1 |  | 0 | 3.1048 | 0.089864 | 0.078919 | 0.39724 | 0.38322 | 0.043012 | 0 | 4.0971
8005493036 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BHV24-H4-237266421-Fider | 237266421 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 4:03:36 | 21.06.2025 4:14:41 | 0.18472 | 44 | 544 | 300 | 14 | 28 | 37 |  |  | 0.36032 | 12.7292 | 305.9085 | 5.9347 | 14.814 | 1.1701 | 0 | 0 | 340.9169
8005493038 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BFK95-H3-232785610-Fider | 232785610 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 4:06:21 | 21.06.2025 4:15:51 | 0.15833 |  |  | 39 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 129.1676 | 0 | 5.2162 | 0 | 0 | 0 | 134.3838
8005493054 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAA531-H9-4070483-Fider | 4070483 | -SCADA - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 4:44:14 | 21.06.2025 4:54:04 | 0.16389 | 2 | 879 |  | 5 |  | 18 |  |  | 0.45152 | 12.2288 | 0 | 0.086476 | 0 | 8.1235 | 0 | 0 | 20.8903
8005493056 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H17-339923884-Fider | 339923884 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 4:53:15 | 21.06.2025 5:05:12 | 0.19917 | 3 | 13305 | 1 | 4 | 8 | 1258 | 3 |  | 0 | 319.3991 | 0.0096426 | 0.020713 | 33.5488 | 214.3576 | 5.2483 | 0 | 572.5841
8005493056 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA419-H7-26183283-Fider | 26183283 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 5:05:12 | 21.06.2025 5:20:00 | 0.24667 |  | 984 |  |  |  | 37 | 1 |  | 0 | 27.7303 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 5.8328 | 0 | 40.7881
8005493059 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB306-H3-304261615-Fider | 304261615 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 5:03:00 | 21.06.2025 5:22:11 | 0.31972 | 15 | 2958 | 1 | 78 | 23 | 1311 | 1 | 2 | 19.4726 | 122.447 | 2.6362 | 20.2068 | 18.2443 | 78.4165 | 9.3776 | 5.2191 | 276.0202
8005493062 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA497-H7-3187421-Fider | 3187421 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 5:18:14 | 21.06.2025 5:28:33 | 0.17194 |  | 276 |  | 3 | 1 | 14 |  |  | 0 | 2.4153 | 0 | 0.013025 | 0.28094 | 0.47487 | 0 | 0 | 3.1841
8005493065 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | BAA734-H7-200118928-Fider | 200118928 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 5:30:04 | 21.06.2025 5:41:07 | 0.18417 |  | 2019 |  | 3 |  | 131 |  |  | 0 | 75.959 | 0 | 0.6627 | 0 | 28.8702 | 0 | 0 | 105.4919
8005493071 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB203-H12-316759955-Fider | 316759955 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 5:38:10 | 21.06.2025 5:46:02 | 0.13111 | 3 | 1797 |  | 18 | 12 | 120 | 2 | 3 | 0 | 31.0604 | 0 | 0.29482 | 38.4563 | 12.5991 | 8.0723 | 3.3738 | 93.8566
8005493078 | 1 | ANKARA | AKYURT | BHN72-H3-304292360-Fider | 304292360 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 5:48:27 | 21.06.2025 5:56:29 | 0.13389 |  | 459 |  | 4 | 1 | 32 |  |  | 0 | 9.3012 | 0 | 0.022616 | 0.21384 | 1.4288 | 0 | 0 | 10.9665
8005493084 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | TAM537-3-337026240-Fider | 337026240 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 5:52:44 | 21.06.2025 8:53:18 | 3.0094 |  | 310 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 127.0369 | 0 | 0 | 0 | 2.5891 | 0 | 0 | 129.6259
8005493090 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB220-4085326-4085326-Fider | 4085326 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 5:53:41 | 21.06.2025 9:04:13 | 3.1756 |  | 57 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.2909 | 0 | 0 | 0 | 0.86838 | 0 | 0 | 25.1593
8005493093 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BKT04-H5-240335727-Fider | 240335727 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:18:42 | 21.06.2025 6:29:35 | 0.18139 |  | 134 |  | 12 | 2 | 22 |  |  | 0 | 3.7626 | 0 | 0.25971 | 0.64396 | 2.0327 | 0 | 0 | 6.699
8005493094 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLC60-H1-243453277-Fider | 243453277 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:18:46 | 21.06.2025 6:20:50 | 0.034444 | 6 | 3534 | 7 | 124 | 9 | 89 |  |  | 0.027395 | 10.7926 | 3.2767 | 0.59736 | 1.1126 | 1.6449 | 0 | 0 | 17.4515
8005493097 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB142-H19-232400933-Fider | 232400933 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Parafudr Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:25:57 | 21.06.2025 6:34:43 | 0.14611 |  | 1000 |  | 73 | 3 | 388 | 5 | 9 | 0 | 22.9543 | 0 | 1.457 | 27.9526 | 18.0343 | 56.6446 | 4.9429 | 131.9857
8005493101 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBC634- P1 ANA ŞALTER-307626600-Çıkış | 307626600 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:11:06 | 21.06.2025 7:58:47 | 0.79472 |  | 79 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3641
8005493103 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB032-H3-2210273-Fider | 2210273 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:40:02 | 21.06.2025 6:51:19 | 0.18806 | 2 | 433 | 3 | 7 | 9 | 44 |  | 1 | 2.4665 | 13.4837 | 1.3131 | 0.35 | 7.7925 | 1.5221 | 0 | 0 | 26.928
8005493104 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA414-H2-315301428-Fider | 315301428 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:41:08 | 21.06.2025 6:56:13 | 0.25139 | 8 | 2493 | 3 | 42 | 9 | 376 | 1 |  | 2.5431 | 109.3663 | 5.3758 | 4.1597 | 2.1305 | 19.4 | 0 | 0 | 142.9755
8005493106 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA864-H4-327726209-Fider | 327726209 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 5:50:40 | 21.06.2025 8:13:32 | 2.3811 | 24 | 310 | 2 | 17 | 31 | 78 | 6 |  | 54.4241 | 133.9713 | 12.0337 | 7.5737 | 864.3644 | 57.0313 | 327.0465 | 0 | 1456.4451
8005493106 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H5-242069551-Fider | 242069551 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:13:32 | 21.06.2025 13:54:04 | 5.6756 | 7 | 309 | 2 | 17 | 12 | 78 |  |  | 155.5418 | 363.3035 | 39.2032 | 25.6478 | 694.3179 | 212.9702 | 0 | 0 | 1490.9843
8005493109 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD387-TR1 P1 F-361006041-Çıkış | 361006041 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:45:00 | 21.06.2025 8:51:56 | 2.1156 |  | 50 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 35.0264 | 0 | 0 | 0 | 4.6984 | 0 | 0 | 39.7248
8005493123 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H7-339924028-Fider | 339924028 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:49:35 | 21.06.2025 6:52:31 | 0.048889 | 2 | 12117 | 1 | 4 | 6 | 550 |  | 9 | 0 | 80.9687 | 0.48479 | 0.029842 | 1.8615 | 18.2891 | 0 | 2.0777 | 103.7117
8005493131 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BHR40-H2-234619416-Fider | 234619416 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:54:43 | 21.06.2025 6:55:50 | 0.018611 |  | 400 |  | 1 | 7 | 21 | 1 |  | 0 | 0.60964 | 0 | 0.00044671 | 0.62704 | 0.055191 | 1.2121 | 0 | 2.5044
8005493133 | 1 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH286-316186707-316186707-Fider | 316186707 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:52:19 | 21.06.2025 8:49:27 | 0.95222 |  | 370 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 29.3264 | 0 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | 0 | 30.735
8005493133 | 2 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | TAH286-316186707-316186707-Fider | 316186707 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:49:27 | 21.06.2025 9:12:43 | 0.38778 |  | 370 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 12.1983 | 0 | 0 | 0 | 0.64359 | 0 | 0 | 12.8419
8005493134 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA477-315729809-315729809-Fider | 315729809 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:49:59 | 21.06.2025 9:35:45 | 2.7628 |  | 58 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 33.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5272
8005493134 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA477-315729809-315729809-Fider | 315729809 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:35:45 | 21.06.2025 9:58:30 | 0.37917 |  | 58 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8207
8005493138 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-H3-240615233-Fider | 240615233 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:06:46 | 21.06.2025 7:08:18 | 0.025556 |  | 463 |  | 11 |  | 44 |  |  | 0 | 0.96899 | 0 | 0.017739 | 0 | 0.078101 | 0 | 0 | 1.0648
8005493139 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA950-H3-318120418-Fider | 318120418 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:09:09 | 21.06.2025 8:55:21 | 1.77 | 4 | 1572 |  | 1 |  | 151 |  | 1 | 14.1717 | 356.99 | 0 | 3.2796e-05 | 0 | 30.8678 | 0 | 0.23082 | 402.2604
8005493140 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA701-H3-246209174-Fider | 246209174 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:11:39 | 21.06.2025 7:26:35 | 0.24889 | 2 | 636 | 3 | 19 | 4 | 61 |  | 1 | 0.053343 | 16.3933 | 6.0991 | 0.27531 | 1.7221 | 1.4899 | 0 | 0 | 26.0331
8005493144 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BAA575-243127702-243127702-Fider | 243127702 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:55:43 | 21.06.2025 9:00:15 | 2.0756 |  | 447 | 1 | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 109.4716 | 10.1808 | 7.3744 | 0 | 3.6567 | 0 | 0 | 130.6834
8005493144 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BAA575-243127702-243127702-Fider | 243127702 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:00:15 | 21.06.2025 9:08:32 | 0.13806 |  | 447 | 1 | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 7.704 | 0.81618 | 0.5912 | 0 | 0.31699 | 0 | 0 | 9.4284
8005493144 | 3 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BGY30-H3-227302563-Fider | 227302563 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:08:32 | 21.06.2025 9:14:21 | 0.096944 | 1 | 3985 | 3 | 22 | 5 | 192 |  |  | 0.15155 | 52.189 | 1.7211 | 2.2991 | 1.0539 | 5.4321 | 0 | 0 | 62.8468
8005493146 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-236374065-236374065-Fider | 236374065 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:19:00 | 21.06.2025 9:04:42 | 1.7617 |  | 71 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 20.9055 | 0 | 0 | 0 | 0.01638 | 0 | 0 | 20.9218
8005493146 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BGN73-236374065-236374065-Fider | 236374065 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:04:42 | 21.06.2025 9:20:13 | 0.25861 |  | 71 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.2135 | 0 | 0 | 0 | 0.0030142 | 0 | 0 | 3.2165
8005493149 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA932-H3-323000329-Fider | 323000329 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:11:37 | 21.06.2025 7:17:41 | 0.10111 | 1 | 326 |  |  | 1 | 11 |  |  | 0.37302 | 3.2589 | 0 | 0 | 0.1241 | 0.45403 | 0 | 0 | 4.21
8005493150 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAK151-245810923-245810923-Fider | 245810923 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:07:47 | 21.06.2025 8:48:25 | 1.6772 |  | 46 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  | 0 | 32.4258 | 33.1512 | 0.14087 | 0.6277 | 3.7191 | 0 | 0 | 70.0647
8005493150 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAK151-245810923-245810923-Fider | 245810923 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:48:25 | 21.06.2025 9:00:51 | 0.20722 |  | 46 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  | 0 | 4.139 | 4.4089 | 0.018735 | 0.088458 | 0.51569 | 0 | 0 | 9.1708
8005493151 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHS55-2-237680595-Fider | 237680595 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:06:51 | 21.06.2025 7:20:53 | 0.23389 | 6 | 5912 |  | 30 | 12 | 319 | 3 | 1 | 0.83467 | 136.7783 | 0 | 0.86014 | 18.9347 | 14.7381 | 51.7433 | 0.26866 | 224.1579
8005493151 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BLC31-H6-241510594-Fider | 241510594 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:20:53 | 21.06.2025 8:05:58 | 0.75139 | 2 | 1566 |  | 12 | 3 | 66 | 1 |  | 0.73233 | 124.6402 | 0 | 0.86947 | 2.0218 | 5.7202 | 165.7206 | 0 | 299.7046
8005493152 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHV11-H3-238486397-Fider | 238486397 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:38:02 | 21.06.2025 7:47:52 | 0.16389 |  | 212 | 5 | 5 | 3 | 21 |  |  | 0 | 7.7951 | 4.9722 | 3.9105 | 0.29185 | 0.58149 | 0 | 0 | 17.5511
8005493159 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-232605141-232605141-Fider | 232605141 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:26:14 | 21.06.2025 8:46:01 | 1.3297 | 1 | 142 |  | 2 | 2 | 34 |  |  | 0.71027 | 29.9718 | 0 | 0.68272 | 66.8088 | 5.8991 | 0 | 0 | 104.0728
8005493159 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-232605141-232605141-Fider | 232605141 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:46:01 | 21.06.2025 9:00:41 | 0.24444 | 1 | 142 |  | 2 | 2 | 34 |  |  | 0.13301 | 5.6566 | 0 | 0.13308 | 13.6421 | 1.1886 | 0 | 0 | 20.7534
8005493161 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHV11-H1-238486398-Fider | 238486398 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:42:29 | 21.06.2025 7:48:13 | 0.095556 |  | 66 | 4 | 7 | 5 | 19 | 2 |  | 0 | 1.969 | 1.4781 | 0.6573 | 0.61001 | 0.68797 | 7.7148 | 0 | 13.1172
8005493162 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR727- P1 ANA ŞALTER-337030005-Çıkış | 337030005 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:03:09 | 21.06.2025 10:41:03 | 3.6317 |  | 53 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 21.7668 | 0 | 0 | 0 | 0.0073966 | 0 | 0 | 21.7742
8005493176 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBF916-TR1 P1 A-364034545-Çıkış | 364034545 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:20:38 | 21.06.2025 10:25:59 | 1.0892 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 4.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3109
8005493181 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ686-TR1 P1 ANA ŞALTER-319923605-Çıkış | 319923605 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:12:56 | 21.06.2025 14:54:26 | 0.69167 |  | 81 |  | 4 |  | 8 |  |  | 0 | 8.0628 | 0 | 1.5021 | 0 | 0.20797 | 0 | 0 | 9.773
8005493183 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TDC862-TR1 P1 ANA ŞALTER-331056003-Çıkış | 331056003 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:18:28 | 21.06.2025 9:07:13 | 1.8125 |  | 120 | [6 empty] | 0 | 20.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.412
8005493186 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLD28-232586931-232586931-Fider | 232586931 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:52:54 | 21.06.2025 9:54:53 | 2.0331 |  | 47 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.1469 | 0 | 0 | 0 | 4.9513 | 0 | 0 | 14.0982
8005493186 | 2 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLD28-H3-244767486-Fider | 244767486 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:54:53 | 21.06.2025 10:23:58 | 0.48472 |  | 1288 | 1 | 14 | 1 | 27 |  |  | 0 | 62.5407 | 10.8924 | 0.89295 | 2.1871 | 4.2424 | 0 | 0 | 80.7555
8005493190 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT361-TR1 P1 ANA ŞALTER-316794737-Çıkış | 316794737 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:55:16 | 21.06.2025 9:11:33 | 1.2714 |  | 55 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2021
8005493191 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TGK973-TR1 P1 F-331182222-Çıkış | 331182222 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:34:56 | 21.06.2025 9:49:45 | 1.2469 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 4.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1614
8005493231 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BHH22-H4-233821563-Fider | 233821563 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:05:16 | 21.06.2025 8:19:05 | 0.23028 |  | 175 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 6.887 | 0 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | 8.6328
8005493232 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA550-225618348-225618348-Fider | 225618348 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:59:08 | 21.06.2025 10:13:00 | 2.2311 |  | 433 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 92.7671 | 0 | 0.032836 | 0 | 11.0955 | 0 | 0 | 103.8954
8005493232 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA550-225618348-225618348-Fider | 225618348 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:13:00 | 21.06.2025 10:26:21 | 0.2225 |  | 433 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 9.603 | 0 | 0.0036333 | 0 | 1.2677 | 0 | 0 | 10.8743
8005493234 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ755-TR1 P1 B-400895125-Çıkış | 400895125 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:41:36 | 21.06.2025 11:05:12 | 2.3933 |  | 83 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 29.9229 | 0 | 0 | 0 | 0.14262 | 0 | 0 | 30.0655
8005493237 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN519- P1 ANA ŞALTER-318441516-Çıkış | 318441516 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:29:11 | 21.06.2025 9:59:13 | 0.50056 |  | 80 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.4575 | 0 | 0 | 0 | 0.018108 | 0 | 0 | 8.4756
8005493248 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TBE791-H4-203688380-Fider | 203688380 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:09:47 | 21.06.2025 16:05:00 | 7.9203 | 1 | 551 |  |  | 1 | 19 |  |  | 0 | 933.6677 | 0 | 0 | 122.0812 | 321.9356 | 0 | 0 | 1377.6845
8005493253 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ338-TR1 P1 ANA ŞALTER-318924168-Çıkış | 318924168 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:24:54 | 21.06.2025 11:03:36 | 1.645 |  | 110 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 14.0528 | 0 | 0 | 0 | 3.1323 | 0 | 0 | 17.1851
8005493254 | 1 | ANKARA | POLATLI | BJV30-H1-240153562-Fider | 240153562 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:11:31 | 21.06.2025 8:20:55 | 0.15667 | 6 | 178 | 44 |  | 4 | 8 |  |  | 0.46603 | 4.2967 | 6.6172 | 0 | 0.34713 | 0.24569 | 0 | 0 | 11.9727
8005493261 | 1 | ANKARA | BALA | BAB367-244883669-244883669-Fider | 244883669 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:08:36 | 21.06.2025 9:27:13 | 3.3103 |  | 222 |  | 1 |  | 23 |  | 1 | 0 | 77.3281 | 0 | 0.17034 | 0 | 9.4475 | 0 | 25.3439 | 112.2899
8005493261 | 2 | ANKARA | BALA | BAB367-244883669-244883669-Fider | 244883669 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:27:13 | 21.06.2025 9:39:30 | 0.20472 |  | 222 |  | 1 |  | 23 |  | 1 | 0 | 5.1087 | 0 | 0.012755 | 0 | 0.77147 | 0 | 2.3369 | 8.2298
8005493262 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB636-TR1 C-200042033-Çıkış | 200042033 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:00:23 | 21.06.2025 9:46:47 | 3.7733 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 6.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2231
8005493266 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBC370- P1 ANA ŞALTER-313775600-Çıkış | 313775600 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:38:03 | 21.06.2025 11:43:03 | 2.0833 |  | 65 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 44.7174 | 0 | 0 | 0 | 12.0704 | 0 | 0 | 56.7879
8005493276 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-307451437-307451437-Fider | 307451437 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:57:03 | 21.06.2025 9:59:23 | 2.0389 |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.9057 | 0 | 0 | 0 | 0.27267 | 0 | 0 | 10.1784
8005493276 | 2 | KASTAMONU | CİDE | BCY29-307451437-307451437-Fider | 307451437 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:59:23 | 21.06.2025 10:09:57 | 0.17611 |  | 55 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.89141 | 0 | 0 | 0 | 0.027427 | 0 | 0 | 0.91884
8005493277 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-385119187-385119187-Fider | 385119187 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:07:04 | 21.06.2025 10:27:28 | 2.34 |  | 31 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 11.9264 | 0 | 0.030456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9569
8005493277 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB148-385119187-385119187-Fider | 385119187 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:27:28 | 21.06.2025 10:50:00 | 0.37556 |  | 31 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.9767 | 0 | 0.0053385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982
8005493283 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SFP483-TR1 B-219605512-Çıkış | 219605512 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:10:21 | 21.06.2025 10:04:26 | 0.90139 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 1.0162
8005493287 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHV11-315613123-315613123-Fider | 315613123 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:07:02 | 21.06.2025 11:13:32 | 3.1083 |  | 98 |  | 1 |  | 35 | 1 |  | 0 | 53.813 | 0 | 0.056351 | 0 | 20.7918 | 33.7805 | 0 | 108.4416
8005493287 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | BHV11-315613123-315613123-Fider | 315613123 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:13:32 | 21.06.2025 11:33:55 | 0.33972 |  | 98 |  | 1 |  | 35 | 1 |  | 0 | 6.0455 | 0 | 0.0068636 | 0 | 2.5532 | 3.7978 | 0 | 12.4033
8005493290 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH542-TR1 P1 D-314657453-Çıkış | 314657453 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:05:30 | 21.06.2025 14:05:25 | 4.9986 |  | 262 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 152.3459 | 0 | 0 | 0 | 28.3568 | 0 | 0 | 180.7027
8005493293 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHS32-H2-234670352-Fider | 234670352 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:21:45 | 21.06.2025 8:33:40 | 0.19861 | 6 | 1698 | 2 | 124 | 11 | 244 |  | 3 | 5.4915 | 59.9105 | 1.3308 | 13.1065 | 61.0024 | 27.7755 | 0 | 5.5812 | 174.1984
8005493295 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA051-TR1 B-312376138-Çıkış | 312376138 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:07:30 | 21.06.2025 9:56:18 | 0.81333 |  | 22 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.8479 | 0 | 0 | 0 | 1.3831 | 0 | 0 | 4.231
8005493298 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY755-TR1 P1 ANA ŞALTER-313364424-Çıkış | 313364424 | -Müşteri Talebi/Başvurusu - Yapı bağlantı hattı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:44:29 | 21.06.2025 10:38:46 | 0.90472 |  | 82 | [6 empty] | 0 | 4.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2601
8005493305 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR008-H2-328695646-Fider | 328695646 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:22:57 | 21.06.2025 8:59:34 | 0.61028 |  | 914 |  | 16 |  | 45 |  |  | 0 | 66.8313 | 0 | 0.71528 | 0 | 6.8181 | 0 | 0 | 74.3647
8005493305 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | BKU08-H4-243061881-Fider | 243061881 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:59:34 | 21.06.2025 9:10:34 | 0.18333 |  | 121 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.4566 | 0 | 0 | 0 | 0.43341 | 0 | 0 | 3.89
8005493309 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BHV35-H5-239861150-Fider | 239861150 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:26:46 | 21.06.2025 8:38:08 | 0.18944 | 2 | 409 | 5 | 8 | 1 | 13 |  |  | 0.72696 | 10.0047 | 3.5664 | 4.3871 | 0 | 0.20545 | 0 | 0 | 18.8906
8005493313 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BGN72-H4-227481612-Fider | 227481612 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:03:44 | 21.06.2025 8:18:59 | 0.25417 | 1 | 1905 |  | 24 | 3 | 281 |  | 1 | 0 | 89.4647 | 0 | 0.49533 | 43.9031 | 14.2612 | 0 | 0.31026 | 148.4346
8005493314 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA477-315829795-315829795-Fider | 315829795 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:21:44 | 21.06.2025 10:33:38 | 3.1983 |  | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0 | 2.558 | 48.0846 | 45.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1578
8005493315 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAN215-TR1 P1 B-385513920-Çıkış | 385513920 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:22:55 | 21.06.2025 10:40:09 | 2.2872 |  | 118 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 23.2613 | 0 | 0.020957 | 0 | 11.9405 | 0 | 0 | 35.2228
8005493316 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ477-TR1 P1 D-400892614-Çıkış | 400892614 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:24:17 | 21.06.2025 11:06:01 | 2.6956 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.265
8005493316 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ477-TR1 P1 ANA ŞALTER-28463499-Çıkış | 28463499 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:06:01 | 21.06.2025 11:45:43 | 0.66167 |  | 69 |  | 2 |  | 5 |  |  | 0 | 9.0876 | 0 | 1.6802 | 0 | 0.33853 | 0 | 0 | 11.1064
8005493322 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAL976-TR1 P1 B-28368408-Çıkış | 28368408 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:32:17 | 21.06.2025 11:56:22 | 3.4014 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 6.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9695
8005493322 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAL976- P1 ANA ŞALTER-28368397-Çıkış | 28368397 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:56:22 | 21.06.2025 13:42:30 | 1.7689 |  | 82 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 21.3047 | 0 | 0 | 0 | 0.038159 | 0 | 0 | 21.3428
8005493327 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BHV29-H1-238150329-Fider | 238150329 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:12:48 | 21.06.2025 11:53:29 | 1.6781 | 1 | 464 |  | 7 |  | 52 |  |  | 35.0036 | 320.9972 | 0 | 18.9276 | 0 | 58.4571 | 0 | 0 | 433.3854
8005493330 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFB264-TR1 B-311112204-Çıkış | 311112204 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:52:49 | 21.06.2025 10:22:22 | 3.4925 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7547 | 0 | 0 | 6.7547
8005493332 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BCV65-H4-203502381-Fider | 203502381 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:31:38 | 21.06.2025 8:44:04 | 0.20722 |  | 291 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 11.2539 | 0 | 0 | 0 | 2.5878 | 0 | 0 | 13.8417
8005493334 | 1 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-310188968-310188968-Fider | 310188968 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:59:44 | 21.06.2025 11:41:50 | 3.7017 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 2.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3701
8005493334 | 2 | KARABÜK | OVACIK | BHV72-310188968-310188968-Fider | 310188968 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:41:50 | 21.06.2025 11:55:30 | 0.22778 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.14953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14953
8005493340 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BCY30-H2-203903637-Fider | 203903637 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:46:04 | 21.06.2025 9:00:23 | 0.23861 |  | 410 |  |  | 1 | 18 |  |  | 0 | 8.0298 | 0 | 0 | 0.41511 | 0.12715 | 0 | 0 | 8.572
8005493342 | 1 | KASTAMONU | CİDE | BEF97-H18-215011969-Fider | 215011969 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:49:09 | 21.06.2025 8:50:18 | 0.019167 |  | 10648 |  | 15 | 8 | 1137 | 1 | 1 | 0 | 20.9305 | 0 | 0.0178 | 0.45166 | 13.7432 | 0.088833 | 0.81682 | 36.0488
8005493343 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BAA413-H3-300907335-Fider | 300907335 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:50:16 | 21.06.2025 9:01:01 | 0.17917 |  | 300 |  |  | 2 | 17 |  |  | 0 | 5.9641 | 0 | 0 | 0.2393 | 1.4316 | 0 | 0 | 7.635
8005493344 | 1 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-227462779-227462779-Fider | 227462779 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:49:19 | 21.06.2025 10:02:35 | 1.2211 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 4.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6585
8005493344 | 2 | ÇANKIRI | ÇERKEŞ | BAB227-227462779-227462779-Fider | 227462779 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:02:35 | 21.06.2025 10:18:26 | 0.26417 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 1.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0399
8005493348 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR832- P1 ANA ŞALTER-337040766-Çıkış | 337040766 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:29:00 | 21.06.2025 10:10:29 | 1.6914 |  | 12 |  |  |  | 79 |  |  | 0 | 0.4858 | 0 | 0 | 0 | 56.2116 | 0 | 0 | 56.6974
8005493352 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT817- P1 ANA ŞALTER-331325012-Çıkış | 331325012 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:04:36 | 21.06.2025 10:54:46 | 1.8361 |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 3.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6563
8005493361 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SCL677-TR1 J-204641458-Çıkış | 204641458 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:35:05 | 21.06.2025 14:46:52 | 6.1964 |  | 22 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.9076 | 0 | 0 | 0 | 77.2875 | 0 | 0 | 100.1952
8005493364 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BKR80-H3-243086963-Fider | 243086963 | Olumsuz Hava Sartlari - Hücre Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:01:38 | 21.06.2025 10:39:41 | 1.6342 | 2 | 479 |  | 1 | 1 | 18 |  |  | 1.7659 | 84.2228 | 0 | 0 | 2.753 | 2.5326 | 0 | 0 | 91.2743
8005493366 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SJA485-TR1 F-240767473-Çıkış | 240767473 | Asiri Yuk - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:39:30 | 21.06.2025 15:39:06 | 6.9933 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 12.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9766
8005493371 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA955-H7-204308771-Fider | 204308771 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:04:59 | 21.06.2025 9:14:59 | 0.16667 | 2 | 813 |  | 1 | 3 | 43 | 1 |  | 0 | 14.2299 | 0 | 0 | 3.2928 | 9.784 | 13.8439 | 0 | 41.1505
8005493380 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK642-H3-318430256-Fider | 318430256 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:01:23 | 21.06.2025 9:36:04 | 0.57806 |  | 91 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 9.4328 | 0 | 0 | 0 | 0.37543 | 0 | 0 | 9.8082
8005493384 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH532-H4-314655958-Fider | 314655958 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:03:32 | 21.06.2025 10:57:37 | 1.9014 |  | 748 |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 133.3692 | 0 | 0 | 0 | 41.3955 | 0 | 0 | 174.7647
8005493384 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TAH676-H2-314657234-Fider | 314657234 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:57:37 | 21.06.2025 11:08:00 | 0.17306 |  | 8516 |  | 13 | 7 | 1036 | 1 | 1 | 0 | 163.4449 | 0 | 0.15478 | 4.0865 | 138.118 | 0.97261 | 9.0617 | 315.8386
8005493394 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBA051-TR1 E-312376139-Çıkış | 312376139 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:42:50 | 21.06.2025 13:27:56 | 0.75167 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535
8005493402 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHF19-H5-240826606-Fider | 240826606 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:33:47 | 21.06.2025 6:44:00 | 0.17028 | 14 | 201 | 1 | 3 | 7 | 73 |  | 1 | 0.56126 | 5.4627 | 0.096061 | 0.26867 | 0.98013 | 1.2686 | 0 | 0 | 8.6374
8005493404 | 1 | KASTAMONU | ARAÇ | BEL46-H20-385504029-Fider | 385504029 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:18:51 | 21.06.2025 9:28:06 | 0.15417 | 1 | 498 |  | 7 | 4 | 23 | 1 |  | 0 | 7.5953 | 0 | 0.087839 | 1.4332 | 0.48279 | 2.0158 | 0 | 11.6149
8005493406 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAM753- P1 ANA ŞALTER-317414039-Çıkış | 317414039 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:35:50 | 21.06.2025 9:47:40 | 0.19722 |  | 114 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 3.112 | 0 | 0 | 0 | 0.033676 | 0 | 0 | 3.1457
8005493406 | 2 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BGY30-H3-227302563-Fider | 227302563 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:47:40 | 21.06.2025 10:20:01 | 0.53917 | 1 | 3985 | 3 | 22 | 5 | 192 |  |  | 0.85233 | 295.5249 | 9.9164 | 13.2464 | 6.0403 | 31.6522 | 0 | 0 | 357.2325
8005493406 | 3 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BAA575-243127702-243127702-Fider | 243127702 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:20:01 | 21.06.2025 11:19:54 | 0.99806 |  | 447 | 1 | 1 |  | 13 |  |  | 0 | 57.3994 | 6.3419 | 4.5937 | 0 | 2.4965 | 0 | 0 | 70.8316
8005493406 | 4 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | BAA575-319837055-319837055-Fider | 319837055 | Asiri Yuk - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:19:54 | 21.06.2025 11:39:26 | 0.32556 |  | 447 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 18.7688 | 0 | 0 | 0 | 0.83288 | 0 | 0 | 19.6017
8005493420 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-H3-209078018-Fider | 209078018 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:22:39 | 21.06.2025 9:38:18 | 0.26083 |  | 1123 |  | 1 |  | 85 |  |  | 0 | 39.8488 | 0 | 0.064942 | 0 | 4.1188 | 0 | 0 | 44.0325
8005493421 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA606-H4-331124365-Fider | 331124365 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:22:08 | 21.06.2025 9:37:46 | 0.26056 | 1 | 855 |  | 4 |  | 50 |  |  | 0.057789 | 37.61 | 0 | 0.67762 | 0 | 2.5902 | 0 | 0 | 40.9356
8005493442 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | BAB477-H3-330992700-Fider | 330992700 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:39:25 | 21.06.2025 9:48:15 | 0.14722 |  | 6 | 1 |  |  | 8 |  |  | 0 | 0.22422 | 0.33848 | 0 | 0 | 0.65356 | 0 | 0 | 1.2163
8005493446 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG501-TR1 P1 E-28437088-Çıkış | 28437088 | Agac ve Dis Etkenler - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:39:34 | 21.06.2025 12:46:03 | 3.1081 |  | 224 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 118.1544 | 0 | 0 | 0 | 27.0839 | 0 | 0 | 145.2383
8005493448 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA638-386742010-386742010-Fider | 386742010 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:33:58 | 21.06.2025 13:36:18 | 4.0389 |  | 229 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 160.8049 | 0 | 16.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0314
8005493448 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAA638-386742010-386742010-Fider | 386742010 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:36:18 | 21.06.2025 13:52:20 | 0.26722 |  | 229 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 10.5373 | 0 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6715
8005493454 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA449-315924622-315924622-Fider | 315924622 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:42:17 | 21.06.2025 11:32:28 | 1.8364 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 10.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6419
8005493454 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA449-315924622-315924622-Fider | 315924622 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:32:28 | 21.06.2025 11:45:45 | 0.22139 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2922
8005493455 | 1 | ANKARA | ELMADAĞ | BHV08-303125525-303125525-Fider | 303125525 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:53:22 | 21.06.2025 10:27:36 | 2.5706 |  | 24 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  | 0 | 16.4724 | 13.5526 | 0.75311 | 0.94441 | 8.7101 | 0 | 0 | 40.4326
8005493455 | 2 | ANKARA | ELMADAĞ | BHV08-H1-343535022-Fider | 343535022 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:27:36 | 21.06.2025 11:18:29 | 0.84806 |  | 131 | 1 | 11 | 1 | 17 |  |  | 0 | 19.4835 | 5.0286 | 1.5639 | 0.34201 | 5.5683 | 0 | 0 | 31.9863
8005493458 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHB77-386853996-386853996-Fider | 386853996 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:38:19 | 21.06.2025 10:48:40 | 2.1725 |  | 123 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 25.4568 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | 0 | 0 | 27.0066
8005493458 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHB77-386853996-386853996-Fider | 386853996 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:48:40 | 21.06.2025 11:03:51 | 0.25306 |  | 123 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.0338 | 0 | 0 | 0 | 0.19526 | 0 | 0 | 3.2291
8005493462 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD747-233199262-233199262-Fider | 233199262 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:20:29 | 21.06.2025 13:16:55 | 3.9406 |  | 13 |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 0 | 4.0818 | 0 | 0 | 2.2506 | 29.8151 | 0 | 14.9842 | 51.1317
8005493462 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD747-H2-302221837-Fider | 302221837 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:16:55 | 21.06.2025 13:29:43 | 0.21333 | 14 | 76 | 3 | 2 | 21 | 44 | 8 | 1 | 0.24471 | 0.49647 | 1.5633 | 0.73764 | 62.9615 | 58.1143 | 120.2814 | 0.73849 | 245.1378
8005493465 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA864-H4-327726209-Fider | 327726209 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:49:52 | 21.06.2025 13:29:51 | 0.66639 | 24 | 310 | 2 | 17 | 31 | 78 | 6 |  | 20.5968 | 42.913 | 4.9776 | 3.2565 | 304.163 | 26.7604 | 176.6139 | 0 | 579.2812
8005493466 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-H3-241093645-Fider | 241093645 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:49:20 | 21.06.2025 9:58:12 | 0.14778 | 5 | 471 | 5 | 5 | 3 | 14 |  |  | 1.7457 | 8.3041 | 3.0554 | 1.1787 | 4.6562 | 0.21589 | 0 | 0 | 19.156
8005493467 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BFL01-H1-245926310-Fider | 245926310 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:37:47 | 21.06.2025 11:11:07 | 1.5556 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727.4321 | 0 | 3727.4321
8005493469 | 1 | ANKARA | MAMAK | BHU48-306112691-306112691-Fider | 306112691 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:59:34 | 21.06.2025 13:29:32 | 4.4994 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 4.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2697
8005493469 | 2 | ANKARA | MAMAK | BHU48-H6-237457569-Fider | 237457569 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:29:32 | 21.06.2025 14:00:00 | 0.50778 | 3 | 2 | 1 |  | 5 | 3 |  |  | 0 | 0.58032 | 0.062344 | 0 | 34.6716 | 2.1578 | 0 | 0 | 37.4721
8005493472 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA989-320470969-320470969-Fider | 320470969 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:48:54 | 21.06.2025 12:40:43 | 2.8636 | 1 | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 4.9865 | 9.532 | 0 | 0 | 0 | 0.026728 | 0 | 0 | 14.5453
8005493477 | 1 | ANKARA | AKYURT | TFR708-TR1 P1 C-225353514-Çıkış | 225353514 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:26:44 | 21.06.2025 10:59:35 | 0.5475 |  | 76 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.3381 | 0 | 0 | 0 | 0.15091 | 0 | 0 | 7.489
8005493478 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TGT573-TR1 P1 C-236792972-Çıkış | 236792972 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:53:43 | 21.06.2025 13:26:30 | 3.5464 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282
8005493486 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN472- P1 ANA ŞALTER-318433387-Çıkış | 318433387 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:58:56 | 21.06.2025 13:06:39 | 3.1286 |  | 53 | [6 empty] | 0 | 32.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0024
8005493489 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBD554-TR1 P1 C-245670135-Çıkış | 245670135 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:24:00 | 21.06.2025 12:45:37 | 1.3603 |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.5698 | 0 | 0 | 0 | 3.3513e-05 | 0 | 0 | 6.5698
8005493491 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAB023-380005202-380005202-Fider | 380005202 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:51:26 | 21.06.2025 11:15:13 | 1.3964 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0.048304 | 0 | 216.1012 | 0 | 13.3477 | 0 | 229.4972
8005493491 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | BAB023-H2-309449861-Fider | 309449861 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:15:13 | 21.06.2025 12:35:13 | 1.3333 | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0.048325 | 0 | 876.7605 | 0 | 1366.1659 | 0 | 2242.9747
8005493492 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | BAA932-H3-323000304-Fider | 323000304 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:24:51 | 21.06.2025 7:36:00 | 0.18583 | 1 | 326 |  |  | 1 | 11 |  |  | 0.68558 | 5.9895 | 0 | 0 | 0.22808 | 0.83447 | 0 | 0 | 7.7376
8005493497 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-327805225-327805225-Fider | 327805225 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:00:51 | 21.06.2025 11:13:24 | 1.2092 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 3.0747 | 0 | 0 | 0 | 30.1229 | 7.3877 | 0 | 0 | 40.5852
8005493497 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-H2-235093668-Fider | 235093668 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:13:24 | 21.06.2025 12:16:27 | 1.0508 | 1 | 308 | 1 | 36 | 4 | 277 |  |  | 2.8961 | 52.1594 | 0.33694 | 32.1245 | 116.1246 | 79.9554 | 0 | 0 | 283.5969
8005493506 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA096-TR1 P1 F-307919741-Çıkış | 307919741 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:10:40 | 21.06.2025 12:56:53 | 2.7703 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 12.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.106
8005493510 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR632-245451381-245451381-Kofra | 245451381 | Yıkımdan Kesme - Hattan kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 9:08:52 | 22.06.2025 10:00:46 | 0.865 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005493512 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHJ65-240333275-240333275-Fider | 240333275 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:05:52 | 21.06.2025 11:46:21 | 2.6747 |  | 135 | [6 empty] | 0 | 32.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1683
8005493512 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHJ65-240333275-240333275-Fider | 240333275 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:46:21 | 21.06.2025 12:05:57 | 0.32667 |  | 135 | [6 empty] | 0 | 3.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9854
8005493513 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGT095-TR1 P1 A-237060255-Çıkış | 237060255 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:36:32 | 21.06.2025 10:50:23 | 0.23083 |  | 32 |  | 5 |  | 10 |  |  | 0 | 4.7263 | 0 | 0.23146 | 0 | 0.40569 | 0 | 0 | 5.3634
8005493515 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | TAM065-TR1 P1 G-385822930-Çıkış | 385822930 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:30:08 | 21.06.2025 20:22:34 | 0.87389 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.9389 | 0 | 0 | 0 | 0.78597 | 0 | 0 | 3.7249
8005493526 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP403-TR1 P1 ANA ŞALTER-28448127-Çıkış | 28448127 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 9:23:01 | 22.06.2025 10:09:45 | 0.77889 |  | 68 | [6 empty] | 0 | 7.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5046
8005493527 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD529-TR1 P1 F-304019977-Çıkış | 304019977 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:10:21 | 21.06.2025 13:53:54 | 3.7258 |  | 289 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 169.4858 | 0 | 0 | 0 | 24.2635 | 0 | 0 | 193.7494
8005493528 | 1 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | BAA567-H4-318410677-Fider | 318410677 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:20:20 | 21.06.2025 10:30:40 | 0.17222 |  | 91 |  |  | 2 | 18 |  |  | 0 | 1.9131 | 0 | 0 | 6.9753 | 3.1914 | 0 | 0 | 12.0798
8005493529 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB197-4088279-4088279-Fider | 4088279 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:05:12 | 21.06.2025 13:10:01 | 3.0803 |  | 255 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 120.2646 | 0 | 2.0416 | 0 | 22.2751 | 0 | 0 | 144.5813
8005493529 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB197-4088279-4088279-Fider | 4088279 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:10:01 | 21.06.2025 13:23:46 | 0.22917 |  | 255 |  | 3 |  | 11 |  |  | 0 | 8.816 | 0 | 0.15968 | 0 | 1.6981 | 0 | 0 | 10.6738
8005493530 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB635-TR1 ANA ŞALTER-200042004-Çıkış | 200042004 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:49:33 | 21.06.2025 12:28:40 | 0.65194 |  | 76 | [6 empty] | 0 | 8.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5475
8005493534 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SFD511-312003922-312003922-Kofra | 312003922 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:18:13 | 21.06.2025 11:00:04 | 0.6975 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088
8005493534 | 2 | ANKARA | KEÇİÖREN | SFD511-TR1 ANA ŞALTER-209884587-Çıkış | 209884587 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:00:04 | 21.06.2025 12:26:41 | 1.4436 |  | 154 | [6 empty] | 0 | 37.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3306
8005493539 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | BEG94-H4-245935173-Fider | 245935173 | Asiri Yuk - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:24:02 | 21.06.2025 11:18:58 | 0.91556 |  | 111 |  |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 11.1419 | 0 | 0 | 0.352 | 9.4945 | 0 | 0 | 20.9884
8005493540 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT492-TR1 P1 B-331053702-Çıkış | 331053702 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:13:08 | 21.06.2025 11:43:11 | 0.50083 |  | 79 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2798 | 0 | 0 | 0 | 0.025503 | 0 | 0 | 4.3053
8005493543 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAC495-331581072-331581072-Fider | 331581072 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:24:47 | 21.06.2025 10:27:37 | 0.047222 | 10 |  | 11 | [5 empty] | 74.7149 | 0 | 12.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3705
8005493544 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA199-H6-327703230-Fider | 327703230 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:26:07 | 21.06.2025 11:01:02 | 0.58194 |  | 3157 |  |  |  | 61 |  | 1 | 0 | 364.8783 | 0 | 0 | 0 | 29.5733 | 0 | 8.5692 | 403.0208
8005493544 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | TAV696-H2-302053571-Fider | 302053571 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:01:02 | 21.06.2025 12:54:00 | 1.8828 |  | 710 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 248.8833 | 0 | 0 | 0 | 30.9935 | 0 | 0 | 279.8768
8005493551 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB145-H6-200893485-Fider | 200893485 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:29:09 | 21.06.2025 10:31:09 | 0.033333 | 2 | 22758 |  | 66 | 9 | 2386 |  | 1 | 0 | 115.57 | 0 | 0.22642 | 14.6449 | 78.8768 | 0 | 0.043762 | 209.3619
8005493552 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BAB258-H2-316784461-Fider | 316784461 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:29:03 | 21.06.2025 10:40:17 | 0.18722 | 12 | 338 | 1 | 135 | 5 | 37 | 5 | 3 | 0 | 9.2992 | 0.24565 | 3.3048 | 4.3152 | 9.0158 | 54.7128 | 13.3904 | 94.2839
8005493558 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH954-400893290-400893290-Fider | 400893290 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:30:14 | 21.06.2025 12:12:44 | 1.7083 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005493558 | 2 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH954-400893290-400893290-Fider | 400893290 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:12:44 | 21.06.2025 12:13:58 | 0.020556 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005493559 | 1 | ANKARA | HAYMANA | TBE229- P1 I-331047851-Çıkış | 331047851 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:42:36 | 21.06.2025 12:30:23 | 0.79639 |  | 44 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.2758 | 0 | 0 | 0 | 0.092009 | 0 | 0 | 4.3678
8005493560 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TDR397-TR1 P1 C-203590966-Çıkış | 203590966 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 9:12:22 | 22.06.2025 9:41:32 | 0.48611 |  | 70 | [6 empty] | 0 | 2.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2964
8005493567 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAE542- P1 ANA ŞALTER-308922162-Çıkış | 308922162 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 14:56:08 | 22.06.2025 15:41:07 | 0.74972 |  | 4 |  | 1 |  | 12 |  |  | 0 | 0.034246 | 0 | 2.9099 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 6.9712
8005493570 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKV30-337468025-337468025-Fider | 337468025 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:21:03 | 21.06.2025 11:15:46 | 0.91194 | 1 | 119 |  |  |  | 1 |  |  | 6.0351 | 7.7244 | 0 | 0 | 0 | 0.14813 | 0 | 0 | 13.9076
8005493570 | 2 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BKV30-337468025-337468025-Fider | 337468025 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:15:46 | 21.06.2025 11:26:34 | 0.18 | 1 | 119 |  |  |  | 1 |  |  | 1.2523 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0.029949 | 0 | 0 | 2.8108
8005493571 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAN016-TR1 E-313704878-Çıkış | 313704878 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:34:33 | 21.06.2025 12:27:40 | 1.8853 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6878 | 0 | 0 | 1.6878
8005493572 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAE007-TR1 P1 C-200115843-Çıkış | 200115843 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:33:47 | 21.06.2025 14:51:19 | 4.2922 |  | 43 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 31.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7231
8005493573 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TJC650-TR1 P1 D-242910238-Çıkış | 242910238 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:47:42 | 21.06.2025 15:17:40 | 0.49944 |  | 13 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 1.7794 | 0 | 0.3847 | 0 | 0.12122 | 0 | 0 | 2.2854
8005493575 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH186-TR1 B-304516259-Çıkış | 304516259 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:20:25 | 21.06.2025 12:55:15 | 2.5806 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 5.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8355
8005493576 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB00-H7-243021751-Fider | 243021751 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:41:09 | 21.06.2025 12:52:52 | 2.1953 | 19 | 6599 | 1 | 41 | 47 | 837 | 9 | 4 | 5.0773 | 2065.3855 | 16.571 | 63.4081 | 1521.9485 | 1411.075 | 921.1808 | 152.6973 | 6157.3435
8005493583 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT997-TR1 P1 B-331127029-Çıkış | 331127029 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:41:13 | 21.06.2025 11:24:06 | 0.71472 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308
8005493583 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TAT997- P1 ANA ŞALTER-331127034-Çıkış | 331127034 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:24:06 | 21.06.2025 12:18:01 | 0.89861 |  | 63 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 9.0197 | 0 | 0.061362 | 0 | 0.64173 | 0 | 0 | 9.7228
8005493584 | 1 | ANKARA | AYAŞ | TAY233-H1-235410691-Fider | 235410691 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:37:39 | 21.06.2025 12:07:26 | 1.4964 |  | 164 |  | 3 | 3 | 23 |  |  | 0 | 34.4197 | 0 | 0.53576 | 114.0532 | 61.3844 | 0 | 0 | 210.3931
8005493587 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BHJ21-245095853-245095853-Fider | 245095853 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:28:15 | 21.06.2025 11:46:13 | 1.2994 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.588 | 0 | 0 | 0 | 0.30038 | 0 | 0 | 4.8884
8005493591 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR628- P1 ANA ŞALTER-328666586-Çıkış | 328666586 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 7:04:21 | 21.06.2025 11:56:13 | 4.8644 |  | 190 |  | 7 |  | 8 |  |  | 0 | 70.9576 | 0 | 0.12349 | 0 | 20.389 | 0 | 0 | 91.4701
8005493595 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB981-239990387-239990387-Fider | 239990387 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:53:01 | 21.06.2025 12:05:29 | 3.2078 |  | 32 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 13.7829 | 0 | 0 | 0 | 18.7388 | 0 | 0 | 32.5217
8005493595 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | TBB981-239990387-239990387-Fider | 239990387 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:05:29 | 21.06.2025 12:15:50 | 0.1725 |  | 32 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.75605 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 1.8238
8005493598 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFM700-H4-4069942-Fider | 4069942 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:47:15 | 21.06.2025 10:48:33 | 0.021667 |  | 14214 |  |  |  | 1257 |  | 1 | 0 | 51.1143 | 0 | 0 | 0 | 24.3384 | 0 | 0.11082 | 75.5635
8005493601 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP664-317840120-317840120-Kofra | 317840120 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:46:36 | 21.06.2025 12:16:46 | 1.5028 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.25375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25375
8005493604 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | SJA414-TR1 G-245321221-Çıkış | 245321221 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:30:03 | 21.06.2025 11:37:20 | 1.1214 |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0.39395 | 0 | 0 | 0 | 0.74958 | 0 | 0 | 1.1435
8005493610 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H4-331303429-Fider | 331303429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:50:11 | 21.06.2025 10:51:36 | 0.023611 | 11 | 2664 |  | 89 | 14 | 214 |  |  | 0.005716 | 7.4955 | 0 | 1.0302 | 3.4874 | 4.244 | 0 | 0 | 16.2627
8005493619 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BLJ91-245615882-245615882-Fider | 245615882 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:51:30 | 21.06.2025 12:59:44 | 2.1372 |  | 143 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 28.0193 | 0 | 0 | 0 | 0.034965 | 0 | 0 | 28.0543
8005493619 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BLJ91-245615882-245615882-Fider | 245615882 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:59:44 | 21.06.2025 13:11:13 | 0.19139 |  | 143 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 2.4671 | 0 | 0 | 0 | 0.0031833 | 0 | 0 | 2.4703
8005493621 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TGF968-TR1 P1 C-227492952-Çıkış | 227492952 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 3:44:02 | 22.06.2025 4:16:20 | 0.53833 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 0.52685 | 0 | 0.0020193 | 0 | 0.0074363 | 0 | 0 | 0.53631
8005493628 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SJC063- ANA ŞALTER-238099208-Çıkış | 238099208 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:42:39 | 21.06.2025 12:45:25 | 1.0461 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.61071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61071
8005493632 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H4-331303429-Fider | 331303429 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:00:39 | 21.06.2025 11:02:00 | 0.0225 | 11 | 2664 |  | 89 | 14 | 214 |  |  | 0.0058474 | 7.1689 | 0 | 1.0283 | 3.3097 | 4.1837 | 0 | 0 | 15.6964
8005493633 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD752-H1-2195375-Fider | 2195375 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Şalter Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:36:38 | 21.06.2025 12:24:43 | 0.80139 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23608 | 0 | 0 | 0.23608
8005493634 | 1 | ANKARA | POLATLI | BEH59-246238796-246238796-Fider | 246238796 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:34:06 | 21.06.2025 13:06:45 | 2.5442 |  |  | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 391.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.1791
8005493639 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TFN533-H3-343332825-Fider | 343332825 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 21:14:11 | 20.06.2025 21:32:28 | 0.30472 |  | 3 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0.0073623 | 0 | 0 | 0 | 9.416 | 0 | 0 | 9.4233
8005493641 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT818- P1 ANA ŞALTER-331325715-Çıkış | 331325715 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:16:14 | 21.06.2025 14:14:36 | 2.9728 |  | 42 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.6177 | 0 | 0 | 0 | 4.2886 | 0 | 0 | 20.9063
8005493645 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH954-TR1 F-306748990-Çıkış | 306748990 | Bakim Ihtiyaci - Aydınlatma bakımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:06:52 | 21.06.2025 15:07:18 | 1.0072 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8385
8005493652 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH33-H1-2194772-Fider | 2194772 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:01:20 | 21.06.2025 11:56:20 | 1.9167 |  | 91 |  | 23 |  | 8 |  |  | 0 | 28.0415 | 0 | 11.0312 | 0 | 17.8645 | 0 | 0 | 56.9372
8005493662 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TJJ569- P1 ANA ŞALTER-244577477-Çıkış | 244577477 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 9:08:51 | 22.06.2025 9:51:17 | 0.70722 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.23124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23124
8005493666 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA592-319713352-319713352-Fider | 319713352 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:14:19 | 21.06.2025 13:39:50 | 2.4253 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.0829 | 0 | 0 | 0 | 0.028575 | 0 | 0 | 6.1115
8005493666 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA592-319713352-319713352-Fider | 319713352 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:39:50 | 21.06.2025 13:57:54 | 0.30111 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.74522 | 0 | 0 | 0 | 0.0035839 | 0 | 0 | 0.7488
8005493667 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAU017-TR1 P1 B-307627475-Çıkış | 307627475 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:46:47 | 21.06.2025 14:36:21 | 0.82611 |  | 76 | [6 empty] | 0 | 4.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7382
8005493672 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH37-TR1 P1 F-331657024-Çıkış | 331657024 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:38:25 | 21.06.2025 12:40:20 | 2.0319 |  | 221 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 66.5952 | 0 | 0 | 0 | 10.1909 | 0 | 0 | 76.7861
8005493676 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TDR785-TR1 P1 J-302034750-Çıkış | 302034750 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:30:58 | 21.06.2025 16:17:27 | 5.7747 |  | 348 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 375.6794 | 0 | 0 | 0 | 13.099 | 0 | 0 | 388.7783
8005493677 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TDR066-TR1 P1 ANA ŞALTER-203203747-Çıkış | 203203747 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:21:22 | 21.06.2025 15:22:39 | 4.0214 |  | 114 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 59.328 | 0 | 0.66854 | 0 | 1.0706 | 0 | 0 | 61.0671
8005493681 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | SBJ440-TR1 B-328131647-Çıkış | 328131647 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:16:02 | 21.06.2025 12:07:38 | 0.86 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8115 | 0 | 0 | 6.8115
8005493684 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BHV71-304566185-304566185-Fider | 304566185 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:20:58 | 21.06.2025 12:44:29 | 1.3919 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 3.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7845
8005493687 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-244712018-244712018-Fider | 244712018 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:46:19 | 21.06.2025 11:53:46 | 2.1242 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 31.3996 | 0 | 2.5703 | 0 | 0 | 0 | 33.9699
8005493687 | 2 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-244712018-244712018-Fider | 244712018 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:53:46 | 21.06.2025 12:08:25 | 0.24417 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 3.7439 | 0 | 0.28745 | 0 | 0 | 0 | 4.0313
8005493691 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB739-TR1 P1 A-242589601-Çıkış | 242589601 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 9:27:56 | 21.06.2025 13:05:24 | 3.6244 | [5 empty] | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7631 | 0 | 0 | 55.7631
8005493693 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAS544-TR1 P1 ANA ŞALTER-314483503-Çıkış | 314483503 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:00:56 | 21.06.2025 15:14:18 | 3.2228 |  | 68 | [6 empty] | 0 | 15.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.399
8005493694 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB324-349094177-349094177-Fider | 349094177 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:28:35 | 21.06.2025 14:27:50 | 2.9875 | 1 |  | 17 |  | 9 |  | 1 |  | 0 | 0 | 268.9436 | 0 | 72.7819 | 0 | 405.426 | 0 | 747.1516
8005493695 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TBA380-TR1 P1 F-305420109-Çıkış | 305420109 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:49:57 | 21.06.2025 14:32:27 | 0.70833 |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.1294 | 0 | 0 | 0 | 0.00043668 | 0 | 0 | 2.1298
8005493699 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-H3-302252236-Fider | 302252236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:31:00 | 21.06.2025 11:41:59 | 0.18306 | 1 | 313 | 16 | 4 | 2 | 18 |  | 2 | 0 | 9.0443 | 12.9689 | 3.6765 | 1.6058 | 1.1792 | 0 | 0 | 28.4747
8005493701 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDR092-TR1 P1 ANA ŞALTER-203835065-Çıkış | 203835065 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 13:35:02 | 22.06.2025 14:27:30 | 0.87444 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.45759 | 0 | 0 | 0 | 0.11974 | 0 | 0 | 0.57733
8005493702 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN409-TR1 P1 E-318423157-Çıkış | 318423157 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:28:45 | 21.06.2025 13:53:41 | 2.4156 |  | 44 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.9211 | 0 | 0 | 0 | 4.0128 | 0 | 0 | 16.9339
8005493714 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB323-H3-364024435-Fider | 364024435 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:36:44 | 21.06.2025 11:47:37 | 0.18139 | 27 | 340 | 30 | 6 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0.24132 | 14.1819 | 38.0042 | 9.8295 | 15.0485 | 1.2232 | 315.2789 | 0 | 393.8075
8005493715 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BHS35-H6-235200825-Fider | 235200825 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:37:17 | 21.06.2025 11:50:25 | 0.21889 | 4 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12553 | 22.4194 | 0 | 22.5449
8005493720 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHS32-H2-234670352-Fider | 234670352 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:38:38 | 21.06.2025 11:56:55 | 0.30472 | 6 | 1698 | 2 | 124 | 11 | 244 |  | 3 | 9.817 | 97.2786 | 2.5507 | 25.1214 | 109.377 | 55.5874 | 0 | 10.6203 | 310.3523
8005493722 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAU091-TR1 P1 D-303884422-Çıkış | 303884422 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:29:32 | 21.06.2025 14:09:55 | 2.6731 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.42666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42666
8005493729 | 1 | ÇANKIRI | ILGAZ | BAB201-H9-328215702-Fider | 328215702 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:41:28 | 21.06.2025 11:51:14 | 0.16278 | 8 | 6172 |  | 45 | 2 | 546 | 1 | 1 | 6.7678 | 117.1176 | 0 | 2.4814 | 4.9089 | 58.9148 | 1.6155 | 2.5025 | 194.3085
8005493730 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB294-TR1 ANA ŞALTER-343293524-Çıkış | 343293524 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:19:18 | 21.06.2025 12:26:59 | 0.12806 |  | 164 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 3.7225 | 0 | 0 | 0 | 0.30656 | 0 | 0 | 4.0291
8005493735 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC146-TR1 P1 C-331621309-Çıkış | 331621309 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:53:06 | 21.06.2025 13:46:42 | 0.89333 |  | 287 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 31.6381 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 33.7544
8005493736 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TDY041- P1 ANA ŞALTER-208829865-Çıkış | 208829865 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:40:35 | 21.06.2025 17:06:14 | 0.4275 |  | 45 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 9.065 | 0 | 0.04727 | 0 | 1.4309 | 0 | 0 | 10.5432
8005493741 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM674-TR1 P1 E-28664983-Çıkış | 28664983 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:42:49 | 21.06.2025 14:08:21 | 2.4256 |  | 36 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 11.067 | 0 | 0 | 0 | 52.1362 | 0 | 0 | 63.2032
8005493741 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM674-TR1 P1 ANA ŞALTER-28664981-Çıkış | 28664981 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:08:21 | 21.06.2025 14:19:16 | 0.18194 |  | 72 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.6687 | 0 | 0 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | 5.6157
8005493744 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ884- P1 ANA ŞALTER-315117848-Çıkış | 315117848 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:11:21 | 21.06.2025 12:55:13 | 0.73111 |  | 121 |  | 2 |  | 7 |  |  | 0 | 7.5081 | 0 | 0.11625 | 0 | 0.93051 | 0 | 0 | 8.5548
8005493747 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM811- P1 ANA ŞALTER-318516925-Çıkış | 318516925 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:39:51 | 21.06.2025 18:22:34 | 0.71194 |  | 93 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.3099 | 0 | 0 | 0 | 0.15126 | 0 | 0 | 5.4611
8005493754 | 1 | ANKARA | KALECİK | BHF16-H3-233072736-Fider | 233072736 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:51:50 | 21.06.2025 14:10:01 | 2.3031 | 5 | 610 | 2 | 7 | 5 | 61 |  |  | 21.1008 | 219.1659 | 26.0688 | 2.1848 | 82.8902 | 56.1314 | 0 | 0 | 407.5419
8005493755 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TBG340-H3-331452450-Fider | 331452450 | Yeni Bağlantı - AG-Yeni bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 9:14:01 | 22.06.2025 10:06:06 | 0.86806 |  | 1054 |  |  |  | 82 |  |  | 0 | 70.1757 | 0 | 0 | 0 | 63.6854 | 0 | 0 | 133.861
8005493758 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | BAA467-401121057-401121057-Fider | 401121057 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:52:21 | 21.06.2025 14:30:38 | 2.6381 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.91791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91791
8005493764 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA729-H2-743003-Fider | 743003 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:01:03 | 21.06.2025 12:05:00 | 0.065833 |  |  |  |  | 1 | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4301 | 6.8036 | 0 | 5.1834 | 19.4171
8005493766 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TGT671-320508396-320508396-Kofra | 320508396 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:57:01 | 21.06.2025 13:11:42 | 1.2447 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.24671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24671
8005493766 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TGT671-TR1 P1 ANA ŞALTER-244924675-Çıkış | 244924675 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:11:42 | 21.06.2025 13:39:42 | 0.46667 |  | 44 | [6 empty] | 0 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4122
8005493788 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV544-TR1 P1 F-308921959-Çıkış | 308921959 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:46:48 | 21.06.2025 12:31:43 | 0.74861 |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.3935 | 0 | 0 | 0 | 0.53515 | 0 | 0 | 7.9287
8005493791 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BHE82-H3-234850285-Fider | 234850285 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:20:20 | 21.06.2025 12:30:24 | 0.16778 |  | 451 |  | 18 | 1 | 79 |  | 1 | 0 | 15.2181 | 0 | 0.96282 | 0.3104 | 6.904 | 0 | 6.0386 | 29.4339
8005493803 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | TBB979-TR1 P1 D-302232558-Çıkış | 302232558 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:26:13 | 21.06.2025 12:37:39 | 2.1906 |  | 5 |  | 2 |  | 4 |  |  | 0 | 1.0193 | 0 | 2.4613 | 0 | 10.3619 | 0 | 0 | 13.8426
8005493803 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | TBB979-TR1 P1 ANA ŞALTER-302232554-Çıkış | 302232554 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:37:39 | 21.06.2025 12:46:03 | 0.14 |  | 33 |  | 9 |  | 22 |  |  | 0 | 1.5819 | 0 | 0.83339 | 0 | 1.2344 | 0 | 0 | 3.6497
8005493806 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAB029-H4-236841332-Fider | 236841332 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:24:36 | 21.06.2025 12:32:04 | 0.12444 |  | 276 | 67 | 3 |  | 29 |  |  | 0 | 9.5907 | 68.5649 | 8.7196 | 0 | 6.7074 | 0 | 0 | 93.5826
8005493808 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | SAM352-TR1 E-317424333-Çıkış | 317424333 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:27:11 | 21.06.2025 16:35:16 | 3.1347 |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6641 | 0 | 0 | 19.6641
8005493809 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHV36-H2-243334831-Fider | 243334831 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:17:56 | 21.06.2025 13:00:32 | 0.71 | 7 | 1010 | 3 | 89 | 10 | 61 |  | 1 | 0 | 82.0025 | 1.609 | 13.3511 | 40.59 | 18.4194 | 0 | 35.9346 | 191.9066
8005493810 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB348-H4-4069710-Fider | 4069710 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:13:26 | 21.06.2025 12:35:20 | 0.365 | 16 | 493 | 41 | 58 | 7 | 32 |  |  | 3.0803 | 34.227 | 77.3639 | 43.1681 | 5.5685 | 10.7779 | 0 | 0 | 174.1857
8005493811 | 1 | ANKARA | AKYURT | TGH237-TR1 P1 ANA ŞALTER-232476256-Çıkış | 232476256 | -Can ve Mal Güvenliği Riski - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:55:37 | 21.06.2025 13:40:54 | 0.75472 |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 0.44579 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | 1.618
8005493815 | 1 | BARTIN | ULUS | TAT863- P1 ANA ŞALTER-314688021-Çıkış | 314688021 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:27:34 | 21.06.2025 13:28:40 | 1.0183 |  | 73 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 10.3928 | 0 | 0.0091269 | 0 | 3.5449 | 0 | 0 | 13.9468
8005493818 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA992-TR3 P1 E-400201514-Çıkış | 400201514 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:30:30 | 21.06.2025 14:13:36 | 1.7183 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 6.0302 | 0 | 0 | 0 | 2.1404e-05 | 0 | 0 | 6.0303
8005493822 | 1 | BARTIN | ULUS | TFH187-TR1 P1 ANA ŞALTER-209640736-Çıkış | 209640736 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:15:42 | 21.06.2025 15:09:58 | 0.90444 |  | 67 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 6.2713 | 0 | 0 | 0 | 0.65645 | 0 | 0 | 6.9277
8005493827 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | BAA167-H8-302204842-Fider | 302204842 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:57:11 | 21.06.2025 13:07:09 | 2.1661 |  | 279 |  | 7 |  | 19 | 1 |  | 0 | 147.2926 | 0 | 5.0422 | 0 | 34.2535 | 55.6374 | 0 | 242.2258
8005493830 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM348-317458007-317458007-Kofra | 317458007 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:36:26 | 21.06.2025 14:37:28 | 2.0172 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005493830 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM348-TR1 P1 B-246254303-Çıkış | 246254303 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:37:28 | 21.06.2025 15:44:04 | 1.11 |  | 287 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 31.9536 | 0 | 0 | 0 | 4.718 | 0 | 0 | 36.6716
8005493833 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BHU51-H4-240942270-Fider | 240942270 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:38:33 | 21.06.2025 12:48:39 | 0.16833 |  | 443 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 12.5151 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 14.0922
8005493857 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB362-H1-239487467-Fider | 239487467 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:48:57 | 21.06.2025 14:49:44 | 2.0131 | 24 | 334 | 135 | 6 | 14 | 17 |  |  | 0 | 94.5648 | 1967.3905 | 0.39657 | 105.9225 | 5.5808 | 0 | 0 | 2173.8551
8005493863 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SAT935-TR1 H-313167057-Çıkış | 313167057 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:32:54 | 21.06.2025 13:34:16 | 2.0228 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.57158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57158
8005493864 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-349092184-349092184-Fider | 349092184 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:46:38 | 21.06.2025 14:42:29 | 1.9308 |  | 73 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 18.6501 | 0 | 0.29199 | 0 | 5.1474 | 0 | 0 | 24.0895
8005493864 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-349092184-349092184-Fider | 349092184 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:42:29 | 21.06.2025 14:55:57 | 0.22444 |  | 73 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 2.1747 | 0 | 0.033664 | 0 | 0.60012 | 0 | 0 | 2.8085
8005493867 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | SAS330-TR1 C-314738422-Çıkış | 314738422 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:55:27 | 21.06.2025 18:02:16 | 5.1136 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8434 | 0 | 0 | 1.8434
8005493873 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | BAA485-246208159-246208159-Fider | 246208159 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:56:56 | 21.06.2025 16:05:09 | 3.1369 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0 | 1.0173
8005493876 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TAR250-TR1 P1 C-316774240-Çıkış | 316774240 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:47:15 | 21.06.2025 16:49:34 | 2.0386 |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 6.5786 | 0 | 0 | 0 | 5.1153 | 0 | 0 | 11.6939
8005493882 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCS618-TR1 ANA ŞALTER-203215601-Çıkış | 203215601 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:42:47 | 21.06.2025 13:48:31 | 0.095556 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.61356 | 0 | 0 | 0 | 0.037718 | 0 | 0 | 0.65128
8005493883 | 1 | ANKARA | POLATLI | BKK53-240537880-240537880-Fider | 240537880 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:02:14 | 21.06.2025 14:47:41 | 1.7575 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 1.4663
8005493883 | 2 | ANKARA | POLATLI | BKK53-240537880-240537880-Fider | 240537880 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:47:41 | 21.06.2025 15:02:50 | 0.2525 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21026 | 0 | 0 | 0 | 0.21026
8005493884 | 1 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TFK723-TR1 P1 E-219713425-Çıkış | 219713425 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:04:17 | 21.06.2025 14:55:57 | 1.8611 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 3.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8053
8005493884 | 2 | KASTAMONU | PINARBAŞI | TFK723- P1 ANA ŞALTER-219713455-Çıkış | 219713455 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:55:57 | 21.06.2025 15:33:24 | 0.62417 |  | 54 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 0.068198 | 0 | 0 | 1.9313
8005493886 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | BAA218-H12-748121-Fider | 748121 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 6:47:58 | 21.06.2025 6:49:37 | 0.0275 |  | 38434 |  |  | 1 | 2146 |  |  | 0 | 155.7087 | 0 | 0 | 8.8577 | 32.0782 | 0 | 0 | 196.6445
8005493887 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TEB525-TR1 P1 A-224710461-Çıkış | 224710461 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:10:32 | 21.06.2025 14:09:15 | 0.97861 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8503
8005493889 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA729-24-743013-Fider | 743013 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2025 1:08:46 | 20.06.2025 2:34:00 | 1.4206 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 32.25
8005493890 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT120-TR1 P1 A-400397721-Çıkış | 400397721 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:10:02 | 21.06.2025 14:18:46 | 1.1456 |  | 6 |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 1.2483 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3853
8005493890 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT120-TR1 P1 ANA ŞALTER-330994046-Çıkış | 330994046 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:18:46 | 21.06.2025 15:31:37 | 1.2142 |  | 23 |  | 22 |  |  |  |  | 0 | 5.8075 | 0 | 4.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0981
8005493892 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-236582809-236582809-Fider | 236582809 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:58:48 | 21.06.2025 14:28:57 | 1.5025 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8241 | 0 | 0 | 7.8241
8005493892 | 2 | BARTIN | MERKEZ | BAB076-236582809-236582809-Fider | 236582809 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:28:57 | 21.06.2025 14:55:00 | 0.43417 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2652 | 0 | 0 | 2.2652
8005493893 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TJC545-400280883-400280883-Fider | 400280883 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:12:23 | 21.06.2025 14:58:48 | 1.7736 |  | 152 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 27.5306 | 0 | 3.7769 | 0 | 6.4195 | 0 | 0 | 37.7269
8005493893 | 2 | ÇANKIRI | ELDİVAN | TJC545-400280883-400280883-Fider | 400280883 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:58:48 | 21.06.2025 15:20:15 | 0.3575 |  | 152 |  | 10 |  | 5 |  |  | 0 | 5.4967 | 0 | 0.74293 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 7.5144
8005493896 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKR91-H3-242816260-Fider | 242816260 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:14:10 | 21.06.2025 13:24:45 | 0.17639 | 11 | 470 | 2 |  | 3 | 21 |  |  | 0.71995 | 15.9092 | 3.7029 | 0 | 1.9106 | 0.71131 | 0 | 0 | 22.954
8005493898 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT361-TR1 P1 C-316794742-Çıkış | 316794742 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:59:14 | 21.06.2025 14:23:43 | 1.4081 |  | 21 | [6 empty] | 0 | 4.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.213
8005493906 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAC680-TR1 P1 H-385477990-Çıkış | 385477990 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:36:44 | 21.06.2025 18:33:29 | 0.94583 |  | 219 |  |  |  | 26 |  |  | 0 | 38.2896 | 0 | 0 | 0 | 23.5368 | 0 | 0 | 61.8264
8005493907 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDG213-TR1__-236445093-Fider | 236445093 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:05:33 | 21.06.2025 17:50:08 | 4.7431 |  | 109 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 63.0503 | 0 | 0 | 0 | 0.37911 | 0 | 0 | 63.4294
8005493907 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TDG213-TR1__-236445093-Fider | 236445093 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:50:08 | 21.06.2025 18:02:35 | 0.2075 |  | 109 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.1137 | 0 | 0 | 0 | 0.044517 | 0 | 0 | 3.1582
8005493909 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | BAA850-H3-313364284-Fider | 313364284 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:19:44 | 21.06.2025 13:30:26 | 0.17833 | 13 | 769 | 1 | 5 |  | 27 |  | 1 | 0.95665 | 13.1903 | 0.23753 | 0.036285 | 0 | 1.0906 | 0 | 0.12343 | 15.6348
8005493911 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BEH22-239459595-239459595-Fider | 239459595 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:33:34 | 21.06.2025 15:18:58 | 4.7567 | 1 | [7 empty] | 16.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9051
8005493914 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BEL61-2-214975062-Fider | 214975062 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:56:31 | 21.06.2025 12:46:06 | 0.82639 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.2641 | 340.2641
8005493916 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAE859-TR1 ANA ŞALTER-311115364-Çıkış | 311115364 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:39:35 | 21.06.2025 15:40:14 | 4.0108 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 12.9639 | 0 | 0 | 0 | 2.0666 | 0 | 0 | 15.0306
8005493922 | 1 | ZONGULDAK | KOZLU | BAA992-TR3 P1 E-400201514-Çıkış | 400201514 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:50:27 | 21.06.2025 19:11:22 | 1.3486 |  | 43 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.8282 | 0 | 0 | 0 | 3.552e-05 | 0 | 0 | 5.8282
8005493929 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BHV64-H2-239898149-Fider | 239898149 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:48:49 | 21.06.2025 17:10:35 | 0.36278 |  | 52 |  |  | 3 | 7 |  |  | 0 | 2.0677 | 0 | 0 | 22.8456 | 8.2046 | 0 | 0 | 33.1179
8005493933 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAN250-TR1 C-312023921-Çıkış | 312023921 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:16:08 | 21.06.2025 15:09:01 | 2.8814 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6256
8005493938 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFR468-369007213-369007213-Kofra | 369007213 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:41:55 | 21.06.2025 14:42:38 | 2.0119 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.82084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82084
8005493938 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFR468-TR1 P1 D-219923381-Çıkış | 219923381 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:42:38 | 21.06.2025 15:54:14 | 1.1933 |  | 22 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 9.6471 | 0 | 0 | 0 | 3.3404 | 0 | 0 | 12.9875
8005493939 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA653-304402618-304402618-Kofra | 304402618 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:03:27 | 21.06.2025 14:18:24 | 3.2492 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.8062 | 0 | 0 | 0 | 0.063897 | 0 | 0 | 8.8701
8005493941 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BLD06-H5-243747206-Fider | 243747206 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:37:43 | 21.06.2025 13:48:23 | 0.17778 |  | 481 |  | 9 |  | 32 |  |  | 0 | 15.6772 | 0 | 0.37698 | 0 | 0.92278 | 0 | 0 | 16.9769
8005493946 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SJC607- F-238062559-Çıkış | 238062559 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:20:24 | 21.06.2025 16:25:35 | 1.0864 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0.66744 | 0 | 0 | 1.8502
8005493948 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SJD953- ANA ŞALTER-238081430-Çıkış | 238081430 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:20:14 | 21.06.2025 15:08:49 | 0.80972 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.023819 | 0 | 0 | 0 | 0.5093 | 0 | 0 | 0.53312
8005493949 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BHN79-TR1 P1 F-304278986-Çıkış | 304278986 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:47:31 | 21.06.2025 17:54:35 | 3.1178 |  | 92 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 53.6013 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 54.6052
8005493951 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN711- P1 ANA ŞALTER-301176988-Çıkış | 301176988 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:19:46 | 21.06.2025 15:05:01 | 0.75417 |  | 243 |  |  |  | 29 |  |  | 0 | 22.5532 | 0 | 0 | 0 | 14.2662 | 0 | 0 | 36.8194
8005493953 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ96-305716102-305716102-Fider | 305716102 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:07:34 | 21.06.2025 14:24:06 | 3.2756 | 3 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6676 | 6.2686 | 0 | 0 | 29.9362
8005493953 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | BEJ96-H8-203322623-Fider | 203322623 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:24:06 | 21.06.2025 14:55:00 | 0.515 | 3 | 4 |  |  | 7 | 19 |  | 1 | 0 | 15.5057 | 0 | 0 | 22.8566 | 45.4463 | 0 | 9.3743 | 93.1828
8005493956 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH455-TR1 P1 B-331656175-Çıkış | 331656175 | Bakim Ihtiyaci - Kazı, hafriyat işlemleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:52:50 | 21.06.2025 14:49:36 | 1.9461 |  | 81 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 19.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3013
8005493963 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB197-245842744-245842744-Fider | 245842744 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:47:42 | 21.06.2025 15:09:41 | 1.3664 |  | 147 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 28.1186 | 0 | 0.93502 | 0 | 8.9074 | 0 | 0 | 37.961
8005493963 | 2 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAB197-245842744-245842744-Fider | 245842744 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:09:41 | 21.06.2025 16:04:08 | 0.9075 |  | 147 |  | 3 |  | 8 |  |  | 0 | 18.4522 | 0 | 0.61006 | 0 | 5.8192 | 0 | 0 | 24.8815
8005493967 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKP82-H3-240404722-Fider | 240404722 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:50:44 | 21.06.2025 19:58:40 | 6.1322 | 10 | 55 |  | 2 | 3 | 2 |  |  | 28.5364 | 75.8754 | 0 | 122.8114 | 207.9844 | 2.7631 | 0 | 0 | 437.9708
8005493970 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAA634-H28-232406499-Fider | 232406499 | -Besleme Rejimi - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:05:19 | 21.06.2025 14:08:30 | 0.053056 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1046 | 55.555 | 0 | 58.6596
8005493983 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | TDP695-TR1 P1 A-208918645-Çıkış | 208918645 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:03:32 | 21.06.2025 15:09:09 | 2.0936 |  | 11 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 2.644 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.554
8005493986 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TFS024- P1 ANA ŞALTER-227515188-Çıkış | 227515188 | Agac ve Dis Etkenler - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:39:50 | 22.06.2025 19:58:44 | 0.315 |  | 117 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 6.2307 | 0 | 0 | 0 | 0.55071 | 0 | 0 | 6.7814
8005493993 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BCY37-H19-339923899-Fider | 339923899 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:01:52 | 21.06.2025 14:13:33 | 0.19472 | 1 | 880 |  | 1 | 3 | 31 |  | 2 | 0.22067 | 30.4741 | 0 | 0.029022 | 0.61081 | 6.9282 | 0 | 36.5229 | 74.7856
8005493994 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SAB367-TR1 C-306008109-Çıkış | 306008109 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:36:03 | 21.06.2025 15:18:10 | 0.70194 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 2.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0686
8005493995 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA993-H5-202992161-Fider | 202992161 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:02:47 | 21.06.2025 14:16:23 | 0.22667 |  | 405 |  | 1 | 1 | 21 |  |  | 0 | 13.097 | 0 | 0.042819 | 7.3841 | 0.92164 | 0 | 0 | 21.4456
8005493996 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BKU40-310157489-310157489-Fider | 310157489 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:53:06 | 21.06.2025 15:26:58 | 2.5644 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 9.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6646
8005493999 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB635-TR1 ANA ŞALTER-200042004-Çıkış | 200042004 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:40:35 | 21.06.2025 15:09:32 | 0.4825 |  | 76 | [6 empty] | 0 | 6.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2301
8005494007 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAB585-TR1 P1 G-302024091-Çıkış | 302024091 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:35:05 | 21.06.2025 18:45:20 | 5.1708 |  | 296 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 274.1789 | 0 | 1.4208 | 0 | 91.0512 | 0 | 0 | 366.6509
8005494009 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TAY610-TR1 P1 A-240810346-Çıkış | 240810346 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:55:44 | 21.06.2025 15:38:08 | 1.7067 |  | 40 | [6 empty] | 0 | 5.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2337
8005494014 | 1 | ANKARA | MAMAK | TGN888-TR1 P1 ANA ŞALTER-233837761-Çıkış | 233837761 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:41:09 | 21.06.2025 15:28:16 | 0.78528 |  | 43 |  | 2 |  | 17 |  |  | 0 | 5.1672 | 0 | 0.2744 | 0 | 2.1137 | 0 | 0 | 7.5553
8005494015 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SJA477- B-241460085-Çıkış | 241460085 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:23:34 | 21.06.2025 15:53:13 | 5.4942 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.47497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47497
8005494020 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC485-H3-302252236-Fider | 302252236 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:13:12 | 21.06.2025 14:20:45 | 0.12583 | 1 | 240 | 16 | 3 | 2 | 8 |  | 2 | 0 | 4.9633 | 9.1154 | 2.5652 | 1.0963 | 0.49049 | 0 | 0 | 18.2308
8005494022 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | TAR046-TR1 P1 B-337057201-Çıkış | 337057201 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:19:59 | 21.06.2025 14:37:33 | 0.29278 |  | 205 |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 7.5118 | 0 | 0 | 0 | 4.1776 | 0 | 0 | 11.6894
8005494023 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TGR299-TR1 P1 A-237052485-Çıkış | 237052485 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:12:15 | 21.06.2025 17:36:47 | 3.4089 |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8.5423 | 0 | 0 | 0 | 0.025102 | 0 | 0 | 8.5674
8005494023 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | TGR299- P1 ANA ŞALTER-237052486-Çıkış | 237052486 | Bakim Ihtiyaci - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:36:47 | 21.06.2025 19:04:46 | 1.4664 |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.9983 | 0 | 0 | 0 | 0.00082805 | 0 | 0 | 4.9991
8005494025 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA233-TR1 P1 ANA ŞALTER-301009964-Çıkış | 301009964 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:42:34 | 21.06.2025 16:11:57 | 0.48972 |  | 149 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 12.6911 | 0 | 0 | 0 | 0.9872 | 0 | 0 | 13.6783
8005494026 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAP673-TR1 A-311147890-Çıkış | 311147890 | -Ekonomik Ömür - SDK/Dağıtım Pano İçi Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:04:18 | 21.06.2025 16:02:48 | 1.975 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.1318 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 6.6358
8005494027 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR448-TR1 P1 C-305421654-Çıkış | 305421654 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:05:31 | 21.06.2025 17:30:37 | 3.4183 |  | 36 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 16.262 | 0 | 0 | 0 | 1.9984 | 0 | 0 | 18.2604
8005494030 | 1 | BARTIN | AMASRA | TAS623- P1 ANA ŞALTER-319086387-Çıkış | 319086387 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:15:43 | 21.06.2025 15:45:04 | 1.4892 |  | 70 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 13.34 | 0 | 0.58287 | 0 | 12.5877 | 0 | 0 | 26.5106
8005494035 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE488-TR1 P1 H-308122430-Çıkış | 308122430 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:27:52 | 21.06.2025 15:29:04 | 2.02 |  | 132 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 48.4119 | 0 | 0 | 0 | 6.0014 | 0 | 0 | 54.4134
8005494035 | 2 | ANKARA | ÇANKAYA | TAE488-H3-308122280-Fider | 308122280 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:29:04 | 21.06.2025 15:47:05 | 0.30028 |  | 782 |  |  |  | 89 |  |  | 0 | 40.0569 | 0 | 0 | 0 | 95.9423 | 0 | 0 | 135.9992
8005494041 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM334-TR1 P1 F-337017977-Çıkış | 337017977 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:46:39 | 21.06.2025 15:12:04 | 0.42361 |  | 162 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6.0762 | 0 | 0 | 0 | 0.69663 | 0 | 0 | 6.7728
8005494043 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BLD06-H5-243747206-Fider | 243747206 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:28:52 | 21.06.2025 16:05:00 | 1.6022 |  | 481 |  | 9 |  | 32 |  |  | 0 | 141.1103 | 0 | 3.2958 | 0 | 8.2328 | 0 | 0 | 152.6389
8005494048 | 1 | ANKARA | MAMAK | BHS45-H4-236057976-Fider | 236057976 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:29:55 | 21.06.2025 14:49:55 | 0.33333 | 3 | 2 | 1 |  | 6 | 3 |  |  | 0 | 0.38434 | 0.040155 | 0 | 23.1028 | 1.4202 | 0 | 0 | 24.9476
8005494051 | 1 | BARTIN | MERKEZ | SBL129-TR1 D-318785132-Çıkış | 318785132 | Asiri Yuk - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:23:08 | 21.06.2025 15:13:19 | 0.83639 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.28161 | 0 | 0 | 0 | 0.60468 | 0 | 0 | 0.88629
8005494055 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH616-318939715-318939715-Kofra | 318939715 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:29:30 | 21.06.2025 18:01:12 | 3.5283 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.87613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87613
8005494055 | 2 | KASTAMONU | CİDE | TAH616-TR1 P1 ANA ŞALTER-318939881-Çıkış | 318939881 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:01:12 | 21.06.2025 19:07:36 | 1.1067 |  | 31 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.943 | 0 | 0 | 0 | 0.024896 | 0 | 0 | 3.9679
8005494057 | 1 | BARTIN | ULUS | TBE869-TR1 P1 D-330217010-Çıkış | 330217010 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:31:47 | 21.06.2025 15:47:53 | 1.2683 |  | 21 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 2.4931 | 0 | 0.23268 | 0 | 0.14565 | 0 | 0 | 2.8714
8005494058 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHS55-H2-237680590-Fider | 237680590 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:28:41 | 21.06.2025 8:30:53 | 0.036667 | 6 | 5873 |  | 30 | 12 | 318 | 3 | 1 | 0.13577 | 22.6318 | 0 | 0.15346 | 3.8249 | 2.8373 | 16.4789 | 0.066282 | 46.1284
8005494058 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BLC31-H6-241510594-Fider | 241510594 | - Arıza manevrası - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 8:30:53 | 21.06.2025 8:39:50 | 0.14917 | 2 | 1530 |  | 12 | 3 | 63 | 1 |  | 0.1501 | 25.398 | 0 | 0.19291 | 0.49815 | 1.2924 | 58.806 | 0 | 86.3375
8005494060 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAP314-TR1 D-302516386-Çıkış | 302516386 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:34:29 | 21.06.2025 15:30:24 | 0.93194 |  | 13 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.8787 | 0 | 0 | 0 | 0.31456 | 0 | 0 | 2.1933
8005494066 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA823-H4-302218707-Fider | 302218707 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 11:40:23 | 21.06.2025 15:46:24 | 4.1003 | 20 | 650 | 22 | 22 | 16 | 57 |  |  | 218.8486 | 364.8252 | 278.8618 | 51.9321 | 76.7516 | 79.9429 | 0 | 0 | 1071.1623
8005494066 | 2 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA823-H4-302218707-Fider | 302218707 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:46:24 | 21.06.2025 16:41:07 | 0.91194 | 20 | 650 | 22 | 22 | 16 | 57 |  |  | 45.1252 | 79.511 | 61.1854 | 11.3945 | 16.3795 | 17.3141 | 0 | 0 | 230.9098
8005494073 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD413-TR1 P1 E-304011878-Çıkış | 304011878 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:07:06 | 21.06.2025 22:47:42 | 8.6767 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6093 | 0 | 0 | 75.6093
8005494074 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BLC58-H3-243402181-Fider | 243402181 | Olumsuz Hava Sartlari - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:45:23 | 21.06.2025 14:47:53 | 0.041667 |  | 542 |  | 9 |  | 18 |  |  | 0 | 2.8419 | 0 | 0.058492 | 0 | 0.36917 | 0 | 0 | 3.2696
8005494075 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ993- P1 ANA ŞALTER-400898040-Çıkış | 400898040 | -Ekonomik Ömür - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:08:53 | 21.06.2025 18:25:05 | 0.27 |  | 75 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 3.0702 | 0 | 0.054219 | 0 | 0.013311 | 0 | 0 | 3.1378
8005494078 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | BHV27-245848012-245848012-Fider | 245848012 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:10:37 | 21.06.2025 15:21:41 | 3.1844 |  | 87 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 59.1239 | 0 | 0 | 0 | 1.2668 | 0 | 0 | 60.3907
8005494079 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TFG649-TR1 P1 B-203863677-Çıkış | 203863677 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:37:06 | 21.06.2025 17:38:56 | 3.0306 |  | 120 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 52.2342 | 0 | 0 | 0 | 309.5208 | 0 | 0 | 361.755
8005494079 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TFG649-H4-203863732-Fider | 203863732 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:38:56 | 21.06.2025 17:49:16 | 0.17222 |  | 485 |  |  |  | 108 |  |  | 0 | 13.7002 | 0 | 0 | 0 | 25.6938 | 0 | 0 | 39.394
8005494091 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN366-TR1 P1 C-318420588-Çıkış | 318420588 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:50:44 | 21.06.2025 16:56:57 | 2.1036 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 6.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0671
8005494091 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN366- P1 ANA ŞALTER-318420580-Çıkış | 318420580 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:56:57 | 21.06.2025 17:00:38 | 0.061389 |  | 127 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0.96703 | 0 | 0 | 0 | 0.00033819 | 0 | 0 | 0.96737
8005494106 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN619-TR1 P1 D-318447618-Çıkış | 318447618 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:57:48 | 21.06.2025 16:37:34 | 1.6628 |  | 33 |  | 1 |  | 5 |  |  | 0 | 8.1496 | 0 | 2.4074 | 0 | 0.0997 | 0 | 0 | 10.6567
8005494106 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN619-TR1 P1 ANA ŞALTER-318447616-Çıkış | 318447616 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:37:34 | 21.06.2025 16:44:42 | 0.11889 |  | 106 |  | 2 |  | 10 |  |  | 0 | 1.7367 | 0 | 0.57386 | 0 | 0.038333 | 0 | 0 | 2.3489
8005494116 | 1 | ANKARA | KALECİK | BEH68-H2-209907245-Fider | 209907245 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:54:44 | 21.06.2025 19:55:46 | 5.0172 |  | 473 |  | 3 |  | 50 |  |  | 0 | 352.1833 | 0 | 0.98245 | 0 | 49.2836 | 0 | 0 | 402.4493
8005494117 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | SAI410-TR1 ANA ŞALTER-321106272-Çıkış | 321106272 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:03:18 | 21.06.2025 17:41:26 | 2.6356 |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.6027 | 0 | 0 | 0 | 0.27767 | 0 | 0 | 5.8804
8005494118 | 1 | ANKARA | POLATLI | THT265-TR1 P1 F-240168507-Çıkış | 240168507 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:40:37 | 21.06.2025 18:08:09 | 0.45889 |  | 63 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.8007 | 0 | 0 | 0 | 0.015402 | 0 | 0 | 2.8161
8005494121 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBH531-H1-331507458-Fider | 331507458 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Trafo Arıza (Akım/Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:40:03 | 21.06.2025 15:09:50 | 0.49639 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.912 | 0 | 0 | 0 | 45.912
8005494122 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA864-H4-327726209-Fider | 327726209 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 10:52:16 | 21.06.2025 11:05:39 | 0.22306 | 24 | 310 | 2 | 17 | 31 | 78 | 6 |  | 5.9358 | 14.4632 | 1.5701 | 1.0272 | 104.6816 | 8.6585 | 73.5737 | 0 | 209.9101
8005494124 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB473-H5-331181669-Fider | 331181669 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:11:31 | 21.06.2025 17:18:41 | 2.1194 | 4 | 615 | 1 | 2 | 2 | 19 |  |  | 27.448 | 168.1729 | 1.9529 | 1.5208 | 77.8358 | 13.3127 | 0 | 0 | 290.2431
8005494127 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | SBA279-TR1 ANA ŞALTER-334006553-Çıkış | 334006553 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:54:54 | 21.06.2025 15:43:14 | 0.80556 |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.6987 | 0 | 0 | 0 | 5.0222 | 0 | 0 | 6.7209
8005494129 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | BAB453-H4-331444181-Fider | 331444181 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:09:45 | 21.06.2025 19:11:47 | 4.0339 | 5 | 313 |  | 1 | 6 | 9 | 3 |  | 11.8352 | 203.9591 | 0 | 0.40386 | 103.4643 | 12.1881 | 914.1242 | 0 | 1245.9747
8005494130 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | TAS769-TR1 P1 ANA ŞALTER-319078722-Çıkış | 319078722 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:23:09 | 21.06.2025 18:26:18 | 4.0525 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9385 | 0 | 0 | 0 | 0.11193 | 0 | 0 | 2.0504
8005494131 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SFB264-TR1 ANA ŞALTER-311112207-Çıkış | 311112207 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:11:04 | 21.06.2025 15:46:36 | 0.59222 |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0.16039 | 0 | 0 | 0 | 4.2387 | 0 | 0 | 4.3991
8005494134 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ072-TR1 P1 C-319956943-Çıkış | 319956943 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:13:13 | 21.06.2025 16:54:20 | 1.6853 |  | 22 | [6 empty] | 0 | 1.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5538
8005494134 | 2 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ072-TR1 P1 ANA ŞALTER-319956941-Çıkış | 319956941 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:54:20 | 21.06.2025 17:30:00 | 0.59444 |  | 52 | [6 empty] | 0 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8189
8005494135 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | SAO037-TR1 A-328907293-Çıkış | 328907293 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:19:43 | 21.06.2025 15:36:58 | 0.2875 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042943 | 0 | 0 | 0.0042943
8005494136 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TFK672-TR1 P1 A-400714519-Çıkış | 400714519 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:15:01 | 21.06.2025 17:52:58 | 2.6325 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2565
8005494136 | 2 | KASTAMONU | İNEBOLU | TFK672- P1 ANA ŞALTER-219656251-Çıkış | 219656251 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:52:58 | 21.06.2025 18:49:44 | 0.94611 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.079088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079088
8005494136 | 3 | KASTAMONU | İNEBOLU | TFK672-TR1 P1 A-400714519-Çıkış | 400714519 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:49:44 | 21.06.2025 19:15:07 | 0.42306 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 0.0061158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061158
8005494136 | 4 | KASTAMONU | İNEBOLU | TFK672- P1 ANA ŞALTER-219656251-Çıkış | 219656251 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:15:07 | 21.06.2025 19:31:09 | 0.26722 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 0.022477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022477
8005494137 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | TFR664-TR1 P1 D-225478690-Çıkış | 225478690 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:20:33 | 21.06.2025 21:31:56 | 6.1897 |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 14.084 | 0 | 0 | 0 | 2.8195 | 0 | 0 | 16.9035
8005494139 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN340- P1 ANA ŞALTER-318118690-Çıkış | 318118690 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:21:47 | 21.06.2025 16:54:57 | 1.5528 |  | 149 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 39.7443 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 42.7777
8005494147 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFK930-H4-219953127-Fider | 219953127 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:29:56 | 21.06.2025 15:40:18 | 0.17278 | 1 | 573 |  | 182 | 1 | 21 |  |  | 0 | 18.7656 | 0 | 5.8077 | 4.6129 | 2.5284 | 0 | 0 | 31.7146
8005494149 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BHN76-H1-2195050-Fider | 2195050 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:23:51 | 21.06.2025 17:53:29 | 2.4939 | 2 | 5619 |  | 95 | 1 | 486 | 1 | 2 | 0 | 2241.8813 | 0 | 164.5657 | 3.7001 | 991.397 | 23.3355 | 0.73148 | 3425.611
8005494151 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAB279-240603116-240603116-Fider | 240603116 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:29:50 | 21.06.2025 21:15:39 | 5.7636 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 20.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5725
8005494151 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | BAB279-240603116-240603116-Fider | 240603116 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:15:39 | 21.06.2025 21:29:02 | 0.22306 |  | 27 | [6 empty] | 0 | 0.83963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83963
8005494160 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT639-TR1 P1 B-331391830-Çıkış | 331391830 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:11:17 | 21.06.2025 17:16:32 | 3.0875 |  | 71 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 15.029 | 0 | 0.012359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0413
8005494160 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT639- P1 ANA ŞALTER-331391833-Çıkış | 331391833 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:16:32 | 21.06.2025 18:10:19 | 0.89639 |  | 238 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 15.9922 | 0 | 0.00043772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9926
8005494161 | 1 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT298-TR1 P1 B-331187479-Çıkış | 331187479 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:27:22 | 21.06.2025 16:21:44 | 0.90611 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.097121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097121
8005494161 | 2 | KIRIKKALE | SULAKYURT | TAT298- P1 ANA ŞALTER-331187477-Çıkış | 331187477 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:21:44 | 21.06.2025 16:48:54 | 0.45278 |  | 19 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0.61905 | 0 | 0 | 1.9311
8005494162 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC044-H4-331650268-Fider | 331650268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:39:37 | 21.06.2025 15:40:57 | 0.022222 |  | 39606 |  | 4 |  | 2773 | 1 | 3 | 0 | 137.4341 | 0 | 0.011176 | 0 | 66.1067 | 0.51314 | 0.29747 | 204.3626
8005494163 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD340-310424992-310424992-Fider | 310424992 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:59:00 | 21.06.2025 18:19:23 | 3.3397 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3836 | 0 | 0 | 0 | 10.3836
8005494164 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | SBH328-TR1 D-330209152-Çıkış | 330209152 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:41:12 | 21.06.2025 16:46:58 | 1.0961 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9786 | 0 | 0 | 1.9786
8005494177 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BHB77-H12-232515223-Fider | 232515223 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:47:21 | 21.06.2025 15:56:48 | 0.1575 | 16 | 7380 |  | 146 | 32 | 592 | 4 |  | 0.11036 | 129.7479 | 0 | 12.0686 | 122.4991 | 74.0595 | 22.6607 | 0 | 361.1462
8005494178 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | SCL676-TR1 H-204641390-Çıkış | 204641390 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:48:02 | 21.06.2025 20:13:32 | 0.425 |  | 24 | [6 empty] | 0 | 2.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2697
8005494189 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN423-TR1 P1 C-318427922-Çıkış | 318427922 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:45:34 | 21.06.2025 17:42:17 | 1.9453 |  | 43 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 12.8593 | 0 | 0 | 0 | 0.55745 | 0 | 0 | 13.4168
8005494189 | 2 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN423-TR1 P1 ANA ŞALTER-318427915-Çıkış | 318427915 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:42:17 | 21.06.2025 17:44:47 | 0.041667 |  | 94 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0.58601 | 0 | 0 | 0 | 0.01497 | 0 | 0 | 0.60098
8005494191 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TAD461-TR1 P1 C-304017162-Çıkış | 304017162 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:05:24 | 21.06.2025 22:46:41 | 7.6881 |  | 15 | [6 empty] | 0 | 15.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1396
8005494193 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH432-TR1 P1 H-327848964-Çıkış | 327848964 | Agac ve Dis Etkenler - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:39:48 | 21.06.2025 18:38:09 | 2.9725 |  | 399 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 190.7775 | 0 | 0 | 0 | 31.6112 | 0 | 0 | 222.3887
8005494205 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | BAA863-H3-4069529-Fider | 4069529 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:53:15 | 21.06.2025 16:04:29 | 0.18722 | 10 | 1 |  |  | 15 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5714 | 0 | 52.1131 | 0 | 69.6844
8005494212 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS484-TR1 P1 A-370029778-Çıkış | 370029778 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:51:01 | 21.06.2025 18:35:41 | 2.7444 |  | 84 |  | 1 |  | 7 |  |  | 0 | 48.4802 | 0 | 0.0024898 | 0 | 22.3146 | 0 | 0 | 70.7973
8005494222 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | BAA539-400282522-400282522-Fider | 400282522 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:50:18 | 21.06.2025 17:16:13 | 1.4319 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 1.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163
8005494225 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | TAA367-TR1 P1 B-246236061-Çıkış | 246236061 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:09:43 | 21.06.2025 18:01:44 | 2.8669 |  | 134 |  | 7 |  | 30 |  |  | 0 | 60.0339 | 0 | 6.0353 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 89.4992
8005494235 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB497-H3-331303407-Fider | 331303407 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:58:29 | 21.06.2025 16:44:08 | 0.76083 |  | 205 |  | 9 |  | 7 |  |  | 0 | 13.7871 | 0 | 9.2433 | 0 | 0.44148 | 0 | 0 | 23.4719
8005494239 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAH970-TR1 N-303525514-Çıkış | 303525514 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:03:30 | 21.06.2025 17:54:23 | 0.84806 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.57527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57527
8005494246 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC044-H4-331650270-Fider | 331650270 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:59:50 | 21.06.2025 16:02:42 | 0.047778 |  | 39652 |  | 4 |  | 2795 | 1 | 3 | 0 | 293.8053 | 0 | 0.02401 | 0 | 140.8206 | 0.98694 | 0.55862 | 436.1955
8005494249 | 1 | KIRIKKALE | YAHŞİHAN | TAT605-TR1 P1 B-331395924-Çıkış | 331395924 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:42:29 | 21.06.2025 21:48:16 | 6.0964 |  | 29 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 36.5293 | 0 | 2.5627 | 0 | 5.1139 | 0 | 0 | 44.2058
8005494250 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TFK789-214874067-214874067-Kofra | 214874067 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:35:10 | 21.06.2025 17:56:58 | 3.3633 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1996
8005494252 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | TAY685-TR1 P1 B-303876698-Çıkış | 303876698 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:22:11 | 21.06.2025 17:28:37 | 3.1072 |  | 43 | [6 empty] | 0 | 13.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8169
8005494256 | 1 | ANKARA | GÜDÜL | TAY369-TR1 P1 E-327723616-Çıkış | 327723616 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 13:19:51 | 21.06.2025 17:35:52 | 4.2669 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 4.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7767
8005494261 | 1 | BARTIN | MERKEZ | BAA983-H15-209639113-Fider | 209639113 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:03:24 | 21.06.2025 16:48:35 | 0.75306 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.9407 | 0 | 0 | 0 | 399.9407
8005494264 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE39-363052791-363052791-Fider | 363052791 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:02:00 | 21.06.2025 19:03:20 | 3.0222 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 9.6793 | 0 | 22.8564 | 0 | 18.3074 | 0 | 0 | 0 | 50.8431
8005494273 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | BAA501-321303228-321303228-Fider | 321303228 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:09:40 | 21.06.2025 17:59:31 | 0.83083 |  | 69 | [6 empty] | 0 | 8.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4583
8005494275 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFK989- P1 ANA ŞALTER-240896836-Çıkış | 240896836 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:56:53 | 21.06.2025 19:00:42 | 1.0636 |  | 39 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 10.4385 | 0 | 0 | 0 | 1.6266 | 0 | 0 | 12.0651
8005494277 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | THV951-TR1 P1 A-243553814-Çıkış | 243553814 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:59:42 | 21.06.2025 17:01:17 | 1.0264 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 1.7273 | 0 | 0.08492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122
8005494277 | 2 | KARABÜK | MERKEZ | THV951-TR1 P1 ANA ŞALTER-243553815-Çıkış | 243553815 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:01:17 | 21.06.2025 18:15:01 | 1.2289 |  | 16 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 3.5861 | 0 | 0.47173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0579
8005494279 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TBF708-TR1 P1 G-239261990-Çıkış | 239261990 | -Ekonomik Ömür - Muf Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:55:21 | 21.06.2025 19:09:42 | 0.23917 |  | 24 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 0.24252 | 0 | 0 | 1.0811
8005494280 | 1 | KASTAMONU | İNEBOLU | TAJ321-TR1 P1 D-200485464-Çıkış | 200485464 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:02:08 | 21.06.2025 18:03:24 | 1.0211 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 0.12294 | 0 | 0 | 1.4774
8005494282 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHF47-H1-2194865-Fider | 2194865 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:08:24 | 21.06.2025 17:35:16 | 1.4478 | 1 | 385 |  | 2 | 1 | 21 |  |  | 0 | 98.8672 | 0 | 0.33119 | 22.5224 | 49.4957 | 0 | 0 | 171.2164
8005494285 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP267-TR1 P1 D-328616398-Çıkış | 328616398 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:01:55 | 21.06.2025 17:24:09 | 1.3706 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.0628 | 0 | 0 | 0 | 0.35699 | 0 | 0 | 5.4198
8005494285 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP267-TR1 P1 ANA ŞALTER-328616396-Çıkış | 328616396 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:24:09 | 21.06.2025 17:36:51 | 0.21167 |  | 139 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 5.2325 | 0 | 0 | 0 | 0.51277 | 0 | 0 | 5.7453
8005494292 | 1 | ZONGULDAK | GÖKÇEBEY | TAN075-TR1 P1 D-318555729-Çıkış | 318555729 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:09:08 | 21.06.2025 19:25:29 | 3.2725 |  | 68 |  | 42 |  | 48 |  |  | 0 | 23.971 | 0 | 23.0637 | 0 | 41.3883 | 0 | 0 | 88.4229
8005494297 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB07-3192882-3192882-Fider | 3192882 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:40:52 | 21.06.2025 20:08:40 | 2.4633 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 3.0923 | 0 | 0 | 0 | 0.043167 | 0 | 0 | 3.1354
8005494312 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB495- P1 ANA ŞALTER-331300369-Çıkış | 331300369 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:07:20 | 21.06.2025 17:57:20 | 1.8333 |  | 14 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 6.3286 | 0 | 0.37174 | 0 | 1.5699 | 0 | 0 | 8.2702
8005494313 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAK434-TR1 D-311111215-Çıkış | 311111215 | Asiri Yuk - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:55:09 | 21.06.2025 17:12:26 | 1.2881 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0212 | 0 | 0 | 19.0212
8005494327 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT997-TR1 P1 C-331127028-Çıkış | 331127028 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:20:37 | 21.06.2025 17:11:37 | 0.85 |  | 27 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 4.0584 | 0 | 0.061987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1204
8005494337 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV453- P1 H-304085204-Çıkış | 304085204 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:31:13 | 21.06.2025 19:06:11 | 4.5828 |  | 124 | [6 empty] | 0 | 104.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.201
8005494340 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAP823-TR1 ANA ŞALTER-308474115-Çıkış | 308474115 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:17:53 | 21.06.2025 22:34:24 | 0.27528 |  | 26 | [6 empty] | 0 | 1.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9914
8005494347 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP573-TR1 P1 D-337000376-Çıkış | 337000376 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:21:33 | 21.06.2025 23:22:07 | 7.0094 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 4.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6905
8005494347 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP573- P1 ANA ŞALTER-337000381-Çıkış | 337000381 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:22:07 | 21.06.2025 23:31:59 | 0.16444 |  | 55 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 | 0.17468 | 0 | 0 | 1.4527
8005494356 | 1 | ÇANKIRI | ORTA | TFJ655- P1 ANA ŞALTER-219713921-Çıkış | 219713921 | Bakim Ihtiyaci - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:35:24 | 21.06.2025 18:27:59 | 0.87639 |  | 89 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 12.0107 | 0 | 0 | 0 | 0.023672 | 0 | 0 | 12.0344
8005494358 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS390-TR1 P1 B-337078748-Çıkış | 337078748 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:20:41 | 21.06.2025 17:44:16 | 1.3931 |  | 14 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 27.8739 | 0 | 0 | 0 | 27.3397 | 0 | 0 | 55.2137
8005494359 | 1 | ANKARA | MAMAK | TAA143- P1 ANA ŞALTER-301010904-Çıkış | 301010904 | Gerilim Düşüklüğü/Gerilim Yükselmesi - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:12:40 | 21.06.2025 18:03:21 | 2.8447 |  | 267 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 191.8747 | 0 | 0.54991 | 0 | 120.3576 | 0 | 0 | 312.7821
8005494363 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT980- P1 ANA ŞALTER-337067953-Çıkış | 337067953 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:13:44 | 21.06.2025 16:00:36 | 0.78111 |  | 76 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 11.0167 | 0 | 0.025237 | 0 | 0.43572 | 0 | 0 | 11.4777
8005494369 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB489-331135311-331135311-Fider | 331135311 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:12:02 | 21.06.2025 18:35:28 | 2.3906 |  | 11 |  | 1 | 2 | 8 |  |  | 0 | 6.8201 | 0 | 0.02099 | 13.3026 | 17.4472 | 0 | 0 | 37.5909
8005494369 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | BAB489-331135311-331135311-Fider | 331135311 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:35:28 | 21.06.2025 18:50:00 | 0.24222 |  | 11 |  | 1 | 2 | 8 |  |  | 0 | 0.646 | 0 | 0.0016284 | 1.1119 | 1.7677 | 0 | 0 | 3.5273
8005494374 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BHV63-H3-241526756-Fider | 241526756 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:37:23 | 21.06.2025 18:59:34 | 2.3697 |  | 104 |  |  |  | 19 |  |  | 0 | 43.3013 | 0 | 0 | 0 | 105.5692 | 0 | 0 | 148.8706
8005494377 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TAV310-313738416-313738416-Kofra | 313738416 | -Ekonomik Ömür - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 12:50:45 | 21.06.2025 17:22:58 | 4.5369 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 11.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1756
8005494383 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SAY136-TR1 B-304196753-Çıkış | 304196753 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:19:35 | 21.06.2025 17:31:02 | 0.19083 |  | 16 | [6 empty] | 0 | 0.64249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64249
8005494383 | 2 | ANKARA | ETİMESGUT | BEH08-TR1 P1 J-226338787-Çıkış | 226338787 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:31:02 | 21.06.2025 17:52:04 | 0.35056 |  | 80 | [6 empty] | 0 | 6.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3021
8005494388 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | TAT796-TR1 P1 D-331441300-Çıkış | 331441300 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:05:24 | 21.06.2025 19:02:40 | 2.9544 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 25.4625 | 0 | 0 | 0 | 0.28732 | 0 | 0 | 25.7498
8005494389 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | TBG317-TR1 P1 C-331450071-Çıkış | 331450071 | Agac ve Dis Etkenler - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:21:30 | 21.06.2025 23:13:33 | 6.8675 |  | 112 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 92.6927 | 0 | 0 | 0 | 30.4704 | 0 | 0 | 123.1631
8005494399 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP661-TR1 P1 C-328629782-Çıkış | 328629782 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:49:27 | 21.06.2025 19:38:03 | 2.81 |  | 53 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 17.5564 | 0 | 0 | 0 | 13.903 | 0 | 0 | 31.4594
8005494407 | 1 | ANKARA | POLATLI | BAA084-H4-364028414-Fider | 364028414 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:58:48 | 21.06.2025 17:08:19 | 0.15861 | 2 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0.051278 | 11.0577 | 2.2483 | 2.1118 | 0 | 0 | 0 | 15.4691
8005494421 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP333-TR1 P1 A-400309299-Çıkış | 400309299 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:45:15 | 21.06.2025 18:33:42 | 1.8075 |  | 74 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24.6278 | 0 | 0 | 0 | 0.072306 | 0 | 0 | 24.7001
8005494423 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-331587116-331587116-Fider | 331587116 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:36:14 | 21.06.2025 20:52:31 | 4.2714 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 11.8994 | 0 | 0 | 0 | 0.38559 | 0 | 0 | 12.285
8005494423 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BKK90-H3-241093645-Fider | 241093645 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:52:31 | 21.06.2025 21:23:16 | 0.5125 | 5 | 471 | 5 | 5 | 3 | 14 |  |  | 6.9795 | 31.5827 | 7.8514 | 5.0848 | 7.108 | 0.67013 | 0 | 0 | 59.2766
8005494425 | 1 | ANKARA | ETİMESGUT | SBD775-TR1 D-314856586-Çıkış | 314856586 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:53:37 | 21.06.2025 17:46:06 | 2.8747 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 5.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5953
8005494427 | 1 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH954-315743045-315743045-Fider | 315743045 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:07:02 | 21.06.2025 18:14:01 | 1.1164 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.0238 | 0 | 0 | 0 | 1.8868 | 0 | 0 | 8.9105
8005494427 | 2 | KASTAMONU | HANÖNÜ | TAH954-315743045-315743045-Fider | 315743045 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:14:01 | 21.06.2025 18:29:30 | 0.25806 |  | 44 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6318 | 0 | 0 | 0 | 0.42312 | 0 | 0 | 2.0549
8005494428 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP398-TR1 P1 A-28454873-Çıkış | 28454873 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:04:50 | 21.06.2025 18:27:47 | 1.3825 |  | 67 | [6 empty] | 0 | 16.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.491
8005494428 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP398-TR1 P1 ANA ŞALTER-28454864-Çıkış | 28454864 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:27:47 | 21.06.2025 18:55:38 | 0.46417 |  | 91 | [6 empty] | 0 | 7.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9963
8005494429 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG876-TR1 P1 A-331681511-Çıkış | 331681511 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:32:39 | 21.06.2025 17:32:58 | 1.0053 |  | 46 | [6 empty] | 0 | 7.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7601
8005494429 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG876- P1 ANA ŞALTER-331681513-Çıkış | 331681513 | Olumsuz Hava Sartlari - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:32:58 | 21.06.2025 18:16:40 | 0.72833 |  | 148 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 18.5904 | 0 | 0 | 0 | 0.60002 | 0 | 0 | 19.1905
8005494430 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BFG01-H7-233958217-Fider | 233958217 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:10:33 | 21.06.2025 17:23:08 | 0.20972 | 4 | 4430 |  | 18 | 7 | 283 | 2 |  | 2.4092 | 150.7337 | 0 | 8.1247 | 13.2406 | 30.3088 | 2.1831 | 0 | 207.0001
8005494430 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | BKS00-H2-245782427-Fider | 245782427 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:23:08 | 21.06.2025 18:20:00 | 0.94778 | 1 | 313 |  |  |  | 12 |  |  | 1.2648 | 46.152 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 49.1188
8005494431 | 1 | KASTAMONU | BOZKURT | TAJ065- P1 ANA ŞALTER-308138787-Çıkış | 308138787 | Agac ve Dis Etkenler - Armatür Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2025 18:21:20 | 24.06.2025 19:15:29 | 0.9025 |  | 82 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.4607 | 0 | 0 | 0 | 0.065082 | 0 | 0 | 7.5258
8005494434 | 1 | KASTAMONU | CİDE | SBA934-TR1 C-301663036-Çıkış | 301663036 | Agac ve Dis Etkenler - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:08:49 | 21.06.2025 20:13:40 | 3.0808 |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 3.7775 | 0 | 0 | 0 | 2.3419 | 0 | 0 | 6.1194
8005494435 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TDG089-308569497-308569497-Kofra | 308569497 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:50:17 | 21.06.2025 18:07:38 | 1.2892 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.87043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87043
8005494435 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB018-H1-309432796-Fider | 309432796 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:07:38 | 21.06.2025 19:19:47 | 1.2025 |  | 269 |  | 10 | 1 | 87 |  |  | 0 | 113.5603 | 0 | 5.5207 | 1.1896 | 38.2488 | 0 | 0 | 158.5194
8005494437 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM666-TR1 P1 C-386730447-Çıkış | 386730447 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:07:32 | 21.06.2025 21:46:21 | 4.6469 |  | 25 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 16.4961 | 0 | 0.52742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0235
8005494437 | 2 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM666- P1 ANA ŞALTER-243626557-Çıkış | 243626557 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:46:21 | 21.06.2025 22:00:17 | 0.23222 |  | 99 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 3.182 | 0 | 0.1046 | 0 | 0.00075073 | 0 | 0 | 3.2873
8005494438 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG893-TR1 P1 B-331684123-Çıkış | 331684123 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:00:30 | 21.06.2025 20:41:09 | 4.6775 |  | 52 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 41.6885 | 0 | 0 | 0 | 18.3422 | 0 | 0 | 60.0307
8005494440 | 1 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | TGS088-TR1 P1 B-237200182-Çıkış | 237200182 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:43:19 | 21.06.2025 19:21:16 | 2.6325 |  | 6 | [6 empty] | 0 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689
8005494442 | 1 | KARABÜK | ESKİPAZAR | BHH33-H4-233581510-Fider | 233581510 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:16:17 | 21.06.2025 17:27:00 | 0.17861 | 1 | 1180 |  | 23 | 5 | 31 | 1 |  | 0 | 25.6032 | 0 | 3.2159 | 9.2788 | 1.4158 | 12.0287 | 0 | 51.5425
8005494447 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ421-TR1 P1 A-301929918-Çıkış | 301929918 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:17:31 | 21.06.2025 17:53:35 | 0.60111 |  | 121 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 10.5628 | 0 | 0 | 0 | 0.057127 | 0 | 0 | 10.6199
8005494447 | 2 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ421-TR1 P1 ANA ŞALTER-301929884-Çıkış | 301929884 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:53:35 | 21.06.2025 18:11:08 | 0.2925 |  | 363 |  | 1 |  | 10 |  |  | 0 | 13.082 | 0 | 0.00025301 | 0 | 0.2877 | 0 | 0 | 13.3699
8005494448 | 1 | ANKARA | POLATLI | BHE41-H2-232255392-Fider | 232255392 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:20:28 | 21.06.2025 17:39:26 | 0.31611 | 7 | 183 | 40 | 1 | 7 | 25 |  | 1 | 4.3203 | 11.4599 | 136.3606 | 1.9414 | 28.8467 | 3.7445 | 0 | 0 | 186.6734
8005494450 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT267-TR1 P1 A-331183681-Çıkış | 331183681 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:18:24 | 21.06.2025 18:10:22 | 1.8661 |  | 14 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 6.3582 | 0 | 6.0277 | 0 | 5.0435 | 0 | 0 | 17.4294
8005494450 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT267- P1 ANA ŞALTER-331183679-Çıkış | 331183679 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:10:22 | 21.06.2025 18:23:21 | 0.21639 |  | 48 |  | 12 |  | 6 |  |  | 0 | 3.1482 | 0 | 6.946 | 0 | 1.4019 | 0 | 0 | 11.4962
8005494454 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BFK92-TR1 P1 B-235240253-Çıkış | 235240253 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:59:55 | 21.06.2025 17:45:00 | 2.7514 |  | 80 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 31.2424 | 0 | 0 | 0 | 15.2949 | 0 | 0 | 46.5373
8005494457 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP422-TR1 P1 D-328602499-Çıkış | 328602499 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:24:29 | 21.06.2025 20:54:47 | 3.505 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3809
8005494457 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP422- P1 ANA ŞALTER-328602497-Çıkış | 328602497 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:54:47 | 21.06.2025 21:10:59 | 0.27 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6863 | 0 | 0 | 0 | 0.16344 | 0 | 0 | 1.8497
8005494459 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SDV756-TR1 P_SDV756 C-209852177-Çıkış | 209852177 | Agac ve Dis Etkenler - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:16:23 | 21.06.2025 18:53:39 | 1.6211 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4864 | 0 | 0 | 5.4864
8005494469 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT318-TR1 P1 E-316788990-Çıkış | 316788990 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:31:59 | 21.06.2025 20:43:47 | 3.1967 |  | 141 |  | 1 |  | 11 |  |  | 0 | 68.9039 | 0 | 0.60447 | 0 | 12.3721 | 0 | 0 | 81.8804
8005494470 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL906-TR1 F-304156278-Çıkış | 304156278 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:30:02 | 21.06.2025 18:09:52 | 0.66389 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.55827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55827
8005494471 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | TEB525-TR1 P1 A-224710461-Çıkış | 224710461 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:35:08 | 21.06.2025 18:41:14 | 1.1017 |  | 8 | [6 empty] | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.236
8005494476 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAK755-TR1 P1 E-337015883-Çıkış | 337015883 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:58:55 | 21.06.2025 20:12:59 | 3.2344 |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 8.5205 | 0 | 0 | 0 | 0.66697 | 0 | 0 | 9.1874
8005494478 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TDC862-TR1 P1 B-331056004-Çıkış | 331056004 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:50:48 | 22.06.2025 0:08:04 | 7.2878 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 26.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1082
8005494482 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB498-TR1 P1 E-301331949-Çıkış | 301331949 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 14:13:50 | 21.06.2025 18:13:59 | 4.0025 |  | 31 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 23.7631 | 0 | 0 | 0 | 4.6634 | 0 | 0 | 28.4265
8005494483 | 1 | ANKARA | BALA | TBD087- P1 ANA ŞALTER-245959711-Çıkış | 245959711 | Olumsuz Hava Sartlari - İzolatör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:52:10 | 21.06.2025 21:01:09 | 5.1497 |  | 88 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 73.7889 | 0 | 0 | 0 | 3.3041 | 0 | 0 | 77.0931
8005494485 | 1 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | TAJ547-TR1 P1 B-319919006-Çıkış | 319919006 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:26:12 | 21.06.2025 19:10:57 | 1.7458 |  | 16 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.6921 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | 0 | 6.0819
8005494488 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | THS839- P1 ANA ŞALTER-241702225-Çıkış | 241702225 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:49:50 | 21.06.2025 21:39:13 | 4.8231 |  | 90 |  | 7 |  | 12 |  |  | 0 | 76.5017 | 0 | 3.6875 | 0 | 36.5217 | 0 | 0 | 116.7108
8005494495 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TDR387- P1 ANA ŞALTER-333411190-Çıkış | 333411190 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:32:10 | 21.06.2025 20:01:04 | 3.4817 |  | 75 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 45.2779 | 0 | 0 | 0 | 1.0101 | 0 | 0 | 46.288
8005494497 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC489-400801636-400801636-Fider | 400801636 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:29:55 | 21.06.2025 18:18:13 | 0.805 |  | 68 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 10.4975 | 0 | 0 | 0 | 0.13091 | 0 | 0 | 10.6284
8005494497 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAC489-400801636-400801636-Fider | 400801636 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:18:13 | 21.06.2025 18:32:35 | 0.23944 |  | 68 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 3.1349 | 0 | 0 | 0 | 0.038017 | 0 | 0 | 3.1729
8005494507 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SCH601-TR1 F-343291204-Çıkış | 343291204 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:52:49 | 21.06.2025 22:10:24 | 1.2931 |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 9.083 | 0 | 0 | 0 | 0.63177 | 0 | 0 | 9.7147
8005494511 | 1 | ANKARA | AKYURT | BHN72-308900146-308900146-Fider | 308900146 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:47:14 | 21.06.2025 21:23:11 | 3.5992 | 2 | [7 empty] | 38.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9842
8005494513 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBD483-TR1 P1 E-313796522-Çıkış | 313796522 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:36:23 | 21.06.2025 21:05:18 | 0.48194 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 2.495
8005494514 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BKU09-246329901-246329901-Fider | 246329901 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:51:42 | 21.06.2025 20:01:13 | 3.1586 |  | 10 | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 3.0693 | 0.20313 | 0 | 100.9148 | 1.2428 | 0 | 0 | 105.43
8005494514 | 2 | ANKARA | SİNCAN | BHS33-H18-235093682-Fider | 235093682 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:01:13 | 21.06.2025 20:44:44 | 0.72528 | 21 | 426 | 8 | 49 | 13 | 101 | 2 |  | 1.7665 | 62.7983 | 16.0992 | 49.3171 | 60.4204 | 31.8861 | 16.4308 | 0 | 238.7184
8005494518 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | THT170-TR1 P1 A-240159882-Çıkış | 240159882 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:15:41 | 21.06.2025 19:37:13 | 0.35889 |  | 11 | [6 empty] | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978
8005494526 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | BKK57-TR1 P1 C-240508867-Çıkış | 240508867 | Agac ve Dis Etkenler - İç Tesisat Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:59:11 | 21.06.2025 23:00:29 | 6.0217 |  | 111 | [6 empty] | 0 | 110.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9341
8005494533 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAL146-TR1 D-303952338-Çıkış | 303952338 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:12:38 | 21.06.2025 19:21:07 | 2.1414 |  | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 9.3162 | 0 | 0 | 0 | 0.63545 | 0 | 0 | 9.9516
8005494536 | 1 | KASTAMONU | AZDAVAY | TAG699-TR1 P1 B-238460550-Çıkış | 238460550 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:54:04 | 21.06.2025 21:04:00 | 3.1656 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 3.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2003
8005494538 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BHF52-H4-2195429-Fider | 2195429 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:08:02 | 21.06.2025 18:41:21 | 2.5553 |  | 1266 |  | 8 |  | 45 |  |  | 0 | 682.4316 | 0 | 3.8239 | 0 | 123.3314 | 0 | 0 | 809.5869
8005494539 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK682-TR1 P1 D-318452958-Çıkış | 318452958 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:03:23 | 21.06.2025 18:54:18 | 0.84861 |  | 52 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 10.5736 | 0 | 0.105 | 0 | 0.74933 | 0 | 0 | 11.428
8005494541 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP300-TR1 P1 C-235256262-Çıkış | 235256262 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:04:54 | 21.06.2025 19:38:20 | 1.5572 |  | 54 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 15.7593 | 0 | 0 | 0 | 0.71738 | 0 | 0 | 16.4767
8005494541 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP300-TR1 P1 ANA ŞALTER-28514223-Çıkış | 28514223 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:38:20 | 21.06.2025 19:43:59 | 0.094167 |  | 141 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.8078 | 0 | 0 | 0 | 0.077349 | 0 | 0 | 2.8852
8005494546 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN607-TR1 P1 D-318449437-Çıkış | 318449437 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:06:16 | 21.06.2025 18:34:05 | 0.46361 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.7567 | 0 | 0 | 0 | 0.020391 | 0 | 0 | 2.7771
8005494556 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT533- P1 D-331304686-Çıkış | 331304686 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:03:00 | 21.06.2025 19:03:10 | 1.0028 |  | 58 |  |  |  | 27 |  |  | 0 | 8.3809 | 0 | 0 | 0 | 28.5815 | 0 | 0 | 36.9623
8005494556 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT533- P1 ANA ŞALTER-331304691-Çıkış | 331304691 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:03:10 | 21.06.2025 19:55:20 | 0.86944 |  | 170 |  | 3 |  | 55 |  |  | 0 | 21.823 | 0 | 0.0022292 | 0 | 31.6999 | 0 | 0 | 53.5251
8005494558 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBH062-TR1 P1 B-309711683-Çıkış | 309711683 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:24:28 | 21.06.2025 19:39:09 | 2.2447 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.71507 | 0 | 0 | 0 | 4.7516 | 0 | 0 | 5.4667
8005494562 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG891-TR1 P1 B-331683715-Çıkış | 331683715 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:41:00 | 21.06.2025 19:02:36 | 0.36 |  | 76 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.2542 | 0 | 0 | 0 | 0.0013271 | 0 | 0 | 4.2556
8005494568 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TGL175-TR1 P1 C-331622361-Çıkış | 331622361 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:34:58 | 21.06.2025 19:23:22 | 1.8067 |  | 81 | [6 empty] | 0 | 27.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4774
8005494570 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | BAA295-310120888-310120888-Fider | 310120888 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:58:01 | 21.06.2025 20:00:05 | 0.034444 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005494571 | 1 | KARABÜK | SAFRANBOLU | BHE77-H5-203886296-Fider | 203886296 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:20:29 | 21.06.2025 18:33:32 | 0.2175 |  | 671 |  | 30 | 2 | 75 | 1 |  | 0 | 16.8145 | 0 | 1.6376 | 1.0232 | 4.9071 | 3.4266 | 0 | 27.8089
8005494572 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG883-TR1 P1 C-331682470-Çıkış | 331682470 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:14:32 | 22.06.2025 0:57:14 | 6.7117 |  | 55 | [6 empty] | 0 | 52.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6872
8005494573 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR642-TR1 P1 B-331659011-Çıkış | 331659011 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:36:55 | 21.06.2025 22:16:24 | 4.6581 |  | 84 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 62.8446 | 0 | 0 | 0 | 4.8431 | 0 | 0 | 67.6877
8005494575 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA143-TR1 P1 ANA ŞALTER-319058960-Çıkış | 319058960 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:20:17 | 21.06.2025 19:07:50 | 1.7925 |  | 91 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 18.6955 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0 | 20.5788
8005494579 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK829-TR1 P1 E-318422916-Çıkış | 318422916 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:14:06 | 21.06.2025 19:11:48 | 0.96167 |  | 21 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 | 2.2882 | 0 | 0.85695 | 0 | 0.88464 | 0 | 0 | 4.0298
8005494583 | 1 | ANKARA | POLATLI | SBL849-TR1 D-368034137-Çıkış | 368034137 | -Ekonomik Ömür - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:32:08 | 21.06.2025 19:16:11 | 0.73417 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0.001008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001008
8005494585 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT033-TR1 P1 ANA ŞALTER-308926385-Çıkış | 308926385 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:08:34 | 21.06.2025 22:26:39 | 5.3014 |  | 51 | [6 empty] | 0 | 41.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9407
8005494586 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT997-TR1 P1 C-331127028-Çıkış | 331127028 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:28:19 | 21.06.2025 21:14:04 | 2.7625 |  | 27 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 15.1084 | 0 | 0.22049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3289
8005494587 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG855-TR1 P1 B-327845816-Çıkış | 327845816 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:51:39 | 21.06.2025 20:50:26 | 2.9797 |  | 274 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 136.5624 | 0 | 0 | 0 | 14.1116 | 0 | 0 | 150.674
8005494592 | 1 | ANKARA | MAMAK | SCT183-TR1 C-219636717-Çıkış | 219636717 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:19:59 | 21.06.2025 21:13:09 | 3.8861 |  | 13 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 8.3951 | 0 | 0 | 0 | 21.2142 | 0 | 0 | 29.6093
8005494595 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH514-TR1 P1 D-331688032-Çıkış | 331688032 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:45:29 | 21.06.2025 19:53:57 | 3.1411 |  | 72 | [6 empty] | 0 | 33.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5559
8005494596 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | TAP316- P1 ANA ŞALTER-328619074-Çıkış | 328619074 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:15:13 | 21.06.2025 20:55:45 | 0.67556 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 4.0192 | 0 | 0 | 0 | 0.0016092 | 0 | 0 | 4.0208
8005494597 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TGT596-TR1 P1 E-237435027-Çıkış | 237435027 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:05:16 | 21.06.2025 20:57:32 | 0.87111 |  | 14 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0.43548 | 0 | 0 | 2.166
8005494600 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT129-TR1 P1 F-330995354-Çıkış | 330995354 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:21:35 | 21.06.2025 22:05:06 | 4.7253 |  | 33 | [6 empty] | 0 | 31.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2677
8005494600 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT129- P1 ANA ŞALTER-330995364-Çıkış | 330995364 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:05:06 | 21.06.2025 22:39:55 | 0.58028 |  | 76 |  | 3 |  | 2 |  |  | 0 | 7.2964 | 0 | 0.39824 | 0 | 3.2306 | 0 | 0 | 10.9252
8005494605 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | TAM922-TR1 P1 D-318514505-Çıkış | 318514505 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:37:29 | 21.06.2025 19:48:47 | 1.1883 |  | 19 | [6 empty] | 0 | 3.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7686
8005494611 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAE004-TR1 P1 D-305923752-Çıkış | 305923752 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:57:21 | 21.06.2025 21:50:05 | 4.8789 |  | 29 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 37.4716 | 0 | 0.30633 | 0 | 0.037907 | 0 | 0 | 37.8158
8005494611 | 2 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAE004-TR1 P1 ANA ŞALTER-305923787-Çıkış | 305923787 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:50:05 | 21.06.2025 21:53:04 | 0.049722 |  | 97 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0.95933 | 0 | 0.018072 | 0 | 0.022588 | 0 | 0 | 0.99999
8005494612 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SGK426-TR1 ANA ŞALTER-225939882-Çıkış | 225939882 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:06:18 | 21.06.2025 23:38:42 | 3.54 |  | 30 | [6 empty] | 0 | 21.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4236
8005494621 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAB021-240901343-240901343-Fider | 240901343 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:52:38 | 21.06.2025 19:57:02 | 3.0733 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.97434 | 0 | 0 | 0 | 14.5309 | 0 | 0 | 0 | 15.5053
8005494623 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT277- P1 ANA ŞALTER-245230413-Çıkış | 245230413 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:46:58 | 21.06.2025 20:15:34 | 1.4767 |  | 45 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.9115 | 0 | 0 | 0 | 0.87755 | 0 | 0 | 17.7891
8005494626 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB212-H1-4069639-Fider | 4069639 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:51:12 | 21.06.2025 18:52:38 | 0.023889 | 2 | 435 | 1 | 5 | 1 | 12 |  |  | 0.01059 | 1.0315 | 0.18041 | 0.015302 | 0.75852 | 0.044074 | 0 | 0 | 2.0404
8005494627 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT474- P1 ANA ŞALTER-331051913-Çıkış | 331051913 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:44:53 | 21.06.2025 23:14:06 | 4.4869 |  | 29 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 | 12.5699 | 0 | 0.49196 | 0 | 0.49001 | 0 | 0 | 13.5518
8005494628 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLD28-401039700-401039700-Fider | 401039700 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:16:47 | 21.06.2025 20:37:50 | 1.3508 |  | 49 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 11.6359 | 0 | 0.10786 | 0 | 1.9926 | 0 | 0 | 13.7364
8005494628 | 2 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLD28-401039700-401039700-Fider | 401039700 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:37:50 | 21.06.2025 20:55:29 | 0.29417 |  | 49 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 | 2.5988 | 0 | 0.022894 | 0 | 0.42645 | 0 | 0 | 3.0481
8005494629 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAB382-H7-246140345-Fider | 246140345 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:52:35 | 21.06.2025 19:03:23 | 0.18 | 9 | 329 | 22 | 6 | 4 | 34 |  |  | 20.1667 | 13.0493 | 42.8817 | 4.3698 | 7.1957 | 3.8712 | 0 | 0 | 91.5344
8005494638 | 1 | ANKARA | BALA | TBD947-TR1 P1 C-364022106-Çıkış | 364022106 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:50:10 | 21.06.2025 19:40:19 | 2.8358 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55469 | 0 | 0 | 0.55469
8005494640 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB473-331133843-331133843-Fider | 331133843 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:55:38 | 21.06.2025 20:59:17 | 2.0608 | 1 | 182 |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 4.2089 | 46.4083 | 0 | 0.015357 | 63.3183 | 2.7567 | 0 | 0 | 116.7075
8005494640 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB473-H5-331181669-Fider | 331181669 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:59:17 | 21.06.2025 21:50:31 | 0.85389 | 4 | 615 | 1 | 2 | 2 | 19 |  |  | 11.5205 | 76.962 | 0.98344 | 0.55161 | 30.3598 | 4.4435 | 0 | 0 | 124.8209
8005494640 | 3 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB473-331133843-331133843-Fider | 331133843 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:50:31 | 22.06.2025 1:55:21 | 4.0806 | 1 | 218 |  | 1 | 1 | 6 |  |  | 9.9535 | 98.0816 | 0 | 0.033085 | 140.2413 | 9.5221 | 0 | 0 | 257.8316
8005494642 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | THS827-TR1 P1 B-241274234-Çıkış | 241274234 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:58:29 | 21.06.2025 23:58:43 | 5.0039 |  | 157 |  |  |  | 13 |  |  | 0 | 60.601 | 0 | 0 | 0 | 4.6544 | 0 | 0 | 65.2553
8005494650 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT206-TR1 P1 E-331054982-Çıkış | 331054982 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:56:57 | 21.06.2025 21:39:39 | 2.7117 |  | 11 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 2.9239 | 0 | 0.26017 | 0 | 0.70285 | 0 | 0 | 3.8869
8005494650 | 2 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT206- P1 ANA ŞALTER-331054989-Çıkış | 331054989 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:39:39 | 21.06.2025 21:42:40 | 0.050278 |  | 41 |  | 6 |  | 4 |  |  | 0 | 0.2318 | 0 | 0.013822 | 0 | 0.021259 | 0 | 0 | 0.26688
8005494654 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFE811-H3-219976979-Fider | 219976979 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:03:53 | 21.06.2025 19:13:24 | 0.15861 |  | 1348 |  |  | 1 | 82 |  |  | 0 | 30.7374 | 0 | 0 | 5.853 | 20.2706 | 0 | 0 | 56.8609
8005494655 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAA831-H6-240015838-Fider | 240015838 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:04:40 | 21.06.2025 19:15:28 | 0.18 | 34 | 1164 | 118 | 27 | 30 | 84 |  |  | 7.548 | 29.514 | 226.6667 | 12.8688 | 27.3986 | 4.2902 | 0 | 0 | 308.2863
8005494664 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA978-H1-328627767-Fider | 328627767 | Bakim Ihtiyaci - Tesisat muayene | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:13:17 | 21.06.2025 21:27:59 | 1.245 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.2427 | 0 | 0 | 0 | 353.2427
8005494671 | 1 | ANKARA | AKYURT | TBC353-TR1 P1 K-304289235-Çıkış | 304289235 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:38:18 | 21.06.2025 19:37:31 | 0.98694 |  | 440 |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 77.3412 | 0 | 0 | 0 | 57.3768 | 0 | 0 | 134.718
8005494671 | 2 | ANKARA | AKYURT | TBC353-H4-304289194-Fider | 304289194 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:37:31 | 21.06.2025 20:50:33 | 1.2172 |  | 780 |  |  |  | 86 |  |  | 0 | 179.3134 | 0 | 0 | 0 | 185.3764 | 0 | 0 | 364.6898
8005494679 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BLC88-H8-242793874-Fider | 242793874 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:06:57 | 21.06.2025 20:20:30 | 1.2258 |  | 1222 |  |  |  | 21 |  |  | 0 | 239.7816 | 0 | 0 | 0 | 22.9621 | 0 | 0 | 262.7437
8005494680 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA449-H2-3183108-Fider | 3183108 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:36:58 | 21.06.2025 19:19:03 | 0.70139 | 2 | 1601 |  | 8 | 2 | 118 |  |  | 1.645 | 163.2442 | 0 | 2.2427 | 61.9382 | 14.788 | 0 | 0 | 243.8581
8005494680 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA456-3-26183250-Fider | 26183250 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:19:03 | 21.06.2025 19:33:26 | 0.23972 | 1 | 416 |  | 1 |  | 39 |  |  | 0.54661 | 19.8245 | 0 | 0.47169 | 0 | 1.7657 | 0 | 0 | 22.6085
8005494680 | 3 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA456-H1-319929018-Fider | 319929018 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:33:26 | 21.06.2025 21:33:00 | 1.9928 | 1 | 217 |  |  |  | 24 |  |  | 4.7751 | 102.5376 | 0 | 0 | 0 | 5.423 | 0 | 0 | 112.7357
8005494681 | 1 | KIRIKKALE | BAHŞİLİ | BAA547-H3-246242513-Fider | 246242513 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:03:20 | 21.06.2025 19:13:04 | 0.16222 | 18 | 4370 | 1 | 346 | 14 | 280 | 2 | 2 | 40.4268 | 139.7243 | 0.047629 | 11.056 | 15.6774 | 59.0537 | 1.1114 | 2.4959 | 269.5932
8005494681 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC169-H21-242007770-Fider | 242007770 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:13:04 | 21.06.2025 19:54:05 | 0.68361 | 18 | 4370 | 1 | 346 | 14 | 280 | 2 | 2 | 170.3603 | 588.8039 | 0.20071 | 46.5904 | 66.0653 | 248.8547 | 4.6834 | 10.518 | 1136.0768
8005494704 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFL085- P1 ANA ŞALTER-227462741-Çıkış | 227462741 | Agac ve Dis Etkenler - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:19:59 | 21.06.2025 21:05:48 | 1.7636 |  | 58 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 31.3971 | 0 | 0.51853 | 0 | 0.011799 | 0 | 0 | 31.9275
8005494705 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TFG718-TR1 P1 B-202535125-Çıkış | 202535125 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:28:40 | 21.06.2025 20:11:46 | 0.71833 |  | 35 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.6855 | 0 | 0 | 0 | 0.22675 | 0 | 0 | 4.9123
8005494713 | 1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ145-319036024-319036024-Kofra | 319036024 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:34:13 | 21.06.2025 22:05:06 | 2.5147 |  | 2 | [6 empty] | 0 | 0.87829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87829
8005494713 | 2 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | TAJ145-TR1 P1 ANA ŞALTER-28413883-Çıkış | 28413883 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:05:06 | 21.06.2025 22:37:52 | 0.54611 |  | 38 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6596
8005494714 | 1 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BJF19-386944602-386944602-Fider | 386944602 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:32:46 | 21.06.2025 20:29:07 | 0.93917 |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 1.2936 | 0 | 5.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5151
8005494714 | 2 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | BJF19-386944602-386944602-Fider | 386944602 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:29:07 | 21.06.2025 21:00:05 | 0.51611 |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.72735 | 0 | 2.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5305
8005494715 | 1 | ZONGULDAK | DEVREK | BAA589-H2-5488558-Fider | 5488558 | Agac ve Dis Etkenler - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:36:13 | 21.06.2025 19:37:50 | 0.026944 | 4 | 1729 |  | 11 | 3 | 105 |  |  | 0.0033886 | 4.7595 | 0 | 0.039393 | 0.83188 | 0.28464 | 0 | 0 | 5.9188
8005494717 | 1 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | TBF622-TR1 P1 E-331198645-Çıkış | 331198645 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:05:52 | 21.06.2025 20:25:49 | 1.3325 |  | 50 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 7.4142 | 0 | 0 | 0 | 0.14179 | 0 | 0 | 7.556
8005494720 | 1 | ANKARA | POLATLI | TBE028-TR1 P1 D-302248488-Çıkış | 302248488 | -Ekonomik Ömür - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:17:13 | 21.06.2025 21:58:37 | 2.69 |  | 11 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 7.5808 | 0 | 0 | 0 | 0.57605 | 0 | 0 | 8.1569
8005494721 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB489-331135502-331135502-Fider | 331135502 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:15:46 | 21.06.2025 21:59:18 | 2.7256 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.44419 | 0 | 0 | 0 | 33.7547 | 0 | 0 | 34.1989
8005494721 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BAB489-331135502-331135502-Fider | 331135502 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:59:18 | 21.06.2025 22:15:39 | 0.2725 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.04335 | 0 | 0 | 0 | 3.7471 | 0 | 0 | 3.7904
8005494724 | 1 | ANKARA | KEÇİÖREN | TDS198-TR1 P1 I-304020323-Çıkış | 304020323 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:30:11 | 21.06.2025 21:28:19 | 0.96889 |  | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 2.8429 | 0 | 0 | 0 | 0.45049 | 0 | 0 | 3.2934
8005494725 | 1 | ANKARA | KAHRAMANKAZAN | TAD335-H1-302219148-Fider | 302219148 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:46:00 | 21.06.2025 19:55:06 | 0.15167 | 14 | 321 | 5 | 37 | 7 | 54 | 1 | 1 | 8.1976 | 10.6416 | 2.4687 | 14.4138 | 5.3355 | 4.698 | 4.289 | 0 | 50.0441
8005494733 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGU919-232290137-232290137-Kofra | 232290137 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:34:05 | 21.06.2025 20:54:34 | 0.34139 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0.028786 | 0 | 0 | 0 | 0.020722 | 0 | 0 | 0.049508
8005494733 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | TGU919-TR1 C-246041041-Çıkış | 246041041 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:54:34 | 21.06.2025 21:07:21 | 0.21306 |  | 95 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 2.7371 | 0 | 0 | 0 | 0.75426 | 0 | 0 | 3.4914
8005494738 | 1 | ANKARA | POLATLI | BFK22-H6-342943857-Fider | 342943857 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:50:01 | 21.06.2025 19:53:43 | 0.061667 | 18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005494743 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAP441-TR1 P1 C-328605153-Çıkış | 328605153 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:37:37 | 21.06.2025 22:20:50 | 2.7203 |  | 42 | [6 empty] | 0 | 21.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2412
8005494745 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAK610-241831463-241831463-Fider | 241831463 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:29:11 | 21.06.2025 23:05:01 | 3.5972 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0379 | 0 | 0 | 0 | 77.0379
8005494745 | 2 | ZONGULDAK | ALAPLI | TAK610-241831463-241831463-Fider | 241831463 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:05:01 | 21.06.2025 23:17:58 | 0.21583 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5197 | 0 | 0 | 0 | 4.5197
8005494747 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD608-TR1 P1 D-304299769-Çıkış | 304299769 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:58:34 | 21.06.2025 22:40:17 | 6.6953 |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 16.5462 | 0 | 0 | 0 | 50.4937 | 0 | 0 | 67.0399
8005494747 | 2 | ANKARA | KALECİK | TBD608-TR1 P1 ANA ŞALTER-304299772-Çıkış | 304299772 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:40:17 | 21.06.2025 22:43:47 | 0.058333 |  | 17 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.13837 | 0 | 0 | 0 | 0.33236 | 0 | 0 | 0.47073
8005494748 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TAT552-TR1 P1 B-331442328-Çıkış | 331442328 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:41:05 | 21.06.2025 21:58:24 | 3.2886 |  | 8 |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 1.638 | 0 | 10.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2401
8005494761 | 1 | ZONGULDAK | ALAPLI | BDG002-H3-209078018-Fider | 209078018 | Bakim Ihtiyaci - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:04:11 | 21.06.2025 20:26:34 | 0.37306 |  | 1123 |  | 1 |  | 85 |  |  | 0 | 66.6399 | 0 | 0.087024 | 0 | 5.2752 | 0 | 0 | 72.0022
8005494765 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BJB06-H5-243229782-Fider | 243229782 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:03:52 | 21.06.2025 21:52:50 | 1.8161 | 3 | 808 |  | 9 | 4 | 114 | 2 | 1 | 2.3265 | 250.1838 | 0 | 4.6912 | 41.9229 | 54.7034 | 4.8954 | 2.8748 | 361.598
8005494766 | 1 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT305-TR1 P1 D-316787308-Çıkış | 316787308 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:02:26 | 21.06.2025 23:59:26 | 4.95 |  | 10 | [6 empty] | 0 | 13.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.282
8005494766 | 2 | KIRIKKALE | KESKİN | TAT318-H4-201827677-Fider | 201827677 | Olumsuz Hava Sartlari - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:59:26 | 22.06.2025 0:41:05 | 0.69417 |  | 990 |  | 30 | 3 | 161 | 2 |  | 0 | 81.1159 | 0 | 2.4524 | 5.9961 | 34.4345 | 57.1134 | 0 | 181.1122
8005494770 | 1 | ANKARA | BALA | TBC091-TR1 P1 B-313765726-Çıkış | 313765726 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:47:15 | 21.06.2025 21:20:58 | 0.56194 |  | 69 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 8.5421 | 0 | 0 | 0 | 7.4197 | 0 | 0 | 15.9618
8005494770 | 2 | ANKARA | BALA | TBC091-TR1 P1 ANA ŞALTER-313765719-Çıkış | 313765719 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:20:58 | 21.06.2025 21:27:51 | 0.11472 |  | 82 |  | 2 |  | 13 |  |  | 0 | 2.3502 | 0 | 0.008784 | 0 | 1.6874 | 0 | 0 | 4.0464
8005494777 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | BAB255-233042983-233042983-Fider | 233042983 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:04:39 | 21.06.2025 21:35:12 | 1.5092 |  | 118 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 23.8585 | 0 | 0 | 0 | 0.086183 | 0 | 0 | 23.9447
8005494777 | 2 | KARABÜK | EFLANİ | BAB255-233042983-233042983-Fider | 233042983 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:35:12 | 21.06.2025 21:44:14 | 0.15056 |  | 118 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.3678 | 0 | 0 | 0 | 0.0080771 | 0 | 0 | 2.3759
8005494782 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | BAB361-H5-327734575-Fider | 327734575 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:45:19 | 21.06.2025 21:39:53 | 0.90944 | 8 |  | 88 |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 464.8986 | 0 | 11.8903 | 0 | 0 | 0 | 476.789
8005494786 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT286- P1 B-331185859-Çıkış | 331185859 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:31:53 | 21.06.2025 20:43:19 | 1.1906 |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 5.8353 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 0 | 0 | 7.0176
8005494786 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT286- P1 ANA ŞALTER-331185862-Çıkış | 331185862 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:43:19 | 21.06.2025 20:49:10 | 0.0975 |  | 14 |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 | 0.79542 | 0 | 0.77848 | 0 | 0.095588 | 0 | 0 | 1.6695
8005494791 | 1 | KARABÜK | YENİCE | TAR616-TR1 P1 D-328669329-Çıkış | 328669329 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:16:39 | 21.06.2025 20:49:11 | 0.54222 |  | 27 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 2.6254 | 0 | 0.28707 | 0 | 0.083055 | 0 | 0 | 2.9956
8005494797 | 1 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAL976-TR1 P1 C-28368412-Çıkış | 28368412 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:10:58 | 21.06.2025 20:39:45 | 0.47972 |  | 12 | [6 empty] | 0 | 0.58485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58485
8005494797 | 2 | KASTAMONU | DOĞANYURT | TAL976- P1 ANA ŞALTER-28368397-Çıkış | 28368397 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:39:45 | 21.06.2025 21:08:38 | 0.48139 |  | 82 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6.8342 | 0 | 0 | 0 | 0.019644 | 0 | 0 | 6.8538
8005494799 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBB629-311175592-311175592-Kofra | 311175592 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:25:09 | 21.06.2025 21:32:01 | 0.11444 |  | 20 | [6 empty] | 0 | 0.54176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54176
8005494799 | 2 | ANKARA | GÖLBAŞI | SBB629- ANA ŞALTER-311175543-Çıkış | 311175543 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:32:01 | 21.06.2025 22:01:57 | 0.49889 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 3.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2866
8005494801 | 1 | ÇANKIRI | MERKEZ | TAK262-TR1 P1 A-319978017-Çıkış | 319978017 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:22:22 | 21.06.2025 20:58:38 | 0.60444 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53293 | 0 | 0 | 0.53293
8005494805 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT210-TR1 P1 B-331055503-Çıkış | 331055503 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:42:09 | 22.06.2025 0:47:49 | 5.0944 |  | 69 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 26.6751 | 0 | 0 | 0 | 3.8398 | 0 | 0 | 30.5149
8005494807 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR632-TR1 P1 B-331689197-Çıkış | 331689197 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:06:04 | 21.06.2025 22:32:46 | 2.445 |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 22.084 | 0 | 0 | 0 | 0.40131 | 0 | 0 | 22.4853
8005494809 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFK226-TR1 P1 C-214824700-Çıkış | 214824700 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:37:16 | 21.06.2025 23:27:10 | 5.8317 |  | 29 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 28.2358 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6754
8005494809 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TFK226-H3-214824696-Fider | 214824696 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:27:10 | 21.06.2025 23:37:27 | 0.17139 |  | 124 |  | 27 |  | 10 |  |  | 0 | 2.3964 | 0 | 0.16376 | 0 | 1.6719 | 0 | 0 | 4.232
8005494812 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAS364-TR1 P1 D-337076544-Çıkış | 337076544 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:25:04 | 21.06.2025 21:11:19 | 0.77083 |  | 30 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5.0143 | 0 | 0.00077656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0151
8005494814 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAK662- P1 ANA ŞALTER-318128732-Çıkış | 318128732 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:27:16 | 21.06.2025 22:03:35 | 1.6053 |  | 52 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 | 18.8859 | 0 | 0.36361 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 20.2694
8005494823 | 1 | ANKARA | KALECİK | TGH137-TR1 P1 F-232731954-Çıkış | 232731954 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:25:20 | 21.06.2025 21:21:41 | 3.9392 |  | 41 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 24.8171 | 0 | 0 | 0 | 10.9974 | 0 | 0 | 35.8145
8005494835 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | SHF314-TR1 P1 E-342916758-Çıkış | 342916758 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:43:32 | 21.06.2025 23:53:11 | 4.1608 |  | 5 |  |  |  | 16 |  |  | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 30.8749 | 0 | 0 | 33.411
8005494842 | 1 | ANKARA | NALLIHAN | TDP607-TR1 P1 F-309809508-Çıkış | 309809508 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:46:52 | 21.06.2025 22:54:31 | 0.1275 |  | 26 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.25421 | 0 | 0 | 0 | 0.24992 | 0 | 0 | 0.50413
8005494856 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | TAT737-TR1 P1 B-331226412-Çıkış | 331226412 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:35:09 | 22.06.2025 0:39:05 | 4.0656 |  | 3 | [6 empty] | 0 | 1.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899
8005494861 | 1 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-233341644-233341644-Fider | 233341644 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:45:21 | 21.06.2025 22:02:35 | 2.2872 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1.4004 | 0 | 0 | 0 | 3.1234 | 0 | 0 | 4.5239
8005494861 | 2 | ÇANKIRI | KURŞUNLU | BAB359-233341644-233341644-Fider | 233341644 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:02:35 | 21.06.2025 22:16:09 | 0.22611 |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.12218 | 0 | 0 | 0 | 0.15351 | 0 | 0 | 0.27568
8005494886 | 1 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT281-TR1 P1 B-331185336-Çıkış | 331185336 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:51:34 | 21.06.2025 21:01:04 | 0.15833 |  | 26 |  | 2 |  | 1 |  |  | 0 | 1.0696 | 0 | 0.11133 | 0 | 1.4983 | 0 | 0 | 2.6793
8005494886 | 2 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | TAT281- P1 ANA ŞALTER-331185334-Çıkış | 331185334 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:01:04 | 21.06.2025 21:04:28 | 0.056667 |  | 68 |  | 2 |  | 3 |  |  | 0 | 0.74365 | 0 | 0.037683 | 0 | 0.49154 | 0 | 0 | 1.2729
8005494889 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TDR634-TR1 P1 D-331840864-Çıkış | 331840864 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:58:05 | 22.06.2025 0:31:59 | 5.565 |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 12.6342 | 0 | 0.84874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.483
8005494890 | 1 | ANKARA | POLATLI | BLE17-349093366-349093366-Fider | 349093366 | Olumsuz Hava Sartlari - Direk Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:41:18 | 22.06.2025 1:23:09 | 4.6975 |  | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1.1903 | 0.18757 | 1.0155 | 13.8686 | 0 | 0 | 0 | 16.2619
8005494894 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BEH37- P1 ANA ŞALTER-331657054-Çıkış | 331657054 | Bakim Ihtiyaci - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 1:38:40 | 22.06.2025 2:58:58 | 1.3383 |  | 904 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 141.9984 | 0 | 0 | 0 | 69.746 | 0 | 0 | 211.7444
8005494895 | 1 | KASTAMONU | CİDE | TAH696-TR1 P1 C-238253595-Çıkış | 238253595 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:49:41 | 21.06.2025 21:38:41 | 0.81667 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 2.0205 | 0 | 0 | 0 | 0.00029208 | 0 | 0 | 2.0208
8005494898 | 1 | ANKARA | BEYPAZARI | SBA426-TR1 G-331697107-Çıkış | 331697107 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:43:05 | 21.06.2025 22:00:02 | 5.2825 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.82697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82697
8005494900 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SHY015-TR1 B-244909339-Çıkış | 244909339 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:37:25 | 21.06.2025 21:24:18 | 1.7814 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 7.3039 | 0 | 0 | 0 | 8.7918 | 0 | 0 | 16.0957
8005494902 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | SAC523-TR1 A-300618409-Çıkış | 300618409 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 15:36:52 | 21.06.2025 22:41:32 | 7.0778 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 4.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0754
8005494903 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN517-TR1 B-313221181-Çıkış | 313221181 | -Ekonomik Ömür - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:40:23 | 21.06.2025 22:39:36 | 0.98694 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0.68993 | 0 | 0 | 0 | 0.50793 | 0 | 0 | 1.1979
8005494914 | 1 | KARABÜK | MERKEZ | BAB073-H3-200901594-Fider | 200901594 | -3.Şahıs Kaynaklı Hasar - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:54:32 | 21.06.2025 21:20:22 | 0.43056 |  | 2679 |  | 70 | 2 | 67 | 1 |  | 0 | 153.2297 | 0 | 2.3752 | 17.0338 | 14.4453 | 35.6418 | 0 | 222.7259
8005494917 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | TAN599-TR1 P1 D-238125684-Çıkış | 238125684 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:50:22 | 21.06.2025 22:24:03 | 1.5614 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 5.5001 | 0 | 0 | 0 | 0.1751 | 0 | 0 | 5.6752
8005494919 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | TAF559-TR1 P1 ANA ŞALTER-312715828-Çıkış | 312715828 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:12:34 | 21.06.2025 22:47:36 | 3.5839 |  | 53 |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 23.7257 | 0 | 0 | 0 | 20.3487 | 0 | 0 | 44.0744
8005494928 | 1 | KIRIKKALE | KARAKEÇİLİ | TBG317-TR1 P1 D-331450070-Çıkış | 331450070 | Agac ve Dis Etkenler - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:57:37 | 21.06.2025 22:48:16 | 1.8442 |  | 49 | [6 empty] | 0 | 16.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0735
8005494929 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | TBD387-224707877-224707877-Kofra | 224707877 | Bakim Ihtiyaci - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:50:27 | 21.06.2025 22:36:51 | 0.77333 |  | 42 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 18.0904 | 0 | 0 | 0 | 3.2755 | 0 | 0 | 21.3658
8005494930 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG855-TR1 P1 B-327845816-Çıkış | 327845816 | Bakim Ihtiyaci - Direk Hasar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 0:40:10 | 22.06.2025 1:20:00 | 0.66389 |  | 274 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 23.9389 | 0 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 0 | 26.3322
8005494939 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG889-TR1 P1 D-331683457-Çıkış | 331683457 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:48:37 | 22.06.2025 1:54:27 | 5.0972 |  | 32 | [6 empty] | 0 | 28.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5492
8005494939 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG889-TR1 P1 ANA ŞALTER-331683461-Çıkış | 331683461 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 1:54:27 | 22.06.2025 1:58:16 | 0.063611 |  | 227 |  | 5 |  | 1 |  |  | 0 | 2.0423 | 0 | 0.029252 | 0 | 0.041893 | 0 | 0 | 2.1135
8005494942 | 1 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-350088385-350088385-Fider | 350088385 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:58:19 | 21.06.2025 22:38:53 | 1.6761 |  | 76 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 19.5038 | 0 | 0 | 0 | 2.5409 | 0 | 0 | 22.0447
8005494942 | 2 | ANKARA | HAYMANA | BAC486-350088385-350088385-Fider | 350088385 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:38:53 | 21.06.2025 22:50:01 | 0.18556 |  | 76 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0.36702 | 0 | 0 | 2.2084
8005494946 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBH514-TR1 P1 D-331688032-Çıkış | 331688032 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:52:41 | 21.06.2025 21:56:49 | 1.0689 |  | 72 | [6 empty] | 0 | 12.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0755
8005494954 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | TBG890-TR1 P1 C-331683547-Çıkış | 331683547 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:30:22 | 21.06.2025 22:51:21 | 2.3497 |  | 28 | [6 empty] | 0 | 13.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6889
8005494958 | 1 | ANKARA | MAMAK | TFK989-TR1 P1 D-240896826-Çıkış | 240896826 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:27:05 | 21.06.2025 23:18:09 | 0.85111 |  | 18 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 2.9077 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 0 | 4.163
8005494966 | 1 | ANKARA | BALA | TBC989-TR1 P1 D-364015255-Çıkış | 364015255 | Olumsuz Hava Sartlari - Şalter Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:21:24 | 21.06.2025 23:23:47 | 3.0397 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 5.9479 | 0 | 0 | 0 | 2.2574 | 0 | 0 | 8.2053
8005494967 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TAT993-317367936-317367936-Kofra | 317367936 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:16:00 | 21.06.2025 22:00:00 | 0.73333 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.86336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86336
8005494971 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD408-TR1 P1 C-313788516-Çıkış | 313788516 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:03:40 | 21.06.2025 23:37:19 | 3.5608 |  | 85 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 25.7223 | 0 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 29.0467
8005494974 | 1 | KASTAMONU | MERKEZ | BEP11-H3-219893989-Fider | 219893989 | -Yangın (Şebeke Harici) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:25:31 | 21.06.2025 21:51:00 | 0.42472 |  | 270 | 8 | 20 | 1 | 31 |  | 1 | 0 | 35.0641 | 65.8187 | 12.2271 | 0.57023 | 2.7763 | 0 | 2.0882 | 118.5446
8005494974 | 2 | KASTAMONU | MERKEZ | TAG469-TR1 P1 ANA ŞALTER-300917725-Çıkış | 300917725 | -Yangın (Şebeke Harici) - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:51:00 | 21.06.2025 22:05:49 | 0.24694 |  | 23 |  | 4 |  | 3 |  |  | 0 | 1.4696 | 0 | 1.4489 | 0 | 0.25471 | 0 | 0 | 3.1732
8005494976 | 1 | ANKARA | KALECİK | TBD255-TR1 P1 C-304296353-Çıkış | 304296353 | Bakim Ihtiyaci - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 17:29:55 | 21.06.2025 23:10:58 | 5.6842 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.5646 | 0 | 0 | 0 | 0.44972 | 0 | 0 | 2.0143
8005494978 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-233195594-233195594-Fider | 233195594 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:27:01 | 21.06.2025 22:03:37 | 1.61 |  | 25 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 4.634 | 0 | 0 | 0 | 11.9218 | 0 | 0 | 16.5557
8005494978 | 2 | ANKARA | ÇUBUK | BLG93-233195594-233195594-Fider | 233195594 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:03:37 | 21.06.2025 22:13:09 | 0.15889 |  | 25 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 0.28736 | 0 | 0 | 0 | 0.6932 | 0 | 0 | 0.98056
8005494984 | 1 | ANKARA | MAMAK | SAB294-TR1 ANA ŞALTER-343293524-Çıkış | 343293524 | -Ekonomik Ömür - Rekortman (YBH) Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:03:53 | 21.06.2025 22:28:24 | 0.40861 |  | 164 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 11.4506 | 0 | 0 | 0 | 0.28732 | 0 | 0 | 11.7379
8005494997 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC72-244062999-244062999-Fider | 244062999 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:16:05 | 21.06.2025 23:23:17 | 2.12 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 11.1781 | 0 | 0 | 0 | 0.30008 | 0 | 0 | 11.4782
8005494997 | 2 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BLC72-244062999-244062999-Fider | 244062999 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:23:17 | 21.06.2025 23:33:07 | 0.16389 |  | 46 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0.7943 | 0 | 0 | 0 | 0.017601 | 0 | 0 | 0.8119
8005495002 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBE929- P1 ANA ŞALTER-331503010-Çıkış | 331503010 | Bakim Ihtiyaci - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 5:11:01 | 22.06.2025 5:43:44 | 0.54528 |  | 703 |  | 1 |  | 24 |  |  | 0 | 36.8074 | 0 | 0.0010941 | 0 | 8.6273 | 0 | 0 | 45.4358
8005495014 | 1 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM347-318157908-318157908-Kofra | 318157908 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:41:31 | 21.06.2025 22:45:25 | 1.065 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6544
8005495014 | 2 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM347-TR1 P1 D-328650388-Çıkış | 328650388 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:45:25 | 21.06.2025 23:04:45 | 0.32222 |  | 170 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 8.1647 | 0 | 0 | 0 | 4.5755 | 0 | 0 | 12.7401
8005495014 | 3 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM347-318157908-318157908-Kofra | 318157908 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:04:45 | 22.06.2025 1:39:32 | 2.5797 |  | 13 | [6 empty] | 0 | 3.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4619
8005495014 | 4 | ZONGULDAK | MERKEZ | TAM347-TR1 P1 D-328650388-Çıkış | 328650388 | Agac ve Dis Etkenler - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 1:39:32 | 22.06.2025 2:04:05 | 0.40917 |  | 170 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 9.2526 | 0 | 0 | 0 | 4.7468 | 0 | 0 | 13.9995
8005495016 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BEL45-H4-219826774-Fider | 219826774 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:46:28 | 21.06.2025 21:58:47 | 0.20528 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8005495018 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | SDV219-TR1 E-209544890-Çıkış | 209544890 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:45:12 | 22.06.2025 2:09:35 | 4.4064 |  | 163 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 87.8109 | 0 | 0 | 0 | 1.3145 | 0 | 0 | 89.1254
8005495021 | 1 | ANKARA | SİNCAN | TGH593- P1 ANA ŞALTER-235034365-Çıkış | 235034365 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:43:23 | 21.06.2025 22:37:33 | 2.9028 |  | 84 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 46.8474 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 49.9605
8005495030 | 1 | ÇANKIRI | ELDİVAN | BLC60-H1-243453277-Fider | 243453277 | Olumsuz Hava Sartlari - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 18:51:14 | 21.06.2025 18:54:17 | 0.050833 | 6 | 3534 | 7 | 124 | 9 | 89 |  |  | 0.069714 | 19.7837 | 6.3273 | 1.3848 | 3.1855 | 4.0837 | 0 | 0 | 34.8347
8005495058 | 1 | ANKARA | SİNCAN | SAU658-TR1 B-306469989-Çıkış | 306469989 | Bakim Ihtiyaci - İletken Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:58:56 | 22.06.2025 1:45:50 | 1.7817 |  | 301 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 82.8821 | 0 | 0 | 0 | 1.8308 | 0 | 0 | 84.713
8005495064 | 1 | ANKARA | YENİMAHALLE | TAE006-TR1 P1 D-305925136-Çıkış | 305925136 | -Ekonomik Ömür - Kablo Başlığı/Papuç Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 16:12:36 | 21.06.2025 23:14:11 | 7.0264 |  | 77 |  | 6 |  | 12 |  |  | 0 | 112.6067 | 0 | 121.3622 | 0 | 4.4908 | 0 | 0 | 238.4597
8005495066 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA550-240027242-240027242-Fider | 240027242 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:09:25 | 21.06.2025 22:37:36 | 0.46972 |  | 275 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 11.4914 | 0 | 0 | 0 | 2.2681 | 0 | 0 | 13.7595
8005495066 | 2 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA550-240027242-240027242-Fider | 240027242 | Bakim Ihtiyaci - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:37:36 | 21.06.2025 22:49:37 | 0.20028 |  | 275 |  | 1 |  | 6 |  |  | 0 | 4.8996 | 0 | 0 | 0 | 0.96708 | 0 | 0 | 5.8667
8005495072 | 1 | ANKARA | GÖLBAŞI | BAA152-201479950-201479950-Fider | 201479950 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:46:40 | 22.06.2025 0:05:00 | 4.3056 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 4.6854 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 4.5929 | 0 | 0 | 20.6982
8005495085 | 1 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-331110332-331110332-Fider | 331110332 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 21:37:56 | 21.06.2025 23:44:24 | 2.1078 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.47521 | 0 | 0.47982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95503
8005495085 | 2 | KIRIKKALE | MERKEZ | BAC042-331110332-331110332-Fider | 331110332 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:44:24 | 22.06.2025 0:04:14 | 0.33056 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0.071871 | 0 | 0.071052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14292
8005495089 | 1 | KARABÜK | EFLANİ | TAR444-TR1 P1 ANA ŞALTER-305421213-Çıkış | 305421213 | Bakim Ihtiyaci - Kontaktör Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 19:03:02 | 22.06.2025 19:25:40 | 0.37722 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 0.73545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73545
8005495096 | 1 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ910-TR1 P1 B-241285011-Çıkış | 241285011 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:39:04 | 21.06.2025 23:42:17 | 1.0536 |  | 37 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 4.7582 | 0 | 0 | 0 | 0.80841 | 0 | 0 | 5.5666
8005495096 | 2 | KASTAMONU | TOSYA | TAJ910-TR1 P1 ANA ŞALTER-241285006-Çıkış | 241285006 | -Ekonomik Ömür - Direk Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:42:17 | 22.06.2025 0:11:27 | 0.48611 |  | 120 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 7.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.35396 | 0 | 0 | 7.3675
8005495099 | 1 | KIRIKKALE | DELİCE | TAT207-TR1 P1 D-244703255-Çıkış | 244703255 | Olumsuz Hava Sartlari - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:30:41 | 22.06.2025 1:28:26 | 2.9625 |  | 57 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 11.8025 | 0 | 0.46082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2633
8005495105 | 1 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA135-TR1 P1 D-315165973-Çıkış | 315165973 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:32:10 | 21.06.2025 23:16:12 | 0.73389 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 0.67966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67966
8005495105 | 2 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | TBA135- P1 ANA ŞALTER-315165964-Çıkış | 315165964 | Kus/Yabani Hayvan Kaynakli - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:16:12 | 21.06.2025 23:30:42 | 0.24167 |  | 32 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0.91995 | 0 | 0.47002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39
8005495107 | 1 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | BAA558-H3-318430122-Fider | 318430122 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:46:07 | 21.06.2025 22:57:07 | 0.18333 |  | 2294 | 3 | 9 | 4 | 347 |  | 1 | 0 | 61.5125 | 2.1886 | 2.0805 | 11.7519 | 15.4477 | 0 | 0.25371 | 93.2348
8005495109 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TBB066-TR1 P1 B-331335038-Çıkış | 331335038 | Bakim Ihtiyaci - Lamba Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2025 22:41:22 | 23.06.2025 23:23:19 | 0.69917 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 2.4617 | 0 | 0 | 0 | 4.0067 | 0 | 0 | 6.4683
8005495117 | 1 | KASTAMONU | DEVREKANİ | BAA453-4-3183037-Fider | 3183037 | Agac ve Dis Etkenler - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 20:06:13 | 21.06.2025 20:21:00 | 0.24639 |  | 601 |  | 2 | 2 | 20 |  |  | 0 | 15.3619 | 0 | 0.038231 | 21.4704 | 0.70541 | 0 | 0 | 37.5759
8005495128 | 1 | ANKARA | ÇAMLIDERE | BAA835-H9-303888219-Fider | 303888219 | Bakim Ihtiyaci - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:10:12 | 21.06.2025 23:11:40 | 0.024444 | 41 | 10294 | 1 | 17 | 34 | 363 | 4 | 5 | 3.3964 | 28.3412 | 0.01006 | 0.034085 | 5.016 | 5.2442 | 0.4659 | 0 | 42.5078
8005495144 | 1 | KASTAMONU | ABANA | BAA934-H3-26183958-Fider | 26183958 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:13:45 | 21.06.2025 23:25:12 | 0.19083 | 3 | 2421 |  |  | 5 | 154 |  |  | 1.4202 | 50.2454 | 0 | 0 | 1.9458 | 2.713 | 0 | 0 | 56.3243
8005495154 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | TBB498-TR1 P1 E-301331949-Çıkış | 301331949 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 2:54:10 | 22.06.2025 3:28:38 | 0.57444 |  | 31 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 2.6642 | 0 | 0 | 0 | 0.56367 | 0 | 0 | 3.2279
8005495155 | 1 | ANKARA | ÇUBUK | BAC032-226065535-226065535-Fider | 226065535 | -Ekonomik Ömür - Sigorta Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 22:23:33 | 22.06.2025 1:14:32 | 2.8497 | [5 empty] | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9389 | 0 | 0 | 8.9389
8005495167 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAC099-H7-331614470-Fider | 331614470 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:28:28 | 21.06.2025 23:38:34 | 0.16833 | 3 |  | 3 |  | 7 |  | 1 |  | 0 | 0 | 3.1095 | 0 | 9.9865 | 0 | 1.3099 | 0 | 14.4059
8005495186 | 1 | ANKARA | BALA | TBC966-371019158-371019158-Kofra | 371019158 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 19:46:34 | 22.06.2025 1:25:20 | 5.6461 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0.96757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96757
8005495186 | 2 | ANKARA | BALA | TBC966-TR1 P1 C-364013552-Çıkış | 364013552 | Olumsuz Hava Sartlari - Kablo Kopma/Sıyrılma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 1:25:20 | 22.06.2025 2:38:42 | 1.2228 |  | 31 | [6 empty] | 0 | 6.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2509
8005495196 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA806-H6-304093879-Fider | 304093879 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2025 23:25:50 | 22.06.2025 1:02:53 | 1.6175 |  | 11643 |  |  | 1 | 127 |  |  | 0 | 3355.1623 | 0 | 0 | 27.6397 | 344.2907 | 0 | 0 | 3727.0928
8005495196 | 2 | ANKARA | SİNCAN | TGG938-H2-232567479-Fider | 232567479 | - Besleme Rejimi - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 1:02:53 | 22.06.2025 1:33:08 | 0.50417 |  | 2114 |  |  | 1 | 20 |  |  | 0 | 156.0765 | 0 | 0 | 8.0975 | 12.5929 | 0 | 0 | 176.7669
8005495236 | 1 | ANKARA | MAMAK | BAA142-1-743708-Fider | 743708 | Bakim Ihtiyaci - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 1:30:37 | 22.06.2025 1:52:00 | 0.35639 |  | 935 |  |  |  | 67 |  |  | 0 | 68.1668 | 0 | 0 | 0 | 11.9778 | 0 | 0 | 80.1447
8005495259 | 1 | ANKARA | AYAŞ | BKR32-H9-240351509-Fider | 240351509 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 0:20:11 | 22.06.2025 0:31:50 | 0.19417 | 1 | 464 |  | 7 |  | 52 |  |  | 4.1355 | 30.246 | 0 | 1.8086 | 0 | 5.283 | 0 | 0 | 41.4731
8005495260 | 1 | ZONGULDAK | EREĞLİ | BAA652-H7-318580268-Fider | 318580268 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 0:19:13 | 22.06.2025 0:20:29 | 0.021111 | 29 | 18253 | 2 | 39 | 31 | 2012 | 17 | 5 | 1.2498 | 49.8718 | 0.43521 | 0.81888 | 4.2291 | 14.4595 | 13.6666 | 0.51679 | 85.2478
8005495266 | 1 | BARTIN | MERKEZ | TFL070-TR1 P1 A-219492894-Çıkış | 219492894 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 0:22:35 | 22.06.2025 2:06:43 | 1.7356 |  | 69 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 15.6272 | 0 | 0 | 0 | 0.80652 | 0 | 0 | 16.4337
8005495266 | 2 | BARTIN | MERKEZ | TFL070-TR1 P1 ANA ŞALTER-219492887-Çıkış | 219492887 | Olumsuz Hava Sartlari - İletken Kopma/Sıyrılma/Sehim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 2:06:43 | 22.06.2025 3:59:06 | 1.8731 |  | 87 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20.2678 | 0 | 0 | 0 | 0.82244 | 0 | 0 | 21.0903
8005495273 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BFJ43-H21-304280668-Fider | 304280668 | -Ekonomik Ömür - Yer altı Kablosunun beslendiği yer | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 0:24:17 | 22.06.2025 2:18:00 | 1.8953 | 2 | 75 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 |  | 0.54081 | 19.1772 | 0.025043 | 1.1141 | 70.5044 | 2.7131 | 596.8985 | 0 | 690.9732
8005495277 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H5-232891175-Fider | 232891175 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 0:33:58 | 22.06.2025 0:36:23 | 0.040278 |  | 8627 |  | 4 |  | 404 |  |  | 0 | 56.2229 | 0 | 0.051075 | 0 | 8.8135 | 0 | 0 | 65.0875
8005495280 | 1 | ANKARA | AKYURT | BDG06-H1-208868674-Fider | 208868674 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 0:35:15 | 22.06.2025 0:46:14 | 0.18306 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.3718 | 0 | 376.3718
8005495293 | 1 | ANKARA | ALTINDAĞ | BAA729-H2-743003-Fider | 743003 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 0:47:43 | 22.06.2025 1:14:24 | 0.44472 | [5 empty] | 4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3275 | 0 | 17.9899 | 39.3175
8005495296 | 1 | ANKARA | SİNCAN | BAA778-H5-232891175-Fider | 232891175 | -SCADA - MANEVRA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 0:51:07 | 22.06.2025 0:52:34 | 0.024167 |  | 8627 |  | 4 |  | 404 |  |  | 0 | 33.7338 | 0 | 0.030645 | 0 | 5.2881 | 0 | 0 | 39.0525
8005495297 | 1 | ANKARA | ÇANKAYA | SAN785-TR1 B-306449059-Çıkış | 306449059 | -Ekonomik Ömür - Ölçü Devre Kontrol | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 0:06:10 | 22.06.2025 1:37:44 | 1.5261 |  | 6 |  |  |  | 14 |  |  | 0 | 1.0487 | 0 | 0 | 0 | 20.2635 | 0 | 0 | 21.3122
8005495298 | 1 | ANKARA | PURSAKLAR | BAB006-H6-313776743-Fider | 313776743 | -Ekonomik Ömür - Kesici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2025 0:24:53 | 22.06.2025 2:03:00 | 1.6353 | 15 | 44 |  |  | 16 | 90 | 8 | 2 | 108.1573 | 33.5617 | 0 | 0 | 300.7517 | 179.3087 | 5609.81 | 1.4243 | 6233.0138