## Sayfa1
Başkent Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2021-Nisan)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 102977 | OG_ZONGULDAK_ÇAYCUMA_ÇAYCUMA TM_ALİBÜYÜK - OSMANLI FİDERİ_BASI_Kök fideri başı | Havai | BCV65-4 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1
2 | 102978 | OG_ANKARA_ETİMESGUT_SANAYİ TM_GUVERCINLIK FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TAE427-2 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | GERİLİM DENGESİZLİĞİ | İLGİLİ ENH'DA SEVİYE1 SONRASINDA SEVİYE2 BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILMASI PLANLANMIŞTIR. KEŞİF ÇALIŞMASI SONRASINDA FİDER ÜZERİNDEKİ XLPE YER ALTI KABLOLARININ BAĞLANTI NOKTALARINDAKİ KLEMENSLERİN VE BAĞLANTILARININ KONTROL EDİLMESİ PLANLANMIŞTIR. FİDER ÜZERİNDE BULUNAN ARIZA KAYNAĞI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN İZOLATÖRLERİN DEĞİŞİM İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. | FİDER ÜZERİNDE BULUNAN, BAA255 CBS NUMARALI BİNADA SEVİYE1 VE SEVİYE2 BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTR.
3 | 102979 | OG_ANKARA_MAMAK_İMRAHOR TM_BIRLIK-12 FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TAE743-1 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1
4 | 102980 | OG_ANKARA_KEÇİÖREN_HASKÖY TM_BAHÇE İÇİ KABİN FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TAD537-2 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 102981 | OG_ANKARA_SİNCAN_SİNCAN TM_TÖREKENT TR-1 FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TBJ189-3 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | GERİLİM DENGESİZLİĞİ | OG YER ALTI KABLO YENİLEME İŞLEMİ PLANLANMIŞTIR. | OG KABLO ÜZERİNDE ÇOK FAZLA EK VAR. FİDER GÜZERGAHINDA YAPILAN İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA KABLO ÇOK FAZLA DIŞSAL HASAR ALDI. AYRICA KABLO KESİTİ 3X(1X95) CU OLUP ARIZA DURUMLARINDA AŞIRI YÜKLENMEYE MARUZ KALMAKTADIR. BU DA KABLONUN AŞIRI ISINMASINA VE ZARAR GÖRMESİNE SEBEP OLMAKTADIR. YATIRIM BİRİMİNE KABLO YENİLENMESİ İÇİN TALEPTE BULUNULMUŞTUR.
6 | 102982 | OG_KIRIKKALE_MERKEZ_KIRIKKALE TM_KIRIKKALE TM 1 GİRİŞ_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAC044-23 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
7 | 102663 | OG_ZONGULDAK_CAYCUMA_ÇAYCUMA TM_ORTASI_DM fideri ortası | Yeraltı | BEP01-17 | 2020-06-10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4
8 | 102956 | OG_ANKARA_KEÇİÖREN_OVACIK TM_ETLIK-1_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA224-4 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 102957 | OG_ANKARA_BEYPAZARI_BEYPAZARI TM_OĞUZKENT FİDERİ_BASI_Kök fideri başı | Havai | TAS209-9 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1
10 | 102958 | OG_ANKARA_YENİMAHALLE_MALTEPE GİS_BAHCE FIDERI_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA131-3 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 102960 | OG_ANKARA_BEYPAZARI_BEYPAZARI TM_TR20061 FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Havai | TAS209-9 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 1
12 | 102961 | OG_ZONGULDAK_MERKEZ_ZONGULDAK TM_TR-101 CANSU KOKAKSU FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA951-11 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | 102962 | OG_ANKARA_KALECİK_KALECİK TM_CIFTLIK KOK FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAB354-3 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | HATTIN UZUN, KIRSAL VE HAVAİ HAT OLMASINDAN KAYNAKLI GERİLİM DENGESİZLİĞİ | HATTA GEREKLİ KONTROL VE BAKIM YAPILACAKTIR. | YATIRIM KAPSAMINDA (BAŞKENT EDAŞ) DAĞITIM HATLARININ YENİLENMESİ PLANLANMIŞTIR.
14 | 102965 | OG_ZONGULDAK_MERKEZ_YENİKOZLU TM_TR-2 İHSANİYE FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA992-9 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 102967 | OG_ZONGULDAK_MERKEZ_YENİKOZLU TM_TR 20-22 FİDERİ_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BFG13-1 | 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 102968 | OG_ZONGULDAK_EREĞLİ_BÖLÜCEK TM_TR-109 SÜLEYMANLAR FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BCR35-2 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 102969 | OG_ANKARA_ÇANKAYA_MALTEPE GİS_SSK RANT FIDERI_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BEJ99-8 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | 102970 | OG_ANKARA_KEÇİÖREN_BAĞLUM TM_KAVACIK VILLALARI FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA345-17 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
19 | 102971 | OG_ANKARA_ÇANKAYA_YILDIZ TM_AYRANCI FIDERI_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA726-14 | 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | 102972 | OG_ANKARA_YENİMAHALLE_MACUNKÖY TM_KARŞIYAKA 2 FIDERI_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA187-10 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
21 | 102973 | OG_ANKARA_KALECİK_KALECİK TM_CANDIR KOK FIDERI_BASI_Kök fideri başı | Havai | BAB413-5 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | HATTIN UZUN, KIRSAL VE HAVAİ HAT OLMASINDAN KAYNAKLI GERİLİM DENGESİZLİĞİ. | HATTA GEREKLİ KONTROL VE BAKIM YAPILACAKTIR. | 2021 YILINDA YÜZBEY KÖK MODÜLER HÜCRE DÖNÜŞÜMÜ YATIRIM KAPSAMINDAN TAMAMLANMIŞTIR. BAKIM TARAFINDAN ENH DİREKLERİ DİKİLMİŞTİR.
22 | 102974 | OG_ANKARA_ÇANKAYA_ÇİĞDEM GİS_DOĞANKENT FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TAE794-1 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
23 | 102976 | OG_ZONGULDAK_ÇAYCUMA_ÇAYCUMA TM_KOROĞLU SAPCA FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BCE00-2 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | FİDER ÜZERİNDE ÜRETİM SANTRALİ BULUNMASINDAN KAYNAKLI TÜKETİM-ÜRETİM DENGESİZLİĞİ YAŞANMAKTADIR. | UYGUN KESİT VE ÖLÇÜLERDE İLETKENLER İLE YENİ BİR KÖK BİNASI TESİS EDİLMESİ. BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI PLANLANMIŞTIR. | -
24 | 102693 | OG_KASTAMONU_ABANA_ABANA DM_ORTASI_DM fideri ortası | Havai | BAA493-4 | 2020-06-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 3
25 | 102892 | OG_ANKARA_POLATLI_BEYLİK KÖPTÜ TM_KÖYLER SULAMA_BASI_DM fideri başı | Havai | BGC69-1 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1
26 | 102893 | OG_KASTAMONU_SEYDİLER_KÜRE TM_ŞENLİK KARAVEN FİDERİ _SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAA923-3 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | 102894 | OG_ÇANKIRI_MERKEZ_ÇANKIRI TM_ELDIVAN FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BHE59-3 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
28 | 102896 | OG_ANKARA_BALA_KIZILIRMAK TM_FIDER-10 FIDERI_BASI_Kök fideri başı | Havai | BAB368-5 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2
29 | 102898 | OG_ANKARA_GÖLBAŞI_EMİRLER TM_KONYAYOLU EMİRLER FİDERİ UYDU TARAFI F4_SONU_DM fideri sonu | Havai | BFE80-3 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1
30 | 102900 | OG_ANKARA_POLATLI_POLATLI TM_DÜÇ DM FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Havai | BAB324-3 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | İLGİLİ ENH ÜZERİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN, KUŞ YUVALARINDAN, KUŞ ÇARPMALARINDAN VE ENH ÜZERİNDE BULUNAN 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİNİN ZATİ KORUMLARININ AKTİF ÇALIŞMAMASINDAN, AO EKİPLERİMİZİN ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİK AMAÇLI YAPILAN KESİNTİLERDEN DOLAYI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. | İLGİLİ ENH KONTROL EDİLEREK KUŞ YUVALARININ BOZULMASI, 3. ŞAHIS ÜRETİCİLERİN ZATİ KORUMALARININ FAAL DURUMA GETİRMELERİ İÇİN TAKİBİNİN YAPILMASI, ARIZAYA SEBEBİYET VEREBİLECEK İZOLATÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İZOLASYON YAPILMASI. | -
31 | 102902 | OG_KASTAMONU_SEYDİLER_KÜRE TM_DEVREKANİ FİDERİ_BASI_Kök fideri başı | Havai | BCY35-3 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1
32 | 102903 | OG_ANKARA_ETİMESGUT_ÜMİTKÖY TM_TR-200 FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Havai | TAV564-4 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
33 | 102904 | OG_ANKARA_YENİMAHALLE_MACUNKÖY TM_E-1 FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA191-4 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
34 | 102905 | OG_ÇANKIRI_ÇERKEŞ_İSMETPAŞA TM_TR-952 CIKIS FIDERI_BASI_DM fideri başı | Havai | BAB222-5 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1
35 | 102906 | OG_ANKARA_PURSAKLAR_ESENBOĞA TM_ULKER DM-1 FIDERI_SONU_DM fideri sonu | Havai | BDG06-1 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1
36 | 102907 | OG_ÇANKIRI_ÇERKEŞ_İSMETPAŞA TM_TR-901 CIKIS FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Havai | TAU598-2 | 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
37 | 102908 | OG_KASTAMONU_CİDE_CİDE TM_DOĞANYURT FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BAA529-2 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1
38 | 102909 | OG_ANKARA_MAMAK_İMRAHOR TM_EGE-20 FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA383-10 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
39 | 102910 | OG_KASTAMONU_MERKEZ_KASTAMONU OSB TM_SOMA ENERJİ FİDERİ_BASI_Kök fideri başı | Havai | BCY28-3 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | GERİLİM TRAFOSUNUN ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | GEREKLİ AKSİYON ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE ŞEBEKEYE GEREKLİ BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. | GERİLİM TRAFOSU VE BAĞLANTILARI DEĞİŞTİRİLEREK İŞLEM TAMAMLANMIŞTIR.
40 | 102911 | OG_KASTAMONU_CİDE_CİTE TM_F-3 ŞENPAZAR FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BEF97-4 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1
41 | 102871 | OG_ANKARA_ETİMESGUT_SANAYİ TM_TURK KIZILAYI FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA750-18 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1
42 | 102872 | OG_ANKARA_GÖLBAŞI_GÖLBAŞI TM_HACILAR FİDERİ_BAŞI_DM fideri başı | Havai | BAAA746-18 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1
43 | 102873 | OG_ANKARA_SİNCAN_SİNCAN TM_FD-1 SİNCAN 1_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BDV44-2 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1
44 | 102874 | OG_BARTIN_MERKEZ_BARTIN OST TM_AKÇALI DM 1 FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TAS456-3 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1
45 | 102875 | OG_ANKARA_GÖLBAŞI_GÖLBAŞI TM_MOGAN DM FİDERİ (İKİZCE FİDERİ)_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BAB364-5 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1
46 | 102876 | OG_BARTIN_MERKEZ_BARTIN OST TM_ABDİPAŞA DM 3/0 FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Havai | BHE73-9 | 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | GERİLİM TRAFOSUNUN ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. | GEREKLİ AKSİYON ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE ŞEBEKEYE GEREKLİ BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. | GERİLİM TRAFOSU DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTIR.
47 | 102877 | OG_BARTIN_MERKEZ_BARTIN TM_İM-3 477 FİDERİ_SONU_DM fideri sonu | Havai | BAA648-9 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
48 | 102878 | OG_BARTIN_MERKEZ_BARTIN TM_TOKİ-2 FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAB075-15 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
49 | 102879 | OG_ANKARA_GÖLBAŞI_İNCEK TM_PETROL OFISI FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BFE62-5 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
50 | 102880 | OG_ANKARA_ETİMESGUT_ERYAMAN GİS TM_3 ETAP TR-10 FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TDP639-4 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
51 | 102881 | OG_ANKARA_ETİMESGUT_ERYAMAN GİS TM_5 ETAP TR-15 FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA795-10 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
52 | 102882 | OG_ANKARA_GÖLBAŞI_İNCEK TM_TULUMTAS FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA743-26 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
53 | 102883 | OG_ZONGULDAK_EREĞLİ_BÖLÜCEK TM_NATO FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Havai | BDF096-12 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
54 | 102884 | OG_ÇANKIRI_MERKEZ_ÇANKIRI TM_GIRIS 1 FIDERI(DM1 FİDER-ÇANKIRI-1)_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TAP988-2 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2
55 | 102885 | OG_ANKARA_POLATLI_ADATOPRAK TM_ADA TOPRAKPINAR SOL FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BHE55-11 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | İLGİLİ ENH ÜZERİNDE BULUNAN KÖK-6007 ÇIKIŞINDA BULUNAN HACIOSMANOĞLU ZİRAİ SULAMA ÇIKIŞININ BAŞ BAŞA BAĞLI OLMASI, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI, HATTIN UZUNLUĞU, SULAMA HATBAŞLARINDA YG SİGORTA YERİNE TEL BAĞLANMASINDAN, AO EKİPLERİMİZİN ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİK AMAÇLI YAPILAN KESİNTİLERDEN DOLAYI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. | SOL DEVRE ÜZERİNDE BULUNAN ENH ÇIKIŞLARI KONTROL EDİLEREK TEL BAĞLI 3. ŞAHIS SULAMA TRAFOLARININ HATTAN AYRILMASI, ARIZALI EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ SEKSİYONERLERİN DEĞİŞİMLERİNİN YAPILARAK FAAL DURUMA GETİRİLMESİ, KUŞ YUVALARININ BOZULMASI VE ARIZAYA SEBEBİYET VEREBİLECEK İZOLATÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ. | S3 KAPSAMINDA SOL DEVRE ÜZERİNDE BULUNAN HACIOSMANOĞLU ZİRAİ SULAMA VE ADATOPRAKPINAR ÇIKILARINA KÖK TESİS EDİLEREK ÇIKIŞLAR AYRILMIŞTIR.
56 | 102886 | OG_ANKARA_AKYURT_AKYURT TM_ÇUBUK OM TARAFI AI HAT FIDERI_BASI_DM fideri başı | Havai | BDG05-13 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
57 | 102887 | OG_KASTAMONU_TOSYA_YENİ TOSYA TM_KUŞÇULAR KÖK FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BCY42-4 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
58 | 102888 | OG_ANKARA_POLATLI_ADATOPRAK TM_ADA TOPRAKPINAR SAĞ (ASKİ) FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | TBG717-3 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1
59 | 102889 | OG_KASTAMONU_TOSYA_YENİ TOSYA TM_TOSYA DM-1 FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BAA462-5 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1
60 | 102890 | OG_ANKARA_GÖLBAŞI_EMİRLER TM_F3 UYDU TARAFI(F8 KARAHAMZALI ÇIKIŞ)_BASI_DM fideri başı | Havai | BGD12-16 | 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1
61 | 102619 | OG_KIRIKKALE_MERKEZ_KIRIKKALE DM_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | TAP977-6 | 2020-06-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 4
62 | 102620 | OG_KIRIKKALE_MERKEZ_KIRIKKALE TM_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BEN84-1 | 2020-06-01 | 2 | 4 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 4
63 | 102623 | OG_ANKARA_SINCAN_SİNCAN TM_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA294-4 | 2020-06-02 | 2 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 4
64 | 102912 | OG_KASTAMONU_MERKEZ_KASTAMONU TM_KAPAN ŞANTİYE FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAA419-9 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
65 | 102913 | OG_KASTAMONU_MERKEZ_KASTAMONU_DADAY KÖYLER ÇIKIŞI_BASI_DM fideri başı | Havai | BCY37-18 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1
66 | 102914 | OG_ANKARA_ETİMESGUT_ÜMİTKÖY TM_B-1 FIDERI_BASI_DM fideri başı | Havai | BAA749-16 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
67 | 102916 | OG_ANKARA_KOÇHİSAR_ŞEREFLİKOÇHİSAR TM_DM-702 CIKISI FIDERI_BASI_DM fideri başı | Havai | BAC009-3 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1
68 | 102917 | OG_ANKARA_SİNCAN_SİNCAN TM_TR-196/2 ÇIKIŞ FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BAA860-3 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | GERİLİM DENGESİZLİĞİ | MEVCUT HATTIN İLETKEN KESİTİNİN BİR ÜST KESİT İLE DEĞİŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞTIR. | FİDER ÜZERİNDE TAŞ OCAKLARI BESLİ OLDUĞU İÇİN YÜKSEK GÜÇLÜ ELEKTRİK MOTORLARI SÜREKLİ DEVREYE GİRİP ÇIKMAKTADIR. BU DA GERİLİMDE DALGALANMAYA SEBEP OLMAKTADIR. AYRICA HAT SWALLOWDUR. BAKIM KAPSAMINDA İLETKEN KESİTİ, BİR ÜST KESİT İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
69 | 102919 | OG_KASTAMONU_TAŞKÖPRÜ_TAŞKÖPRÜ TM_F-6 KÖÇEKLİ GRUBU FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAA478-3 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1
70 | 102920 | OG_KASTAMONU_TAŞKÖPRÜ_TAŞKÖPRÜ TM_F-8 HANÖNÜ FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Havai | BAA905-3 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
71 | 102921 | OG_ANKARA_POLATLI_POLATLI TM_FIDER 13 CIKISI FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BHE41-3 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 1 | İLGİLİ ENH ÜZERİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINDAN,KUŞ YUVALARINDAN,KUŞ ÇARPMALARINDAN VE ENH ÜZERİNDE BULUNAN 3.ŞAHIS SULAMA HATBAŞLARIN DA YG SİGORTA YERİNE TEL BAĞLANMASINDAN, AO EKİPLERİMİZİN ENH ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARINDAN KAYNAKLI GÜVENLİK AMAÇLI YAPILAN KESİNTİLERDEN GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMIŞTIR. | İLGİLİ ENH ÜZERİNDE KUŞ YUVALARININ BOZULMASI, 3.ŞAHIS SULAMA TRAFOLARININ HATTAN AYRILMASI, ARIZAYA SEBEBİYET VEREBİLECEK NOKTALARIN ONARILMASI, İZOLATÖR DEĞİŞİMLERİNİN YAPILMASI. | -
72 | 102922 | OG_KASTAMONU_ARAÇ_ARAÇ TM_GEMİ KÖY FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Havai | BEL46-18 | 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
73 | 102924 | OG_KASTAMONU_ARAÇ_ARAÇ TM_İĞDİR KÖK FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAA442-3 | 2021-04-20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1092 | 0 | 1 | 1
74 | 102926 | OG_ANKARA_TEMELLİ_TEMELLİ TM_DM611 CIKISI-2 FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BAB028-3 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1
75 | 102928 | OG_ÇANKIRI_ILGAZ_KURŞUNLU TM_TR-47 BÖLGE TRAFİK FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Havai | BAB201-2 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
76 | 102929 | OG_KARABÜK_MERKEZ_SAFRANBOLU TM_I-22 DM FİDERİ_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | TAT944-5 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1
77 | 102930 | OG_ÇANKIRI_ILGAZ_KURŞUNLU TM_TR-5-15-17 FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Havai | TAU306-5 | 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | OG TRAVERSTE TOPRAK BAĞLANTILARININ DÜZGÜN OLMAMASI SEBEBİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR. | YAPILACAK ÇALIŞMA (ENH TOPRAK BAĞLANTILARININ DÜZELTİLMESİ ÇALIŞMASI) İLE PROBLEM ÇÖZÜLMEZ İSE BAKIM KAPSAMINDA S1 S2 SÜRECİNE DAHİL EDİLECEKTİR. | -
78 | 102931 | OG_KASTAMONU_İNEBOLU_İNEBOLU TM_F-7 DOĞANYURT KÖYLER FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Havai | BAA910-6 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
79 | 102934 | OG_ANKARA_ALTINDAĞ_MAMAK TM_ESREF AKINCI FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA729-1 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
80 | 102935 | OG_KIRIKKALE_MERKEZ_HACILAR TM_CEZAEVİ DM-1_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BHS20-3 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
81 | 102936 | OG_KASTAMONU_İNEBOLU_İNEBOLU TM_F-1 İNEBOLU KÖYLER FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAA502-2 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1
82 | 102938 | OG_KIRIKKALE_MERKEZ_HACILAR TM_HACILAR DM FİDERİ(HACILAR TR-1 ÇIKIŞI)_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAC194-3 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2
83 | 102939 | OG_ANKARA_KAZAN_KAZAN TM_BİTİK KÖK FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Havai | BAA864-10 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1
84 | 102940 | OG_ANKARA_KEÇİÖREN_OVACIK TM_EGLENCE-22_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA041-15 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 102941 | OG_ANKARA_KAZAN_ERYAMAN GİS_PELKA KÖK FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAN46-16 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1
86 | 102942 | OG_KIRIKKALE_MERKEZ_KIRIKKALE TM_AYM 7/1 FIDERI_SONU_Kök fideri sonu | Havai | BAC038-3 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1
87 | 102943 | OG_ANKARA_ÇANKAYA_ÇĞDEM GİS_DIKMEN CADDESI FIDERI 9KM_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA289-28 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 102945 | OG_ANKARA_KEÇİÖREN_HASKÖY GİS_BAYRAKTAR SOKAK FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA222-11 | 2021-04-15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
89 | 102947 | OG_ANKARA_ELMADAĞ_BAŞTAŞ TM_ASU CIKIS(YATAS) FIDERI_BASI_DM fideri başı | Havai | BAA050-10 | 2021-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
90 | 102948 | OG_ANKARA_ÇANKAYA_MALTEPE GİS TM_TUNUS CAD FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA308-44 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
91 | 102949 | OG_ANKARA_YENİMAHALLE_MACUNKÖY TM_TEVZI-4 FIDERI_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA195-3 | 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
92 | 102950 | OG_ANKARA_KAZAN_ERYAMAN GİS_BOLU ÇİMENTO FİDERİ_SONU_Kök fideri sonu | Yeraltı | BAA358-3 | 2021-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
93 | 102952 | OG_ANKARA_NALLIHAN_SARIYAR TM_GÖYNÜK FİDERİ_BASI_DM fideri başı | Havai | BAA295-9 | 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1
94 | 102954 | OG_ANKARA_AKYURT_AKYURT TM_POLİS DM FİDERİ_SONU_DM fideri sonu | Yeraltı | BEH09-4 | 2021-04-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
95 | 102955 | OG_ANKARA_YENİMAHALLE_MACUNKÖY TM_IVEDIK SU ARITMA FIDERI_BASI_DM fideri başı | Yeraltı | BAA189-3 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0